- 第五章  采购需求

- 一、采购标的

1.项目名称：天安门地区管委会2026年物业管理服务

2.项目预算金额：236.992646万元

3.采购包情况：

| 标的名称 | 内容 | 各内容预算 金额（万元） | 总预算 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 天安门地区管委会2026年物业管理服务 | 1.44号办公楼物业管理服务 | 88.473365 | 236.992646 |
|  | 2.天安门城楼保洁 | 63.708706 |  |
|  | 3.运行调度中心运行保障服务 | 19.966785 |  |
|  | 4.城管天安门地区分局办公楼物业管理服务 | 7.24379 |  |
|  | 5.安保服务 | 57.6 |  |

3.1东交民巷44号办公楼物业管理服务：建筑面积：7955.56平方米。边界东至东交民巷44号办公楼东侧外墙边，南至东交民巷44号办公楼南侧外墙边，西至城管天安门地区分局办公楼东墙边 ，北至东交民巷39号院南侧。

服务范围：东交民巷44号办公楼负一至四层公共区域；办公楼前、后院。

服务内容：主要负责办公楼保洁、维修、会议服务、安保工作。

3.2天安门城楼保洁：建筑面积7342.06平方米。边界东至天安门城楼东侧女儿墙墙边，南至天安门城楼南侧女儿墙墙边，西至天安门城楼西侧女儿墙墙边，北至天安门城楼北侧女儿墙墙边。

服务范围：天安门城楼大殿、前后廊、东西平台、东西马道。

服务内容：主要负责天安门城楼保洁工作。

3.3运行调度中心运行保障服务：建筑面积524.58平方米。边界：东至东交民巷44号办公楼交界处，南至城管天安门地区分局办公楼交界处，西至运行调度中心外墙边，北至运行调度中心北门。

服务范围：大厅、休息室、门厅、卫生间、值班室。

服务内容：主要负责保洁、小件维修、会议服务、安保工作

3.4城管天安门地区分局办公楼物业管理服务：建筑面积2036.1平方米。边界：东至天安门城管天安门地区分局办公楼东侧外墙边，南至天安门城管天安门地区分局办公楼南侧外墙边，西至天安门城管天安门地区分局办公楼西侧外墙边，北至天安门城管天安门地区分局办公楼北侧外墙边。

服务范围：天安门城管天安门地区分局办公楼一层、二层公共区域。

服务内容：主要负责天安门城管天安门地区分局办公楼保洁工作

3.5 安保服务（详见服务内容及要求10）

- 二、商务要求

- （一）实施期限、实施地点

- 实施期限：2026年6月1日-2027年5月31日

- 实施地点：北京市东城区东交民巷44号

- （二）付款条件（进度和方式）

- 1.付款方式:2026年9月20日前验收6至8月份工作，验收合格中标人开具正规发票后支付2026年预算金额的尾款；2027年6月10日前验收2026年9月至2027年5月份工作，验收合格中标人开具正规发票支付合同金额的尾款。

- 2.采购人原则上按上述费用比例支付，根据工作实际，经双方协商，比例可以适当调整。

- 3.实际支付金额与进度以采购人财政主管部门批复为准，采购人收到中标人提供的等额正规发票后，经验收合格后方予相应支付。

- 4.如采购人未按合同约定期限向中标人支付费用，且经中标人书面催款后60日（以下简称“宽限期”）内仍未履行付款义务，则自宽限期届满之日起，采购人每逾期一日应向中标人支付应付未付款万分之【一】的违约金。

- 三、技术要求

- （一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

做好天安门地区管委会2026年物业管理各分项服务内容工作，确保任务如期完成。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- 2.1国家及北京市有关政策

2.1.1《物业管理条例》中华人民共和国国务院令第379号

2.1.2《保安服务管理条例》中华人民共和国国务院令第564号

2.1.3《城市生活垃圾管理办法》中华人民共和国建设部令第157号

2.1.4《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)

2.1.5《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）

2.1.6《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）

2.1.7《北京市物业管理条例》（2024修正）

2.1.8《北京市财政局关于印发<北京市政府采购负面清单>的通知》（京财采购〔2020〕1345号）

2.1.9《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知（京财采购〔2022〕1143号）

2.1.10《北京市机关事务管理局 北京市财政局等六部门关于印发<北京市节约型机关创建行动方案>的通知》(京机管发〔2020〕15号)

2.1.11《北京市住建委关于印发<房屋建筑安全管理员管理办法>的通知》（京建法〔2017〕30号）

2.1.12《北京市发展改革委 北京市城市管理委员会等四部门<关于印发北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)>的通知》(京发改〔2022〕88号)

2.1.13《北京市发展改革委 北京市住建委等四部门<关于印发北京市公共场所室内温度控制导则（试行）>的通知》(京发改〔2022〕1673号)

- 2.2国家相关标准

2.2.1国家标准《机关办公区域物业服务监管和评价规范》GBT 43542-2023

2.2.2国家标准《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997

2.2.3国家标准《空调通风系统清洗规范》GB19210-2003

2.2.4国家标准《空调通风系统运行管理标准》GB50365-2019

2.2.5特种设备安全技术规范《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017

2.2.6国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

2.2.7国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006

2.2.8国家标准《生活垃圾分类标志》GB/T 19095-2019

2.2.9国家标准《道路交通标志和标线》GB5768.2-2022

2.2.10国家标准《室内空气质量标准》GB／T 18883-2002

2.2.11国家标准《工业锅炉水质》GB/T1576-2018

- 2.3北京市相关标准

2.3.1.物业

北京市地方标准《住宅物业服务标准》DB11/T751-2010

2.3.2.保安

北京市地方标准《保安服务规范 住宅物业》DB11/T 487-2022

2.3.3.给排水

①北京市地方标准《住宅二次供水设施设备运行维护技术规程》DB11/T 118-2016

2.3.3.2北京市地方标准《公共建筑给水排水系统节能运行管理技术规程》DB11/T 1248-2015

2.3.3.3北京市地方标准《城镇排水泵站运行与维护技术规程》DB11/T 2113-2023

3.4北京市地方标准《城镇排水管道检查技术规程》DB11/T1594-2018

3.5北京市地方标准《城镇排水管道维护技术规程》DB11/T1590-2018

2.3.4.空调维护

2.3.4.1北京市地方标准《公共建筑空调制冷系统节能运行管理技术规程》DB11/T 1130-2014

2.3.4.2北京市地方标准《集中空调通风系统卫生管理规范》DB11/T 485-2020

2.3.5电梯维护

2.3.5.1北京市地方标准《电梯日常维护保养规则》DB11/T 418-2019

2.3.5.2北京市地方标准《电梯应急呼叫及应急照明系统技术要求》DB11/T 1656-2019

2.3.5.3北京市地方标准《电梯安装、改造、重大修理和维护保养自检规则》DB11/T 420-2019

2.3.5.4北京市地方标准《电梯节能监测》DB11/T 1161-2015

2.3.5.5北京市地方标准《在用电梯安全风险评估规范》DB11/T 1520-2022

2.3.6照明

2.3.6.1北京市地方标准《公共建筑室内照明系统节能监测》DB11/T 1854-2021

2.3.6.2北京市地方标准《城市道路照明设施运行维护规范》DB11/T 1876-2021

2.3.7垃圾清运

2.3.7.1北京市地方标准《生活垃圾收集运输管理规范》DB11/T 354-2023

2.3.7.2北京市地方标准《生活垃圾收集运输节能规范》DB11/T 1694-2019

2.3.8.园林绿化

北京市地方标准《北京城市园林绿化养护管理标准》DB11/T2013-2003‎

- （二）服务内容及要求

- 1.基本服务

1.1服务内容：

目标与责任、服务人员要求、保密和思想政治教育、档案管理、分包供应商管理、服务改进、重大活动后勤保障、应急保障预案、服务方案及工作制度、信报服务、服务热线及紧急维修。

1.2服务标准：

1.2.1目标与责任

1.2.2结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。

1.3服务人员要求

1.3.1每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

1.3.2根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。

1.3.3服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

1.3.4如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求中标人进行调换。如因中标人原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

1.3.5着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。

1.4保密和思想政治教育

1.4.1建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。

1.4.2根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

1.4.3每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

1.4.4发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

1.5档案管理

1.5.1建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

1.5.2档案和记录齐全，包括但不限于：

①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。接待投诉时，投诉内容、处理结果及反馈意见及时。包括管理所设立的各类表格、质量记录表、使用情况表、回访表、洽商申请表等。

②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。图：包括房屋平面图、竣工图、管道走向图、污井下水道位置图、体内线路图、各房屋布置图。档：包括办公楼接管验收记录、管理合同副本、房屋产权证。包括房屋建筑册，房屋使用册，绿化管理册、付费记录手册等。后期改造工程图纸等及时制图并存档。

③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。维修更新时，维修更新后的物业变动情况记录在册及时。包括设备保养卡、维修记录卡。

④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。

⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。

⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录等。

⑦收集整理各种质量记录、保险档案、物业权属资料、管理合同、管理制度等资料；建立工程图纸档案、设备档案、工程承包合同、招投标书或报价单、设备运行保养保修记录、竣工图纸。

⑧其他：合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。

⑨物业接管时，所有原始记录资料交接及时。

⑩物业入住时，全面掌握各部门及个人基本情况，区域划分钥匙分配原始记录交接及时。

1.5.3遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

1.5.4履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。

1.6分包供应商管理

1.6.1合理控制外包服务人员数量和流动率。

1.6.2根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。

1.6.3明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。

1.6.4开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。

1.6.5根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。

- 1.7服务改进

1.7.1明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

1.7.2对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

1.7.3需整改问题及时整改完成。

1.8重大活动后勤保障

1.8.1制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。

1.8.2实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。

1.8.3收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。

1.9应急保障预案

1.9.1重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

1.9.2应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

1.9.3应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

1.9.4应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

1.10 服务方案及工作制度

1.10.1制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。

1.10.2制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。

1.10.3制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。

1.11信报服务

1.11.1对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。

1.11.2及时投送或通知收件人领取。

1.11.3大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。

1.12服务热线及紧急维修

1.12.1设置24小时报修服务热线。

1.12.2紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。

- 2.建筑物日常养护维修服务

2.1.服务内容：主体结构、维护结构、部品部件等相关的办公楼（区）其他项目巡查、维护、维修、管理内容，包括但不限于：房屋结构、办公楼（区）室内地面，室内各类顶板，室内外墙面、屋面、屋面防水补漏，外墙防水、外墙粉刷、外墙修补、内墙粉刷，吊顶、隔断、雨篷、散水、空调室外机支撑构件、踢脚、门（含门面、门锁、铰链及闭门器等）、窗户、窗玻璃、窗台、窗套、窗帘、窗帘盒、锁、铝合金窗柜、楼梯扶手、楼梯护板、石材幕墙、铝扣板、铝合金门窗锁拉手维修，办公桌抽屉锁、抽屉排锁维修，隔断、室外道路、通风道、停车带、井盖、篦子、减速带、车挡、地沟、各类雨水及污水管道、防雷设施、围墙（栏）、活动场地、路面修补、绿化围栏、绿化栅拦、室外步行道、标识、标牌及其设施等。

2.2服务标准：确保办公楼（区）房屋的完好等级和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%。

2.2.1制定房屋维修、建筑装饰等年度、季度维修计划，呈报采购人审批并按委托组织实施。

2.2.2保证建筑、结构和设施设备完好率达到100％。

2.2.3 楼内外无违章乱张贴、乱搭建、乱拉管线等现象，不得对建筑、结构、设施设备等进行改动,不得擅自改变房屋用途。

2.2.4确保各类设备设施的日常养护维修，每日检查1遍,及时完成各项零修、报修任务，接到报修后10分钟内到达现场，一般维修任务不超过4小时。

2.2.5保证办公楼（区）的正常使用，根据水暖配件数量、土建道路数量、房屋办公室的数量、屋面数量、窗玻璃、窗帘数量、铝合金门、办公室等年均损耗量拟定年度工作计划。

2.2.6对办公楼（区）适时组织巡查，确保办公大楼外观完好、整洁；地面、墙台面、吊顶、楼梯、通风道等，是建材贴面的，无脱落；是涂料的，无脱落污渍；室外招牌整洁统一无安全隐患，墙面装饰无破损，确保房屋、门窗等共用设施的完好和正常使用，确保室外场地、道路等公用设施的完好和正常使用，做好巡查记录。需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；并建立房屋巡查台帐，记录房屋的运行、检查、保养、维修记录；属于大、中修范围或者需要更新改造的，采购人需制定维修计划与方案，提出报告与建议。

2.2.7维修现场垃圾污物杂物清理干净卫生，保持维修现场整洁。

2.2.8每个物业管理区域建筑面积≤150000平方米的，应当配备房屋建筑设施设备安全管理员一名；房屋建筑安全管理员不得同时服务于两个或两个以上房屋管理单位或物业管理区域。

2.2.9每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。

2.2.10每季度至少开展1次外墙贴饰面、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

2.2.11每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

2.2.12每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

2.2.13办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍。

2.2.14通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。

2.2.15每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

2.2.16每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

2.2.17路面状态良好，地漏通畅不堵塞。

2.2.18接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。

2.2.19装饰装修前，中标人应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。

2.2.20根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。

2.2.21受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。

- 3.公共设施设备维护服务

3.1公用设施设备维护服务基本要求

3.1.1重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。

3.1.2具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。

4.给排水系统管理服务

4.1服务内容

4.1.1对办公楼（区）室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常养护维修。

4.1.2楼内外及地下停车场给排水所使用的管道、阀门、水表等所有的配套设施设备；楼内外及地下停车场给排水所用的水池、水箱、水沟、水井、水坑、化粪池等所有的配套设施设备；

4.1.3给排水所用的电机、水泵、管道、阀门、供电管线及配电控制设施设备等所有给排水，正常运行所需要配合的所有设施设备；

4.1.4卫生间给排水所用的管道、阀门、蹲坑、小便斗、坐便器、拖把池、面盆、水嘴等；

4.1.5办公区内的所有公共开水器的给排水所用管道、阀门、电器及配电控制设施设备等；

4.2服务标准

4.2.1加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修（每半年检修一次）。

4.2.2定期对机电设备进行检查、保养、维修、清洁，确保运行正常。

4.2.3每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅；及时发现并解决故障，零维修合格率100%。

4.2.4每日必须对各种给排水设施、设备进行巡查，压力符合要求，仪表指示准确，并建立设施设备台帐，记录设施设备的运行、检查、保养、维修记录，保证设施设备的正常使用。

4.2.5加强值班，坚守岗位，密切注视给排水各设施、设备系统运行情况；每日派专人巡查房屋、水电、土建等设施，及时对设施、设备系统的各种出现的故障进行维修，发现问题及时报告及时处理，保障水电设施正常运转；水电、下水道堵塞等故障问题10分钟内赶到现场及时处理，做到修缮工作无积压，一般事故的抢修做到不过夜。

4.2.6严格执行相关技术标准和服务要求，规范服务和保障；定期对排水管道进行清通、养护，清除污垢；管道局部锈蚀严重的应予以更换；水泵的轴承每年不少于1次清洗、维护、检查出水口压力，若压力表损坏及时更换；阀门开关不灵活及管沟进水，应及时处理或更换；保持室内外排水系统通畅；设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，零修合格率达到100%，一般性故障排除不过夜。

4.2.7水电维修服务要求24小时值班（值班人员须具备相关水电维修专业资质，能即时处理如停水、漏电、爆管、渗漏等故障，协助维保单位完成例行维护保养，能自行完成维保单位工作内容之外的日常检查、检修、清洁等工作），遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人，做好值班报修电话记录，接到报修项目10分钟内赶到现场进行维修；配备具有国家规定相关资质单位及有资质人员进行上岗施工。

4.2.8作好节约用水工作；对特定时段服务的设施设备，必须根据要求按时开关。

4.2.9制定并执行设施设备操作规程及保养规范。

4.2.10一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水应提前12小时通知采购人及受影响部门，并张贴预告。

4.2.11设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。

5.电梯管理服务

5.1服务内容

电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常养护维修。

5.2服务标准

5.2.1按照电梯的图纸资料和技术性能建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，健全电梯设备档案及修理记录，确保电梯在有效运行，电梯准确启动，运行平稳，安全设备齐全有效，停层准确，物业服务单位须按国家规范及标准，提供长期警示牌和临时警示牌，如果考虑不周、摆放不当造成安全事故的，由物业服务单位或电梯维保单位负责。

5.2.2电梯应经由资质的检测机构检验合格（应明确年检费用是否包含在内），并由专业资质维修保养单位进行定期保养，每年进行安全检测并发放有效的《安全使用许可证》，在有效期内安全运行，物业服务单位根据国家或行业的有关标准负责每年具体检测、试验等事宜。

5.2.3有专业人员对电梯保养进行监督，从事电梯专业工作达3年以上。并对电梯运行进行管理，包括对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养，保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理，正常工作时间不得进行维护保养工作，如遇特殊情况应跟采购人进行沟通并得到书面允许以后方可进行。

5.2.4保持电梯轿厢内、外按钮及灯具等配件、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁，随时保障客（货）梯的清洁卫生，每日应该对客梯的公共接触部位进行消毒处理。

5.2.5有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。

5.2.6密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作，物业服务单位须对工作中的人员安全负责，若在工作过程中造成安全事故或造成他人人身安全事故的，由物业服务单位负责。物业服务单位在服务过程中应自行配备维修维护所需工具、设备、仪器、耗材等。

5.2.7电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备，电梯内报警电话保持正常工作状态;安全标志明显、齐备。

5.2.8电梯维保质量符合TSG 08-2017规范的要求。电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理，每日检查，每周维护、保养,其中《北京市市场监督管理局关于印发做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测试点工作实施方案的通知》京市监发（2020）144号要求，现场维保间隔不超过3个月。

5.2.9电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。

5.2.10电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。

5.2.11每年至少开展1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。

5.2.12电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002）的有关要求。

5.2.13电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08）的有关要求。

5.2.14到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。

5.2.15电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。

5.2.16根据采购人需求，合理设置电梯开启的时间。

6.供配电、弱电、照明系统管理服务

6.1服务内容

对办公楼（区）供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。

6.2服务标准

6.2.1对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电。

6.2.2建立、落实配送电运行制度、电气维修制度、配电室管理制度、双人24小时运行维修值班制度和实时监测系统值守、运行管理制度并做好运行记录及设施设备台帐等，记录设施设备的运行、检查、保养、维修记录，保证设施设备的正常使用。

6.2.3建立24小时运行值班监控制度，及时排除故障，零星维修合格率100%，加强值班，坚守岗位，密切注视高、低压供电设施、设备系统运行情况，及时排除故障，保证供电设施完好。供电运行和维修人员必须持证上岗。

6.2.4加强日常维护检修，管理和维护好避雷设施。设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，一般性故障立即排除，设备零修合格率达到100％，一般性维修不过夜，应急措施得当有效。

6.2.5建立各项设备档案，配电室运行管理人员每月应配合供电部门对法定表计进行抄计工作，并作好记录备查。

6.2.6建立、落实配送电运行制度、电气维修制度、配电室管理制度、24小时运行维修值班制度和实时监测系统值守、运行管理制度并做好运行记录及设施设备台帐等，记录设施设备的运行、检查、保养、维修记录，保证设施设备的正常使用。

6.2.7配电室主、备供线路在无特殊情况时，需提前告知采购人，倒闸时间不应超过3分钟，并作好检查记录备查；因工程维修保养等原因停电，应提前一周书面通知用电单位，经批准后方可实施，因突发事件停电，应在积极处理的同时报告相关部门，并在恢复供电24小时内向相关方做出解释、说明。

6.2.8做好重大活动、重要会议、夜景照明、节日灯系统等的服务保障工作，变配电设备在重大活动、重要会议、节假日前必须进行一次安全检查，检查结果报相关部门备案，保证重大活动、重要会议、夜景照明、节日灯系统正常运行，并按时关启。

6.2.9定期清扫检查变压器、配电装置、检查仪表等是否正常，出现问题及时更换，配电室内应做到清洁卫生、整齐有序，经常检查各封堵部位，杜绝小动物进入配电室内。

6.2.10外线工作人员需具备专业从业岗位有效期内证书，维修操作时应有安全监护人员在场。

6.2.11建筑外观照明管理符合《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)的通知》（京发改〔2022〕88号）要求。

6.2.12 对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。

6.2.13 公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。

6.2.14 复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。

6.2.15安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。

6.2.16 保持门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。

6.2.17 外观整洁无缺损、无松落。

6.2.18更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。

6.2.19 每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。

7.节能减排

根据《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设相关要求的指导意见》，中标人协助采购人完成节能、节水、生活垃圾分类等节约能源资源目标任务。

7.1服务内容：重点用能系统、设备操作岗位应当配备专业技术人员开展节约能源资源工作，制定有具体措施、有具体目标的节能减排方案，协助采购人完成节约能源资源任务目标。

7.2节能管理服务标准

7.2.1协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器等，定期对用能设备进行检测和维护。

7.2.2定期对建筑结构、门窗等进行检查，及时修复破损、渗漏部位。

7.2.3熟悉掌握照明、电梯、办公设备、厨房等所包区域建筑结构和设备功效等情况，遇有情况能够及时处理。

7.2.4加强对照明设施的检查，根据季节、天气和不同时段的要求，协助采购人优化公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”“长明灯”，会议室、餐厅等公共区域做到人走关灯。

7.2.5合理设置并调整空调温度，夏季室内不低于26℃，冬季不高于20℃，会议室、餐厅等公共区域仅在使用期间开启空调，开启空调时，关闭外门和外窗。

7.2.6精细化管理电梯、打印机、开水器等设施的使用，根据工作日、休息日、昼间和夜间等因素，合理设置使用时段。

7.2.7加强对燃气灶等设备设施的维护保养工作，充分利用灶火，使用完毕后及时关闭，提高燃气利用效率。

7.2.8协助采购人开展能耗数据统计工作，定期对用能状况进行分析，开展用能诊断，挖掘节能潜力，提高能源利用效率，对于超过定额的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

7.2.9协助采购人张贴节能宣传海报、标识，不定期开展节能宣传活动。

7.3节水管理服务标准

7.3.1定期对供水设备设施进行检查，及时修复漏点，减少水资源浪费。

7.3.2使用符合标准的用水器具，并对所包区域用水器具进行排查，对不符和标准的，协助采购人进行更换和改造。

7.3.3会议服务期间，根据会议人数和时间，合理估算用水量，按需供水，减少“半壶水”“半杯水”，会议期间不主动提供矿泉水，如参会人员确需，优先提供小瓶水，散会时提示参会人员带走未喝完的半瓶水。

7.3.4职工食堂应采取“先摘后洗”的要求，减少水资源浪费，肉类解冻应自然解冻、低温解冻或浸泡解冻，禁止使用长流水解冻，清洗餐具、锅灶后应及时关闭水龙头，防止出现“长流水”。

7.3.5根据花卉种类、季节、气温等情况按需浇灌，杜绝大水漫灌，浇灌时优先使用剩水或雨水。

7.3.6协助采购人在开水间设置尾水和剩水回收容器，用尾水和剩水清洗拖把抹布等，保洁员应根据保洁任务按需取水。

7.3.7协助采购人更换卫生间、开水间、食堂等区域水龙头，使用感应式水龙头。

7.3.8协助采购人规范统计用水数据，对用水单位进行计量，定期对用水状况进行分析；协助专业机构定期开展水平衡测试，定期开展用水巡查，挖掘节水潜力，提高用水效率，确保达到所属行业用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标，规范合理用水，对于超过定额指标的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

7.3.9协助采购人张贴节水宣传海报、标识，不定期开展节水宣传活动。

7.4垃圾处理：

7.4.1在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据北京市的要求设置。

7.4.2桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。定期进行消毒灭菌处理，保持垃圾桶无异味、无粘附物、无污迹、无陈旧性垃圾。

7.4.3垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。

7.4.4化粪池清掏消毒：化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。定期对化粪池进行检查及时清淘，保持化粪池通畅，严禁化粪池外溢。每半年对化粪池进行消毒。

7.4.5每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。每周对垃圾收集点进行彻底清洁、消毒。

7.4.6垃圾装袋，日产日清。

7.4.7建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。

7.4.8做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。

7.4.9垃圾分类投放管理工作的执行标准，按北京市的要求执行。

7.4.10禁止从楼上抛掷杂物、垃圾、烟蒂、泼洒污水，禁止在窗口、阳台晾晒拖把、抹布；禁止将废料、垃圾、饭渣、布条等投入厕所和下水道造成管道堵塞。

7.4.11门前三包：对门前三包每日巡查、发现问题及时与相关单位进行沟通协调解决。

## 8.保洁服务

8.1服务内容

办公用房区域保洁、公共场地区域保洁、垃圾处理、卫生消毒，如办公楼（区）内楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、卫生间、楼宇外墙等所有公共部位，办公区域道路、院落、停车场（库）等所有公共场地及“门前三包”区域的日常清洁、保洁及保养；垃圾等废弃物清理、生活水池清洗和化粪池清掏等；物业服务单位自行配备各类清洁机械设备，购置所需卫生清洁保洁、保养用品等。

- 8.2服务标准

- 8.2.1基本要求

- 建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。

8.2.2办公用房区域保洁

8.2.1大厅、楼内公共通道

①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。

②地面：各大厅地面每日全面清洁三次（上班前、中午及适当时间），做到干净、光亮、无脚印、无水迹、无陈旧性垃圾；每月用专用设备清洗、保养一次，每半年对地面进行一次专业的抛光处理。办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。

③墙面及玻璃：每日清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；玻璃门、玻璃幕墙循环保洁，保持无印迹、无粘附物。

④标识牌：每日清洁、擦抹一次，做到无尘、无粘附物；

⑤顶部玻璃、墙面等每季度清洗一次。

⑥休息区：每日对沙发、茶几清洁、擦抹二次，随时保洁。

⑦地垫的清洁：雨天设置“小心地滑”提示牌，每周清洗一次，保证无污渍。

⑧绿色草垫：每月清洗一次，随时保洁。

8.2.2电器等设施设备

①配电箱、设备机房、会议室音视频设备及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。

②门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。

③应急灯、灭火器、电源开关盒、踢脚线、楼道梁肩等部位每周清洁、擦抹一次，做到整洁、无灰尘、标识清晰。

8.2.3楼层保洁

①楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

②开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

③作业工具间：保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

④地面：每日二次彻底清洁地面卫生；其余时间循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无陈旧性垃圾。

⑤天花顶：定期清洁除尘，保持无灰尘、无蜘蛛网。

⑥办公室门及公共区域玻璃：每周清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；窗台每日保洁，保持无灰尘、无污迹。门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。

8.2.4公共卫生间：

①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。及时补充厕纸等必要用品。

②卫生间保洁时设置“工作进行中”提示牌人性化服务。

③大（小）便器：每日清洁二次，循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无污渍、无异味；

④洗手台盆及水龙头：用镜布每日清洁二次，循环保洁，做到干净、明亮、无印迹物。

⑤台盆面板及镜子：用镜布每日清洁、循环保洁，保持台面整洁、卫生用品摆放整齐、无水迹，镜面光亮、印迹、无粘附物。

⑥地面：每日定时清洁，循环保洁，保持无水迹、无脚印、无卫生死角。

⑦墙面：每周清洁墙面一次，保持墙面光亮、无印迹。

8.2.5电梯间

①电梯轿厢：保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。灯具、操作指示板明亮。定期对轿厢内按键进行清洁和消毒。

②电梯轿厢地面：每日避开使用高峰期清洁地面，循环保洁，做到干净、无印迹、无陈旧性垃圾。轿厢地毯每日更换，每日清洗。

③电梯外门：随时保洁，做到光亮、整洁，无手印、无粘附物。

④电梯门轨道沟槽：每日用刷子、抹布去除沟槽中的杂物、泥沙保持干净。

8.2.6平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。

8.2.7石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。

8.2.8地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。

8.3公共场地区域保洁

8.3.1每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。

8.3.2雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。

8.3.3各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。

8.3.4清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。

8.3.5绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每日至少开展1次巡查。

8.3.6办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。

8.3.7室外设施、标志：每日清洁、擦抹一次，做到无灰尘、无污渍。

8.3.8下水道口：定期清理烟头、树叶等杂物，确保排水口通畅，防止堵塞。每月定期对污水排水沟渠进行消毒。

8.4城楼区域保洁服务

8.4.1按时维护保洁工作（每日早8:00时前完成保洁工作）

①完成城楼中央大厅内桌、椅、茶几、展框、展柜、屏风等的擦拭工作；

②完成城楼中央大厅内地毯的除尘保洁工作；

③完成城楼东西平台两侧卫生间及两电梯间的保洁工作；

④完成前廊、后廊、两侧平台、东西马道及城楼处工作区卫生间的卫生清扫工作；

⑤做到无纸屑、无灰尘、无树叶等脏物，确保城楼正常开放。

8.4.2.随时清扫保洁工作

安排保洁人员随时对天安门城楼及城楼处办公室区域内的卫生进行巡视检查，确保区域内卫生干净整洁，遇有领导或重要参观接待任务时，按照采购人安排，集中力量进行卫生清扫。

8.4.3.定期养护保洁工作

①红木家具养护

每年对城楼上的桌、椅、茶几、展框、展柜、屏风、门窗的进行1次全面专业打蜡养护、每季度实施1次专业除尘养护（椅子33把、茶几24个、屏风7个、展框、展柜、门窗）。

②高空除尘、宫灯清洗

每年对城楼闷顶、屋檐、梁、柱子等进行1次专业高空除尘。隔断3米以上高位除尘清洁、红柱子清洁（60根）宫灯内外除尘清洁工作（17盏）、闷顶、屋檐、梁（彩绘顶除外）。

③地毯清洗

每月对城楼上的地毯进行1次专业清洗（地毯估算面积为1600平米）。

## 9.绿化养护管理服务

- 9.1服务内容

- 主要指室外绿化养护，如办公楼（区）树木、花草、绿地等的日常养护和管理，办公楼（区）“门前”规定区域绿地的养护管理等。

- 9.2服务标准

9.2.1基本要求

①制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

②做好绿化服务工作记录，填写规范。

③作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。

④相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。

9.2.2室外绿化养护服务标准

①根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。

②根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。草坪修剪应高度一致、边缘整齐。

③定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。

④绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。

⑤清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。

⑥雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。

⑦恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。

⑧养护要求：植物生长旺盛，呈勃勃生机，在覆盖度、无杂草率、生长势等指标上，绿化完好率达到≥95%。

⑨补植、改植：对被损坏或其他原因死亡的植物应及时补植，补植要与原品种一致，规格、数量基本相同；对已呈老化或明显与周围环境不协调的植物应改植，改植要严格按照种植规范进行。

9.9.3室内植物摆放服务标准

①严格做好养护服务，确保植物无枯枝、残枝、黄叶。对叶尖有少许枯黄的叶片，要合理修剪，保持树形美观自然。

②在养护工作上按照科学的植物水肥需要保证盆花干湿合理，不过量浇水施肥，又不缺水少肥，施用的肥料应无异味、无毒、无刺激性气味，保证摆放环境清新自然。

③保持盆花的花盆、器皿干净整洁，无污水、泥垢及污渍。花盆内无杂物、垃圾，对损坏残缺的花盆套缸及时更换。每次养护完毕，清理现场保持清洁。

④对长势不良的盆花应建议采购人及时进行更换。

⑤室内植物的摆放在接到采购人通知后选择下班时间或休息日时间进行摆放，不得影响办公区域的正常办公。特殊情况经采购人同意后除外。

⑥物业服务单位须按国家规范及标准，提供长期警示牌和临时警示牌，如果考虑不周、摆放不当造成安全事故的，由物业服务单位负责。

## 10.保安服务

- 10.1服务内容

- 出入管理、值班巡查、监控值守、车辆停放、突发事件处理、大型活动秩序等，如办公楼（区）来人来访的通报、证件检验、登记，防盗、防火报警监控设备运行管理，门卫、守护和巡逻，治安事件处理，内部道路交通管理，机动车和非机动车停放管理等。

- 10.2服务标准

- 10.2.1基本要求

- 建立保安服务相关制度，并按照执行。对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。配备保安服务必要的器材。具体安保服务内容与标准以采购人安保业务部门负责制定与考核。

- 10.2.2出入管理

- ①办公楼（区）主出入口应当实行24小时值班制，有值班记录。

- ②设置门岗。

- ③在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。杜绝闲杂人员进入办公楼（区），环境秩序良好。

④大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。

⑤排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。

⑥配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。

⑦根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。

⑧提供现场接待服务。

（1）做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。

（2）严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。

（3）物品摆放整齐有序、分类放置。

（4）现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。

（5）对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。

（6）接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间（上班时间为8：00—17：00）。

- （7）与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项。

- ⑨每月定期保养门禁系统,确保使用正常。

10.2.3值班巡查

①建立24小时值班巡查制度。

②制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。做好安全防范和日常巡逻工作，确保每2小时巡逻办公区域一次，及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件。

③巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。

④收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。

10.2.4突发事件处理

①制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。

②建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。能正确使用物防、技防等器械和设备。

③识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。

④每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。

⑤发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。

⑥办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。

⑦事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。

⑧在遇到异常情况、突发事件、重大社会事件时,采取积极应对措施,并及时汇报上级和相关部门。白天每两小时巡逻一次,夜间每三小时巡逻一次,重点部位有明确的巡逻要求,并有巡查记录。

10.2.5大型活动秩序

①制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。

②应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。

③活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。

## 11.会议服务

11.1服务内容

接受会议预订，记录会议需求，会前准备、引导服务、会中服务、会后工作；小型会议、大型会议、会议服务耗材、涉密会议服务。

11.2服务标准

11.2.1接受会议预订，记录会议需求。

11.2.2根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，做好相关保障措施。

11.2.3小型会议会前准备：会前1小时，调试灯光音响设备，保证正常使用，检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台；会前30分钟，启动空调设备，服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前15分钟，备好茶水。做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。

11.2.4大型会议会前准备：按照要求布置会场，提前2小时请采购人检查会场；会前1小时，调试好灯光音响设备，检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台；会前30分钟，启动空调设备，服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前15分钟，为主席台摆放湿巾、备好茶水。做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。

11.2.5做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。

11.2.6会议期间按要求加水。每隔30分钟续水一次。涉密会议无会中服务，须提前将热水准备好。

11.2.7对会议现场进行检查，做好会场清扫工作，及时提醒、协助与会人员带好随身物品，对遗留的文件和物品，及时交有关部门处理,按分工清理会议用品,关闭空调音响设备及灯具，恢复原会场形式并做好消毒。

11.2.8会议服务耗材（如矿泉水、茶叶、茶杯、纸巾、清洁消毒用品等）由中标人提供。

12.政策性采购需求：

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

13.信用部分采购需求

为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全社会信用体系的意见》，进一步推动《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（发改财金〔2014〕3062号）《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记工作的通知》（财办库〔2016〕320号）《京津冀市场监管部门关于实施深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动方案的意见》《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》等政策要求在政府采购工作中落实落地，请供应商承诺投标截止日前3年内未发生以下事项：

13.1在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；

13.2因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；

13.3因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；

13.4存在拖欠工资的；

13.5存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：

13.5.1具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；

13.5.2供应商不公平竞争；

13.5.3供应商恶意串通；

13.5.4其他串通行为；

13.5.5未按规定签订合同；

13.5.6未按规定履行合同；

13.5.7在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。

- （三）验收标准

- 3.1验收依据

- 3.1.1本项目采购需求、物业服务合同及相关政府采购文件

- 3.1.2国家标准《机关办公区域物业服务监管和评价规范》（GB/T 43542-2023）

- 3.1.3国家及北京市现行有效的物业管理、保洁、绿化、保安、特种设备等相关法规、标准与规范

- 3.2验收范围

- 覆盖本项目全部5项内容：44 号办公楼物业管理服务、天安门城楼保洁服务、运行调度中心运行保障服务、城管天安门地区分局办公楼物业管理服务、安保服务。

- 3.3验收方式

日常巡检、月度/季度验收。

4.通用要求

4.1服务内容、频次、质量、人员、设备、耗材等完全符合合同约定。

4.2服务人员足额到岗、持证上岗、着装统一、培训考核齐全。

4.3各类台账、记录、档案完整规范，保密、安全、应急管理落实到位。

4.4问题响应及时、整改闭环，服务期内无重大安全责任事故、无泄密事件。

5.分项验收标准

5.1基础服务

5.1.1设立24小时报修热线，紧急维修 10分钟内到场，不间断修复。

5.1.2每季度开展岗位技能、保密及思想政治教育培训不少于1次。

5.1.3应急预案齐全有效，每半年专项应急演练不少于1次，应急物资齐备。

5.1.4物业档案、设备档案、服务记录完整，合同终止后完整移交采购人。

5.2建筑物日常养护维修

5.2.1建筑结构、门窗、墙面、地面、屋面防水等完好率 100%，零星维修合格率 100%。

5.2.2报修10分钟内到场，一般维修任务不超过4小时完成。

5.2.3按规定频次完成房屋结构、外墙、门窗、道路、管井、化粪池等巡查并留存记录。

5.2.4维修现场整洁，无违章搭建、私改结构现象。

5.3公共设施设备维护

5.3.1给排水系统：每日巡查，无跑冒滴漏；每季度管道疏通清污不少于1次；故障 10 分钟内到场处置。

5.3.2电梯系统：年检合格、证件齐全有效；每周安全检查不少于2次；故障10分钟内物业服务人员到场，维保人员10分钟内到场；每年应急演练不少于1次。

5.3.3供配电及照明系统：24 小时值班值守，持证上岗；每周公共照明巡检不少于 1 次,配电间设施设备完好可用。

5.3.4节能减排：空调温度执行夏季不低于 26℃、冬季不高于 20℃；无长明灯、长流水；能耗统计、节水巡查台账完整。

5.4保洁服务

5.4.1办公公共区域、楼道、卫生间每日清洁，循环保洁，无杂物、无异味、用品充足。

5.4.2电梯轿厢每日清洁消毒，石材、地毯按周期养护。

5.4.3天安门城楼每日 8:00 前完成基础保洁；红木家具、宫灯、高位区域、地毯按约定周期专业养护。

5.4.4生活垃圾分类规范、桶体每日清洁、垃圾日产日清；垃圾房每日清洁；化粪池每半年清淘及消毒不少于1次。

5.5绿化养护服务

5.5.1室外绿化完好率不低于95%，无杂草、无枯株、无裸露土地。

5.5.2按规范灌溉、施肥、修剪、病虫害防治，恶劣天气前后做好防护与恢复。

5.5.3室内绿植无枯枝残叶，花盆整洁，养护无异味污染。

5.6保安服务

5.6.1主出入口24小时值班，外来人员、车辆、大件物品出入登记规范。

5.6.2实行24小时巡查，监控系统24小时运行，记录保存不少于90天。

5.6.3每半年应急演练不少于1 次，突发事件响应迅速、处置规范。

5.6.4车辆停放有序，停车场及公共区域秩序良好。

5.7会议服务

5.7.1会前场地、设备、卫生、温湿度准备到位。

5.7.2会中服务规范，涉密会议按规定执行。

5.7.3会后及时清理、消毒、关闭设备，遗留物品妥善处置。

6.验收合格判定

6.1采用百分制评分，总分≥80 分为合格。

6.2安全管理、保密管理、应急响应、维修时限等关键指标必须全部合格，不允许出现不合格项。

6.3验收不合格的，中标人须在限期内整改；复验仍不合格的，采购人有权按合同约定扣除相应费用、追究违约责任，直至终止合同。

7.验收资料要求

中标人须提供完整资料：日常巡检记录、设施设备维保台账、培训与演练记录、人员资格证书、设备年检报告、月度/季度服务报告、问题整改闭环资料、保密协议及档案清单等。

8.附则

国家及北京市相关标准更新的，按最新标准执行；本验收标准与采购合同、招标文件具有同等效力。

附：验收评分表

年  月  日

| 序号 | 验收内容与标准 | 分值 | 评分规则 | 验收 方式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. 人员足额到岗、持证上岗、着装统一；2.无重大安全事故、无泄密事件；3.整改闭环及时。 | 6 | 一项不达标扣 2 分，扣完为止 | 现场 + 资料 |  |
| 2 | 1. 24小时报修热线畅通，紧急维修10分钟到场2. 每季度培训≥1次、保密培训≥1次；3. 应急预案齐全，每半年演练≥1次；4.档案完整可查、履约后完整移交。 | 8 | 一项不达标扣 2 分，扣完为止 | 记录 + 现场 |  |
| 3 | 1.建筑完好率100%，零星维修合格率100%；2.报修10分钟到场，一般维修≤4小时；3.按频次巡查结构、外墙、门窗、屋面；4.无违章搭建、私改结构。 | 10 | 一项不达标扣 2–3 分，扣完为止 | 现场 + 台账 |  |
| 4 | 1.每日巡查，无跑冒滴漏；2.每季度疏通清污≥1次；3.故障 10分钟到场，一般故障不过夜。 | 6 | 一项不达标扣 2 分，扣完为止 | 现场 + 记录 |  |
| 5 | 1.年检合格、证件齐全有效；2. 每周安检≥2 次，每年全面检测≥1次；3.维保10分钟到场4.每年应急演练≥1次。 | 8 | 一项不达标扣 2 分，证件不全不得分 | 证书 + 记录 |  |
| 6 | 1. 24小时值班，持证上岗；2.每周公共照明巡检≥1次；3.配电间设施、设备完好。 | 6 | 一项不达标扣 2 分，扣完为止 | 现场 + 记录 |  |
| 7 | 1.公共区域空调温度合规：夏≥26℃/ 冬≤20℃；2.无长明灯、长流水；3.电梯、电开水器按照规范开启；4.能耗、节水台账完整。 | 8 | 一项不达标扣 2 分，扣完为止 | 现场 + 台账 |  |
| 8 | 1.公共区域每日清洁，卫生间无异味；2.电梯每日清洁消毒；3.石材/地毯按周期养护。 | 8 | 一项不达标扣 2–3 分，扣完为止 | 现场检查 |  |
| 9 | 1.每日8:00前完成基础保洁；2.红木家具每年打蜡、每季度除尘；3.宫灯高位每年除尘4. 地毯每月清洗。 | 10 | 一项不达标扣 2–3 分，扣完为止 | 现场 + 记录 |  |
| 10 | 1.垃圾分类规范、桶体每日清洁；2.垃圾日产日清，垃圾房每日清洁；3.化粪池每半年清淘消毒≥1次。 | 6 | 一项不达标扣 2 分，扣完为止 | 现场 + 记录 |  |
| 11 | 1.绿化完好率≥95%；2.无杂草、枯株、裸露土地；3.室内绿植整洁无枯枝。 | 6 | 一项不达标扣 2 分，扣完为止 | 现场 检查 |  |
| 12 | 1.主出入口24小时值班；2. 24 小时巡查，监控记录≥90天；3.每半年应急演练≥1次；4. 车辆与人员出入登记规范。 | 10 | 一项不达标扣 2–3 分，扣完为止 | 现场 + 记录 |  |
| 13 | 1.会前准备到位、设备正常；2.会中服务规范，涉密会议合规；3.会后清理消毒、遗留物品妥善处理。 | 6 | 一项不达标扣 2 分，扣完为止 | 现场 + 回访 |  |
| 14 | 总分≥80分为合格，＜80分为不合格。 | — |  |  |  |
| 备注 | 每季度或每月开展验收，由采购人（44号办公楼物业管理、天安门城楼保洁、运行调度中心运行保障、城管天安门地区分局办公楼物业管理、安保）、 中标人相关负责人实施，并在验收评分表上签字。 |  |  |  |  |

采购人：                               中标人：

- （四）其他要求：

- 1.合同分包情况

| 可以分包履行的具体内容 | 资格条件 | 金额或比例 |
| --- | --- | --- |
| 电梯维护保养 | 电梯维保根据《中华人民共和国特种设备安全法》第45条规定，投标人应当依法取得电梯制造或电梯安装或电梯改造或电梯修理的资质证书，并提供有效的证书复印件 | 8000.00元 |
| 机械车库维护保养 | 具备有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（机械式停车设备）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（机械式停车设备）或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（机械停车设备） | 10000.00元 |
| 绿植租摆 | 无 | 800240.00元 |
| 化粪池清淘 | 无 | 25500.00元 |

- 2.中标人履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要中标人提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的，可在下表中列出，举例如下：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公用设施设备维护服务 | 水泵 | 2 | 台 |
| 2 | 房屋维修服务 | 管道探测灯 | 2 | 台 |
| 3 |  | 可移动步梯 | 2 | 个 |
| 4 |  | 激光测距仪 | 1 | 个 |
| 5 |  | 3米步梯 | 1 | 个 |

- （五）物业管理服务人员需求

- 进驻人员要求

- 5.1服务内容

- 5.1.1项目经理、保洁主管、保洁员、客服主管、工程主管、节能管理人员等。

- 5.1.2进驻管理、会议及特殊活动服务、收发服务、节能管理要求。

- 5.2服务标准

- 5.2.1项目经理职责要求

- ①对本项目安全生产、物业服务安全正常运营负第一责任。

- ②代表中标人与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位。

- ③对项目各岗位人员按计划进行培训、考核，确保采购人满意度达到98%以上。

- ④保质保量认真落实采购人安排的其他工作。

- 5.2.2保洁主管职责要求

- ①配合项目经理代表中标人与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位。

- ②对保洁各岗位人员按计划进行培训、考核，认真落实采购人安排的其他工作。

- 5.2.3保洁员职责要求

- ①按照预定的时间表和清洁计划，进行办公用房区域保洁清洁工作，包括大厅楼内公共通道、电器等设施设备、开水间、作业工具间等的清洁和维护。

- ②负责垃圾的收集和处理，确保符合环保要求。

- ③负责道路地面、停车场、路标、宣传栏、室外照明设备等所有公共区域的清扫、擦拭和维护。

- 5.2.4协助管理人员

- 配合采购人的工作，协助紧急清洁、突发事件处理等工作。

- 5.2.5客服主管职责要求

- 配合项目经理代表中标人与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位，认真落实采购人安排的其他工作。

- 5.2.6工程主管职责要求

- 配合项目经理代表中标人与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对维修人员按计划进行培训、考核，认真落实采购人安排的其他工作。

- 5.2.7工程人员职责要求

- ①熟悉高、低压供、配电设备的控制区域。掌握高、低压电气设备的原理、运行特性，参与排除设备的疑难故障，负责有关的技术问题。

- ②严格执行各项安全、技术规范，保证人身及设备安全。

- ③组织处理设备突发事件的应急处理工作。

- ④在“安全、可靠、经济、合理”的原则下，提出节能措施，并组织实施。

- ⑤及时妥善处理职责范围内发生的人员、设备等问题。

- 5.2.8节能人员职责要求

- ①负责能耗监测与统计分析

- ②开展日常节能巡查与隐患治理，建立台账

- ③做好节能宣传和行为引导

- ④规范节能资料管理

- ⑤完成采购人交办的其他节能工作

- 5.3人员稳定性

- 5.3.1人员招收、招聘来源情况及人员稳定性保障措施。

- 5.3.2保证拟派人员专职为本项目提供服务。

- 5.4人员配备情况

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位需具备的上岗资格证、人员学历、年龄、工作经验等要求） | 其他要求（如岗位所需服务时长或时段等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 | 1 | 1 | 具备1年及以上相关工作经验且具有大专及及以上学历。 | 如：8小时，合同期内在岗率。 |
| 基本服务 | 主管 | 1 | 1 | 具备1年及以上相关工作经验。 |  |
| 公用设施设备维护服务 | 主管 | 1 | 1 | 具备1年及以上相关工作经验。 |  |
|  | 综合维修主管 | 1 | 1 | 具备1年及以上相关工作经验。 |  |
|  | 设备运行主管 | 1 | 1 | 具备1年及以上相关工作经验。 |  |
|  | 立体车库操作员 | 3 | 3 | 20（含）-55（含）周岁之间 年龄具备2年及以上相关工作经验。 |  |
|  | 水电工 | 6 | 6 | 具备5年及以上相关工作经验 持有高级电工或特种作业操作证（低压高压电工作业）。 |  |
|  | 节能管理员 | 1 | 1 | 从事具有相关节能工作2年及以上 |  |
| 保洁服务 | 主管 | 1 | 1 | 具备1年及以上相关工作经验 |  |
|  | 保洁员 | 8 | 8 | 具备5年及以上相关工作经验 |  |
| 保安服务 | 保安队长 | 1 | 1 | 20（含）-35（含）周岁之间 具备5年及以上相关工作经验 持有保安员证。 |  |
|  | 正门保安 | 3 | 3 | 20（含）-35（含）周岁之间 具备5年及以上相关工作经验 持有保安员证。 |  |
|  | 门岗 | 3 | 3 | 20（含）-35（含）周岁之间 具备5年及以上相关工作经验 持有保安员证。 |  |
|  | 运行调度中心 | 3 | 3 | 20（含）-35（含）周岁之间 具备5年及以上相关工作经验 持有保安员证。 |  |
| 会议服务 | 会务 | 6 | 6 | 18（含）-40（含）周岁之间，女性，具备3年及以上相关工作经验，政治思想过硬，能独立承担并完成中型、大型会议服务保障任务。 | 如：08：00-17：00 |

- 四、需要说明的其他事项

- 办公楼楼内的五金用品、保洁服务用品由中标人承担，其他零星维修材料费由采购人承担，涉及的相关服务费由中标人承担。