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[bookmark: _GoBack]一、项目概述
1.为办公区22个配电室，1个智能化监控中心，1个柴油发电机房、40台变压器（总容量50500KVA）、高低压配电柜等设备提供维保服务（本项目维保范围内的所有设备均于2016年后投入使用）。
二、商务要求
1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：
1.1服务期限：2026年7月1日至2029年6月30日
1.2服务地点（范围）：北京市朝阳区北三环
2.付款条件（进度和方式）
本项目按照3年总价，分4期支付：
2026年7月支付总价的10%；
2027年7月支付总价的30%；
2028年7月支付总价的30%；
2029年7月支付总价的30%。
三、技术要求
1.维保服务内容：
1.1所有配电室的高低压柜、变压器、高压电缆、封闭母线、直流设备的维保工作。
1.2所有发电机房的柴油发电机组、电源馈出柜和应急母线的维保工作。
1.3所有配电室的低压出线电缆、密集母线的维保工作。
1.4所有水电监控系统及其包含的综合布线和数据采集器的维保工作、办公区广场照明系统和相关控制设备的维修更换。
1.5具体设备清单
	（一）信息机房总配设备清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	高压电缆（分界室至高压柜）
	3×400
	条
	2

	2
	高压柜
	KYN28-12
	面
	40

	3
	微机保护装置
	REF-615
	台
	35

	4
	中央信号屏
	GZS10P
	面
	1

	5
	直流屏
	GZS10P
	面
	3

	6
	配电室地线网
	　
	组
	2

	7
	windows服务器
	Dell330
	台
	1

	8
	linux服务器
	Dell330
	台
	1

	9
	通讯机柜
	BLT-606080W
	台
	1

	10
	水浸探测器（含浸水绳）
	RS-SJ-NR01-2
	台
	2

	11
	温湿度探测器
	RS-WS-N01-1A
	台
	3

	12
	高清监控摄像机
	DS2CD5A47EFWD-IZ
	个
	3

	13
	24V开关电源
	EDR-75-24
	支
	3

	（二）办公楼总配（一）设备清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	高压电缆（外电源）
	3×150
	条
	2

	2
	高压电缆（高压柜至变压器）
	3×150
	条
	6

	3
	变压器
	2000kVA
	台
	6

	4
	高压柜
	KYN28-12
	面
	16

	5
	微机保护装置
	REF-615
	台
	11

	6
	中央信号屏
	GZS10P
	面
	1

	7
	直流屏
	GZS10P
	面
	3

	8
	低压柜
	MNS
	面
	65

	9
	电容器柜
	MNS
	面
	12

	10
	双电源互投柜
	MNS
	面
	3

	11
	低压母线槽（配电室到地下空调机房）
	CXLC
	条
	4

	12
	低压母线桥（变压器到低压进线柜及低压母联）
	-
	座
	9

	13
	低压密集母线（柴发）
	-
	条
	2

	14
	低压电缆
	-
	条
	232

	15
	配电室地线网
	-
	组
	2

	16
	EPS柜
	ZLUS-15K
	面
	1

	17
	通讯机柜
	BLT-606080W
	台
	2

	18
	UPS
	HT1102S
	台
	1

	19
	24口POE交换机
	S1720-28GWR-PWR-4P
	台
	3

	20
	母排无线测温表带
	OVE-350S
	支
	6

	21
	母排无线测温表带
	OVE-350S
	支
	3

	22
	水浸探测器（含浸水绳）
	RS-SJ-NR01-2
	台
	2

	23
	温湿度探测器
	RS-WS-N01-1A
	台
	6

	24
	高清监控摄像机
	DS2CD5A47EFWD-IZ
	个
	9

	25
	24V开关电源
	EDR-75-24
	支
	9

	26
	通讯管理机
	XT3608
	台
	1

	27
	串口服务器
	ZL5843A
	支
	1

	28
	PDU
	HK-PDU
	个
	1

	（三）办公楼总配（二）设备清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	高压电缆（办一至办二）
	3×150
	条
	2

	2
	高压电缆（高压柜至变压器）
	3×150
	条
	2

	3
	变压器
	1250kVA
	台
	2

	4
	高压柜
	KYN28-12
	面
	4

	5
	微机保护装置
	REF-615
	台
	2

	6
	低压柜
	MNS
	面
	20

	7
	电容器柜
	MNS
	面
	4

	8
	双电源互投柜
	MNS
	面
	1

	9
	低压密集母线（柴发）
	-
	条
	2

	10
	低压母线桥（变压器到低压进线柜及低压母联）
	-
	座
	3

	11
	低压电缆
	-
	条
	81

	12
	配电室地线网
	-
	组
	1

	13
	EPS柜
	ZLUS-15K
	面
	1

	14
	直流屏
	壁挂式
	面
	1

	15
	通讯机柜
	BLT-606080W
	台
	1

	16
	UPS
	HT1102S
	台
	1

	17
	24口POE交换机
	S1720-28GWR-PWR-4P
	台
	1

	18
	母排无线测温接收装置
	OVE-350M
	支
	32

	19
	母排无线测温接收装置
	OVE-350M
	支
	4

	20
	水浸探测器（含浸水绳）
	RS-SJ-NR01-2
	台
	2

	21
	温湿度探测器
	RS-WS-N01-1A
	台
	3

	22
	高清监控摄像机
	DS2CD5A47EFWD-IZ
	个
	3

	23
	24V开关电源
	EDR-75-24
	支
	3

	24
	通讯管理机
	XT3406
	台
	2

	25
	通讯管理机
	E204
	台
	15

	26
	PDU
	HK-PDU
	个
	1

	（四）信息机房分配设备清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	高压电缆（总配至分配）
	3×150
	条
	32

	2
	高压电缆（高压柜至变压器）
	3×150
	条
	32

	3
	变压器
	2000kVA
	台
	2

	4
	变压器
	1000kVA
	台
	22

	5
	变压器
	1250kVA
	台
	8

	6
	高压柜
	HXGN15-12
	面
	22

	7
	高压柜
	KYN28-12
	面
	16

	8
	微机保护装置
	REF-615
	台
	8

	9
	低压柜
	MNS
	面
	166

	10
	电容器柜
	MNS
	面
	64

	11
	双电源互投柜
	MNS
	面
	14

	12
	低压母线（配电室至空调机房）
	CXLC
	条
	4

	13
	低压母线桥（变压器到低压进线柜及低压母联）
	-
	座
	48

	14
	低压密集母线（柴发）
	-
	条
	14

	15
	低压耐火母线（配电室至信息机房）
	-
	条
	60

	16
	低压电缆
	-
	条
	175

	17
	配电室地线网
	-
	组
	16

	18
	EPS柜
	ZLUS-15K
	面
	16

	19
	直流屏
	壁挂式
	面
	4

	20
	通讯机柜
	BLT-606080W
	台
	16

	21
	UPS
	HT1102S
	台
	1

	22
	UPS
	CKT，在线式、220V、1KVA
	台
	15

	23
	核心网络交换机
	S5720-36C-EI-28S-AC
	台
	1

	24
	多模光模块
	eSFP-GE
	支
	16

	25
	8口交换机
	10/100Mbps、TCP/IP/8口
	台
	15

	26
	母排无线测温表带
	OVE-350S
	支
	96

	27
	母排无线测温表带
	OVE-350S
	支
	21

	28
	水浸探测器（含浸水绳）
	RS-SJ-NR01-2
	台
	32

	29
	温湿度探测器
	RS-WS-N01-1A
	台
	47

	30
	高清监控摄像机
	DS2CD5A47EFWD-IZ
	个
	33

	31
	24V开关电源
	EDR-75-24
	支
	33

	32
	通讯管理机
	XT3608
	台
	2

	33
	串口服务器
	ZL5843A
	支
	1

	34
	插板
	公牛4位插板
	个
	15

	35
	PDU
	HK-PDU
	个
	10

	（五）发电机房设备清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	柴油发电机组
	1600KW菱重柴发机组
	台
	5

	2
	柴油发电机组
	2400kW奔驰柴发机组
	台
	1

	3
	油箱间日用油箱
	1000L
	套
	6

	4
	油路系统
	DN32
	项
	1

	5
	发电机组进排风系统
	-
	项
	6

	6
	发电机组公共减震装置
	-
	项
	6

	7
	低压柜
	MNS
	面
	24

	8
	低压密集母线（发电机至低压柜）
	-
	条
	6

	9
	配电室地线网
	-
	组
	7

	10
	低压电缆
	-
	条
	6

	11
	水浸探测器（含浸水绳）
	RS-SJ-NR01-2
	台
	6

	12
	温湿度探测器
	RS-WS-N01-1A
	台
	3

	（六）应急配电室设备清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	低压柜
	MNS
	面
	16

	2
	低压密集母线
	-
	条
	3

	3
	配电室地线网
	-
	组
	1

	4
	应急电源柜
	MNS
	面
	4

	5
	低压电缆
	-
	条
	61

	6
	母排无线测温接收装置
	OVE-350M
	支
	3

	7
	水浸探测器（含浸水绳）
	RS-SJ-NR01-2
	台
	2

	8
	温湿度探测器
	RS-WS-N01-1A
	台
	3

	9
	高清监控摄像机
	DS2CD5A47EFWD-IZ
	个
	3

	10
	24V开关电源
	EDR-75-24
	支
	3

	（七）制冷电控配电室设备清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	低压柜
	GGD
	面
	20

	2
	低压电缆
	-
	条
	26

	（八）监控中心配设备清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	物联网水电检测管理系统平台
	iOVE2000
	套
	1

	2
	服务器机柜
	BLT-606020ST
	台
	2

	3
	通讯机柜
	600*600*2000
	台
	1

	4
	电脑
	E500-7628
	台
	5

	5
	三屏显示支架
	-
	副
	1

	6
	视频解码器
	DS6916UD
	套
	1

	7
	128路视频监控NVR
	DS96128N-H24
	台
	1

	8
	硬盘（6T）
	SkyHawk，6T内存
	块
	17

	9
	监控控制键盘
	DS-1600K
	副
	1

	10
	拼接屏
	M55PJDZ-DS
	块
	8

	11
	大屏支架
	-
	副
	1

	12
	控制器
	LCD-CONTROLLER12-V52*4
	块
	1

	13
	控制软件
	DMC-PGI
	套
	1

	14
	24口POE交换机
	S1720-28GWR-PWR-4P
	台
	1

	15
	24口POE交换机
	S1720-28GWR-PWR-4P
	台
	1

	16
	通讯管理机
	XT3204
	台
	1

	17
	串口服务器
	ZLAN5443H
	支
	2

	18
	水浸探测器（含浸水绳）
	RS-SJ-NR01-2
	台
	2

	19
	温湿度探测器
	RS-WS-N01-1A
	台
	2

	20
	坐席协作管理应用软件
	DMC-PGT
	个
	1

	21
	坐席协作管理主机
	DMC-16C
	台
	1

	22
	坐席协作接入端HDMI设备
	DMC2T-1HC
	台
	6

	23
	坐席协作接入端DVI设备
	DMC2T-1DC
	台
	1

	24
	坐席协作管控端HDMI设备
	DMC2T-1HC
	台
	7

	25
	HDMI光纤传输器
	TY-HFII321
	个
	8

	26
	智能水表
	DN200
	块
	1

	27
	智能水表
	DN160
	块
	1

	28
	智能水表
	DN150
	块
	1

	29
	智能水表
	DN100
	块
	3

	30
	智能水表
	DN80
	块
	3

	31
	智能水表
	DN65
	块
	4

	32
	智能水表
	DN50
	块
	10

	33
	智能水表
	DN40
	块
	1

	34
	智能水表
	DN25
	块
	4

	35
	智能水表
	DN20
	块
	1

	36
	水表Lora集中器
	DH6200-Lora
	个
	3

	37
	压力变送器（含阀门）
	WLP-0601A-01
	台
	29

	38
	数据接收器
	WZH8002
	支
	3

	39
	水浸探测器（含浸水绳）
	RS-SJ-NR01-2
	台
	14

	40
	温湿度探测器
	RS-WS-N01-1A
	台
	9

	41
	高清监控摄像机
	DS2CD5A47EFWD-IZ
	个
	15

	42
	24V开关电源
	EDR-75-24
	支
	15

	43
	浮球液位计
	QDY30A
	台
	8

	44
	防爆液位仪
	YI2000E
	支
	3

	45
	多功能电表
	OVE300L
	块
	3

	46
	压力传感器
	PM300
	个
	2

	47
	通讯机柜
	500×400×600
	台
	1

	48
	UPS
	HT1102S
	台
	1

	49
	24口POE交换机
	S1720-28GWR-PWR-4P
	台
	1

	50
	24V开关电源
	EDR-75-24
	支
	6

	51
	通讯管理机
	XT3204
	台
	1

	52
	串口服务器
	ZL5G00A
	支
	1

	53
	PDU
	HK-PDU
	个
	1

	54
	10口交换机
	S1720-10GWR-PWR-2P
	台
	1

	55
	串口服务器
	ZL5G00A
	支
	1

	56
	光纤法兰盘
	482×200×45
	个
	1


2.维保服务要求
2.1组建维保服务团队
项目管理岗2个（项目负责人岗1个，技术负责人岗1个），配电系统运维岗8个，智能化系统运维岗4个。
（1）项目负责人岗人员要求：具有5年以上类似项目管理经验，负责整体项目管理工作；
（2）技术负责人岗人员要求：具备电气相关专业工程师证书，具有4年以上（含）相关从业经验，负责技术指导工作;
★（3）配电系统运维岗（8个）人员要求：均持有高压电工作业证（投标人须提供相关人员的证书复印件以及社保缴纳证明（或劳动合同））;
★（4）智能化系统运维岗（4个）人员要求:均持有高压电工作业证和智能化系统工程师证（投标人须提供相关人员的证书复印件以及社保缴纳证明（或劳动合同））。
运维岗人员（配电系统运维岗、智能化系统运维岗）实行365(天)×24(小时/天)驻场技术服务，采用倒班模式，每班保证至少2名持有高压电工证的维修人员，和至少1名智能化系统运维岗人员。
项目管理岗人员（项目负责人岗、技术负责人岗）每天保证1名人员在现场，365(天)×8(小时/天)驻场管理，具体时间跟随采购人工作要求调整，提供包括但不限于现场服务、电话指导或远程指导等服务方式。
运维岗人员需对维保范围内的22个配电室和柴发机房每天至少进行4次巡视，巡视为白班、夜班各至少两次，其中巡视间隔为4小时。巡视区域设置打卡点，重点保障部位应增加巡视次数。所有巡视需做好巡视检查记录，并定期存档。
★项目期间，投标人拟派本项目的项目管理岗人员（项目负责人岗、技术负责人岗）需服从采购人项目管理要求，未经采购人同意，不得更换项目管理岗人员。若投标人项目管理人员履职不力，采购人有权提出更换，投标人应无条件更换。更换的项目管理人员的资质，不得低于原项目管理人员。按照采购人相关要求如需增派维保服务人员或增加巡视次数时，投标人应按照采购人要求增派服务人员和增加巡视次数（相关费用均包含在总价内）。（投标人应当在投标文件中提交加盖公章的承诺函）
2.2制定完善和切实可行的维保管理制度及管理规范，确保各项维保工作的标准性和规范性，确保维保工作内容明确、职责清晰，确保维保人员在制度和规范的约束下工作。
2.3拟派遣的维保服务团队具备丰富的相关软硬件维保经验和技术能力，能够熟练掌握现有配电设备和智能化系统技术操作，制定维保方案，并有能力根据实际需求，提供相应现场技术支撑服务。
2.4拟派遣的维保服务团队人员接受采购人背景审查，发现具有不良记录的，无条件更换。在系统维保期内发生违法、违纪或离职、调动等问题，在第一时间向采购人报备并及时更换。
2.5投标人应为维保服务团队人员配备维保工作必需的办公设备，包括但不限于维修调试设备、技术检测设备、系统维护工具等。
2.6根据电气安全规程、试验规程中有关规定，投标人每年为清单内的全部电气设备进行一次预防性试验工作并出具检测报告，进行春季、秋季两次设备检修工作，进行一年四次季度保养清扫工作。根据安全规程每半年为绝缘工具进行一次试验工作。按照采购人的要求，完成每年度的试验、检修、清扫工作任务。
2.7维保范围内，设备故障处理单件材料费（不含人工机械费）50000元以内（包括50000元）由投标人承担，超出50000元部分由采购人承担。若超出50000元，需提供报价明细。维修材料费全年累计不超过500000元(所提供配件品牌型号不得低于原装品质），超过部分由采购人承担。本条款包含投标人承担为办公区广场照明系统和相关控制设备的维修更换。
2.8投标人应在现场提供充足的备品备件。
2.9投标人具备工程应急抢修施工能力，电力系统出现故障时立即响应，并以最快速度恢复供电和正常运行。
2.10投标人应高效合理的运用监控中心的智能化系统，进行调度管理、缺陷处理、越限处理、系统升级及应急管理工作，保障配电室的安全稳定运行和紧急情况下的应急处理，配电系统和智能化系统相结合，具备系统相应的处理能力，达到配电室及监控中心的维保工作的安全化、智能化、科学化、规范化要求。定期对水电监测智能化系统进行升级维护，所产生的费用包含在本次维保范围内。
2.11投标人应具备工程应急抢修施工能力和应急抢修方案。系统发生故障后，日常维保驻场服务人员需立即响应，在10分钟内赶到现场，进行故障排查和问题定位，做好记录，提出处置故障的方案。经采购人批准后，进行处理工作。完成后应及时填写维修单，经甲方签字后存档。故障处置完成后，应进行72小时系统运行监测，确保故障彻底排除。
2.12投标人需协助采购人与相关供电部门进行沟通接洽工作。
2.13投标人需要另外配备机动技术支持人员，根据现场需要安排适合的技术人员到现场或远程进行技术指导、试验检修、处理应急或专业培训等工作。
2.14投标人应按照采购人的相关保密管理规定开展工作。
2.15签订合同前，投标人针对本项目提供的投标人资质证书及投标人在投标文件中提供的拟派本项目所有人员的证书原件备查。
3.详细维保要求
	序号
	名称
	（一）维保日常巡检
	周期

	1
	变压器
	检查变压器有无异常声响、异常震动和异味
	每天四次

	
	
	观察变压器温升情况，监视变压器运行状况
	

	
	
	超差值是否在允许范围之内
	

	
	
	检查绝缘表面有无爬电痕迹和碳化现象
	

	
	
	检查温控装置及风机是否完好、正常
	

	2
	高压
配电柜
	检查开关柜密封良好，门锁齐全
	每天四次

	
	
	检查配套装置是否完好，有无异响、膨胀、接点松动现象，各连接线有无焦糊变色现象
	

	
	
	检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好
	

	
	
	检查开关标牌是否齐全
	

	
	
	检查电器设备上是否有尘土、污垢、碳迹
	

	
	
	检查PT熔断器是否完好
	

	
	
	检查各连接处是否牢固、套管是否有裂缝
	

	3
	低压
配电柜
	检查开关柜密封良好，门锁齐全
	每天四次

	
	
	检查断路器、负荷开关、接触器是否完好，有无异响、膨胀、接点松动现象，各连接线有无焦糊变色现象
	

	
	
	
	

	
	
	检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好
	

	
	
	检查开关标牌是否齐全
	

	
	
	检查电器设备上是否有尘土、污垢、碳迹
	

	4
	电容器柜
	检查熔丝、放电指示灯是否正常
	每天四次

	
	
	检查外壳保护接地是否可靠
	

	
	
	检查接触器是否完好
	

	
	
	检查外壳有无膨胀、漏油的痕迹
	

	5
	直流屏、EPS和UPS
	检查各类仪表、指示灯是否正常
	每天四次

	
	
	检查充电机是否正常
	

	
	
	检查直流屏操作电源电压是否正常，蓄电池有无破裂漏液、接点有无松动
	

	
	
	
	

	6
	防雷与接地装置
	检查套管是否有裂缝
	每天四次

	
	
	检查各连接处是否牢固
	

	
	
	检查防雷、接地装置是否完好可靠
	

	7
	母线和密集母线
	检查各母排接点有无松动、变色、打火现象
	每天四次

	
	
	检查运行温度是否正常
	

	8
	高、低压
电缆
	检查各线缆接点有无松动、变色、打火现象
	每天四次

	
	
	检查运行温度是否正常
	

	9
	智能化监控系统
	检查监控系统的软件是否运行正常
	每天一次

	
	
	监控中心温度是否正常，服务器运行是否正常
	

	
	
	检查网络运行是否正常、数据传输速度是否正常
	

	10
	柴油发电机组
	检查机组润滑油、燃油、防冻液是否泄漏，油位、液位是否达标
	每天两次

	
	
	检查管路是否泄露，液位是否达标
	

	
	
	检查电池电压是否正常
	

	
	
	检查电池充电连接装置是否松动或氧化
	

	
	
	检查机组各输油管路及阀门是否处于正常工作状态
	

	
	
	检查机组是否处于设定的自动或手动启动状态
	

	
	
	检查机房照明设施是否完好
	

	
	
	保持发电机组设备清洁
	

	12
	柴油发电机组
	检查空气滤清器、机油滤清器、柴油滤清器、旁滤与水滤等配件工作状况；
	每月一次

	
	
	检查发电机发电是否正常，输出电压是否正常
	

	
	
	检查机组控制屏开关运行参数是否处于设定工作状态； 
	

	
	
	检查机组进风排风是否畅通；
	

	
	
	检查机组排烟状况是否正常；
	

	
	
	手动试机运行，观察核准机组运行参数；
	

	
	
	检查机组运行声音是否正常；
	

	
	
	检查机组紧急按钮是否处于设定正常工作状态；
	

	
	
	检查机组转动皮带是否松驰或磨损；
	

	
	
	检查发动机与发电机相关管件接头是否正常；
	

	
	
	检查水套加热器工作是否正常
	

	
	
	专用系统软件检查；
	

	
	
	检查冷却液液位是否正常；
	

	
	
	检查机组润滑油液位和颜色是否正常；
	

	
	
	检查机组各种管路与阀门是否完好； 
	

	
	
	检查增压空气管有无泄漏；
	

	
	
	检查机组密封圈、保险丝等易损件是否完好； 
	

	
	
	检查启动控制系统硬件及软件是否正常工作；
	

	
	
	检查电池电压是否满足启机要求；
	

	
	
	检查电池液位是否正常；
	

	
	
	检查柴油油位情况；
	

	
	
	机组整机保洁处理；
	



	序号
	名称
	（二）维保年度检修
	周期

	1
	变压器
	清除变压器表面灰尘、污垢、碳迹；清除通风气道中的灰尘
	每年两次

	
	
	清除绝缘子、绕组装配的顶部和底部灰尘、污垢
	

	
	
	检查变压器有无异常声响、异常震动和异味
	

	
	
	分接开关位置应正确
	

	
	
	保护装置应动作可靠
	

	
	
	各电气连接部位应紧固、无松动
	

	
	
	电缆、母线及引线接头应无发热变色现象
	

	
	
	观察变压器温升情况，声音是否正常，监视变压器是否额定（电流）运行
	

	
	
	检查变压器门行程开关是否到位
	

	
	
	检查绝缘表面有无爬电痕迹和碳化现像
	

	
	
	检查温控装置显示是否正常，有无显示缺字、闪烁现象
	

	
	
	检查风机运转是否正常
	

	
	
	检查铁芯是否牢固，接地是否良好
	

	
	
	检查线圈是否牢固，有无松动现象
	

	
	
	检查紧固连接件是否松动
	

	
	
	检查瓷瓶及接线板等电气连接部分
	

	
	
	检查导电零件及其它零部件有无生锈或腐蚀
	

	2
	高压
配电柜
	清除设备表面灰尘、污垢、碳迹
	每年两次

	
	
	检查配套装置是否完好，有无异响、膨胀、接点松动现象，各连接线有无焦糊变色现象，紧固各接点
	

	
	
	检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好
	

	
	
	检查熔断器是否完好
	

	
	
	检查开关柜密封良好，接地牢固，门锁齐全；检查开关柜后部带电防护档板作用良好，开关手车拉出后能自动复位
	

	
	
	检查机械和电气带电闭锁装置作用可靠，手车位置检测行程开关作用良好，能正确反映手车位置
	

	
	
	检查柜体接地良好，手车接地轨道接触良好，表面无锈蚀现象，手车推拉应轻松灵活
	

	
	
	检查机械传动部分是否正常
	

	
	
	检查开关分、合闸操作机构、触头触点，隔离触头应接触良好，无过热、变色、熔接现象
	

	
	
	二次连接插件应接触良好；辅助开关的接触位置正确，接触紧密可靠；连接、切换压板，位置正确，接触良好
	

	
	
	检查连接电缆、接线端子是否紧固
	

	
	
	检查柜内照明齐全
	

	3
	低压
配电柜
	清除设备表面灰尘、污垢、碳迹
	每年两次

	
	
	低压开关柜应密封良好，接地牢固可靠；隔板固定可靠，开启灵活
	

	
	
	检查断路器、负荷开关、接触器是否完好，有无异响、澎胀、接点松动现象，各连接线有无焦糊变色现象，紧固各接点
	

	
	
	检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好
	

	
	
	检查开关触头是否完好无损，触头的颜色是否正常，有无腐蚀现象
	

	
	
	检查所有二次端子、端子排是否牢固，引线有无虚接、松动、脱落，指示灯是否正常
	

	
	
	检查保护装置、互感器有无损坏
	

	
	
	检查操作机构和传动机构的功能状态及指示功能
	

	
	
	检查辅助触点的通断
	

	
	
	更换有裂纹和放电的绝缘套管
	

	
	
	检查柜体照明是否正常
	

	4
	电容器柜
	清除设备表面灰尘、污垢、碳迹
	每年两次

	
	
	测量设备运行温度
	

	
	
	检查熔断器、放电指示灯是否正常
	

	
	
	检查外壳保护接地是否可靠
	

	
	
	检查接触器是否完好
	

	
	
	检查外壳有无膨胀、漏油的痕迹
	

	
	
	投切测试
	

	5
	直流屏、EPS和UPS
	清除设备表面灰尘、污垢、炭迹
	每年两次

	
	
	检查直流屏操作电源电压是否正常，蓄电池有无破裂漏液、接点有无松动
	

	
	
	检查充电机是否正常
	

	6
	防雷与接地装置
	清除设备表面灰尘、污垢、碳迹
	每年两次

	
	
	检查套管是否有裂缝
	

	
	
	检查各连接处是否牢固
	

	
	
	检查防雷、接地装置是否完好可靠
	

	
	
	接地电阻测试
	

	
	
	检查有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况
	

	7
	母排和密集母线
	清除设备表面灰尘、污垢、碳迹
	每年两次

	
	
	检查各母排接点有无松动、变色、打火现象
	

	
	
	检查密集母线之间的跨接地线是否可靠连接
	

	
	
	检查运行温度是否正常
	

	8
	高、低压线缆
	清除设备表面灰尘、污垢、碳迹
	每年两次

	
	
	检查各线缆接点有无松动、变色、打火现象
	

	
	
	检查电缆表皮有无破损
	

	
	
	检查运行温度是否正常
	

	9
	水电检测系统
	清除设备表面灰尘、污垢
	每年一次

	
	
	对系统和硬件进行调试测试
	

	
	
	对操作系统进行维护升级
	

	
	
	检查通讯线路是否正常
	

	
	
	检查不间断电源的运行是否正常
	

	
	
	检查监控系统的硬件、软件是否正常
	

	10
	柴油发电机组
	专用系统软件检测；
	每年一次

	
	
	检查更换机油、防冻液、机油滤清器、机油旁通滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、水滤器等；
	

	
	
	检查冷却水泵轴承，风扇轴承及传动皮带工作状况； 
	

	
	
	检查涡轮增压器工作状况；
	

	
	
	检查或调整气门间歇，满足机组运行工作要求；
	

	
	
	清洁水箱及散热器积尘；
	

	
	
	检查皮带的状况及张紧度，需要时加以紧固；
	

	
	
	检查电气系统的接线和紧固；
	

	
	
	检查机组与ATS双电源互投开关之间电缆连接状况；
	

	
	
	检查浮充电器和启动蓄电池的工作状况；
	

	
	
	检查补充柴油，确保柴油油箱液位充足；
	

	
	
	检查减震垫状况是否正常；
	

	
	
	检查发电机发电是否正常，输出电压是否正常
	

	
	
	检查燃油泵，起动马达工作状况
	



	[bookmark: _Hlk141217658]序号
	名称
	（三）试验检测
	周期

	1
	变压器
	绕组直流电阻试验
	每年一次

	
	
	绕组绝缘电阻
	

	
	
	测温装置及其二次回路试验
	

	
	
	铁芯（有外引接地线的）绝缘电阻
	

	
	
	交流耐压试验
	

	2
	高压开关柜
	辅助回路和控制回路绝缘电阻检测
	每年一次

	
	
	断路器、隔离开关及隔离插头的导电回路
	

	
	
	断路器试验
	

	
	
	互感器试验
	

	
	
	避雷器试验
	

	
	
	继电保护试验
	

	
	
	绝缘电阻试验
	

	
	
	检查电压抽取（带电显示装置）
	

	
	
	五防性能检查（防止误合闸、防止带负荷合隔离开关、防止带电挂地线、防止带地线送电、防止误入带电间隔）
	

	3
	断路器、
隔离开关
	断路器绝缘电阻测试
	每年一次

	
	
	断路器导电回路电阻测试
	

	
	
	断路器交流耐压试验
	

	
	
	隔离开关有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘
	

	
	
	隔离开关二次回路绝缘电阻
	

	4
	电压
互感器
	绝缘电阻试验
	每年一次

	
	
	交流耐压试验
	

	5
	电流
互感器
	绕组及末屏的绝缘电阻
	每年一次

	
	
	交流耐压试验
	

	6
	套管、
绝缘子
	绝缘子的绝缘电阻测量
	每年一次

	
	
	绝缘子交流耐压试验
	

	7
	母排
	绝缘电阻检测
	每年一次

	
	
	交流耐压试验
	

	[bookmark: _Hlk46413862]8
	高压电缆
	电缆主绝缘绝缘电阻
	每年一次

	
	
	电缆外护套绝缘电阻
	

	
	
	电缆主绝缘直流耐压试验
	

	9
	避雷器
	绝缘电阻检测
	每年一次

	
	
	工频放电电压检测
	

	10
	低压
开关柜
	绝缘电阻测试
	每年一次

	
	
	机械操作及特性试验 
	

	11
	低压
电容器
	极间绝缘电阻测试
	每年一次

	
	
	对地电阻测试
	

	
	
	电容值测试
	

	12
	接地装置
	有效接地系统的电力设备的接地电阻
	每年一次

	
	
	非有效接地系统的电力设备的接地电阻
	

	
	
	1KV及以下电力设备的接地电阻
	

	13
	直流屏和EPS
	电池组容量检测
	每年一次

	
	
	电池充放电测试
	

	
	
	各项保护检查
	

	14
	UPS
	电池组容量检测
	每两年一次

	
	
	电池充放电测试
	

	
	
	各项保护检查
	

	15
	继电保护
	过流动作值调试
	每年一次

	
	
	过流返回值调试
	

	
	
	速断动作值调试
	

	
	
	过流动作时间调试
	

	
	
	速断动作时间调试
	

	
	
	零序动作值调试
	

	
	
	零序返回值调试
	

	
	
	零序动作时间调试
	

	
	
	传动实验
	


4.其他要求
投标人应在投标阶段，根据本项目采购需求的要求，提供：项目重点难点分析、整体实施方案、配电系统日常维护方案、智能化系统日常维护方案、备品备件保障方案、应急预案、保密方案、工作交接方案以及驻场人员排班方案等内容。

