# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 安消防一体化应急指挥系统 | 1 | 套 | 55 | 否 |
|  | 1-2 | 综合管理主机 | 1 | 台 | 6.5 | 否 |
|  | 1-3 | 第三方系统数据对接开发 | 4 | 套 | 19.2 | 否 |
|  | 1-4 | 多协议消防主机接入终端 | 1 | 项 | 0.5 | 否 |
|  | 1-5 | 建筑三维模型（简模） | 4.1 | 万平方米 | 7.38 | 否 |
|  | 1-6 | 三屏联动指挥调度台 | 1 | 台 | 15 | 否 |
|  | 1-7 | 安保指挥中心调度客户端软件 | 1 | 套 | 15.8 | 否 |
|  | 1-8 | 应急视频调度控制主机 | 1 | 台 | 8.1 | 否 |

二、商务要求

1.交货时间和地点：

1.1 交货时间：合同签订后，7个工作日内项目实施人员必须进场，系统需在6个月内完成项目实施上线。

1.2 交货地点：首都医科大学附属北京地坛医院顺义院区。

2.付款条件（进度和方式）：

（1)本项目合同双方正式签订生效后，乙方按合同约定启动项目实施。设备安装到场地，待项目整体验收合格后，甲方在收到乙方开具的等额合规发票后10个工作日内，支付合同总金额的48%。

（2）系统验收合格且运行平稳满12个月后，甲方在收到乙方开具的等额合规发票后10个工作日内，支付合同总金额的28%。

（3）系统验收合格且运行平稳满24个月后，甲方在收到乙方开具的等额合规发票后10个工作日内，支付合同总金额的24%。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））：所有安防设备须为原厂全新原装包装，具备防震、防潮、防锈、防挤压防护，外包装标注货品信息及易碎、防倒置警示标识，箱内配齐合格证、说明书及装箱清单。投标人全包包装、运输、保险、装卸及院内定点送货到位，所有费用含在报价内，运输货损风险由投标人承担，到货配合验收并自行清运包装垃圾。

4.质保服务：

4.1自本项目整体最终验收之日起，所有产品需提供三年的免费质保服务，包括软硬件维护、系统软件升级、技术支持服务、系统管理及操作培训，免费满足系统个性化修改需求。详细说明售后服务的内容。

4.2安装调试要求：免费送货上门、安装调试，提供完善的设备及软件系统使用中文操作手册、图纸、网络详细拓扑图、系统配置、功能配置、设备配置及互联记录；

4.3原厂技术人员免费提供售后服务，含电话支持、现场响应、远程操作、网上客服中心等多种方式服务，应做到7×24小时全天候电话或微信等常用联系方式响应。当出现故障时，接到故障通知后，原厂技术人员应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，6小时内需到达现场处理修复，并调查分析事故原因，如现场仍不能解决问题，需24小时内免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题。

4.4供应商需安排原厂技术人员定期回访，定期通过电话或其他方式访问用户，了解产品使用情况及网络安全情况。须每半年进行一次巡检，并形成书面巡检服务报告，加盖有效公章后反馈给我院（要求提供巡检报告模板，内容涉及此项目相关设备的运行情况）。

5.保险或其他要求：

对接口及系统改造方面，质保期和维保期内免费实现以下要求：

5.1本项目需提供全面的接口技术支撑服务，实现与第三方系统的数据互通、功能共享，涵盖中间件技术接口、WEBSEVICE通用接口、数据库级接口、文件文本接口等各类适配接口技术。由招标人统筹负责对接、协调各类第三方系统相关对接事宜，保障接口对接工作有序推进、顺利落地。针对本次系统与第三方系统接口对接、技术适配过程中产生的相关费用，所有涉及第三方对接产生的相关费用均由招标人协调第三方系统供应商承担，合同另有约定的除外。

5.2提供与医院第三方系统统一接口的维护与管理，与集成平台、智慧运营平台、成本管理系统、互联网医院、短信平台、固定资产管理等其他所有医院相关业务系统（包括但不限于以上系统）进行免费接口对接，实现数据交换。

5.3满足医院智慧管理分级评估标准体系达到4级以上相关的功能要求；

5.4对于软件自身错误类问题，提供永久性免费修改服务；

5.5免费实现医院上级管理部门要求的系统接口对接要求。

5.6系统不限制用户数量，无加密，无时间锁。

5.7免费支持新版本更新升级服务。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京地坛医院配置安防综合管理平台所需基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（1）基本功能要求

1.项目搭建一体化平台核心架构，新建安消防一体化应急指挥系统与综合管理主机，实现平台与院内视频监控、出入口控制、入侵报警、消防四大现有系统无缝对接，完成多系统协议兼容、统一接入与数据互通，形成“1个平台管全域”的整体架构。

2.具有落地报警、视频、地图、预案四级智能联动技术，可在报警事件触发后自动完成信息推送、点位定位、视频调取、预案关联等操作，简化处置流程、减少人工失误，实现应急处置自动化与智能化。

3.具有高精度三维电子地图可视化体系，精准标注院区各类安防、消防设施点位并完成数据接入，搭建数据实时联动可视化模型，支撑点位自动定位、处置路径智能生成等核心功能。

4.通过集成专用调度设备与软件，建成三屏联动智能调度平台，适配日常管理与报警处置多场景需求，实现数据分屏展示、信息实时同步与大屏自动推送，达成全局与细节一体化调度。

5.保障平台7×24小时稳定运行，通过技术加密与权限管控筑牢数据安全防线，杜绝数据泄露、丢失问题，全方位保障院区安防运维安全与高效。

（2）具体参数要求

品目1-1：安消防一体化应急指挥系统

| 序号 | 指标项 |  | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人工作台 | 工作台编辑 | 1.登录用户按照个人需要定制需要展示的窗口模块，默认提供待办、报警、各类数据分析、工作日历等多种窗格模块； 2.可通过拖拽的方式调整窗格大小以及位置，实现对内容的展示； |  |
| 2 |  | 消息提醒 | 1.支持个人消息接收和提醒； 2.支持登录个人相关的报警、任务、审批和通知的消息接收与展示； 3.可支持气泡弹出和声音的方式及时提醒； 4.可支持多级信息透视，实现消息、工单、资产设备和人员信息的关联查询 |  |
| 3 |  | 待办工作 | 1.支持将工单、审批、巡检工作未处理完的任务进行归类汇总和展示； 2.支持根据消息类型不同可进行分类展示； 3.支持点击待办工作，可直接完成此工作的处理。 |  |
| 4 |  | 工作日历 | 1.可将待办工作通过日历的形式进行展示，在日期上可显示每日待办工作数量； 2.可通过使用红色和绿色区分不同的任务完成状态； 3.可切换日历日期，查看历史或未来月份的任务分布情况； 4.可支持任务透视查看，点击任务类型显示该类型的任务数量、点击任务数量显示任务清单，点击清单可查看任务的执行详情和结果。 |  |
| 5 |  | 应用中心 | 1.可实现对三方子系统访问路径的统一管理与维护，支持自定义链接图标，并可通过拖拽方式自行调整链接显示位置； 2.支持模糊搜索，可通过关键字快速查找系统入口； 3.可对应用中心的图标进行排序手动排序。 |  |
| 6 |  | 快捷导航 | 1.可将应用中心前4个子系统链接通过窗格方式显示在工作台； 2.菜单模块检索，支持按中文模糊查询页面或模块，可根据查询结果快速跳转到对应页面； 3.支持使用“ALT+S”快捷键方式快速调查菜单查询入口。 |  |
| 7 | 用户管理 | 用户台账 | 1.支持用户账号的增删改查，可设定账号初始密码、状态、类型； 2.支持账号数据的查询、统计，提供对子系统的单点登录功能； 3.可批量一键停用或者启用账号； 4.可批量对用户进行角色分配； 5.可对用户进行新增、删除管理； |  |
| 8 | 角色权限管理 | 平台角色管理 | 1.支持集成平台系统角色的增删改查功能； 2.支持平台角色权限的统一配置，可配置业务使用权限、数据权限、APP菜单权限。 |  |
| 9 |  | 用户角色绑定 | 1.支持用户与平台角色和各子系统角色的绑定配置。 |  |
| 10 | 单点登录管理 | 用户注册管理 | 1.支持用户使用系统自行注册，可通过姓名、手机号方式实现快速注册。 |  |
| 11 |  | 用户登录管理 | 1.支持在用户登录时对账号有效性校验； 2.可使用账号密码模式和手机验证码模式； 3.支持用户自行修改登录密码； |  |
| 12 |  | 系统跳转管理 | 1.支持通过对接方式实现第三方系统SSO登录； |  |
| 13 |  | 登录记录管理 | 1.支持记录用户账号的登录操作，提供登录账号、登录入口、登录时间进行数据查询； 2.可展示登录账号、姓名、登录地、登录终端IP、登录结果。 |  |
| 14 | 人员管理 | 安保台账 | 1.支持登记安保人员的基础信息，包括人员姓名、性别、年龄、身份证、照片、上岗证、无犯罪证明信息。 |  |
| 15 | 警情管理 | 报警中心 | 1.支持在报警中心实时监测所有报警信息，当收到报警信息时立即弹出提醒。 2. 支持按时间排序展示所有报警信息。 3. 支持展示报警的处置状态，如未处理、已处置。 |  |
| 16 |  | 报警提示 | 1.支持收到新报警时，通过弹窗的方式展示报警信息，内容包括报警类型、报警级别、报警时间、报警对象、报警位置、报警内容等信息。 2. 支持收到新报警时，可通过警报声和语音的方式播放报警信息。 3.支持收到新报警时，可联动报警器进行声光闪烁提醒。 |  |
| 17 |  | 警情处置 | - 支持报警时可进行确警、误报、演练的警情处置操作。 2.支持确警、演练后可对报警进行派发工单操作，可制定工单处置人员和时间。 3.支持确警、演练、误报后可对报警进行屏蔽操作，可设置报警屏蔽时间，屏蔽时间段内当前设备不再重复报警。 |  |
| 18 |  | 报警工单 | 1.支持消防报警事件确认，发生报警时支持在三维地图上展示消防疏散出口指引。 2.支持将报警信息派工到对应人员手机上，实现报警、接警、处警闭环处理，可以对火情进行误报和确认操作，通过误报记录可以查看误报操作的人员、时间以及误报操作时的定位信息。 |  |
| 19 |  | 报警推送 | 1.支持报警后可根据预案设置的通知人，自动通过短信、电话、系统通知推送报警信息至相关人员。 2. 支持可通过短信、电话、系统通知查看报警的详细信息，包括报警类型、报警级别、报警时间、报警对象、报警位置、报警内容信息。 |  |
| 20 | 报警统计 | 今日警情数量 | 1.支持按照今日、本月、本年维度来统计报警数量信息，并按照报警分类进行分类展示。 |  |
| 21 |  | 各类报警数量 | 1.支持按照报警类型、报警时间、报警区域来统计报警数量信息。 |  |
| 22 |  | 警情新增趋势 | 1.支持按日、月、年分类统计报警趋势。 |  |
| 23 |  | 报警事件TOP10 | 1.支持按报警事件的数量，自动统计展示TOP报警事件类型。 |  |
| 24 | 软著 |  | ▲提供该产品的《计算机软件著作权登记证书》复印件，且该复印件须加盖制造商公章。 | 提供该产品的《计算机软件著作权登记证书》 |

品目1-2：综合管理主机

| 序号 | 项目 | 参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机配置 | CPU能够满足信创相关要求，主频≥2.3GHz、单颗≥8核、数量≥1颗；内存≥64G；存储≥8T; |  |
| 2 | 网络接口 | 100M/1000M以太网≥2，ST光纤接口≥2 |  |
| 3 | 电源 | 550W电源≥2 |  |
| 4 | 外观尺寸 | 尺寸≤4U |  |
| 5 | 工作环境 | 温度：0～40℃；相对湿度：10%～90%（非冷凝） |  |
| 6 | 显示屏 | 机箱前面板自带屏幕显示CPU温度，系统温度等，IP地址等信息 |  |
| 7 | 安全要求 | 符合GB 4943.1 信息技术设备 安全 第1部分：安全要求 |  |
| 8 | 发射要求 | 符合GB 9254.1 信息技术设备 安全 第1部分：发射要求 |  |
| 9 | 谐波电流发射限值 | 符合GB 17625.1电磁兼容限值 第 1部分：谐波电流发射限值 |  |

品目1-3：第三方系统数据对接开发

| 序号 | 项目 | 参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对接内容 | 顺义院区目前已配备基础的安防和消防子系统，涵盖视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统以及消防报警系统。然而，这些系统各自独立运行，缺乏一个统一的管理平台，无法实现业务之间的联动。这导致在应对各类安全和消防事件时，信息传递不及时、协同处理效率低下，难以形成有效的应急处置合力。 本次项目要求：对接现有视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、消防报警主机。 |  |

品目1-4：多协议消防主机接入终端

| 序号 | 项目 | 参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集 | 支持采集消防主机数据。 |  |
| 2 | 通信链接 | 自动握手对接，接通电源线和通讯线，采集器自动与消防主机建立通讯 连接。 |  |
| 3 | 输出协议 | 输出协议多样，统一报文传输（提供传输设备到服务器的报文协议），也 可选择透传（消防原始报文）。 |  |
| 4 | 指示灯 | 支持串口通讯状态指示灯显示，接收和发送数据便于观察。 |  |
| 5 | 升级 | 支持自主升级，各种型号都可以通过程序升级来轻松实现兼容。 |  |
| 6 | 接口 | 提供 RS232、RS485 和 TTL232 等多种接口（接口可选），若采集并口打 印机数据，可采用外置转换模块接收打印机信息。 |  |
| 7 | 通信方式 | 支持网线 TCP/IP，网线接口数≥8，可以在局域网配置修改参数。 |  |
| 8 | 外壳 | 采用先进的微处理器设计，金属外壳保护。 |  |
| 9 | 故障信息 | 火警故障信息实时上传。 |  |
| 10 | 串口 | 支持串口本地或服务器远程修改参数，如远程对时，远程修改 IP、ID。 |  |
| 11 | 事件存储 | 能存储各类事件信息，含报警时间。 |  |
| 12 | 上传信息 | 如果消防主机接口具备输出中文位置信息，能上传部件中文位置信息。 |  |

品目1-5：建筑三维模型（简模）

| 序号 | 项目 | 参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模型制作 | 1.以线条为基础框架，叠加科技光感渲染效果 2.提供室外园区、楼宇、楼层、房间的展示。 注：不含房间内资产、机房设备设施模型 |  |

品目1-6：三屏联动指挥调度台

| 序号 | 项目 | 参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机配置 | CPU：主频率≥2.2GHz、核心数≥14、线程数≥14；内存≥16G； |  |
| 2 | 渲染引擎 | 内置高性能三维渲染引擎卡，核心频率≥1320MHz，显存≥12G |  |
| 3 | 音频接口 | 标准3.5mm音频 |  |
| 4 | 显示输出 | DP接口≥3,HDMI接口≥1 |  |
| 5 | 网络接口 | 千兆网口≥2 |  |
| 6 | 报警输出 | 调度台集成报警灯和声音报警器 |  |
| 7 | 数据接口 | USB3.0调度台外置数据接口≥2 |  |
| 8 | ▲通用要求 | 符合GB 4943.1-2011信息技术设备安全第1部分：通用要求 | 提供CMA资质认证的测试机构出具的检测报告。 |
| 9 | 显示模式 | 同时连接三个高清显示屏，内置三屏复制显示和分屏显示两种模式；三屏间窗口漫游，以及任意两屏拼接组合显示。 |  |

品目1-7：安保指挥中心调度客户端软件

| 序号 | 指标项 |  | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三屏联动 | 三屏联动窗口 | 1.支持按照三窗口显示模式设计； 2.支持日常管理和报警处置两种场景，操作控制时，各窗口之间的数据可以互相联动； |  |
| 2 | 日常管理（左屏） | 设备管理 | 1.支持根据安消防设备分类，对设备数量进行运行状态进行监测，可监测设备总数量； |  |
| 3 |  |  | ▲2.支持按照分类数量、正常数量、故障数量、停用数量等，点击相对应数据可查询设备详情 | 提供CMA资质认证的测试机构出具的检测报告。 |
| 4 |  | 设备提醒 | 1.支持对设备中维保到期设备、需报废设备、需计量设备提前进行提醒 |  |
| 5 |  | 设备保养统计 | 1.支持根据设备的保养计划，统计保养计划的执行进度； 2. 支持统计已完成、未完成的保养计划数量，点击可查询计划详情 |  |
| 6 |  | 维修工单统计 | 1.支持根据设备维修工单，统计工单的状态； 2、支持可统计已派工、未派工、已挂单、已完成状态的工单数量，点击可查询工单详情 |  |
| 7 | 日常管理（中屏） | 重点区域 | 1.支持监测防火分区、重点区域、部门科室等安全网格内的安全状态， 2.支持通过网格内的安消防设备运行状态，风险隐患排查情况、巡查巡检执行进度等业务数据来判断网格的安全状态， 3.支持点击重点区域可在地图上标记区域信息 |  |
| 8 |  | 隐患管理 | 1.支持按照统计隐患工单的总数、已整改、未整改、超时未整改数量； 2.支持点击可查隐患工单详情，同时数据跟三维可视化关联，切换楼层时同时展示当前楼层隐患数据，并展示隐患位置信息 |  |
| 9 |  | 风险管理 | 1.支持统计重大风险、较大风险、一般风险、低风险四级风险数量， 2.点击可查看风险详情，同时风险数据跟三维可视化关联，切换楼层时同时以四色地图方式展示当前楼层风险分布数据 |  |
| 10 |  | 应急物资管理 | 1.支持在医院的BIM地图中标注各类应急物资储备位置，直观显示物资分布情况。 2.支持用户通过点击地图上的物资标注查看详细信息，包括物资的基本信息、物资清单、巡查与保养记录。 3.支持发生紧急事件时，系统自动展示事件发生地周边应急物资的分布情况，便于快速响应和调配。 |  |
| 11 |  | 故障信息管理 | 1.支持实时监测安消防设备的运行状态，当设备发生故障信息时，通过文字和语音同时提醒故障设备名称、设备位置、发生时间、设备状态、故障描述； 2.支持根据设备故障的类型统计故障数量； 3.安消防设备发生故障时系统支持自动生成设备故障维修工单，并自动推送工单给指定班组人员进行工单处理； 4.支持通过勾选故障类型配置客户端默认显示用户指定的故障信息分类内容。 |  |
| 12 |  | 报警信息管理 | 1.支持实时监测所有报警信息，默认展示今日未处理和已处理报警信息； 2. 支持当同时收到多个报警信息时，后来的报警信息自动显示在报警列表中； 3.支持点击列表中未处理的报警自动切换为报警处理模式进行处置 4.支持通过勾选报警类型配置客户端默认显示用户指定的报警信息分类内容。 |  |
| 13 |  | 三维地图操作 | 1.支持默认展示全院三维可视化地图，默认显示室外地图； 2.支持放大缩小、拖拽、翻转、室内外切换操作，在地图进行切换时业务数据也会相应地跟随变化 |  |
| 14 |  | 设备操作 | 1.支持在三维地图上可展示各类安消防设备的位置和图标； 2.支持点击设备图标可展示设备的信息，包含设备名称、设备类型、设备位置、设备照片、设备报警； 3.支持根据不同的设备还具有远程操作功能，例如视频预览、录像回放、远程开门、远程关门等操作功能。 |  |
| 15 | 日常管理（右屏） | 安保队伍管理 | 1.支持按照安保队伍的岗位展示各岗位的总人数，当前值班人员， 2.支持点击可查看当前岗位所有人员的信息，并可进行快速的呼叫 |  |
| 16 |  | 考勤管理 | 1.支持根据各岗位的排班情况，统计每个岗位当前应上岗人数和人员信息 |  |
| 17 |  | 值班管理 | 1.支持统计各岗位值班情况，默认展示当前值班人员姓名、人员照片、人员电话、值班时间信息， 2.支持点击上一班次和下一班次查看班次的值班人员和时间信息 |  |
| 18 |  | 值班记录 | 1.支持在中控室值班过程中每两个小时需要填写一次值班记录， 2.支持系统自动按时段统计填写消防值班记录表，保障记录与消防主机历史数据一致，减少人为录入失误。 |  |
| 19 |  | 交接班 | 1.支持收到填写记录中控室值班人员填写值班过程中发生的问题； 2. 支持系统自动记录值班期间的报警和故障信息，值班人员在交接班时，需打印出来进行签字。 |  |
| 20 |  | 视频巡逻管理 | 1.支持创建视频巡逻计划，根据视频监控点位、执行人员、执行周期信息创建计划，并在到期时自动生成视频巡逻任务。 2. 根据值班人员信息，自动获取当前班次需执行的视频巡逻任务，点击执行时自动按照任务中的视频监控点位路线顺序，自动播放视频实时画面，值班人员通过画面内容判断是否正常，过程中如发现异常可填写异常内容。 3.视频巡逻过程中支持截图保存视频画面，执行完成后生成视频巡逻报告。 |  |
| 21 |  | 防火巡查管理 | 1.支持统计当日防火巡查任务的执行情况，可查看任务名称、执行人员、执行进度信息。 2.支持点击详情查看每个巡检点的执行情况。 3.支持按自定义的区域统计区域整体巡查完成进度。 4.支持按区域依据法规要求设置最少巡查次数，并展示区域巡查完成率。 |  |
| 22 |  | 治安巡更管理 | 1.支持统计当日治安巡更任务的执行情况，可查看任务名称、执行人员、执行进度信息。 2.支持点击详情查看每个巡检点的执行情况。 3.支持按自定义的区域统计区域整体巡更完成进度。 4.支持按区域依据法规要求设置最少巡更次数，并展示区域巡更完成率。 |  |
| 23 |  | 设备巡检管理 | 1.支持统计当日设备巡检任务的执行情况，可查看任务名称、执行人员、执行进度信息。 2.支持点击详情可查看每个巡检点的执行情况。 |  |
| 24 | 报警处置（左屏） | 报警信息管理 | 1.支持报警时自动弹出报警信息，其中包含报警位置、报警设备、报警时间、报警类型信息。 2.支持多种报警时报警内容展示以及多种报警的处理。 |  |
| 25 |  | 警情确认 | 1.支持警情确警、警情演练、误报三种操作，当为真实有效警情时点击确警按钮，判断为误报警情时点击误报按钮，日常警情演练时点击演练按钮。 |  |
| 26 |  | 视频联动 | ▲1.支持报警时自动关联播放报警点旁边的视频监控系统，最大支持≥4路视频播放。 | 提供CMA资质认证的测试机构出具的检测报告。 |
| 27 |  | 智能预案引导 | 1.支持确警后可通过报警点的位置、空间类型、报警类型信息，自动从预设的结构化预案库中选择并加载最匹配的预案流并展示预案流程图。 2.支持预案执行过程按照流程图方式呈现预案的各个节点内容，系统能自动执行已定义的动作，并清晰地标识出已完成的流程节点和待进行的下一步行动。 3.支持实时通知跟踪与手动干预：预案详情页面可展示系统正在执行的呼叫通知的状态，包括已成功联系的部门和个人。预案的每个模块均为一个独立但相关的应急处理步骤并可点击进行对应操作。值班人员可以通过直观的结构化预案界面与工作职责提示，点击预案中各个节点模块来手动干预人工执行，通知相关责任部门和人员。 4.支持逐项确认机制：值班人员能够依据系统提供的智能预案，逐项核查并确认人员到位情况和现场处置进展，并在系统实时进行记录。 5.系统支持自动记录每次预案处置中的所有关键动作，包括执行该动作的值班人员或其他参与者、具体的处置活动、动作发生的精确时间，可通过时间轴形式展示。 6.在报警解除阶段，系统支持上传与事件有关的所有文件，如照片、报告等，并记录参与处理的人员信息。 |  |
| 28 | 报警处置（中屏） | 报警位置 | 1.支持报警时在三维可视化地图上自动快速切换报警楼层，并以报警警示动画效果展示报警位置。 |  |
| 29 |  | 附近资源 | 1.支持报警时根据报警点位置信息，自动联动展示报警点周边的危险源信息，并以危险图标的方式闪烁提醒值班人员，点击图标可显示危险源详情信息。 2.支持报警时根据报警点位置信息，自动联动展示当前楼层的应急处置物资位置信息，包含消火栓、灭火器、防火门、治安防爆点等。 3.支持报警时根据报警点位置信息，自动联动展示当前楼层的逃生路线，并以动画方式展示路线的疏散方向。 |  |
| 30 |  | 保安调度 | 1.支持报警时根据报警点位，在三维可视化地图上自动调度出当前最近的安保人员位置信息。 |  |
| 31 |  | 应急小分队调度 | 1.支持报警时自动通知应急小分队，并告知应急小分队报警位置、报警类型、周边视频信息。 2.支持应急小分队在出警过程中实时定位出警路线，中控室可以远程指导应急小分队人员走最优路线到达报警点。 |  |
| 32 | 报警处置（右屏） | 应急队伍 | 1.支持报警时自动展示所有应急队伍和人员信息，包括微型消防站、应急小分队、义务消防队、院外专家等人员信息。 |  |
| 33 |  | 语音会议 | 1.支持报警时通过系统组建应急会议， 2.支持通过拖拽应急队伍中的相关人员到会议中进行语音沟通。 |  |
| 34 |  | 应急呼叫 | 1.报警时系统支持自动呼叫或点击应急队伍人员或输入电话号码，快速呼叫相关人员进行远程指挥。 |  |

品目1-8：应急视频调度控制主机

| 序号 | 项目 | 参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机箱规格 | 机箱高度≥3U、输入槽位≥3、输出槽位≥3、主控槽位≥1、输出≥12、输入≥12； |  |
| 2 | 输入板卡 | ▲信号类型VGA/DVI/HDMI/SDI/BNC（DP/miniDP/Ypbpr/CVBS支持转接）、最大分辨率4K | 提供CMA资质认证的测试机构出具的检测报告。 |
| 3 | 输出板卡 | 信号类型DVI/HDMI（VGA/DP/miniDP/BNC/Ypbpr支持转接）、最大分辨率1920×1080@60Hz |  |
| 4 | 硬件信息 | 纯硬件架构的产品，采用FPGA实时处理技术，启动速度＜5S，模块化热插拔结构板卡类型，具备无病毒、无死机现象发生的安全特性 |  |
| 5 | 图像处理 | 支持任意拼接、画中画、开窗、漫游、叠加、缩放、跨屏等显示方式，支持≥1个图层叠加，支持≥128种场景模式调用；信号切换时不会出现黑场、花屏现象；实时探测当前处理器所有插入的板卡（输入输出板卡自动探测），实时探测每一路输入是否有信号接入，输入板卡及客户端软件均有状态指示。 |  |
| 6 | 接口控制方式 | 10M/100M自适应速率RJ45接口≥1，、RS232×1串口≥1，9针D型公接口≥1； |  |
| 7 | 使用环境 | 工作温度（℃）-15～60℃、 工作湿度（RH）10％～90％，无冷凝 |  |
| 8 | 平均无故障时间 | （MTBF）>50000小时 |  |

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见 需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

（2）须在投标文件中提供所投设备油印彩页并加盖公章。

（3）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（4）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

（5）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（6）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

3.采购标的的验收标准

3.1、投标人所交产品符合本合同相关条款所规定的规格、型号、数量和服务条款，满足《合同清单及系统功能描述》要求视为产品合格。

3.2、投标人交付产品之日起，招标人应在3个工作日内对产品进行验收。

1）所交产品符合验收标准的，招标人应当办理验收合格手续。

2）对于不符合合同规定的产品，招标人可以拒收，但应当在交付产品的3个工作日内出具书面质量异议，说明拒收理由。投标人在5个工作日内进行整改，超出日期后投标人未进行整改的，招标人可以单方面解除合同。

3）若无正当理由又拒绝验收的，视为产品验收合格。

4）招标人确因特殊原因需要延迟验收的，必须取得投标人的书面同意，并免除投标人由此可能造成的延迟交付产品责任。

5）验收过程中，如与约定的验收标准存在不符，投标人应当立即采取措施纠正不符之处，并与招标人协商约定新的验收时间进行验收。

6）投标人实施时间不得长于签收后两个月，招标人验收时间不得长于签收后三个月。

3.3、非申请人产品质量原因，采购人不得退货。