# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电室代维服务 | 1项 | 两年 |

二、商务要求

1.采购项目交付或者服务的时间和地点：

1.1服务时间：自签订合同日起两年。

1.2服务地点：采购人指定地点。

2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为配电室代维服务选择服务商，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

2.服务内容及要求

2.1 采购标的需满足的、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（一）、服务内容：

医院配电室概况：共有两座高压配电室、两座低压配电室，总装机容量为16100KVA。

1.住院1部配电室是医院总配电室，共有14面高压柜、4台变压器、55面低压柜、1套直流屏、3台发电机。

2.高压分配配电室共有12面高压柜、6台变压器、63面低压柜，1套直流屏、2台发电机。

3.住院2部配电室共有17面低压柜、住院3部共有15面低压柜。

- （二）、管理要求：

1.配电室代运行维护供应商需遵守国家和北京市地方相关法律法规、技术规范标准，符合《北京地区电气规程汇编》内容及相关行业标准。

2.执行采购人相关管理制度，以确保采购人变配电室的正常安全可靠运行。供应商应根据采购人要求建立配电室台账（包括但不限于设备台账、各种预案、管理制度、运行规程、运行记录及故障记录、维修记录等）。

3.供应商应具有丰富的高、低压变配电室值班服务经验，配置值班人员具备行政管理部门颁发的作业资格证书和行业要求的相应上岗证书；

4.供应商应熟悉医院供电设备、设施，了解医院工作环境，能与院内各单位主动协调好停送电方案及时间；

5.供应商应认真做好保养工作，查清供配电设备运行状况、做好风险隐患排查。定期培训柴油发电机的使用流程，能够正确使用发电机为应急母线供电，配合采购人对发电机进行柴油补给等。积极主动为医院消除各种安全隐患，并提供良好建议和重点难点解决方案；

6.供应商有能力进行配电室事故处理工作，提供包括节假日在内不间断的24小时故障应急响应，能够快速修复设备故障，能够具备自有产权、功率≥400KW应急发电车，确保电力供应不中断。

7.确保变配电机房及所属周边区域内防火及用电安全、各类设备设施安全、机房内正常运行条件及环境清洁、工具物品摆放整齐；完成代维变配电室内的各项卫生清扫工作。按照相关规范，配备电缆夹层有限空间巡视各项检验、检测、检查应急设备、工具，定期巡视变配电室电缆沟。

8.积极配合医院组织的检查、应急演练，维护保养、维修检修，消防安全培训、演习等工作。提供技术咨询、设备升级建议及人员培训考核。

9.住院2部、住院3部配电室采用巡检方式值守，每日巡检不得少于4次，特殊时期（高峰负荷、特殊天气）应增加巡视检查频次数。日常巡视检查、维修、维护保养应符合运行管理等相关规程规定，重要的巡视或维保项目应明确检查验收标准，便于处室管理人员在日常管理中的检查与考核，以确保设备正常可靠运行。

10.配合采购人统计相关用电等相关数据、节能数据并能根据采购人的要求做出能耗分析报告。

11.供应商按照采购人要求，查抄各测量及计量表计、根据配电室停、送电方案计划进行倒闸操作工作。

12.供应商能够配合采购人完成各项配电升级改造任务，并应根据采购人要求进行的保障值守工作和特殊时期的保电工作。

13.供应商需协助采购人完成各项医院安全检查和考核工作并接受采购人指派人员的监督监察，经检查发现的各类变配电室安全隐患及设备故障维修，每个自然月内累计费用在 1000 元（含）以内的，由乙方全额承担，并由供应商立即组织整改到位。

14.如需要进行变配电设备维修工作时，供应商提出申请和预算，采购人审核批准后按照标准进行维修工作，费用由采购人负责支付（费用另行支付）。

15.设备出现异常情况时，值班人员应及时通知双方相关部门人员。供应商抢修人员须能够24小时备班，具备立即响应采取措施能力，90分钟内人员及设备全部到达现场。配合采购人负责组织实施故障抢修处理，值班运行人员配合工作，以保证设备及时恢复正常用电，并将处理过程阶段性信息告知采购人。

（三）、人员要求：

1.变配电室运行人员需求≥13人，上述人员中设驻场项目管理人员1人，项目管理人员需至少具备电力、机电等相关专业中级（含）以上职称，全面管理变配电室日常运行工作。采购人两座高压配电室执行每座每班双人24小时值守，人员须相对固定。

- 2.所有人员均应具备行业要求的相应上岗证书，项目所有人员必须持有高、低压电工证 ，项目配备人员中不少于2人同时持有应急管理局颁发的有限空间监护作业证；上述人员需身体健康，入职时应具备三级医院体检报告，配备人员中不允许使用已退休人员，运行维护实际工作经验≥十年，需提供相关证明材料并加盖公章；

- 3.高压配电室确保全年24小时双人在岗值班，遇特殊情况需超时完成工作时，采购人不再另行支付服务费；

4. 遵守国家法律、法规，无刑事犯罪及处罚记录；

5. 服从采购人的工作安排，同意遵守采购人相关管理规定；

6. 具备相应的工作能力，能完全满足工作岗位的要求，能够胜任采购人的各项业务工作和知识培训、考核。

（四）、供应商承担的责任和义务：

1. 供应商负责备齐日常维修的工具、必要的检测工具、日常办公耗材（笔、本、各种记录日志等）和劳动保护用品；

2. 服务期间，供应商承担因自身原因造成设备损坏和人员伤亡事故的全部责任及法律责任，并承担全部经济损失（直接经济损失和间接经济损失）。

3.供应商必须严格遵守采购人的各项规章制度、岗位职责、工作日志等要求；

4.供应商应当固定相关岗位人员，每月如实上报服务人数，对于缺员人（含休假日）必须及时调整、补充，否则扣除一定服务费；

5.供应商负责对新入职人员进行培训考核，一周内完成各项培训考核内容，包括：规章制度、岗位职责、工作日志、管理条例、设备设施基本情况和操作等全方面培训，经考核合格后方可上岗；每年度须对员工进行考核，对考核不合格的员工及时更替；

6.供应商提供的服务不能符合采购人约定，应当在收到采购人通知后及时更正；若不能及时改正，采购人有权从服务费中直接扣除违约赔偿金，每违约一次支付违约金3000元。

7.如供应商人员不能遵守采购人管理规章制度，采购人有权要求供应商换人。

8.如供应商人员未能在突发性停电中做到及时供电，及未能按照规定程序操作供电设备，致使供电设备出现故障，导致供电中断，每发生一次，供应商应当支付违约金1万元，如果该违约金不足以弥补采购人的损失，供应商应当补足该损失，如果上述情形累计超过三次，采购人有权解除本合同。

9.由于供应商原因造成医院供电事故或被上级或有关部门处罚，采购人视情节做出相应处罚，采购人有权解除本合同，供应商承担相应责任。

10.如果故障抢险车辆、备用发电车及应急人员未在约定的时间内到达现场，应向采购人支付违约金1万元，如果该违约金不足以弥补采购人的损失，供应商应当补足该损失，同时采购人有权解除本合同。

11.供应商不得录用刑满释放、解除劳教、刑事拘留等人员，一经查实，考虑终止合同；

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

服务期限：两年。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

投标人需按照招标文件要求提供项目理解与分析、项目经理及维保团队专业能力评价、项目实施方案评价、突发事件应急处理预案、服务质量保障措施方案、维保服务装备及工具情况、维修安全保证措施等。

3.采购标的的验收标准

3.1符合采购人服务范围要求。

3.2供应商配置的硬件设备符合采购人要求。

3.3完成采购人要求的工作内容。

3.4达到采购人要求的服务和质量标准。