采购需求

一、采购标的

1.采购标的（简要服务内容）

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通空调设备维修保养服务 | 一项 | 一年 |

二、商务要求

1.交货时间和地点：

1.1 交货时间：按首都医科大学附属北京天坛医院要求。

1.2 交货地点：首都医科大学附属北京天坛医院指定地点。

2.付款条件（进度和方式）：

详见“拟签订的合同文本”。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京天坛医院提供普通空调设备维修保养服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商应保证所提供的货物及服务符合国家相关法律法规的要求。

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

一、招标内容：

空调系统运行及维护，运行和维保人员不少于51名，合同周期一年，系统设备清单附后。

二、服务需求

（一）服务内容

1．负责医院除净化空调系统、精密空调、多联机空调以外的院区所有空调系统及其相关设备的运行及维护。

2．负责提供冷冻站及热力站的运行服务及设备的保养及小型维修，但不包括冷冻站设备更换（如冷冻机组、冰蓄冷设备、冷却塔、冷冻冷却水泵等）。

3．冷却塔填料清洗。

4．分体空调安装、维修及保养，共计560台，其中A区159台，室外机均为落地安装；B区65台，室外机均为落地安装；C区336台，室外机落地安装45台，壁挂安装291台。

5．空调机组配电柜及控制柜、各循环泵配电柜及控制柜、冷却塔控制柜、送排风控制柜和制冷机组电源封闭母排等维修保养及日常巡视。

6. 负责特种设备（压力容器)的使用登记、报备、申请全面检验、年度检查和全面检验的准备工作。

（二）服务要求

1．人员要求

运行和维保人员不少于51名，其中:管理人员3名（包括1名项目经理、1名工程师、文员兼库管1人）和机房值守人员24名,冷冻站及热力站运行人员需保证双人双岗，24小时值守，维修人员中高级制冷维修工不少于3名，制冷工不少于16名，专业电工4人（需有《中华人民共和国特种作业操作证-低压电工作业》，其中至少两人有2年以上的工作经验），专业电气焊工1人，以上人员应持有相应专业证书。维修人员应按24小时全天服务妥善安排人员班次，夜间提供各类紧急维修服务。

其中：项目经理须提供近三年（2023年1月至投标截止期，以合同签字日期为准）与本项目运行维护服务设备同类设备的服务项目业绩。投标人需要提供项目经理（至少包含合同或协议首页及时间、该项目经理名字页、签字盖章页）或项目单位开具并加盖公章的证明材料，否则项目经理的业绩经验不予认可。

工程师应为暖通专业从业人员或在暖通行业从业超过十年，须提供近三年本专业服务项目业绩，并提供《暖通空调》相关专业工程师证书。

（1）工程师职责：

1）负责冷站、热站每月能耗统计、分析并形成月能耗报告，负责节能降耗方案的制定和实施；

2）协助经理开展工作，贯彻执行经理下达的各项工作指标；

3）负责制定空调通风系统、制冷系统、热力系统的年、季、月检修计划，并负责组织计划的落实实施和技术把关与查验；

4）负责拟定完善空调通风系统、制冷系统、热力系统的运行方案，督导运行人员和维修人员严格遵守岗位职责，严格执行操作规程，保证设备的正常运行；

5）负责培训空调采暖维修人员，提升员工的工作技能，提高服务质量；

6）负责联系设备维保服务商，并监督服务商完成维修及计划维保工作；

7）负责日常运行、维保和维修技术工作的指导监督检查；

8）负责配合技术方面的工作咨询、指导及处理；

9）负责每日检查设备运行、保养记录，并定期检查维修记录，根据运行实际情况，提出设备运行节能措施，并保证实施，使系统运行在最优状态；

10）完成上级交办的工作任务。

11）投标人需提供投标人为本项目拟派的项目经理、工程师在本单位的劳动合同。

（2）身体健康，行为规范，无犯罪记录，年龄在18-50岁，提供近一年内公立医院出具的有效体检报告。

（3）所有服务人员应具有相关工作经验。

（4）所有服务人员须经采购人考核合格后上岗，并接受采购人管理和监督。

（5）所有服务人员必须遵守采购人的各项规章制度，服从采购人工作安排和业务考核。

（6）所有服务人员应无条件严格遵守医院各项规章制度。服务过程中不能与医护人员、病人及家属产生冲突，如有问题及时向医院主责部门反映。

（7）建立完善的规章制度，包括但不限于员工守则、防火管理制度、卫生管理制度、设备维修操作安全管理制度、设备运行记录管理规定、节能运行制度、应急预案等。

（8）严格落实岗位责任制：空调系统运行主管职责、班长职责、维修工职责（制冷工、电工、电气焊工）、值班人员职责。

（9）工作人员应每月至少一次业务培训及安全生产、消防安全培训，并做好相关记录。

（10）工作人员每季度至少一次应急预案演练，每个应急预案每年至少二次演练，包括但不限于制冷机房群控系统应急演练、停电应急演练、跑水应急演练、消防应急演练等。

除以上要求外，中标人必须积极配合采购人另行安排的各项工作，包括但不限于：节能降耗、班组建设、安全检查、设备情况统计、各项情况说明、各类工作问题统计、人员统计上报等工作。

2、运行维护服务要求

（1）冷冻站、热力站运行服务

- 接听电话、维护设备运行；

- 做好值班记录、设备运行记录，交接班时交接人员必须签字；

- 掌握电脑使用知识，对楼宇控制系统的各项技术参数，做到应知应会；

- 通过冷站群控系统终端监视控制冷冻设备、冷却设备、冰蓄冷设备、热力站设备、水处理设备、空调设备等；

- 冷站各种配电柜、控制柜的维护保养，包括：清洁、紧固、绝缘检测等并有记录，每年至少一次；

- 冷站循环泵、补水泵的维护保养，包括：清洁、紧固、润滑、电机绕组绝缘检测等并有记录，每年至少一次；

- 制冷机组封闭母排维保及巡检，包括：封闭母排接头螺丝紧固和压接螺丝紧固，每周对所有连接头进行测温巡检等并有记录；

- 及时处置空调系统运行中发生的故障，必要时采取应急措施或联系厂家处置；

- 巡视检查各排、送风机，保证设备安全及各机房消防安全。

- 负责联系、配合和监管外维服务商对院方的设备维护维修和保养，并对设备维修及维保质量具有与外维服务商同等责任，详细填写维修维保工作记录。

- 在院方组织的施工中负责现场配合和监管。

- 制定全年维护保养工作计划（细化到周工作）和设备台账及易损件规格型号（例如：轴承、皮带等）。

- 负责管辖范围内能耗统计与分析工作。

（2）空调系统及其辅助设备的年度、日常保养

①水冷式冷水机组维护工作范围

- 对运行记录判读分析，指出不正常数据，并作相应改善；

- 检查冷媒与冷冻油是否有泄漏迹象；

- 检查冷媒系统有无明显不正常温度及压力；

- 检查换热器是否堵塞，必要时进行清洗或更换；

- 检查容量控制是否正常，电子膨胀阀工作情况是否良好；

- 机组运行电压及电流是否正常；

- 控制系统功能是否均正常，必要时进行调整；

- 电源与控制接线是否紧固清洁、机组有无异常之噪音及振动；

- 机组运行时水温水压是否正常。

②水冷式冷水机组辅助设备年度保养

- 冷却塔、冷冻水循环水泵、冷却水循环水泵、补水泵及关联管路阀门每年一次进行开机运行前年度保养工作；

- 冷却塔：填料化学清洗、塔体修整清理、风扇电机轴承更换、传动皮带更换、浮球阀更新、管道损坏阀门更新等；

- 循环水泵：更换水泵轴承、机械水封、电器元件检查、水泵泵体清理除垢等。

③风冷式冷水机组维护工作范围

- 检测设备380V、220V、24V、12V各项电压值是否在允许范围之内。将电机接线摘除，用兆欧表测量、检查压缩机、风机、相与相、绕阻间电阻值，整机对地电阻值是否正常，要求电阻值大于10兆欧以上；

- 用钳形万用表检查电机各项电流值，压缩机电流是否匹配，风机电流、整机电流各项启动，工作电流是否在允许范围内有无异常；

- 检查处理机组进电电缆通道内，所有导线外皮有无破损现象，有无过电流现象（绝缘变色），强电接线端子有无松动，接线鼻子有无变形断裂；

- 检查压缩机电加热线是否正常；

- 检查各种制冷剂停机压力，开机压力数值是否正常，检查系统中冷媒量；

- 检查压缩机油压、油位、系统润滑情况是否正常，有无漏油现象（增加冷冻油或更换），将电机轴承检查、清洗、更换高质黄油；

- 检查处理整机噪音有无异常与松动产生振动，排除压机噪音，风机轴承、轴套、噪音，是否缺油转动不灵活，温升是否正常（加油更换轴承等）；

- 检查排除冷凝水排水是否顺畅，有无环境、人为造成堵、脏堵现象；

- 检查清洗风冷机室内外机翅片，清洗，达到良好通风效果，内外机过滤网、散热器、叶轮是否太脏（毛絮、环境、人为造成翅片的风阻等原因），造成送风量小，散热不好，翅片结霜，无风压，影响制冷换热面积；

- 检查处理机组冷凝器换热效率，避免高压运行和超压停机等故障；

- 保证机组外观整机干净、整洁正常使用。

- 巡视检测制冷机组电源封闭母排连接头的运行情况（巡视内容：连接头的运行问题、声音和连接螺丝的紧固等）。

④冷却塔工作内容

- 电动机性能检查、电流绝缘检测，传动部件检查及保养；

- 淋水片填料化学清洗处理；

- 检查风扇专用皮带；

- 检查浮球阀组；

- 水槽检查、调整及清理；淋水片槽检查、调整及清理；水盘的渗漏情况检查和恢复，外观、水位检查和调整，流量控制阀的检查和调整；

- 冷却塔淋水片的药物清洗方法大致如下先将冷却塔内的淋水片填料全部拆出，根据填料实际结垢情况配置本公司自备的药液，将拆出的填料放入药液内浸泡，异物全部清除掉后取出，用清水冲洗，硒干。最后将填料装回冷却塔内，并调整到原有的效果，保证运行后的飘逸水量和噪音值符合设备运行要求；

- 电机维护、绝缘遥测、轴承注油润滑和防腐处理；

- 水泵维护、绝缘遥测、轴承注油润滑和防腐处理；

- 水质管理。

（3）日常保养服务

- 空调设备日常运行巡视内容

①巡视检查主机设备运行参数及运转部件的工作状况。

②巡视检查主机设备表面清洁状况。

③巡视检查冷冻、冷却循环水系统运行状况。

④巡视检查循环水泵运行状况。

⑤巡视检查冷却塔运行状况。

⑥巡视检查控制系统元器件工作状态。

⑦巡检检查电机运转情况。

⑧巡视检查机组电脑自控系统报警状态。

⑨巡视检查空调箱、新风机组、风机盘管传动部件、过滤器脏堵情况。

⑩巡视检查风循环系统、水循环系统等是否有跑冒滴漏等情况。

- 空调设备日常运行维护、检修内容

①定期检查、校正制冷机组运行参数，发现问题隐患及时处理。

②定期更换循环水、清理除污器水过滤器内杂质污物。

③定期对冷水机组的冷凝器、蒸发器、压缩机（含电机）及框架上的尘土、污垢、杨絮附着物进行清理除尘。

④定期对风机蜗壳内外表面进行清扫、除尘。

⑤定期清理检查风机盘管集水盘、空气过滤器表面进行清扫、除尘。

⑥定期对制冷机组电脑控制数据进行检查，发现问题及时修正。

⑦若发现制冷效果衰减，则应检查机组制冷系统、电器控制系统参数工作情况，必要时添加冷媒。夏季设备开机运行前，应进行系统检查、放水、系统冲洗循环水管道、换水等工作。冬季来临季节转换时配合招标人进行空调主机停机后的检查及放水。系统转换为锅炉供暖时的阀门切换等工作。

⑧每年4月1日前分批次完成对中央、集中、分体空调风系统水系统水泵阀门等清洗检修工作，其中手术室水系统的相关设备维护优先。制冷季结束后，分批次对以上设备进行清洗维护保养。

⑨制作日常巡查、检修、维修等工作单记录表，应做到认真填写使用科室签字确认并存档备案。合同附加日常巡查、检修、维修等工作表。

- 空调设备日常运行巡视、维护、检修周期

①风冷式中央空调、分体空调设备巡检、日常维护时间

定期巡检： 设备启用至5月20日三天一次，运行稳定后一周一次 。

季节转换（春、秋）期间，应对设备、系统进行细致检查、维护。

冬季运行的空调设备巡检、日常维护二周一次。

②水冷式中央空调设备巡检、日常维护时间

定期巡检：设备启用至5月20日三天一次、运行稳定后一周一次。

季节转换（春、秋）期间，应对设备、系统进行细致检查、维护。

③空调设备定期日常维护时间

- 门急诊区域7天进行一次清洗保养

- 冷却塔7天进行一次清洗，2个月进行一次对冷冻水、冷却水、循环水泵及补水泵的检查及轴承注油工作。

- 2个月进行一次更换循环水、清理除污器水过滤器内杂质污物。

- 1个月进行一次检查校正制冷机组运行参数，发现问题隐患及时处理。

- 2个月进行一次对冷水机组的冷凝器、蒸发器、压缩机（含电机）及框架上的尘土、污垢、杨絮附着物进行清理除尘。

- 2个月进行一次对风机蜗壳内外表面进行清扫、除尘。

- 2个月进行一次清理检查风机盘管集水盘、除尘，检查电机运转情况。

- 1个月进行一次对制冷机组电脑控制数据进行检查，发现问题及时修正。

- 每年对全院分体空调冷凝器及蒸发器至少清洗维护一次。

- 精密空调巡视。

- 定期巡检：一天一次，每次巡检完毕后需填写巡检记录。

- 精密空调28台（世图兹空调26台、阿尔西空调1台，艾美康空调1台）。

- 控制系统：检查显示单元是否报警，有报警报精密空调维保人员。

- 加湿器

- 检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽，有报警报精密空调维保人员；

- 外部冷凝器：

- 检查冷凝器是否清洁，如需清洁报精密空调维保人员进行清理；

- 风扇：有无异常噪声，有报警报精密空调维保人员。

- 蒸发器：检查蒸发器是否清洁，如有污垢报精密空调维保人员进行清理。

- 室内风机：检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，有报警报精密空调维保人员。

- 电路、制冷系统、排水系统巡视检查，有问题报精密空调维保人员。

- 维保总结月报

每月提交设备运行、维护、维修、能耗分析报告，内容包括但不限于以下内容：

- 能耗分析：包括节能减排方案的实施、环比、同比，分析能耗增减原因并提出建议；

- 年工作计划完成情况、发现问题、存在问题和已处理的问题；

- 维修接工单工作统计数量、已完成工单量、未完成工单量、未完成原因、返修工单量及返修原因；

- 维修配件消耗统计、分析；

- 员工培训情况及效果分析；

- 监管第三方设备维保情况，发现问题处理情况，设备运行情况分析等；

- 员工出勤情况总结分析；

- 其他工作完成情况

- 对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议，以保证采购人空调设备的正常运行。

3、维修工作要求

- 接报修工作要求

- 接报修后15分钟之内到现场确认维修工作量。

- 服务时限符合率达100%。

- 维修单返修率＜3%

- 服务质量客户总体满意度达到99%以上。

- 全年无重大客户投诉。

- 入户维修时要礼貌用语，如：“您好，请问”等语句。

- 禁止在维修现场大声说话、谈论与工作无关事情、吸烟、随地吐痰等事情。

- 现场需要挪动物品或家具时，必须与业主先沟通，得到同意后方可挪动，维修完成后把挪动的物品或家具及时复位。

- 维修完成后，人撤现场清，恢复原貌。

- 在高空作业时（高于2米），检查工具、设备是否牢固。严格遵守设备使用方法，系好安全带或保护绳，下面应有专人看护。

- 过滤网清洗

- 每月至少清洗空调机组初效过滤网1次，遇到特殊天气（如：连续5天及以上的沙尘天气、大风天气等）每月至少清洗初效过滤网2次。

- 每半年检查一次中效过滤器，对损坏、脏堵的过滤器进行更换。

- 及时更换破损的过滤器，初效过滤器更换过滤棉。

- 每天在楼控系统上查看过滤器脏堵报警情况，出现报警设备及时检修。

- 防冻防寒管理

- 统计防冻区域及防冻设备，制定防冻区域台账。

- 制定防冻防寒方案。

- 每年供暖季开始后对空调机组防冻开关进行测试，确保防冻开关动作灵敏、可靠。

- 制定极端天气防冻措施，特殊天气采取特殊方式措施管理，主管和领班需24小时现场轮岗值班。

- 值班人员每4小时对各防冻点巡视检查1次，确认电伴热、暖风机工作正常，并留下记录，现场温度如低于7℃时，应立即通知专业主管。

- 空调机组正常停机后，新风阀开度必须归零，热水电动阀开度不得小于20%，楼控值班人员通过自控系统每日对各空调机组检查1次。

- 应急工具定置摆放，时刻做好处理突发事件的准备。

- 一旦发生水管线冻裂跑水事故，应立即按照跑水应急预案进行处理，同时逐级上报公司领导。

- 设备完好率

- 设备完好率98%（含）以上。

- 杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，发现设备故障隐患及时处理和上报。

- 杜绝设备带问题运行。

- 现场管理

- 熟知6S要求及内涵：整理：要与不要，一留一弃；整顿：科学布局，取用快捷；清扫：清除垃圾，美化环境；清洁：形成制度，贯彻到底；素养：养成习惯，以人为本；安全：安全操作，生命第一。

- 零部件不见天、不落地，设备、工器具、物料定置存放，贵重物品妥善保管。

- 对工作环境及设备做好相应保护，保证检修前后环境一个样。

- 认真填写现场各项工作记录，记录填写齐全、完整、无涂改。

4、设备明细表

（1）空调系统—A区

| 序号 | 设备设施项目 | 数量 | 型号 | 厂家 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 4232 |  | 开利 |  |
| 2 | 组合式新风机组 | 223 |  | 约克 |  |
| 3 | 排风、排烟机组 | 319 |  | 虞风 |  |
| 4 | 方形横流冷却塔 | 6 | DX-M2663-E | 大连斯频德 | 水量190m³/h |
| 5 | 方形横流冷却塔 | 20 | DX-M2664-E | 大连斯频德 | 水量200m³/h |
| 6 | 风冷热泵机组 | 2 | YCAE065GRME50 | 约克 | 制冷量65.0KW |
| 7 | 风冷冷水（热泵）机组 | 12 | YCAE100GRME50 | 约克 | 制冷量99.0KW |
| 8 | 混流（斜流）风机 | 2 | GXF8B | 虞风 | 风量25000m³/h，余压200Pa，转速960r/min，功率5.5KW |
| 9 | 空气处理机组 | 4 | YAH10BSN00000XRGE | 约克 | 风量10000m³/h |
| 10 | 胶球（壳管式换热器） | 7 | SY-JQQX/1.6/300S | 约克 |  |
| 11 | 双工况离心式冷水机组 | 5 | YKIBK4H95EWG | 约克 | 制冷量3341KW |
| 12 | 离心式冷水机组 | 2 | YKGQIVP85ESG/SA22BER | 约克 | 制冷量2285KW |
| 13 | 不锈钢水箱 | 1 | BJQLS-20m³ | 麒麟 | 4m*2m*2.5m（长*宽*高） |
| 14 | 不锈钢水箱 | 1 | BJQLS-6m³ | 麒麟 | 2m*2m*1.5m（长*宽*高） |
| 15 | 不锈钢水箱 | 1 | BJQLS-72m³ | 麒麟 | 6m*4m*3m（长*宽*高） |
| 16 | 卧式补水泵 | 2 | CM20-5ARAE-AQQEFAAN | 格兰富 |  |
| 17 | 轻型立式多级离心泵 | 7 | CDL8-5FSWPC | CNP | 水流量8m³/h，扬程45m，功率2.2kw，转速r/min |
| 18 | 立式多级离心泵 | 2 | CR5-15A-EGJ-A-E-HOOE | 格兰富 | 功率2.2KW |
| 19 | 立式多级离心泵 | 2 | CR15-06A-F-A-E-HOOE | 格兰富 | 功率5.5KW |
| 20 | 卧式补水泵 | 5 | CME3-3A-R-I-E-AOOEU | 格兰富 | 功率5.5KW |
| 21 | 冷冻/却水循环泵 | 2 | ELH225M-4 | 格兰富 | 功率45KW |
| 22 | 冷冻/却水循环泵 | 5 | ELH315S-4 | 格兰富 | 功率110KW |
| 23 | 冷冻/却水循环泵 | 5 | ELH280M-4 | 格兰富 | 功率90KW |
| 24 | 冷冻/却水循环泵 | 3 | ELH250M-4 | 格兰富 | 功率55KW |
| 25 | 冷冻/却水循环泵 | 3 | ELH225S-4 | 格兰富 | 功率37KW |
| 26 | 冷冻/却水循环泵 | 11 | ELH280S-4 | 格兰富 | 功率75KW |
| 27 | 冷却塔补水泵 | 3 | MG160MB2-42FF300-H3 | 格兰富 | 功率11KW |
| 28 | 风冷模块循环泵 | 4 | ELH132S2-2 | 格兰富 | 功率7.5KW |
| 29 | 板式换热器 | 2 | GXD-051-H-5-PR-237 | 传特 | 换热面积129.25m² |
| 30 | 板式换热器 | 5 | GXD-145-L-5-PR-337 | 传特 | 换热面积512.55m² |
| 31 | 真空脱气机 | 3 | SY-A1.0-TQ | 北京北盛 | 功率1.5KW |
| 32 | 旁流式水处理器 | 5 | SY-80PL-1.0A | 北京展鹏 | 功率0.8KW |
| 33 | 旁流式水处理器 | 2 | SY-70PL-1.0A | 北京展鹏 | 功率0.6KW |

（2）空调系统—BC区

| 序号 | 设备设施项目 | 数量/套 | 型号 | 厂家 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 1062 |  | 开利 |  |
| 2 | 组合式新风机组 | 69 |  | 约克 |  |
| 3 | 排风机组 | 118 |  | 虞风 |  |
| 4 | 风冷热泵机组 | 4 | YCAE130GRME50 | 约克 | 制冷量130.0KW |
| 5 | 风冷热泵机组 | 3 | YCAE065GRME50 | 约克 | 制冷量65.0KW |
| 6 | 风冷热泵机组 | 1 | YCAE045GRME50 | 约克 | 制冷量45.0KW |
| 7 | 风冷热泵机组 | 4 | 30RQ130BMS | 开利 | 制冷/制热量130KW/138KW， |
| 8 | 风冷冷水机组 | 1 | 30RB01709 | 开利 | 制冷量18.8KW |
| 9 | 螺杆式冷水机组 | 1 | 30XW0412 | 开利 | 制冷/制热量427.5KW |
| 10 | 螺杆式冷水机组 | 1 | YEWS375HA50E | 约克 | 制冷量1220kW |
| 11 | 离心式冷水机组 | 2 | YKGDEXP95ESG/RU22BER | 约克 | 制冷量2800kW |
| 12 | 冷冻泵 | 3 | ELH-280S-4 | 格兰富 |  |
| 13 | 冷冻泵 | 2 | ELH-225S-4 | 格兰富 |  |
| 14 | 冷却泵 | 2 | ELH-315S-4 | 格兰富 |  |
| 15 | 冷却泵 | 1 | ELH-225M-4 | 格兰富 |  |
| 16 | 不锈钢水箱 | 1 | BJQLS-[33.7]m³ | 麒麟 | 4.4m*3.2m*2.4m |
| 17 | 立式多级离心泵 | 2 | CR32-6 A-F-A-E-HQQE | 格兰富 |  |
| 18 | 不锈钢水箱 | 1 | BJQLS-[3.5]m³ | 麒麟 | 1.6m*1.6m*1.4m |
| 19 | 立式多级离心泵 | 2 | CR3-12 A-FGJ-A-E-HQQE | 格兰富 |  |
| 20 | 全自动软水器 | 2 | ZPY-2A*2 | 北京展鹏源环保科技有限公司 |  |
| 21 | 不锈钢水箱 | 1 | BJQLS-[5.9]m³ | 麒麟 | 2.2m*1.8m*1.5m |
| 22 | 立式多级离心泵 | 2 | CRI5-4 F-FGJ-I-F-HQQE | 格兰富 |  |
| 23 | 物化综合（全程）水处理器 | 1 | SY-WH500/1.6-C | 北京展鹏源环保科技有限公司 |  |
| 24 | 综合（全程）水水处理器 | 1 | SY-QC450/1.6 | 北京展鹏源环保科技有限公司 |  |
| 25 | 方形横流冷却塔 | 2 | CDW-800AYS-X | 烟台荏原空调设备有限公司 |  |
| 26 | 方形横流冷却塔 | 1 | CDW-350AYS-X | 烟台荏原空调设备有限公司 |  |

（3）精密空调

| 序号 | 楼号 | 楼层 | 科室 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A5 | F1 | 核磁设备间 | 6 |
| 2 | A7 | B1 | 核医学（核磁设备间） | 1 |
| 3 | A8 | F1 | 急诊CT设备间 | 1 |
| 4 | B1 | B1 | 样本登记库、动物核磁控制间、电源及附属设备室 | 5 |
| 5 |  | F1 | 核磁控制室 | 1 |
| 6 |  | F3 | 院档案室 | 2 |
| 7 |  | F3 | 人事档案室 | 2 |
| 8 |  | F7 | 冰箱间 | 1 |
| 9 |  | F8 | 核酸操作实验室、UPS间、基因室和质谱室、冰箱间 | 4 |
| 10 |  | F9 | 冰箱间、UPS间 | 2 |
| 11 |  | F10 | 冰箱间、UPS间 | 2 |
| 12 | B2 | F1 | 核磁设备间 | 1 |

（4）热力站设备—A区

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气压罐1 | SQL1200-1.0 | 北京广夏环能 | 1 |
| 2 | 气压罐2 | SQL1200-1.0 | 北京广夏环能 | 1 |
| 3 | 气压罐3 | SQL1500-1.0 | 北京广夏环能 | 1 |
| 4 | 气压罐4 | SQL1500-1.0 | 北京广夏环能 | 1 |
| 5 | 采暖板换1 | T8-BFG | 阿法拉伐（江阴） | 1 |
| 6 | 采暖板换2 | T8-BFG | 阿法拉伐（江阴） | 1 |
| 7 | 地暖板换1 | T8-MFG | 阿法拉伐（江阴） | 1 |
| 8 | 地暖板换2 | T8-MFG | 阿法拉伐（江阴） | 1 |
| 9 | 夏季伴热板换1 | M10-MFG | 阿法拉伐（江阴） | 1 |
| 10 | 夏季伴热板换2 | M10-MFG | 阿法拉伐（江阴） | 1 |
| 11 | 夏季伴热板换3 | M15-MFG | 阿法拉伐（江阴） | 1 |
| 12 | 夏季伴热板换4 | 全封闭 | 阿法拉伐（江阴） | 1 |
| 13 | 空调二次板换1 | T20-MFG | 阿法拉伐（江阴） | 1 |
| 14 | 空调二次板换2 | T20-MFG | 阿法拉伐（江阴） | 1 |
| 15 | 空调二次板换3 | T20-MFG | 阿法拉伐（江阴） | 1 |
| 16 | 空调二次板换4 | T20-MFG | 阿法拉伐（江阴） | 1 |
| 17 | 地暖过滤器1 | Y2-71M1-2,功率0.37KW | 北京龙福伟业 | 1 |
| 18 | 采暖过滤器2 | Y2-71M1-2,功率0.37KW | 北京龙福伟业 | 1 |
| 19 | 地暖排气机1 | YE2-80M1-2 | 上海纳福美 | 1 |
| 20 | 采暖排气机2 | CDL2-7YSWPC功率0.75KW | 上海纳福美 | 1 |
| 21 | 空调排气机1 | CDL2-7YSWPC功率0.75KW | 上海纳福美 | 1 |
| 22 | 空调排气机2 | CDL2-7YSWPC功率0.75KW | 上海纳福美 | 1 |
| 23 | 空调排气机3 | CDL2-7YSWPC功率0.75KW | 上海纳福美 | 1 |
| 24 | 空调排气机4 | CDLF2-7功率0.75KW | 上海纳福美 | 1 |
| 25 | 生活热水换热罐，低区1 | GSBHC2200-12-70-1.6/1.6-LSR(Q) | 廊坊广夏新源石化 | 1 |
| 26 | 生活热水换热罐，低区2 | GSBHC2200-12-70-1.6/1.6-LSR(Q) | 廊坊广夏新源石化 | 1 |
| 27 | 生活热水换热罐，中区1 | GSBHC1800-12-70-1.6/1.6-LSR(Q) | 廊坊广夏新源石化 | 1 |
| 28 | 生活热水换热罐，中区2 | GSBHC1800-12-70-1.6/1.6-LSR(Q) | 廊坊广夏新源石化 | 1 |
| 29 | 生活热水换热罐，高1区1 | GSBHC1600-12-70-1.6/1.6-LSR(Q) | 廊坊广夏新源石化 | 1 |
| 30 | 生活热水换热罐，高1区2 | GSBHC1600-12-70-1.6/1.6-LSR(Q) | 廊坊广夏新源石化 | 1 |
| 31 | 生活热水换热罐，高2区1 | GSBHC1400-12-70-1.6/1.6-LSR(Q) | 廊坊广夏新源石化 | 1 |
| 32 | 生活热水换热罐，高2区2 | GSBHC1400-12-70-1.6/1.6-LSR(Q) | 廊坊广夏新源石化 | 1 |
| 33 | 低区生活热水循环泵1 | CR45-1-1-F-A-EH00E,功率3KW | 格兰富 | 1 |
| 34 | 低区生活热水循环泵2 | CR45-1-1-F-A-EH00E,功率3KW | 格兰富 | 1 |
| 35 | 中区生活热水循环泵1 | CR20-02-A-F-A-E-H00E,功率2.2KW | 格兰富 | 1 |
| 36 | 中区生活热水循环泵2 | CR20-02-A-F-A-E-H00E,功率2.2KW | 格兰富 | 1 |
| 37 | 高1区生活热水循环泵1 | CR15-02-A-F-A-E-H00E,功率2.2KW | 格兰富 | 1 |
| 38 | 高1区生活热水循环泵2 | CR15-02-A-F-A-E-H00E,功率2.2KW | 格兰富 | 1 |
| 39 | 高2区生活热水循环泵1 | CR15-02-A-F-A-E-H00E,功率2.2KW | 格兰富 | 1 |
| 40 | 高2区生活热水循环泵2 | CR15-02-A-F-A-E-H00E,功率2.2KW | 格兰富 | 1 |
| 41 | 空调二次水变频循环泵1 | ELF-315S-4,功率110KW | 格兰富 | 1 |
| 42 | 空调二次水变频循环泵2 | ELF-315S-4,功率110KW | 格兰富 | 1 |
| 43 | 空调二次水变频循环泵3 | ELF-315S-4,功率110KW | 格兰富 | 1 |
| 44 | 空调二次水变频循环泵4 | ELF-315S-4,功率110KW | 格兰富 | 1 |
| 45 | 空调二次水变频循环泵5 | 125-400114A-F-A-BAOE,功率30KW | 格兰富 | 1 |
| 46 | 空调二次水变频循环泵1变频柜 | ABB 110KW变频器 | 北京航天海鹰星航机电 | 1 |
| 47 | 空调二次水变频循环泵2变频柜 | ABB 110KW变频器 | 北京航天海鹰星航机电 | 1 |
| 48 | 空调二次水变频循环泵3变频柜 | ABB 110KW变频器 | 北京航天海鹰星航机电 | 1 |
| 49 | 空调二次水变频循环泵4变频柜 | ABB 110KW变频器 | 北京航天海鹰星航机电 | 1 |
| 50 | 空调二次水变频循环泵5变频柜 | ABB 30KW变频器 | 北京航天海鹰星航机电 | 1 |
| 51 | 地暖变频循环泵1 | MMG160MB-2-42FF300-EI，功率15KW | 格兰富 | 1 |
| 52 | 地暖变频循环泵2 | MMG160MB-2-42FF300-EI，功率15KW | 格兰富 | 1 |
| 53 | 采暖变频循环泵1 | MMG160MA-2-42FF300-EI，功率11KW | 格兰富 | 1 |
| 54 | 采暖变频循环泵2 | MMG160MA-2-42FF300-EI，功率11KW | 格兰富 | 1 |
| 55 | 压力表 | 0-1.6Mpa | 北京特种仪表 | 179 |
| 56 | 温度表 | 0-150℃ | 天津东瑞 | 20 |
| 57 | 温度表 | 0-100℃ | 天津东瑞 | 6 |
| 58 | 电脑集成柜 |  | 北京创超维科技有限公司 | 1 |

（5）热力站设备—B区

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高区气压罐 | SQL800-1.0 | 北京广夏环能 | 1 |
| 2 | 中区气压罐 | SQL1200-1.0 | 北京广夏环能 | 1 |
| 3 | 低区气压罐 | SQL800-1.0 | 北京广夏环能 | 1 |
| 4 | 空调板式换热器 | M15-MFG | 阿法拉伐（江阴） | 2 |
| 5 | 采暖二次板式换热器 | T8-BFG | 阿法拉伐（江阴） | 2 |
| 6 | 除氧机 | DIGITECLEVEICONTRO1 75(N) | 上海纳福美 | 3 |
| 7 | 除氧机水泵 | YB3-80MI-2 | 上海纳福美 | 2 |
| 8 | 高区即热容积式换热器 | GSBHC1200-3-15-1.6/1.6-LSR(Q) | 廊坊广夏新源石化 | 2 |
| 9 | 中区即热容积式换热器 | GSBHC1600-5-30-1.6/1.6-LSR(Q) | 廊坊广夏新源石化 | 2 |
| 10 | 低区即热容积式换热器 | GSBHC1200-3-15-1.6/1.6-LSR(Q) | 廊坊广夏新源石化 | 2 |
| 11 | 高区生活热水循环泵 | CR5-4A-FGJ-A-E-HQQE，功率0.55KW | 格兰富 | 1 |
| 12 | 中区生活热水循环泵 | CR15-02 A-F-A-E-HQQE,功率2.2KW | 格兰富 | 1 |
| 13 | 低区生活热水循环泵 | CR5-4A-FGJ-A-E-HQQE，功率0.55KW | 格兰富 | 1 |
| 14 | 采暖二次水变频循环泵 | MMG160MA-2-42FF300-E1,功率11KW | 格兰富 | 2 |
| 15 | 采暖补水泵（变频） | CR3-13 A-A-A-E-HQQE，功率1.1KW | 格兰富 | 2 |
| 16 | 软化水水泵（变频） | CR15-06 A-F-A-E-HQQE,功率5.5KW | 格兰富 | 2 |
| 17 | 微电脑多频水处理器 | TL-858-2 | 赛欧力通 | 6 |
| 18 | 空调二次水循环泵（变频） | ELF280M-4,功率90KW | 格兰富 | 2 |
| 19 | 空调二次水循环泵变频柜 | ABB变频器 90KW | 北京航天海鹰星航机电 | 1 |
| 20 | 软化水装置 | 树脂罐2台，盐水罐1个，软化水箱1个 | 恒信华氧 | 1 |
| 21 | 高区生活水分水器 | 162248 | 廊坊广夏新源石化 | 1 |
| 22 | 高区生活水集水器 | 162249 | 廊坊广夏新源石化 | 1 |
| 23 | 中区生活水分水器 | 162248 | 廊坊广夏新源石化 | 1 |
| 24 | 中区生活水集水器 | 162249 | 廊坊广夏新源石化 | 1 |
| 25 | 低区生活水分水器 | 162248 | 廊坊广夏新源石化 | 1 |
| 26 | 低区生活水集水器 | 162249 | 廊坊广夏新源石化 | 1 |
| 27 | 采暖二次水分水器 | 162242 | 廊坊广夏新源石化 | 1 |
| 28 | 采暖二次水集水器 | 162243 | 廊坊广夏新源石化 | 1 |
| 29 | 压力表 | 0-1.6Mpa | 北京力兆源、上海天川 | 145 |
| 30 | 温度表 | 0-150℃ | 天津东瑞 | 46 |
| 31 | 温度表 | 0-100℃ | 天津东瑞 | 3 |
| 32 | 电脑集成柜 | 北京创超维科技有限公司 | 北京创超维科技有限公司 | 1 |
| 33 | 太阳能换热循环泵 | MMG1002-2-28FF215-E3,功率3KW | 格兰富 | 2 |
| 34 | 太阳能板式换热器 | A55*108 | 阿玛西 | 1 |
| 35 | 太阳能一次水循环泵 | MMG112M-2-28FF215-E3，功率4KW | 格兰富 | 2 |
| 36 | 太阳能高区循环泵 | MMG132SB-2-38FF265-E3，功率7.5KW | 格兰富 | 2 |
| 37 | 太阳能中区循环泵 | MMG132SB-2-38FF265-E3，功率7.5KW | 格兰富 | 2 |
| 38 | 太阳能低区循环泵 | MMG132SB-2-38FF265-E3，功率7.5KW | 格兰富 | 2 |
| 39 | 太阳能补液泵 | MMG080MB-2-19FF265-E3,功率1.1KW | 格兰富 | 2 |
| 40 | 立式气压罐 | TQ16-731 | 北京特高换热设备 | 1 |
| 41 | 不锈钢水箱 | 30m3 | 麒麟 | 1 |
| 42 | 保温水箱 | 10m3 | 麒麟 | 1 |
| 43 | 压力表 | 0-1.6Mpa | 北京特种仪表 | 12 |
| 44 | 太阳能管 | 58*1800 | 创意博 | 3000 |

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

服务期限：自合同签订之日起一年。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

对本次服务项目的理解、维保服务方案、日常巡检方案、人员配备方案、安全防护措施方案、应急处理方案等

3.采购标的的验收标准

3.1符合采购人服务范围要求。

3.2供应商配置的硬件设备符合采购人要求。

3.3完成采购人要求的工作内容。

3.4达到采购人要求的服务和质量标准。