# 采购需求

- 采购标的

- 采购标的

说明：不接受进口产品。

| 序号 | 院区 | 设备位置 | 品名 | 型号 | 是否为核心产品 | 是否接受进口产品 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 回龙观院区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回龙观院区 | 门诊4层信息机房 里-外（2套） | UPS不间断电源 | 60KVA | 否 | 否 | 2 | 台 |
|  |  |  | 主机承重架 | / | 否 | 否 | 2 | 套 |
|  |  |  | 直流空开箱（含断路器） | BK60 | 否 | 否 | 2 | 套 |
|  |  |  | 电池空开箱到主机线缆 | BVR50 | 否 | 否 | 30 | 米 |
|  |  |  | 外置维修旁路箱 | 60K | 否 | 否 | 2 | 套 |
|  |  |  | 主机输入输出线缆 | 4*50+1*25 | 否 | 否 | 80 | 米 |
| 2 |  | 门诊一层中控室-1-2号机（2套） | UPS不间断电源 | 60KVA | 否 | 否 | 2 | 台 |
|  |  |  | 主机承重架 | / | 否 | 否 | 2 | 套 |
|  |  |  | 铅酸蓄电池 | 12V120AH | 否 | 否 | 58 | 只 |
|  |  |  | 直流空开箱（含断路器） | BK60 | 否 | 否 | 2 | 套 |
|  |  |  | 电池到电池空开箱线缆 | BVR50 | 否 | 否 | 16 | 米 |
|  |  |  | 电池空开箱到主机线缆 | BVR50 | 否 | 否 | 32 | 米 |
|  |  |  | 外置维修旁路箱 | 60K | 否 | 否 | 2 | 套 |
|  |  |  | 主机输入输出线缆 | 4*50+1*25 | 否 | 否 | 80 | 米 |
| 3 |  | 感染楼一层右侧机房 | 铅酸蓄电池 | 12V38AH | 否 | 否 | 32 | 只 |
|  |  |  | 外置维修旁路箱 | 20K | 否 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 主机输入输出线缆 | 5*10 | 否 | 否 | 30 | 米 |
| 4 |  | 主楼11层CCUZP-11-1UPS机房 | 铅酸蓄电池 | 12V100AH | 否 | 否 | 32 | 只 |
|  |  |  | 电池连接线 | BL60 | 否 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 直流空开箱（含断路器） | BK60 | 否 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 电池到电池空开箱线缆 | BVR25 | 否 | 否 | 16 | 米 |
|  |  |  | 电池空开箱到主机线缆 | BVR25 | 否 | 否 | 30 | 米 |
|  |  |  | 外置维修旁路箱 | 40K | 否 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 主机输入输出线缆 | 5*16 | 否 | 否 | 30 | 米 |
| 二 |  | 新街口院区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新街口院区 | 急诊负一层014UPS机房 | 铅酸蓄电池 | 12V38AH | 否 | 否 | 64 | 只 |
| 2 |  | 门诊一层放射科 | 铅酸蓄电池 | 12V7AH | 否 | 否 | 6 | 只 |
| 3 |  | 北楼负一层血库 | 铅酸蓄电池 | 12V7AH | 否 | 否 | 6 | 只 |
| 4 |  | 门诊二层检验科UPS机房 | UPS不间断电源 | 100KVA | 是 | 否 | 1 | 台 |
|  |  |  | 主机承重架 | / | 否 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 铅酸蓄电池 | 12V100AH | 否 | 否 | 58 | 只 |
|  |  |  | 电池连接线 | BL120 | 否 | 否 | 2 | 套 |
|  |  |  | 电池柜 | B16 | 否 | 否 | 2 | 套 |
|  |  |  | 电池到电池空开箱线缆 | BVR70 | 否 | 否 | 20 | 米 |
|  |  |  | 外置维修旁路箱 | 100K | 否 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 主机输入输出线缆 | 4*95+1*50 | 否 | 否 | 40 | 米 |
| 5 |  | 门诊三层信息中心332UPS机房 | UPS不间断电源 | 100KVA | 是 | 否 | 1 | 台 |
|  |  |  | 主机承重架 | / | 否 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 外置维修旁路箱 | 100K | 否 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 主机输入输出线缆 | 4*95+1*50 | 否 | 否 | 40 | 米 |
| 6 |  | 消防控制中心中控室 | UPS不间断电源 | 50KVA | 否 | 否 | 1 | 台 |
|  |  |  | 主机承重架 | / | 否 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 铅酸蓄电池 | 12V120AH | 否 | 否 | 29 | 只 |
|  |  |  | 电池连接线 | BL60 | 否 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 直流空开箱 | BK60 | 否 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 电池到电池空开箱线缆 | BVR35 | 否 | 否 | 8 | 米 |
|  |  |  | 电池空开箱到主机线缆 | BVR35 | 否 | 否 | 20 | 米 |
|  |  |  | 外置维修旁路箱 | 60K | 否 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 主机输入输出线缆 | 4*50+1*25 | 否 | 否 | 40 | 米 |
| 7 |  | 新北楼三层手术室骨锯间 | UPS不间断电源 | 6KVA（高频） | 否 | 否 | 1 | 台 |
| 8 |  | 门诊三层电话室（327室） | UPS不间断电源 | 3KVA | 否 | 否 | 1 | 台 |
|  |  |  | 铅酸蓄电池 | 12V38AH | 否 | 否 | 8 | 只 |
|  |  |  | 电池连接线 | BL10 | 否 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 电池柜 | B8 | 否 | 否 | 1 | 套 |
| 9 |  | 北楼负一层血库 | UPS不间断电源 | 1KVA（高频） | 否 | 否 | 1 | 台 |
| 10 |  | 北楼一层出院处 | UPS不间断电源 | 6KVA | 否 | 否 | 1 | 台 |
|  |  |  | 铅酸蓄电池 | 12V24AH | 否 | 否 | 16 | 只 |
|  |  |  | 电池连接线 | BL10 | 否 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 电池柜 | B8 | 否 | 否 | 1 | 套 |
| 11 |  | 图书馆一层121室 | UPS不间断电源 | 6KVA（高频） | 否 | 否 | 1 | 台 |
| 12 |  | 综合楼三层干二病房 | UPS不间断电源 | 40KVA | 否 | 否 | 1 | 台 |
|  |  |  | 主机承重架 | / | 否 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 铅酸蓄电池 | 12V120AH | 否 | 否 | 29 | 只 |
|  |  |  | 电池柜 | B32 | 否 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 电池连接线 | BL60 | 否 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 电池承重架 | / | 否 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 直流空开箱 | BK60 | 否 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 主机到直流空开线缆 | BVR25 | 否 | 否 | 20 | 米 |
|  |  |  | 主机输入输出线缆 | 4*25+1*16 | 否 | 否 | 50 | 米 |

2. 项目背景/项目概述

本项目为我院应急供电系统升级改造重点工程，主要针对回龙观院区、新街口院区现有在用UPS不间断电源设备实施整体更新替换。现阶段，两院区原有UPS设备已长期投入使用，设备主体及配套部件严重老化、设备性能衰减明显，整体运行稳定性与安全可靠性大幅下降，日常运行故障隐患频发，核心应急供电保障能力严重不足。同时，原有设备技术规格老旧滞后，后期运维难度大、运营成本偏高，已无法满足现阶段医院常态化医疗运行、核心机房关键设备及重要业务系统不间断、安全、稳定的应急供电需求，不符合现行电力安全运行规范标准，不具备长期安全服役条件，设备整体升级改造工作十分必要、迫在眉睫。

本次工程主要施工内容包含全面拆除两院区现有老旧失效UPS主机及全部附属设施，严格按照安全规范完成老旧蓄电池的安全拆除、规范回收及合规无害化处置；统一更换安装结构设计优化、技术方案先进、运行性能稳定、安全冗余度高、节能效率优异、运维便捷性强的新一代高品质UPS不间断电源设备。所涉UPS设备为医院核心不间断供电关键设备，供电范围全面覆盖手术室、ICU、急诊、检验科、信息机房等全院核心关键诊疗及信息化区域，上述区域全程绝对禁止停电，项目施工全过程必须实现无缝衔接、零停机更换。本次施工包含老旧设备拆除、新设备安装就位、带电接线作业、并机调试、在线负载切换、绝缘性能测试、接地系统改造、电池回路施工等多项高难度、高风险作业内容。

在硬件设备更新基础上，项目同步开展应急供电系统智能化深化设计、强弱电系统集成适配、供电线路规整优化、智能配电回路调试、设备联动控制调试、供电监测智能化系统对接、新旧设备系统兼容调试、整体系统联调及竣工验收等专项工作，同步完成供电智能化改造、线路标准化布设、系统数据采集与远程监测功能调试、安全防护智能化配置等配套智能化工程作业，全面落实医院建筑智能化供电系统建设标准，保障整套应急供电系统实现集成化、智能化、标准化运行，精准适配医院核心业务系统的高标准智能化供电保障需求。其中回收服务包含废铅酸蓄电池的收集、贮存、运输、处置全流程，施工服务包含现有相关科室的共计13套老旧失效UPS主机及全部附属设施的安全拆除及安装、应急供电系统智能化深化设计、强弱电系统集成适配、供电线路规整优化、智能配电回路调试、设备联动控制调试、供电监测智能化系统对接、新旧设备系统兼容调试、整体系统联调等。回收服务和施工服务可允许分包。

通过本次设备整体升级及标准化、智能化配套工程建设，可全面提升两院区应急供电系统的安全防护能力、运行稳定性与智能化管控水平，有效规避老旧设备故障及施工不当引发的停电、断电、系统停运等各类安全风险，全方位保障全院医疗业务有序开展、信息化系统平稳运行、核心机房及关键医疗设备持续可靠运转。同时项目建设兼顾设备全生命周期使用成本，统筹工程实用性、安全性与综合性价比，切实构建安全、稳定、高效、合规的智能化应急供电保障体系，为医院常态化诊疗运营及突发应急处置工作筑牢坚实的电力安全保障根基。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：合同签订后10日历天内具备送货条件。收到医院通知后5日历天内完成设备安装，3日历天内完成调试及检测，达到运行标准，并双方完成验收。

交付地点：医院指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

合同生效后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的40%作为预付款。设备安装调试完成并最终验收合格后，采购人在7个工作日内向中标人支付合同总价的60%作为尾款。中标人在收取前述尾款的同时，承诺须向采购人提交合同总价5%的质量保证金保函。该保函的有效期应自最终验收合格之日起计算，为期三年。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）

4.1 质量保证期及服务要求：竣工验收合格后36个月内。

4.2 中标人提供365天7*24小时售后技术支持。设备故障报修后及时响应；如遇突发事件，采购人通知中标人后，中标人应2小时内到达现场解决问题。

4.3 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装调试、操作使用和保养维修等有关内容的理论学习与实操。中标人应承诺在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的培训，此费用包含在投标报价中。投标人投标时应提供详细的培训方案与相关培训费用，应计入投标报价。

5. 保险

如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由中标人办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括中标人承诺装运的货物；如果货物是按采购人自提货物方式报价的，其保险由采购人办理。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本项目为我院应急供电系统升级改造重点工程，主要针对回龙观院区、新街口院区现有在用UPS不间断电源设备实施整体更新替换。现阶段，两院区原有UPS设备已长期投入使用，设备主体及配套部件严重老化、设备性能衰减明显，整体运行稳定性与安全可靠性大幅下降，日常运行故障隐患频发，核心应急供电保障能力严重不足。同时，原有设备技术规格老旧滞后，后期运维难度大、运营成本偏高，已无法满足现阶段医院常态化医疗运行、核心机房关键设备及重要业务系统不间断、安全、稳定的应急供电需求，不符合现行电力安全运行规范标准，不具备长期安全服役条件，设备整体升级改造工作十分必要、迫在眉睫。

本次工程主要施工内容包含全面拆除两院区现有老旧失效UPS主机及全部附属设施，严格按照安全规范完成老旧蓄电池的安全拆除、规范回收及合规无害化处置；统一更换安装结构设计优化、技术方案先进、运行性能稳定、安全冗余度高、节能效率优异、运维便捷性强的新一代高品质UPS不间断电源设备。所涉UPS设备为医院核心不间断供电关键设备，供电范围全面覆盖手术室、ICU、急诊、检验科、信息机房等全院核心关键诊疗及信息化区域，上述区域全程绝对禁止停电，项目施工全过程必须实现无缝衔接、零停机更换。本次施工包含老旧设备拆除、新设备安装就位、带电接线作业、并机调试、在线负载切换、绝缘性能测试、接地系统改造、电池回路施工等多项高难度、高风险作业内容。

在硬件设备更新基础上，项目同步开展应急供电系统智能化深化设计、强弱电系统集成适配、供电线路规整优化、智能配电回路调试、设备联动控制调试、供电监测智能化系统对接、新旧设备系统兼容调试、整体系统联调及竣工验收等专项工作，同步完成供电智能化改造、线路标准化布设、系统数据采集与远程监测功能调试、安全防护智能化配置等配套智能化工程作业，全面落实医院建筑智能化供电系统建设标准，保障整套应急供电系统实现集成化、智能化、标准化运行，精准适配医院核心业务系统的高标准智能化供电保障需求。其中回收服务包含废铅酸蓄电池的收集、贮存、运输、处置全流程，施工服务包含现有相关科室的共计13套老旧失效UPS主机及全部附属设施的安全拆除及安装、应急供电系统智能化深化设计、强弱电系统集成适配、供电线路规整优化、智能配电回路调试、设备联动控制调试、供电监测智能化系统对接、新旧设备系统兼容调试、整体系统联调等。回收服务和施工服务可允许分包。

通过本次设备整体升级及标准化、智能化配套工程建设，可全面提升两院区应急供电系统的安全防护能力、运行稳定性与智能化管控水平，有效规避老旧设备故障及施工不当引发的停电、断电、系统停运等各类安全风险，全方位保障全院医疗业务有序开展、信息化系统平稳运行、核心机房及关键医疗设备持续可靠运转。同时项目建设兼顾设备全生命周期使用成本，统筹工程实用性、安全性与综合性价比，切实构建安全、稳定、高效、合规的智能化应急供电保障体系，为医院常态化诊疗运营及突发应急处置工作筑牢坚实的电力安全保障根基。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

根据GB51039《综合医院建筑设计规范》及JGJ312《医疗建筑电气设计规范》的规定，为我院提供UPS设备。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 1.指标按重要性分为“★”、“▲”、“#”和“△”。★代表实质性指标,不满足该指标项将导致投标被拒绝，▲代表重要指标，#则表示一般重要指标项，△则表示一般指标项。

- 2.“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

- 3.供应商中标后应进行产品功能现场测试，如发现与投标材料不符（低于投标材料描述），视为该供应商虚假应标。

| 标的名称 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求（是或否） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS主机1KVA、6KVA（新北楼三层手术室骨锯间、北楼负一层血库、图书馆一层121室） | △ | UPS主机基本要求 | 单进单出，双变换纯在线式，功率1KVA、6kVA，内置蓄电池。 | 否 |
|  | # | 控制技术 | 产品应采用数字化控制技术、三电平技术和高频电源变换技术，具有体积小、性能高、可靠性高等特点，使得节能效益显著，大幅减少运营成本。 提供所投产品的彩页资料,并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | # | 输入电压范围 | 输入电压范围：120～275Vac。 提供的所投产品的彩页或样本证明，,并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | △ | 输入功率因数 | 100%非线性负载：≥0.99。 提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告）,并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | △ | 输入电流谐波 | 100%非线性负载：＜5%。 提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告）,并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | ▲ | 输出有功功率 | 输出有功功率应：≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9； 提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告）,并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | △ | 人机操作界面 | 1kVA产品应具有LED工作状态指示，流程化显示UPS主机的工作模式；6KVA产品应具有LCD蓝色背光宽屏液晶显示屏，可流程化显示UPS主机的工作模式、工作参数与用户的负载量、电池剩余容量等状态，方便用户对设备进行管理。 | 否 |
|  | ▲ | 输入保护 | 产品应配备有市电输入和旁路输入微型断路器；保护设备运行安全可靠。 提供所投产品的图片证明，并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | ▲ | 电池节数调节范围 | 6KVA产品电池节数调节范围不小于16~20节，且单节可调，防止单节电池出现故障，能快速去除该电池并最大程度保证系统后备时间。 提供所投产品的彩页或样本证明，并加盖投标人公章。 | 是 |
| UPS主机3KVA、6KVA（门诊三层电话室（327室）、北楼一层出院处） | ★ | UPS主机基本要求 | UPS主机要求为：单进单出，双变换纯在线式，功率1kVA、6kVA，要求标配内置输出隔离变压器。 提供所投产品具有内置隔离变压器的证明材料，并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | △ | 输入电压范围 | 应不小于165~275V。 | 否 |
|  | △ | 输入频率范围 | -应不小于50±10%Hz或45~55Hz。 | 否 |
|  | △ | UPS输出电压 | 220V±1％；稳压精度<1%，确保输出电压安全稳定。 | 否 |
|  | △ | UPS整机效率 | ≥90％。 | 否 |
|  | # | 操作面板 | 应配备有LCD液晶显示及LED工作状态显示，能够显示UPS的运行参数、历史记录和整机工作状态。 提供所投产品的彩页或样本证明，并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | ▲ | 底部滚轮 | UPS底部具备滚轮，方便现场移动就位。 提供所投产品的彩页或样本证明，并加盖投标人公章。 | 是 |
| UPS主机40KVA、50KVA、60KVA、100KVA | ★ | UPS主机基本要求 | UPS主机要求为：三进三出，双变换纯在线式，容量40kVA、50kVA、60kVA、100kVA,要求标准内置输出隔离变压器，不接受外置隔离变压器。 | 否 |
|  | ★ | 整流技术 | 要求采用可控硅相控技术，不接受IGBT整流。 提供所投产品整机工作拓扑图及说明的证明材料，并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | # | 输入电压范围 | 不小于305V~475V。 提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告）,并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | △ | 输入频率跟踪范围 | 不小于50±10％。 提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告）,并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | # | 输出有功功率 | ≥额定容量 × 0.9kW/kVA； 提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告）,并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | # | 过载能力 | 输出功率为额定值的125％时，正常工作时间≥10min； 提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告）,并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | # | UPS整机效率 | 在100%阻性负载≥90%； 提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告）,并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | ▲ | 延时启动功能 | 应具备延时启动功能，且延时时间屏幕可设置，其设置范围不少于0-999s。 提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告）,并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | ▲ | 人机操作界面 | 面板采用大触摸屏LCD显示，屏幕应不小于7英寸，可显示UPS的运行参数、不少于10000条历史记录和整机工作状态； 提供所投产品的彩页或样本证明，并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | ▲ | 电池管理功能 | 应具有智能化电池管理功能，可直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成意外掉电； 提供所投产品的彩页或样本证明，并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | ▲ | 独立双风道 | 内部具有独立双风道设计，即磁性器件变压器和控制电路散热必须独立风道，互不影响，提高产品可靠性，延长核心部件使用寿命。 提供所投产品的彩页或样本证明，并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | ▲ | 全密闭屏蔽措施 | 采用全密闭屏蔽措施，UPS的各控制电路板都装在屏蔽的金属盒子中，提高控制电路的防护等级及抗干扰能力。 提供所投产品的彩页或样本证明，并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | △ | EPO紧急关机开关 | UPS主机面板上标准配置EPO紧急关机开关，危急情况远程或现场一键关停。 | 否 |
|  | ▲ | 防误操作设计 | 为避免误操作、UPS面板的开关机键设计应采用防误操作设计，要求说明具体的防误操作措施。 提供所投产品的彩页或样本证明，并加盖投标人公章。 | 是 |
| 免维护蓄电池 | ▲ | 免维护电池 | 12V7AH，12V38AH，12V40AH，12V100AH，12V120AH 要求投标人提供的蓄电池应是高质量全新的阀控密封铅酸蓄电池，具有先进和实用的技术水平。招标方有权对供货范围内的硬件、软件的数量和性能指标进行调整。投标方的投标货物不得采用代工方式（OEM）生产的产品。此次投标的设备必须为工业级设备。并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | ▲ | 认证证书 | 投标人所提供的蓄电池应具有TLC证书及检查报告、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、 职业健康安全管理体系认证证书以及抗震性能检测合格证书。 | 是 |
|  | △ | 寿命 | 在环境温度25°下，蓄电池浮充设计寿命不低于10年。提供相关证明文件，并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | △ | 外观 | 蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹。铭牌信息应包含：产品名称、产品型号、C₁₀容量、生产单位、生产地址等信息。 | 否 |
|  | ▲ | 阻燃性能 | 蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩等应符合GB/T 2408-2021中的第8.4.2条HB(水平级)和第9.4条V-0 (垂直级)的要求。提供第三方检测报告，并加盖投标人公章 | 是 |
|  | △ | 气密性 | 蓄电池壳体应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 | 否 |
|  | △ | 大电流放电 | 以30I₁₀放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，外观应不出现异常。 | 否 |
|  | # | 密封反应效率 | 应≥98%。提供第三方检测报告，并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | # | 气体析出 | 在20℃及单体蓄电池电压为浮充条件下Ge≤0.04mL。在20℃及单体蓄电池电压为2.4（V）充电条件下Ge’≤0.3mL。提供第三方检测报告，并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | ▲ | 安全阀 | 作为蓄电池核心部件的安全阀，当电池内部气体压力超过一定值，安全阀自动打开，排出气体，然后自动关闭，安全阀还应具有防爆滤酸作用，需提供专利证书。 | 是 |
|  | # | 充电效率 | 蓄电池充电效率应不低于88%。提供第三方检测报告，并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | △ | 防酸雾性能 | 正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。 | 否 |
|  | △ | 容量一致性 | 同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量的差值与整组蓄电 | 是 |
|  |  |  | 池的平均容量值之比应≤3%。提供第三方检测报告，并加盖投标人公章。 |  |
|  | △ | 热失控敏感性 | 蓄电池表面温度应≤30℃。每24h的电流(取第22h、23h及24h时三个电流值的平均数)增长率应不高于15％。 | 是 |
|  | # | 研发能力 | 蓄电池生产厂家应具有先进的研发能力，应具有第三方认证的实验室资质，实验室应符合IEC61427标准。提供相关证明文件，并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | # | 短路电流与直流内阻 | 同组蓄电池内阻偏差应≤3%。提供第三方检测报告，并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | △ | 耐接地短路 | 不应有腐蚀、 烧灼迹象及槽盖的碳化。 | 否 |
|  | ★ | 蓄电池回收 | 投标人自身可不具备废铅酸蓄电池回收资质，但必须委托具有废弃电池收集、贮存、处置资质的单位实施回收，并提供该资质单位的有效证书及专项授权委托书。 | 是 |

投标人应针对本项目成立项目服务团队（项目服务团队至少包含项目经理、技术负责人）
（1）项目经理1人，具备机电工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格和安全生产考核合格证书（B本）。
（2）技术负责人1人，具备机电工程专业高级工程师证书。