# 第五章   采购需求

一、采购标的

（一）采购标的

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-2027年机房运维项目 | 1项 | 否 |

（二）项目背景/项目概述

该项目主要负责北京市公安局交通管理局全部89处机房配电系统、安防系统、动环系统以及精密空调、消防等专用设备的日常维护保养，提供总队中心、开发区支队、南横街驻地3处重要数据机房的24小时值守巡检等工作。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务期限：合同签订之日起1年。

地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

1、结算周期原则上按6个月计算。

2、每个结算周期结束后，由中标人提供周期内的《维护工作总结》，由采购人进行确认，验收合格后，采购人依照合同约定付费，中标人同时提供等额发票。若中标人在维护工作中未达到采购人要求的或出现明显过失、采购人认为有必要索赔的，采购人有权在结算时视情况扣除部分费用或拒绝支付此项费用，并可以计算总费用中扣除1至2倍的相同费用，最终至周期结算费用为零。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

机房日常维护内容（包含且不限于以下内容）：

（1）机房硬件维护。对局中心、亦庄、中关村、朝阳、海淀、车管所、南横街、和平里等8处驻地数据机房以及81处驻地汇聚、通信机房在用的UPS（含部分驻地蓄电池）、配电柜、空调、视频监控、门禁、动环监控等硬件设备进行日常巡检、系统调试、故障修复和必要的容灾备份等相关工作。

（2）系统远程监控。每日由值守人员通过视频监控系统、动环监控系统对本项目所涉及的全部驻地机房进行实时监测，及时发现故障并通报采购人和维修人员开展维修。

（3）机房现场维护。每月由现场巡检人员对全部机房进行现场巡检和维修，包括且不限于：故障设备维修、整修吊顶墙面地面、维修灯具、更换空调过滤网、补充制冷剂、配合业务系统维护单位完成硬件设备上架、迁移、拆除，拆除废旧设备及线缆、清理机房卫生（含地板下）、管道检漏疏通、线缆线温检测、接地测试、消防年检、检查巡检记录登记情况、核对设备台账标签及运行情况、线缆及机柜标签核对更新、发放机房门禁卡以及完成门禁系统访客人脸录入等工作。

（4）配电线缆调整。根据采购人要求，对数据机房的配电系统电缆进行调整，确保所有机柜均为双路供电，调整期间需采用备份方案供电，业务不能中断。同时，对直流配电方案进行合理优化，逐步精简配电柜及蓄电池。

（5）弱电线缆梳理。根据采购人要求，对驻地机房弱电线缆进行梳理，调整线槽及机房内综合布线整体布局，拆除废旧线缆，实现强、弱电独立布线。

（6）动环监控系统优化。整合现有动环监控系统和视频监控系统，根据采购人要求，对驻地机房的前端检测设备进行必要的完善，提升视频采集设备清晰度、延长视频监控整体存储时长至90天、修复M1门禁及其他设备漏洞，充分满足市局机房运维工作标准，陆续实现设备的统一接入、统一管理。

（7）驻地机房搬迁。因采购人驻地机房变更，对机房内UPS及配电系统、安防系统、消防系统、动环监控系统、空调及相关管道进行拆除、迁移工作。

（8）机房应急保障。结合采购人维护工作特点，在采购人指定地点准备充足的维修工具、强弱电线缆、维护耗材、应急设备以及消防、防汛、管道疏通物资；并根据采购人需求，随时提供全市范围内应急供电车的应急发电保障工作。

（9）消防系统检测。负责管网式及非管网式消防钢瓶的年检、管道检漏和日常维护保养。按照采购人要求，聘请具备资质的第三方机构对相关机房进行消防设施检测与电气防火检测并出具正式报告，采购人不再额外支付费用。

（10）排水管路优化。负责对全部机房空调排水管路情况进行摸排和运维，根据采购人需求，对管路不符合机房建设标准的机房进行优化。

（11）资产台账管理。负责对机房设备上架情况及机房图纸定期动态更新，梳理强弱电缆布线路由，形成线缆路由图。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，如有更新以最新国家或行业标准执行。

（二）服务内容及要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（1）维护基本要求

1.1投标人需配备项目负责人1名，负责与采购人的沟通协调以及统筹日常运维工作。作为本维护项目的技术骨干，具有较好的项目管理能力、技术水平、协调能力和表达能力。作为项目负责人组织过科技信息化系统项目建设或维护工作，从事机房建设或维护相关工作5年及以上，熟悉采购人机房基础情况及维护方法，具备一定的组织协调能力，相关技能娴熟，工作责任心强。具有信息系统项目管理师（高级）证书，具有系统规划与管理师证书。

1.2投标人应在采购人指定场所设置值班维护岗位，设置7×24小时中心值守运维岗3岗，5×8小时系统运维岗1岗，5×8小时巡检维修岗3岗。

1.3共计不少于11名熟悉采购人机房运维工作模式的运维工程师，负责动环监控系统远程巡检、机房硬件设备现场维护、突发事件现场保障、数据报送等工作，确保任何时间均能处理各类中心系统和设备故障，并根据采购人需求，提供动环监控系统、视频监控系统优化等服务。运维人员应具有至少3年以上值守、维护或维修相关工作经验，并具有高压或者低压电工操作证、制冷与空调作业证、IT服务工程师证书、注册信息安全工程师认证证书、注册消防工程师资格证书等相关行业从业资格证书，投标人应提供维护人员相关工作经验、履历等相关说明材料，上述材料须加盖投标人公章。

1.4投标人在投标文件中拟配备本项目服务的运维人员需经采购人审核、面试认可方可上岗，维护期间未经采购人同意不得随意调换。每一名现场值守人员必须经培训后方可上岗，且对采购人工作纪律、工作内容、工作职责熟练掌握。采购人认为维护人员能力不满足工作要求时，有权随时要求投标人更换维护人员，投标人在收到采购人通知之日起7个工作日内必须完成维护人员更换，接替人员需具备同等资质并经过采购人面试、审核同意后才能上岗。

1.5投标人应对定期项目人员开展生产安全、网络安全、保密教育，并为值守人员配备符合要求的工作服装或其他标识。

1.6维护人员应遵守国家法律法规和采购人的各项规定。维护人员因违反法律法规造成的人身伤害和各项损失，投标人承担相关责任。给采购人利益带来损害的，采购人有权追究投标人赔偿责任。

1.7投标人应为本项目配备的专用京牌维护车辆不得少于3辆，提供的专用维护车辆应符合本地对车辆的管理规定，驾驶员需严格遵守国家各项交通法律法规，需确保同一时间至少有1辆维护车辆随时可调用，不受北京五日制等限行措施影响。投标人应详细说明维护车辆数量、具体品牌、车牌号码，提供维护车辆行驶证复印件，并就是否为投标人自有车辆或租赁车辆做出说明。上述材料须加盖投标人公章。

1.8投标人应在维护期内提供采购人现有系统的软件许可及升级服务。

★1.9投标人应为维护人员及运维车辆购买必要的保险，并且投标人必须声明，对于维护人员因为在工作中引起的各种工伤、安全事件和事故，投标人承担相关责任。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章，格式自拟）

★1.10投标人应在维护期内为维护工作便利提供独立的库房，存放拆除的废旧设备、应急设备以及应急物资。库房需安排专人值守或具备门禁、监控、消防器具等安全设施，并符合通风、防潮、防腐蚀、承重等要求。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章，格式自拟）

★1.11投标人应在采购人指定场所长期备有不低于设备维护总量10%的应急设备、耗材、PDU、线缆及静电地板，并提供各类维修维护工具。备件需选用目前市场主流品牌，参数不得低于现有设备，安防类产品需符合国密要求，应急设备数量需满足上级单位工作要求并按数据机房B级标准配置。（（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章，格式自拟）

（2）日常维护要求

2.1投标人应按采购人需求，在采购人指定场所每周7×24小时安排熟悉采购人系统平台（视频监控系统、动环监控系统）且能够胜任维修工作的技术人员值班，负责随时接听报修电话，配合发放门禁卡，使用智能运维手段对设备运行情况进行全天候监测，汇总巡检、维修结果，并以报告形式每周报送采购人。

2.2投标人应按采购人需求对全部机房开展现场巡检。有人值守机房需提供不低于每日6次的现场巡检，无人值守的数据机房每日需完成1次现场巡检，其他汇聚、通信机房每月至少完成1次现场巡检。负责协助采购人完成机房日常管理、设备迁移、台账及线缆梳理、图纸复核、线缆测温、标签更新、设备清洁、管道检漏、基础环境优化等相关工作。每次巡检须完成配电柜（箱）线缆温度检测；地板平整；机房卫生每月至少全部完成1次（含地板下卫生）；机柜标签、设备台账及图纸要求做到实时更新；管道检漏每6个月需至少完成1次；消防年检需在每年6月1日前完成。现场巡检应指派维护能力丰富的人员承担，能及时主动发现风险隐患及设备故障，辅助采购人安排后续维修及升级改造工作。

2.3国家法定节假日、休息日中按照日常工作日的维护响应、维护要求进行维护工作。因疫情防控需要或重大活动保障，需具备指定运维人员不低于连续7×24小时开展运维值守工作的能力。

2.4投标人应按采购人需求，每年汛期前完成全部机房的接地电阻测试和管道疏通。

（3）重大活动维护要求

3.1重大活动期间，投标人需按照采购人要求时段安排资深技术人员现场值守，随时处置突发故障。

3.2重大活动前，投标人需根据采购人要求对相关设备巡检一次。对机房及设备进行一次全面清洁，对机柜内灰尘进行清洁，对UPS（含蓄电池）、配电柜、空调、视频监控、门禁、动环监控设备进行检查和加固。

3.3重大活动期间，根据采购人需求，在指定地点安排应急保障力量及应急发电车。

3.4重大活动期间，投标人应遵守采购人内部各项纪律要求。

3.5根据采购人要求，于每年2月底、6月底分别组织开展2次的消防、防汛等安全应急演练。

（4）应急保障方案

4.1投标人应保证具备每周7×24小时的维护和响应的能力，通过现场巡检和机房动力环境监控系统发现的事故、隐患或故障，在第一时间上报采购人，并在采购人指挥下处理相关问题。对于5处无人值守的数据机房系统设备故障30分钟内到位，2小时内修复；其他机房2小时内到位，4小时修复；应急发电车五环路内各驻地1.5 小时到位、五环路至六环路之间各驻地2小时内到位。投标人应充分考虑UPS主机、空调故障的风险，现场不能修复的，需提供全新整机备件或备份方案保证机房内各业务系统设备的正常运转。投标人除提供应急供电车外，还需要指派具备应急供电技能及经验的专人前往应急供电场地进行现场保障。投标人对于故障维修结果应及时向采购人进行反馈，确认设备可正常使用。如因市电供电故障或其他采购人因素不满足维修条件等原因无法修复的，应及时向采购人反馈，并配合完成情况报送工作。

（5）维护档案管理要求

5.1投标人在签订合同之日起，建立系统维护文档。

5.2投标人需建立应急设备使用出入库文档。并于每月1日向采购人提交前一个月的设备更换记录。

5.3投标人每周向采购人提交每日远程及现场巡检记录，用于采购人检查维护情况，统计维护效果。

（6）维护效果要求

6.1投标人应确保及时处置系统报警，系统硬件设备故障维修时间不超过采购人机房维护标准，系统软件不发生影响系统正常使用的事件及安全漏洞。

6.2同一设备每6个月出现同类故障的数量不得超过3次。

6.3不发生因运维工作疏忽引发的事故或舆情。

（7）其他要求

7.1因意外事件致使设备损坏的，投标人应及时完成设备恢复工作。

7.2投标人应按时完成采购人提出的部件维护、软件应用功能升级需求。

7.3维护的主要部件和整机设备免费质保期为整个项目运维周期。

7.4投标人负责协助采购人开展固定资产、机房设备管理工作，详细掌握系统设备型号、数量、安装地点等相关信息，并协助采购人及时做好系统设备固定资产、机房设备信息变更工作，确保固定资产管理信息、机房设备信息与系统设备实际情况一致。由投标人负责提供独立区域供采购人存放待报废设备，并登记妥善保存，直至采购人对该设备进行报废处理。

7.5运维到期后，投标人需配合下期运维中标单位做好设备资产核对及运维工作交接，交接完毕前，完好率依照运维期间标准进行考核，结果与尾款进行挂钩。

（8）部件维护和软件功能升级要求

8.1硬件部件应选用符合系统运行要求的全新原厂产品。

8.2设备需能够与采购人现有的设备兼容，与现有的网络设备实现互联，性能指标和功能应不低于现有设备，确保系统能够正常应用。

8.3投标人负责设备的安装调试及设备联网使用所必要的全部设备和厂家许可。

8.4投标人应提供采购人设备原厂最新的软件版本升级服务，并按照采购人需求为采购人提供系统应用级服务软件功能升级服务。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

服务期：合同签订之后1年

3、为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由中型或小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）（不面向）

（2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

（4）鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

（5）鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

（6）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求：

（1）报价要求

投标人应以人民币报出系统维护总价，维护总价包括且不限于：维护人工及车辆台班费用、软硬件维护费用、消防钢瓶检测、第三方消电检测、动环监控系统调试等全部维护工作相关费用。

（2）投标人相关要求

2.1投标人应当有专业的维护机构，设立维护热线电话，具备每周7×24小时的维护和响应能力。

2.2投标人应充分了解采购人机房基础信息，具备较强的维护能力和丰富的相关工作经验。熟悉维护相关工作流程、故障判断和处理方法，具备主要部件自主维修能力，各类相关维护装备齐全。能够根据维护设备清单系统科学地对现有系统架构进行描述，并分析重要的维护环节。

★2.3投标人应提供以下承诺：

2.3.1投标人须承诺：确定中标后，设立维护热线电话，投标人接到采购人故障通知后按维护要求到达现场，维护团队具备每周7×24小时的维护和响应的能力（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章，格式自拟）；

2.3.2投标人须承诺：投标人应根据所维护设备具体情况和维护规模，长期备有充足的硬件及耗材，用于系统应急保障及维护（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章，格式自拟）。

2.3.3投标人须承诺：为该项目配备的人员、车辆为本项目单独使用，未经采购人同意，不得随意更换，且人员不得同时在其他项目兼任其他职务（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章，格式自拟）。

（3）投标人编制维护方案要求

3.1日常维护方案：投标人应熟悉本项目动环监控系统设备、UPS配电和安防设备的安装位置、设备型号和软硬件调试方法。日常维护方案中应详细描述系统日常维护工作机制，各类故障的解决方法，以及定期巡检工作机制等内容。

3.2重大活动保障方案：遇有重大安保任务时，投标人根据采购人要求提前进行设备的维护保养，并安排足够的维护力量和专业技术人员在安保期间随时开展设备抢修，确保设备正常运行。重大活动保障方案应详细描述应急保障人员组成、工作机制、备件及应急物资准备情况以及现场实施机制等内容。

3.3系统软件功能优化方案：投标人应能够根据现有系统和设备功能状况，制定有针对性的配电系统、动环监控系统完善方案。方案包括对现行系统的供电、视频监控、门禁系统、动环监控系统功能和协议接口的描述，以及结合采购人机房管理工作需求对供电冗余、监控应用功能及接入能力等方面进行优化提升方案等内容。

3.4机房排水管路优化方案。投标人根据采购人现有机房排水管路情况，制定有针对性的管路优化方案。包括对现有排水管路摸排情况，制定切实可行的实施方案，并对实施过程中的沟通协调机制等内容进行描述。

（三）考核标准

详见第六章“拟签订合同文本”

（四）其他要求

1、按照北京市公安局和北京市公安局交通管理局的相关规定，在项目执行过程中，采购人发现投标人违约失信情况，将记录在案，并向采购人相关审计、管理部门报备，同时加入北京市公安局《供应商不良行为记录》名单。失信企业，在公安部、北京市公安局和北京市公安局交通管理局等单位政府采购活动中存在行贿、弄虚作假等违法违纪行为的企业，以及加入北京市公安局《供应商不良行为记录》名单的企业及法定代表人再次参与采购人项目投标的，采购人政府采购部门应在评标现场将有关情况向各位评标专家进行披露。

2、采购人可根据自身业务需要终止系统维护，终止系统维护须在终止的3个工作日前书面通知投标人，以便投标人按照采购人的要求停止系统维护。