[bookmark: _Toc225498656][bookmark: OLE_LINK33]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]标的名称
	数量
	是否接受进口产品

	3
	机房专用设备采购
	1批
	否


具体明细：
	[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60]序号
	产品名称（标的名称）
	数量
	单位
	单价限价（元）

	1
	列头柜
	4
	套
	41,500.00

	2
	服务器机柜
	48
	套
	5,500.00

	3
	PDU
	96
	个
	800.00

	4
	模块化机房配套组件
	2
	套
	110,000.00

	5
	通道内部智能硬件
	2
	套
	98,000.00

	6
	列间精密空调（冷通道内）
	8
	台
	150,000.00

	7
	房间级精密空调（UPS间）
	2
	台
	75,000.00

	8
	制冷剂
	24
	罐
	1,200.00

	9
	空调铜管
	320
	米
	260.00

	10
	空调机座
	10
	个
	600.00

	11
	冷媒管线槽
	100
	米
	360.00

	12
	动环监控管理平台
	1
	套
	39,000.00

	13
	DCIM管理平台
	1
	套
	13,400.00

	14
	24口接入交换机（含光模块）
	1
	台
	7,000.00

	15
	动环监控主机（含32寸屏）
	4
	台
	12,000.00

	16
	微模块接入
	2
	项
	5,000.00

	17
	DC24V系统电源
	1
	个
	200.00

	18
	DC12V系统电源
	1
	个
	200.00

	19
	采集箱（轨道+开关+附件）
	1
	套
	1,500.00

	20
	烟感传感器
	4
	个
	200.00

	21
	漏水检测绳
	5
	套
	1,500.00

	22
	温湿度传感器
	7
	个
	500.00

	23
	新风监测模块
	1
	个
	1,000.00

	24
	数字量采控模块
	1
	个
	1,000.00

	25
	开关量采集模块
	1
	个
	800.00

	26
	氢气探测器
	1
	个
	3,000.00

	27
	机房列头柜
	1
	套
	41,500.00

	28
	机柜1
	9
	套
	5,500.00

	29
	机柜2
	3
	套
	2,800.00

	30
	机柜、机房列头柜底座
	13
	个
	600.00

	31
	安防系统机房精密空调
	2
	台
	75,000.00

	32
	声光报警器
	1
	个
	90.00

	33
	PDU
	24
	个
	600.00

	34
	动环监控系统
	1
	套
	15,600.00


注：1）投标人所报产品单价不能超过上述单价限价金额，否则按废标处理。
2）如涉及中小企业声明函填报，应包含上述具体明细中所有标的。

（二）项目背景/项目概述
依据《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《“健康北京 2030”规划纲要》《“十四五”时期健康北京建设规划》《中共北京市委北京市人民政府关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》《北京市疾病预防控制中心中长期发展规划》（2024 -2030 年）等文件精神，北京市疾病预防控制中心（以下称“市疾控中心”）开展了新址迁建项目，机房工程及配套为迁建项目的配套项目，为满足新址信息化支撑等需求，需开展机柜等机房专用设备等系统建设。

二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、采购项目（标的）实施的时间：合同签订之日起，本项目建设周期为45个日历日交付完成。
2、采购项目（标的）实施的地点：北京市疾病预防控制中心指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
投标人应确保所有货物均按照相关标准（《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））进行妥善包装，以防止在运输和存储过程中受到损坏。包装材料需环保、可回收，并符合国家对包装物的环保要求。运输过程中，投标人应负责货物的安全，确保按时、无损地送达指定地点。
（四）售后服务（质保期）
投标人须承诺为本项目所投全部设备提供不少于3年免费质量保证服务，质保期为自货物通过最终验收之日起36个月，投标人须随投标文件提供（微模块、空调、动环系统）设备生产厂家出具的原厂质保承诺函，确保上述质保服务由设备原厂予以保障。
质保期内投标人须提供每周7×24小时全天候技术服务保障；设备发生故障接报后工程师10分钟内响应，4小时内抵达项目现场，一般故障8小时内完成故障排查与修复，系统故障12小时内完成故障排查与修复。
质保期内因产品自身质量问题产生的零部件更换、人工、交通等全部费用均由投标人承担，采购人无需支付任何费用。

三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
（1）主机房功能需求
主机房作为市疾控中心主机房是迁址后全中心信息系统的应用中心和数据服务中心，集计算机技术、通讯技术、控制技术和图形显示技术为一体的机房，因市疾控中心业务不断发展，迫切需要建立一个高质量的完全符合国家B级标准的计算机机房，以适应现在和未来发展的需要。新建主机房的基础设施及弱电系统建设，要能最大限度、合理地满足应用系统数据集中运行的需求，满足高性能计算机类设备的运行要求，同时具有标准、稳定、先进和灵活的架构，能为市疾控中心本地部署的信息系统运营提供可靠、安全的保障，保证数据及业务安全，能随需调整并可持续扩展。
本项目拟建设主机房位于 A1 楼一层，面积 252 ㎡（含 UPS 机房 50 ㎡），用于部署内网、外网、政务外网的网络设备、服务器、存储和网络安全设备。
（2）消防安防控制室机房功能需求
本项目中拟建设消防安防控制室机房位于 B2 楼一层，面积 156.12 ㎡（含服务器区），用于部署消防系统的各类监控主机、报警控制等和安防系统（公共安全系统）的网络设备、图像存储设备、报警主机、中控大屏。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
（1）《建筑设计防火规范》GB50016-2014；
（2）《数据中心设计规范》GB50174-2017；
（3）《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；
（4）《通信建筑工程设计规范》YD5003-2014；
（5）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；
（6）《建筑地面设计规范》GB50037-2013；
（7）《计算机场地通用规范》GB/T2887-2011；
（8）《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；
（9）《供配电系统设计规范》GB50052-2009；
（10）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012；
（11）《低压配电设计规范》GB50054-2011；
（12）《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018；
（13）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013。
遇新标准或规范发布，按最新有效的标准和规范执行。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
[bookmark: OLE_LINK53]1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]第3包 机房专用设备采购
一、技术需求
（1） 主机房
位于A1楼一层，252平方米（其中UPS机房50平方米）：按照B级机房标准建设，含2组冷通道封闭微模块机房，每组各包括24个服务器机柜以及配套的UPS系统、空调系统、动环监控系统、机房装修、防雷等。
（2） 消防安防控制室机房
位于B2楼一层，156.12平方米（含消防安防控制室）：含9个服务器机柜以及配套的UPS系统、空调系统、动环监控系统等，同时包含机房装修、防雷等设施；配置24台46寸液晶显示器组成的调度指挥大屏。
二、技术参数
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]指标按重要性分为“★”、“▲”和一般指标项。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，▲代表重要指标，其它为一般指标项。
“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料按对应条款说明提供，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
采购需求应当规范使用计量单位，如电子产品的显示屏对角线长度、建筑材料中对管材的公称直径、机械硬盘的尺寸规格、扬声器发声单元直径、摄影摄像设备 CCD 或 CMOS 感应单元尺寸等，以“英寸”为单位，采购需求中简写的“in”、“inch”、“吋”均按英寸处理。
	序号
	产品名称
	标的参数
	证明材料要求

	· 
	整体技术指标
	▲为保证一致性和整体交付质量，列头柜、服务器机柜、PDU、模块化机房、列间精密空调（冷通道内）、房间级精密空调（UPS间）、安防系统机房精密空调、微模块内部监控系统等核心部件要求使用同一品牌，提供同一厂家盖章证明文件。
	是

	
	
	★门禁系统全套设备（门禁主机、读卡器、人脸终端、管理软件）必须支持国密算法。
	否

	· 
	列头柜
	1. 配电柜体要求采用标准的机柜外观结构，外观尺寸与本次机柜一致为600*1200*2000mm。
	否

	
	
	2. 防护等级：IP20。
	否

	
	
	3. 满足输入电压380/400/415VAC，频率：50Hz/60Hz。
	否

	
	
	4. ★配电输入：单路MCCB输入，额定电流400A/3P
	否

	
	
	5. 配电输出：2路IT配电，每个列头柜输出不少于36路32A/1P,每套微模块配置2个列头柜，满足2N配电架构；标配输出接线排。
	否

	
	
	6. 机柜应采用高强度碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。
	否

	
	
	7. ▲需提供投标产品的同系列精密配电柜的≥8级烈度第三方抗震报告。
	是

	
	
	8. ▲需提供投标产品的同系列精密配电柜CQC型式试验报告。
	是

	· 
	服务器机柜
	1. 机柜尺寸（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm。
	否

	
	
	2. 机柜为前进风、后出风机柜，颜色为黑色。
	否

	
	
	3. 外观光洁平整，无明显的凹凸不平或机械损伤，无裂纹、毛刺、破坏性压痕或严重锈蚀等缺陷；字符标识清晰、牢固、无缺损。
	否

	
	
	4. 机柜主体材质需采用冷轧钢板，机柜框架为标准型材焊接而成。
	是

	
	
	5. ▲机柜开孔率不低于80%，提供第三方检测报告；
	是

	
	
	6. ▲机柜的开门角度不得小于135度，提供第三方检测报告。
	是

	
	
	7. ▲结构件涂镀层完整、光滑、均匀，涂镀层厚度不低于80μm，提供第三方检测报告。
	是

	
	
	8. 支持上下进线，预留上进线和下进线孔位。
	否

	
	
	9. 每台机柜配置≥2个全高竖装32A PDU。输出不低于20个10安培的国标输出插孔+4个16安培的国标输出插孔。
	否

	
	
	10. 机柜采用专用的机柜并柜连接件，支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能。
	否

	
	
	11. 机柜应支持上走线方式，便于以后设备的扩展，便于线缆的管理和空气的流通。机柜进出线及内部布线不应影响气流组织和冷却效果。
	否

	
	
	12. ▲机柜静态承重≥2300KG，动态承重≥1500KG，提供静载和动载第三方检测报告。
	是

	
	
	13. 机柜配套导轨、理线架束线圈≥8个、1U盲板≥20个、2个承载能力≥50kg的托盘，1U水平理线单元是≥2个；机柜具备≥2个接地点；前门单开，后门双开
	否

	
	
	14. ▲机柜具备≥8级烈度抗震能力，提供第三方检测报告。
	是

	· 
	PDU
	输入：32A/220V;输出：24位，机柜后部竖装。
	否

	· 
	模块化机房配套组件
	1. 封闭冷通道采用双排布局，机柜前面布置通道，通道宽度为1200mm。
	否

	
	
	密封通道由机柜、密封侧板、天窗以及通道端门组成。冷通道上部顶盖应采用平顶结构，每个天窗尺寸为600mm*1200mm。
	否

	
	
	2. ▲系统框架符合YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，并提供第三方机构检验报告。
	是

	
	
	3. ▲封闭冷通道组件两侧门应配备无框玻璃门，钢化玻璃面积占门板总面积的比例不低于98%。钢化玻璃厚度不低于10mm，符合3C认证要求和GB15763.2标准要求。请提供钢化玻璃3C检验报告。
	是

	
	
	4. ▲电动滑动门要求与智能门禁、消防信号等联动，投标人提供控制逻辑说明文件，并加盖原厂公章。
	是

	
	
	5. ▲微模块正面配置不小于43英寸的智能化人机交互界面，采用适配息展示的UI界面，提供实物图片证明。
	是

	
	
	6. 微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。门禁机应能满足指纹、IC卡、密码等多种识别方式。提供不少于20张IC卡及相应管理和授权功能。
	否

	
	
	7. ▲通道内提供LED辅助照明系统，满足机房照度不低于300LUX，需提供相应第三方机构检测报告予以证明。
	是

	· 
	通道内部智能硬件
	含控制采集器、天窗控制系统、冷通道端门门禁系统（支持指纹、密码、刷卡多种门禁方式）、本地运维显示系统（不小于43吋智能触摸显示大屏，含本地管理软件）、不小于200万像素的国密高清摄像机≥2台、温湿度传感器≥6个、多功能传感器（烟雾）≥2台、漏水探测器≥1套、漏水感应绳≥5套及配套的蜂鸣器、线缆等设备；
	否

	· 
	列间精密空调（冷通道内）
	1、空调内机尺寸为宽*深*高：600*1200*2000mm；
	否

	
	
	2、▲要求室内侧温度 37℃（±1℃），室外侧温度 35°C（±1℃）工况下，制冷量应≥60kw，显热比应≥0.95，并且机组制冷能效比应大于3.2，需提供所投产品出具带有CMA标志的第三方测试报告证明。
	是

	
	
	3、标配恒温恒湿功能，风量需≥11500m3/h，加湿量需≥1.5kg/h，加热量需≥6kw；
	否

	
	
	4、EC风机应采用N+1冗余配置，风机数量不小于10个，任意风机故障，仍可确保全风量运行；
	否

	
	
	5、▲空调机组应采用低功耗的湿膜加湿方式；需提供所投产品带有CMA认证的第三方测试报告证明；
	是

	
	
	6、▲室外机噪音小于等于55dB(A) 需提供第三方测试报告。
	是

	
	
	7、空调应配置可多次清洗及在线更换的空气过滤器，需配置G4等级或以上滤网。
	否

	
	
	8、精密空调应采用 不小于7英寸全中文彩色触摸屏，用于图形显示机组内各组件的运行状态的功能，屏幕事件记录数量不少于 1000 条 ；空调运行参数接入动环监测
	否

	
	
	9、▲须提供投标机组的CRAA产品认证证书证明。
	是

	· 
	房间级精密空调（UPS间）
	1、▲风冷型房间级精密空调，风帽上送风，制冷量≥25kW，风量≥7300m3/h，全年能效比≥4.2，提供第三方机构出具的能效比证明文件并加盖原厂公章。
	是

	
	
	2、精密空调主要指标不应低于以下要求：
	否

	
	
	1）输入电压允许波动范围：380V±10%，频率：50Hz±2Hz；
	否

	
	
	2）空调适应性：室内 18℃~40℃，室外 -20℃~45℃，20%~80%RH；
	否

	
	
	3、室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并柜安装。操作及维修安全、方便
	否

	
	
	4、机组的高度应不超过2米；
	否

	
	
	▲5、精密空调蒸发器应采用铜管蒸发器盘管。提供承诺函并加盖原厂公章。
	是

	
	
	6、精密空调具有不小于7英寸LCD大屏幕全触摸中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。
	否

	
	
	7、精密空调应具有存储历史告警信息不小于500条。具备空调自身报警功能，运行参数接入动环监测。
	否

	
	
	8、所有空调机组需采用环保制冷剂
	否

	· 
	制冷剂
	采用环保制冷剂
	否

	· 
	空调铜管
	铜管Φ19/Φ22，外保护层为橡塑保温棉
	否

	· 
	空调机座
	钢制,现场定做
	否

	· 
	冷媒管线槽
	800*200mm防水镀锌线槽
	否

	· 
	动环监控管理平台
	1. 微模块监控系统须与微模块同一品牌。
	否

	
	
	2. ▲提供的监控系统具备多种安全设计，并需提供公安部颁发的社会公共安全产品认证证书。
	是

	
	
	3. 微模块本地监控系统应能对微模块内子部件实时监控，单套微模块通道内配置不少于6个温度传感器，不少于5套水浸传感器（含检测绳），不少于2个烟雾传感器。不少于1个声光告警器，不少于2个摄像头，不少于1台录像机，不少于2块4TB硬盘，不少于1台监控主机，不少于1台交换机。
	否

	
	
	4. 动环监控系统支持配电链路可视化；具备供电全链路显示功能，可展示整个配电拓扑、开关状态显示、能量流显示图、设备故障状态显示、支路对应关系、关键信号参数，包括：电压、电流、负载、温度等；
支持联动功能，具备通道内烟感或温度告警联动天窗自动掉电打开；
支持手工配置优化微模块内部各监测系统联动策略，监控设备支持与消防报警联动。
	否

	
	
	5.能耗管理功能：动环监控系统具备能耗数据分析功能，可实时显示PUE 值，支持按年月日进行电能统计，以图表显示。
	否

	
	
	6.监控页面支持微模块3D模型显示,模型支持放大、缩小、适屏、旋转等操作。应具备通过微模块3D模型查看设备的详细信息配电信息、空调信息；
	否

	
	
	7.动环监控系统应支持提供联动控制功能，联动控制逻辑可灵活设置，如告警联动灯带变色、告警联动声光、消防联动开门，消防联动开天窗。
	否

	
	
	8.平台需满足网络安全的要求，应支持行业主流的病毒与漏洞软件的安全扫描；支持查询日志并导出打印。
	否

	
	
	9.告警等级：告警级别可支持不少于3个级别设置；告警内容包含事件的告警开始时间、告警结束时间、告警设备、告警内容、确认人等信息。
	否

	
	
	10.告警收敛功能：出现多种告警情况时，可快速定位主要故障点，并上报主要故障告警。
	否

	· 
	DCIM管理平台
	不少于16个串口,RS485;不少于2路千兆工业以太网接口;RJ45接口;内置不低于64GB SD存储卡;工作温度-20℃～70℃，湿度10%～90%RH，无凝露，显示屏不小于32寸。
	否

	· 
	24口接入交换机（含光模块）
	接口类型≥22千兆电+2千兆Combo；其中千兆交换容量≥56Gbps;包转发率≥41.7Mpps。
	否

	· 
	动环监控主机（含32寸屏）
	1.含不小于32寸屏。
2.监控对象：市电、供配电、UPS、蓄电池、红外、视频、温湿度、漏水、新风机、除湿机、消防、门禁、烟雾等；告警方式：支持短信、电话、声光、邮件、微信、语音、APP、PC客户端等。
	否

	· 
	微模块接入
	微模块动环系统接入机房整体动环系统
	否

	· 
	DC24V系统电源
	AC220V转DC24V
	否

	· 
	DC12V系统电源
	AC220V转DC12V
	否

	· 
	采集箱（轨道+开关+附件）
	模块盛放，现场定做，参考尺寸：800*1000*200mm
	否

	· 
	烟感传感器
	工作电压：12VDC；静态电流：≤8mA；报警电流：≤35mA；报警输出：继电器常开／常闭。
	否

	· 
	漏水检测绳
	非定位式漏水传感器，≥7.5米水浸绳。
	否

	· 
	温湿度传感器
	测量范围温度：0℃~60℃湿度：0~100%rh；测量精度温度：±0.5℃湿度：±3%RH;温度：LCD显示0℃~60℃；湿度：LCD显示0~100%rh。
	否

	· 
	新风监测模块
	具备与新风控制器对接能力。主机房维持正压，对走廊≥5Pa，对室外≥10Pa。
	否

	· 
	数字量采控模块
	具备实时采集能力，数据采集频率不低于每秒采集一次
	否

	· 
	开关量采集模块
	具备实时采集能力，数据采集频率不低于每秒采集一次
	否

	· 
	氢气探测器
	UPS间氢气浓度监测
	否

	· 
	机房列头柜
	1. 配电柜体要求采用标准的机柜外观结构，外观尺寸与本次机柜一致为600*1200*2000mm。
	否

	
	
	2. 防护等级：IP20。
	否

	
	
	3. 满足输入电压380/400/415VAC，频率：50Hz/60Hz。
	否

	
	
	4. ★配电输入：双路MCCB输入，额定电流200A/3P
	否

	
	
	5. IT配电输出：不小于2路IT配电，每路支持单相不小于24路输出32A/1P，满足2N配电架构；标配输出接线排。
	否

	
	
	6. 机柜应采用高强度碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。
	否

	
	
	7. ▲需提供投标产品的同系列精密配电柜的≥8级烈度第三方抗震报告
	是

	
	
	8. ▲需提供有效CQC型式试验报告。
	是

	· 
	机柜1
	600×1200×2000mm(宽*深*高），含风扇、安装基础
	否

	· 
	机柜2
	600×600×2000mm(宽*深*高），含风扇、安装基础
	否

	· 
	机柜、机房列头柜底座
	钢制，定制
	否

	· 
	安防系统机房精密空调
	1、▲风冷型房间级精密空调，风帽上送风，制冷量≥25kW，风量≥7300m3/h，全年能效比≥4.2。提供第三方机构出具的能效比证明文件并加盖原厂公章。
	是

	
	
	2、精密空调主要指标不应低于以下要求：
	否

	
	
	1）输入电压允许波动范围：380V±10%，频率：50Hz±2Hz；
	否

	
	
	2）空调适应性：室内 18℃~40℃，室外 -20℃~45℃，20%~80%RH；
	否

	
	
	3、室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并柜安装。操作及维修安全、方便
	否

	
	
	4、机组的高度应不超过2米；
	否

	
	
	▲5、精密空调蒸发器应采用铜管蒸发器盘管。需提供承诺函并加盖原厂公章
	是

	
	
	6、精密空调具有不小于7英寸LCD大屏幕全触摸中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。
	否

	
	
	7、精密空调存储历史告警信息不小于500条。
	否

	
	
	8、所有空调机组需采用环保制冷剂。
	否

	· 
	声光报警器
	系统所有报警设置关联本地声光警号，一旦系统检测到报警警情的发生，本地立即发出声光警报。
	否

	· 
	PDU
	8位，16A，铝制外壳
	否

	· 
	动环监控系统
	1.UPS监控：根据UPS主机提供的协议内容，对UPS的输入/输出电压、电流、频率、负载、供电方式等参数进行实时监控。
	否

	
	
	2.精密空调监控：根据精密空调提供的协议内容，实时监测空调的回风温度、湿度、空调压缩机、风机、加热器、加湿器、除湿器等的运行状况，以及远程开关机和温度值设定。
	否

	
	
	3.漏水监控：通过漏水绳监测区域范围内漏水情况并提供实时报警信息。
	否

	
	
	4.温湿度监测：根据温湿度传感器提供的协议内容，实时监测当前环境温、湿度值。
	否


三、实施要求
	序号
	内容
	实施标准

	1． 
	项目实施过程控制
	具有完整严格的项目实施过程控制计划表，设备安装前应根据货物类别、数量及使用需求进行配套深化设计，图纸经确认后进行设备采购。进度控制依据：项目进度表、项目进展报告、变更请求等。进度控制的结果：项目时间表更新、补救的行动、总结等。

	2． 
	项目实施过程文档管理
	对文档进行明确分类，包括但不限于技术类文档、安装计划类文档、配置计划类文档、手册类文档、测试类文档、试运行类文档及验收类文档等。及时地、分阶段地提交文档，以保证项目文档的完整性和实时性。终验后，投标人负责全部建设文档的归档工作，内部资料由采购人负责整理。

	3． 
	项目实施组织架构
	投标人应针对本项目建立完整的、行之有效的组织体系，明确各职能组的人员、职责和组间关系，保证项目组协调运行，以便顺利完成任务。

	4． 
	项目实施进度安排
	投标人应结合实际情况制订全面详尽切实可行的进度计划，并经采购人确认。投标人应采取必要和适当的措施来保证整体项目按照批准的进度计划或按照经过修订并批准的进度计划进行建设实施。在整体项目实施过程中，投标人应定期检查各相关工作配合方的实施进度，有责任督促各工作任务负责方（货物制造商、需求方）按照计划进行系统实施。若对项目推进过程中的实施进度要求、多方配合机制有疑问，应及时以书面形式通报采购人相关管理部门，并与采购人相关管理部门一起协调处理。

	5． 
	项目验收安排
	制订完备的验收方案和验收计划、严格按照验收计划执行验收过程，提交准确完整的验收报告，同时保存好验收相关文档。

	6． 
	项目培训安排
	投标人需制定系统的培训方案，并为所培训人员提供培训资料。



2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、采购标的需满足的服务标准、效率要求
[bookmark: OLE_LINK76]2.2.1由于机房设备重要性高且使用要求严格，投标人需承诺为本项目所有设备及系统软件提供以下（1）-（3）服务内容（提供承诺函，格式自拟）：
（1）提供不少于3年质保服务；
（2）提供每周7×24小时技术服务；
（3）质保期内若发生故障，工程师10分钟内响应，4小时内到达现场，12小时内排除故障；
（4）投标人需提供售后服务方案，方案内容包括但不限于：1.售后服务范围与内容、2.售后服务方式、3.售后服务响应计划、4.故障处理与保障等详细售后服务。
2.2.2、其他要求：
2.2.2.1、拟投入项目经理具有高级职称。
2.2.2.2、投标人需对采购人需求有正确全面的理解，了解系统建设现状，对本项目的背景、目标、原则理解准确，对工作内容分析透彻合理。
2.2.2.3、投标人需提供项目实施方案，方案须包含以下5项内容：①针对本项目制定的设计方案；②针对本项目的实施进度计划；③针对本项目实施保障措施详细阐述；④实施过程中的质量控制方案；⑤项目应急及相关风险控制措施详细阐述。
2.2.2.4、投标人需提供机房专用设备集成方案。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: OLE_LINK200][bookmark: OLE_LINK201]4.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.2、技术参数中“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人/响应人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料按对应条款说明提供，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
4.3、供货及安装要求
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.3.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.3.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.3.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.4、培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括1.培训目的;2.培训对象;3.培训方式;4.培训内容;5.培训考核计划;6.培训意见反馈;7.培训效果跟踪等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无。
（三）验收标准
项目验收按照招标文件、合同执行，验收包含到货查验、安装分项、系统试运行、竣工终验四阶段，覆盖所有设备、管线、软件及集成功能，到货核对型号资质，安装检查施工工艺，试运行测试等全部功能，验收不合格由中标单位免费整改并承担全部费用，未通过终验采购人可暂缓付款，完整移交全套竣工资料后方可完成验收。

（四）其他要求
无。
[bookmark: _GoBack]
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