# 采购需求

- 采购标的

北京市公安局2026-2029年度物业服务采购项目1，为北京市公安局内部单位保卫总队4个办公区提供物业服务。

服务范围1：第一办公区；土地面积7476.10平方米，建筑面积8158.68平方米；

服务范围2：第二办公区；土地面积2500平方米，建筑面积15901平方米；

服务范围3：第三办公区；土地面积8107.62平方米，建筑面积11494.24平方米；

服务范围4：第四办公区；土地面积1708.82平方米，建筑面积1873.59平方米。

物业管理服务设备设施情况

（一）服务范围1

1.设备设施：

1.1.变配电：低压配电室1个。

1.2.给排水：自来水系统为市政自来水管网直接给水，主楼、南楼、地下室、北楼、宿舍楼（包括食堂、洗浴、锅炉房），大院自来水供水系统的主控制阀为6个，计量表3块，办公区分布各个区域的集水井共7个，污水泵2台，雨水井8个，隔油池井3个。

1.3.生活热水系统情况

（1）宿舍楼公共热水控制阀4个，循环泵1台，热水锅炉1台，储藏式保温罐1个。

（2）主楼、北楼、南楼、档案室，全区域热水采用容积式热水器，自采热水使用。

（3）各楼层电热水器9台，进水阀门9个。

1.4.制冷设施

分体挂机空调、分体式空调情况空调挂机190台。

1.5.供暖设备

办公区为自供暖，主控制阀13个，锅炉3台（2用1备），补水泵2台，循环泵2台，锅炉燃气表3块，供暖范围主楼、南楼、北楼、宿舍楼、家属院（72户）、南北门脸房。

1.6.立体车库

垂直升降式车库1座，地上3层，地下1层，共41个车位。

2.环境服务：

2.1公区保洁：楼内、外公共区域。

2.2其他区域保洁：卫生间21个，浴室4个，宿舍楼1栋，会议室4间，休闲驿站1个。

2.3 一个主要出入口保洁（含门前三包区域范围）。

2.4 车库保洁：地上机动车停车库1处。

2.5 绿化面积约30平方米。

3.会议服务。

（二）服务范围2

1.设备设施：

1.1 高压配电室（1250kVA）1个，低压配电室1个。

1.2 中央空调系统

空调机房位于B3层，主机为2台制冷麦克维尔螺杆机组，配套冷却泵 2台，冷冻泵3台，楼顶冷却塔1座，新风机房1间，新风机组1台。

1.3 供水系统情况

供水系统为 B2至4层由市政管网自来水供水，5至7层由B2水泵房给水系统供水，各处计量水表4块(其中总表1块，分表3块包含（交通队1块）。

1.4 生活热水系统情况

生活热水由空气能供给，男/女公共浴室设在 B1/1/2层。

1.5排水系统

大院分布各个区域的集水坑共5个，污水泵10台，雨水井11个，隔油池井1个，化粪池1个。

1.6电梯

办公区共有爱登堡电梯2台，均为10层10站。

2.环境服务：

2.1公区保洁：楼内、外公共区域。

2.2其他区域保洁：卫生间18个，浴室4个，宿舍1层，会议室9间，休闲驿站1个。

2.3 两个主要出入口保洁（含门前三包区域范围）。

2.4 车库保洁：地面停车区域、地下（2-3层）机动车停车区域。

2.5 绿化面积约50平方米。

2.6外墙清洗服务一年一次（仅限于第二办公区）。

（三）服务范围3

1.设备设施：

1.1.高压变电器400KVA 2个（室外），低压配电室3个。

1.2.生活用水（1台泵），高层变频供水系统1套（2台水泵）。

1.3.分体式空调约140 部，中央空调105台。

1.4.排水系统：院内分布各个区域雨水井15个，地下污水池2个，污水泵3台，化粪池2个。

1.5电梯2台品牌：日立。

2.环境服务：

2.1公区保洁：楼内、外及地下空间公共区域，地面停车场。

2.2其他区域保洁：会议室6个，卫生间24个，浴室9个，盥洗室5个，宿舍。

2.3三个主要出口保洁（含门前三包区域范围）。

3.会议服务。

（四）服务范围4

1.设备设施：高压变电器1个（室外）、低压配电柜1个

1.1分体式空调65台，热水器4台。

1.2.供水系统：供水系统由市政管网自来水供水。

1.3.排水系统：院内分布各个区域雨水井4个，地下污水池2个，隔油池2个，化粪池2个。

2.环境服务：

2.1公区保洁：楼内、外公共区域，三室、会议室、健身房、休闲驿站。

2.2其他保洁：会议室2个，卫生间8个，浴室2个，三室、会议室、健身房、休闲驿站。

2.3 一个主要出口保洁（含门前三包区域范围）。

2.4.地面停车区域。

2.5 绿化面积约20平方米。

3.会议服务。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务期限：自合同生效之日起3年，合同签订期限为一年一签，每个合同周期截止，采购人对中标人进行考核，考核合格的续签合同，考核不合格的，终止合同。

地点：西城区大玉胡同、西城区太平仓胡同、海淀区知春路、海淀区莲花池东路。

2.付款条件（进度和方式）

物业服务费实行后付制，以季度为单位分期支付。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

负责对采购人4个办公区服务范围的物业管理服务。

2. 服务内容及要求

2.1采购标的需满足的质量、安全、技术规格等要求

（1）物业管理区域内房屋日常养护维修和公共设备设施的日常简单维修工作。

（2）对供电设备管理维护，包括供电、配电、及照明用电设备设施的日常维护管理工作，并对高、低压配电室及设备进行巡检，对第二办公区的高压配电室进行7*24小时值守。

（3）对给排水设备运行维护，包括供水系统、排水系统等设备管理维护检修工作。

（4）空调系统及通风设备的日常巡检和维修管理工作。

（5）环境保洁工作：对物业管理区域内环境的保洁、垃圾清理工作；对物业管理区域内的各建筑物的公共部位的环境保洁工作。

（6）绿化管理养护工作。

（7）公共会议室服务工作。

（8）电梯应急处置维保服务工作。

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）房屋管理及维修养护

1.服务内容：对管理区域内的房屋进行一般性养护和小修，包括门窗修理，屋面小面积平整、堵漏、修补、疏通，墙体、地板、吊顶，楼梯、通道、门厅、台阶及室外土建设施修缮等。

2.服务要求：建立24小时受理报修服务，定期检查房屋安全状况，并做好安全检查记录；保持墙面、地面、地砖、吊顶、门窗等主体平整，无起壳、无遗缺，出现缺损时，应在规定时间内安排专项修理，确保建筑房屋完好和正常使用；及时完成各项零维修任务，维修及时率100%，返修率不得大于5%，一般维修任务完成时限不得超过24小时，建立维修回访制度，确保服务及时到位，维修养护记录完整；发现难以解决的问题应及时向被服务单位报告，提出整修建议或方案；遇紧急情况时，应采取必要的应急措施。

（二）供电设备日常维护

1.服务内容：对管理区域内供电系统高压配电室进行日常巡检，对高压配电室进行7*24小时值守，低压配电室、配电柜、备用电源、电气设备、电线电缆、照明装置等设备进行定期巡视（2小时/次），所涉及的供配电系统进行日常维护，确保正常运转和使用。

2.服务要求：运行和维修人员持证上岗，高压配电室执行24小时值守制度，同时建立受理24小时运行报修服务制度，全力配合供电设备日常维护，紧急情况处置等，按照相关法规要求，双人双岗、照明设施等，严格配电室值守管理制度，配电室实行封闭管理，确保内部环境整洁，做到无鼠洞、无杂物、灰尘，无鼠害、虫害，灭火器材完好；建立日常巡视制度，定期对配电设备设施、照明线路、开关、灯具等进行检查、维护、清洁，及时排除故障，一般故障排除不得超过24小时，报修及时率100%，返修率不得大于5%；维护好区域内灯光亮化设施，制定突发用电事件应急处置预案，对区域内临时用电情况，按照被服务单位的指示，明确停、送电审批权限；每月对强弱电井、设备间内的机电设备、低压配电柜接地装置进行检查，保证所有机电设备、配电柜、配电箱、管道、金属构架物接地良好，无重大管理责任事故；每年雨季前对区域内建筑物避雷系统配合防雷检测，对楼顶避雷针、避雷带、避雷线、避雷网的接地装置进行全面检查，及时排除安全隐患，保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；保持各项设备设施档案、台帐、维修记录完备、做到安全、合理、节约用电。

3. 涉及高压供电设备的日常维护、保养、检测时，由采购人负责，投标人配合做好相关工作。

（三）给排水设备日常维护

1.服务内容：对区域内外给排水系统设备设施如水泵、水箱、管道、管件、阀门、水龙头、压力表、水处理设备、消防栓、卫生洁具、水封设备、给排水管及其附属设备等进行日常运行维护。

2.服务要求：24小时受理报修服务，定期进行巡视检查，每日对给水系统进行一次巡视检查，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行。建立正常供水管理制度，防止跑冒滴漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等，每月检查、保养、维护、清洁一次；定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，保持设备机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠害、虫害。按照采购人要求，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证道路、地下室、设备间积水和浸泡的及时清理和恢复；化粪池定期巡视（1次/日），确保无满溢；保持楼面落水管、落水口完好，发现问题及时维修或更换；每季度对地下管井彻底疏通1次，捞起井内泥沙和悬浮物，清理结束地面冲洗干净。实施清理时，地面竖立警示牌，必要时加护栏，清理后，达到目视管道内壁无黏贴物，井底无沉淀物，水面无悬浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。做到及时发现并解决故障，报修及时率100%，返修率不得大于5%；给排水系统发生故障时，投标人应调配具有专业维修资质的维修人员在1小时内到达现场抢修，做到一般故障的抢修不过夜；根据区域内实际情况，制定给排水应急处置方案，制定停水、爆管等应急处理程序；配合做好节约用水工作。

（四）空调系统日常运行维护

1.服务内容：中央空调系统（每2小时巡视一次；日常维护、保养等）的运行管理及冷水机组、冷却塔、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各类阀门、采气装置和各类封口、自动控制系统等设备的日常运行；分体式空调清洁清理。

2.服务要求：建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。定期巡查设备运行状态并记录运行参数；定期检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其他附属设备，每年至少清洗、维护保养冷却塔一次（由采购人负责，投标人配合）；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑油、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加（除）湿器、风阀、积水盘、冷凝水管（由采购人负责，投标人配合）、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑冒滴漏现象；每年至少除锈刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设备设施（如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀电气控制、隔热保温等）进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后，方能投入运行；发现空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修及时率100%。

3.中央空调系统的专业保养、空调检测，由采购人负责，投标人配合做好相关工作。分体式空调机柜每年进行一次清洁清理由投标人承担。

（五）环境卫生管理

1. 服务内容：对建筑内公共区域楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、卫生间、公共活动场所、浴室、会议室、办公室（部分）、地下车库；室外公共区域（外墙、道路、绿地、停车场）进行日常保洁，“门前三包”，沟渠池、污水池等清理；各建筑物楼顶、雨落管、雨搭的清理保洁工作，办公区内外病虫媒消杀（不含食堂区域）。

2. 服务标准：建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备；实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准：

外围及周边道路：地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、暗井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带：绿地内无杂物、表面干净无污渍。

大厅、楼内、公共通道：地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物叶面无积尘。

会议室、接待室：地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间：梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间：地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天花板无污渍、蛛网；风口或换气扇表面干净无积尘；门窗表面干净，窗台无灰尘；玻璃干净无水渍；洗手台干净无积水，面盆无污垢；各种管道表面干净无污渍；各种物品摆放整齐规范；废纸篓杂物超过2/3应及时倾倒，卫生间内空气流通并且无明显异味。

停车场：地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；消防器材表面干净，摆放整齐。

开水间及清洁间：地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电器设施：灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶：按指定位置摆放，桶身表面干净，无污渍无痰迹，烟灰缸内烟头不应超过5个，垃圾不应超过2/3，内胆应定期清洁、消毒。

消防箱、公共设施：保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防箱外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

垃圾中转站：中转站（房）应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

管道、指示牌：无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、宣传牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

室内健身场地的日常保洁、维护及保养。

进行病虫媒消杀，其中，办公区域按照要求不定期进行消杀，需确保办公区域内外无病虫媒，同时做好夏季灭蚊蝇、冬季扫雪铲冰等工作，7层平台夏季按时冲洗，外墙每年需进行一次清洗（仅限于第二办公区）

办公区内外病虫媒消杀由投标人负责（不含食堂区域）。

（六）绿化管理养护

1.服务内容：绿地、树木、花草等的日常养护，房屋内公共区域盆栽植物养护。

2.服务要求：绿地草坪、花草、树木生长正常，修剪及时，叶面干净，有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；及时养护室内外盆栽植物，叶面无积尘，盆器及托盘干净完好，遇到破损及时更新；绿地及花坛内各植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂虫茧及休眠虫体，植物死株及时更换，绿地设施及硬质景观完好无损；植物季相分明，生长茂盛，植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果；绿地草皮无病斑、无明显杂草，土壤疏松通透，绿地内无垃圾、无树挂、无破坏、践踏及随意占用现象，保持草坪平整，高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无长枝、下垂枝、枯枝，绿篱修剪整齐有型，保持观赏枝叶丰满，内膛不乱，通风透光。

备注：办公区室外绿地草坪、树木的补种及办公区域内绿植租摆由投标人负责。

（七）会议服务

1.小型会议服务要求

（1）会前准备：会前调试灯光音响设备，保证正常使用，检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台；会前启动空调设备，服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前摆放茶具、备好茶水。

（2）会中服务：续水。涉密会议无会中服务，提前将热水准备好。

（3）会后工作：及时提醒、协助与会人员带好随身物品，对遗留的文件和物品，及时交有关部门处理；按分工清理会议用品；清扫消毒会场，关闭空调音响设备及灯具。

2.大型会议服务要求

（1）会前准备：按照要求布置会场；会前调试好灯光音响设备，检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台；会前启动空调设备，服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前为主席台备好茶水。

（2）会中服务：续水；按照会议要求提供茶水服务。

（3）会后工作：及时提醒、协助与会人员携带好随身物品，对遗留的文件和物品及时交有关部门处理；按分工清理会议用品；关闭空调音响设备，打扫会场，关闭电源，恢复原会场形式并做好消毒。

3.会议服务人员24小时备班。

（八）电梯应急处置及维保

服务内容：配合电梯维保公司进行电梯运行管理，准备相应应急管理方案。

服务标准：明确电梯管理责任人，进行安全巡视。建立电梯应急处置、安全管理制度，配合维保公司确保电梯正常运行；电梯出现故障，接到报修后电梯责任人应在10分钟内到达现场协助维保人员进行抢修，全力配合电梯维修人员，及时排除故障。

（九）突发事件及应急保障措施

具备处理突发事件和应急保障能力，针对包括但不限于突然断水、断电、无燃气；雨、污水管及排水设施阻塞；发生火灾、恶劣天气等情况有相应的应急预案和措施。

（十）保密安全

应加强对项目人员的保密安全教育，有失泄密防范和应急处置预案，每月至少组织一次安全保密教育。

（十一）节约能源资源

投标人配合采购人完成下列反资源浪费相关工作：

1.基础工作

与采购人紧密沟通协作，建立节能管理制度，明确责任分工、操作规程和奖惩措施。具体工作中，投标人明确节能管理岗位和职责，由具备相关专业能力的人员开展节约能源资源工作。

2.节能管理

（1）基本要求

  - 协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器等，定期对用能设备进行能耗监测和维护。投标人应熟悉管理区域能源消耗热点（照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心、厨房等）、设备效率、建筑围护结构情况等；定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透；协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识，开展节能宣传活动。

- 照明用能

  - 投标人加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”；会议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”；如无采购人或相关部门要求，平时不开启景观照明，室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

- 暖通用能

  - 按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、餐厅、走廊等室内场所空调温度，行业或采购人另有规定的，从其规定；除有特殊要求外，会议室、餐厅等公共区域仅在使用期间开启空调，开启空调时应当关闭外门和外窗。

（4）其他用能

根据采购人要求，在满足使用需求的前提下，精细化管理电梯、公共区域打印机、复印机等设施设备自助休眠、关闭时间；新风系统、电开水器等用能设备要根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段。

（5）用能统计和分析

协助采购人统计能耗数据，定期对用能状况进行分析，开展用能诊断，挖掘节能潜力，提高能源利用效率，确保达到所属行业能耗定额标准，规范合理用能，对于超过定额的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

3.节水管理

（1）基本要求

协助采购人采用节水器具，新购置用水器具要达到2 级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助采购人有序更换或改造；定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费；张贴节水宣传海报、标识，协助采购人开展节水宣传活动。

（2）会议活动用水

根据会议活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量，按需供水，减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无采购人明确要求，不主动提供瓶装水，确需瓶装水的，优先提供小瓶水，并提示带走未喝完的半瓶水。

（3）绿化景观用水

根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌，杜绝大水漫灌，灌溉优先使用雨水或中水，采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式，使用土壤温湿度传感器或根据天气情况调整灌溉计划，加强浇灌值守，防止过度浇灌和溢水；景观用水应优先采用雨水或中水，并循环利用。

（4）保洁用水

协助采购人在开水间设置尾水和剩水回收装置，用尾水和剩水清洗抹布拖把，取用水应根据保洁任务按需适量，避免造成浪费。

（5）用水统计和分析

协助采购人规范统计用水数据，对次级用水单位（功能区域）和主要用水设备（用水系统）分别计量，定期对用水状况进行分析；协助专业机构定期开展水平衡测试，定期开展用水巡查，挖掘节水潜力，提高用水效率，确保达到所属行业用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标，规范合理用水，对于超过定额指标的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

4.生活垃圾分类

（1）基本要求

协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法，结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置，分类标志要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范。

（2）生活垃圾分类收集

协助采购人加强收集容器日常维护管理，确保无破损、无满冒、无异味，周边环境清洁卫生，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集，确保各类可回收物分类收集、分类暂存；在严格“四分类”基础上，细化可回收物种类，按照《北京市可回收物指导目录》，分类收集脂类、塑料、金属、玻璃、织物等，做到可回收物应收尽收，全部进入资源循环体系；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

（3）生活垃圾分类运输

协助采购人将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输；确保各类生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输，建立完整的清运记录和台账数据，实现全过程溯源管理；严禁混收混运，避免不同类型垃圾的交叉污染。

（4）生活垃圾分类宣传与培训

## 协助采购人开展生活垃圾分类宣传活动，通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等方式，提高采购人人员对生活垃圾分类的知晓率和参与度。定期组织开展垃圾分类培训，更新垃圾分类专业知识，加强实操指导。

（十二）ESG工作理念

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请投标人提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

2.3采购标的的其他技术、服务等要求

岗位人员要求：

| 岗位名称 | 第一办公区 | 第二办公区 | 第三办公区 | 第四办公区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理岗 | / | 1 | / | / |
| 项目主管岗 | 1 | / | 1 | 1 |
| 工程维修岗 | 2 | 6（含高压配电室值守岗） | 2 | 2 |
| 会议服务岗 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 保洁绿化岗 | 6 | 9 | 6 | 1 |

（一）人员配备标准

本项目配备需按项目经理岗、项目主管岗、工程维修岗、会议服务岗、保洁绿化岗共五个岗位配置人员，投标人应遵照国家相关法律与聘用人员签订正规合同，负责聘用人员的人事关系、工资、社保及一切劳动关系，一切劳务纠纷均由中标人负责，不得因劳务纠纷影响服务质量，不得给采购人带来任何社会负面影响；各岗位人员调整前需请示采购人，经采购人同意后方可调换。

（二）管理服务团队任职要求

1.项目经理岗：

年龄在45周岁（含）以下，本科及以上学历，身体健康，具有5 年（含）以上类似项目经验，具有中级及以上专业技术职称证书。

2.项目主管岗：

年龄在50岁（含）以下，本科及以上学历，身体健康，具有5 年（含）以上类似项目工作经验，具有中级及以上专业技术职称证书。

3.工程维修岗：

年龄在55周岁（含）以下，含高压配电室值守岗、电工、空调工、有限空间作业人员、给排水工、电梯安全管理等人员，持有相应岗位的职业资格证书上岗，证书包括《特种作业操作证（高压电工作业）》或《特种作业操作证（低压电工作业）》、《特种作业操作证（有限空间监护作业）》证、《特种设备安全管理A》等证书上岗，其中，高压配电室值守岗人员应持有效的《特种作业操作证（高压电工作业）》上岗。岗位人数符合法律法规要求，工程维修岗人员具有2年及以上类似工作经验。

4、会议服务岗：年龄在30周岁（含）以下，中专及以上学历，女性，身高165cm及以上。会议服务岗人员应具有1年及以上类似服务工作经验。

5、保洁绿化岗：年龄未达到国家法定退休年龄，身体健康。

2.5. 验收标准

（1）服务与被服务双方签订规范的物业服务合同，双方权益义务明确。

（2）管理人员、专业操作人员按照国家有关规定取得相关职业资格证书或者岗位证书。

（3）有完善的物业管理方案，质量管理、档案管理等制度健全。

（4）管理、服务人员统一着装、佩戴标识，行为规范，服务主动、热情。

（5）设有24小时值班室，遇有报修及时到达现场处置。

2.6其他事项

（1）采购人提供办公、住宿用房，提供就餐条件，餐费标准按双方约定执行。

（2）日用保洁消耗品（如清洁药剂、清洁用品、垃圾袋、小便池香球、香薰、卫生纸、抽纸纸巾、擦手纸、马桶一次性保洁用品、洗手液、清洁工具等）及绿化耗材，日常维修类灯具、木门及文件柜锁具由中标人承担，所涉及的物料均需由采购人确认。

（3）本项目的办公设备、办公用品、维修工具、疏通设备、保洁物资、服装、会议茶杯、茶壶等费用由中标人承担。

（4）本项目服务人员在上岗前经采购人审核，合格后上岗，严格遵守采购人内部安全管理制度，不得带领无关人员进入物业项目区域，严禁留宿他人，严禁酗酒滋事。

（5）各类能源费用由采购人承担。

（6）投标人负责保管采购人提供的相关资料和设备，不得遗失，不得人为损坏。

（7）投标人需配合采购人与本项目施工单位开展办公区及各项设备设施的承接和查验工作。

（8）在应急情况下，投标人需配合采购人做好应急处置工作。

（9）本项目团队所有人员在本项目服务期间应专职为本项目服务。

（10）中标人派驻人员不得兼岗。

（11）拟派本项目的所有服务人员均应具有卫生系统的健康证明。

2.7. 信用要求

为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全社会信用体系的意见》，进一步推动《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（发改财金〔2014〕3062号）《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记工作的通知》（财办库〔2016〕320号）《京津冀市场监管部门关于实施深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动方案的意见》《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》等政策要求在政府采购工作中落实落地，请投标人承诺投标截止日前3年内未发生以下事项：

1.在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；

2.因投标人自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；

3.因投标人其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；

4.存在拖欠工资的；

5.存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的投标人负面行为的：

（1）具有关联或存在利益冲突的投标人违规参加同一政府采购项目；

（2）投标人不公平竞争；

（3）投标人恶意串通；

（4）其他串通行为；

（5）未按规定签订合同；

（6）未按规定履行合同；

（7）在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。