# 第五章   采购需求

# 第1包采购需求

- 采购标的

- 采购标的

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 项目最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北京服装学院樱花园校区、通州校区2026年物业管理服务采购项目 | 2129.735993 | 2041.923472 |

- 项目背景/项目概述

1.樱花园校区

（1）位置：位于北京市朝阳区樱花东街甲2号，占地面积约127亩，建筑面积约15.2 万㎡。共有主要建筑15栋，地下1-2层，最高建筑18层，最低2层。现有师生人数约6500人。

（2）主要建筑物基础数据

| 序号 | 楼宇名称 | 地上建筑面积 | 地下建筑面积 | 电梯数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料实验楼 | 9031 | 1326 | 2 |
| 2 | 第一教学楼 | 3696 | 0 | 0 |
| 3 | 青年教师宿舍 | 2995 | 0 | 0 |
| 4 | 行政楼（现研究生男生宿舍） | 4015 | 0 | 0 |
| 5 | 服装综合楼 | 32931 | 4954 | 5 |
| 6 | 成教楼 | 3702 | 443 | 0 |
| 7 | 艺术楼 | 22000 | 9600 | 6 |
| 8 | 学生宿舍西楼 | 4522 | 0 | 0 |
| 9 | 学生宿舍中楼 | 4240 | 0 | 0 |
| 10 | 学生宿舍东楼 | 5168 | 0 | 0 |
| 11 | 女生宿舍楼 | 8896 | 2124 | 2 |
| 12 | 学生综合楼（食堂） | 9133 | 2924 | 2 |
| 13 | 第三教学楼（新阶梯教室） | 2363 | 0 | 0 |
| 14 | 第二教学楼 | 3409 | 0 | 0 |
| 15 | 基础实验楼 | 7321 | 0 | 0 |
| 16 | 后勤楼 | 402 | 0 | 0 |
| 17 | 后勤小白楼 | 212 | 0 | 0 |
| 18 | 南门楼保卫处 | 264 | 0 | 0 |
| 19 | 校友会、车队 | 157 | 0 | 0 |
| 20 | 浴室 | 157 | 0 | 0 |
| 21 | 换热站 | 1057 | 0 | 0 |

（3）功能分区

| 序号 | 名称 | 面积（㎡）、数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化面积 | 17537㎡ |  |
| 2 | 院内广场及道路 | 39112㎡ |  |
| 3 | 乔木 | 828棵 |  |
| 4 | 灌木 | 232棵 |  |
| 5 | 球类 | 198棵 |  |

（4）各机房情况

| 序号 | 名称 | 数量 | 面积（㎡） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变配电室 | 2 | 480 | 5号楼地下一层 |
| 2 | 配电间 | 7 | 195 | 各楼栋 |
| 3 | 值班点位 | 3 |  | 宿舍楼3个值班点位（24小时） |
| 4 | 生活水机房 | 5 | 114 |  |
| 5 | 换热站 | 1 | 1057 |  |
| 6 | 中水机房 | 1 | 121 | 每日24小时运行，日处理量100T |
| 7 | 电梯机房 | 13 | 405 |  |
| 8 | 物业办公用房 | 1 |  |  |
| 9 | 公共卫生间 | 229 |  |  |

（5）强电系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 功率（规格） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变配电室 |  | 10KV 5700KVA | 2 |
| 2 | 变压器 | 金盘电气 | 5700KVA | 4 |
| 3 | 直流屏/电池屏 | 北京合欣机电公司 | 10KVA/65A 12A/65A | 2 2 |
| 4 | 高压柜 | 广州中兴、广州白云 | 12KV/1250A、12KV/630A | 24 |
| 5 | 低压柜 | 广州中兴、广州白云 | 400V/14079A 400V/25850A | 35 |
| 6 | 电容补偿柜 | 广州中兴、广州白云 | 380V/50HZ/30KVAR | 8 |
| 7 | 中央信号屏 | 北京合欣机电公司 |  | 2 |

（6）电梯

| 序号 | 设备名称 | 技术参数（载重量㎏） | 数量 | 停站层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | 1050kg4台1350kg2台800kg4台900kg2台1000kg2台1200kg1台 900kg2台1200kg1台 | 19台（新装电梯为1号楼、11号楼、12号楼各1台） | 18停站层4台 5停站层2台 7停站层2台 12停站层2台 10停站层3台 11停站层2台 15停站层2台 |
| 2 | 货梯 | 2000kg1台 1350kg1台 | 2台 | 5停站层1台 10停站层1台 |

（7）弱电系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注（安装位置） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁门禁 | 19 | 3.4.10.11号楼 |
| 2 | 智能电表 | 584 | 4.10.11号楼 |
| 3 | 智能插座 | 556 | 4.10.11号楼 |
| 4 | 通道闸机 | 3 | 7个通道 |
| 5 | 留学生住宿门锁管理系统 | 1 | 留学生宿舍 |
| 6 | 宿舍管理系统 | 1 | 接入智慧学校后勤系统 |
| 7 | 留学生购电系统 | 40 | 3号楼（一层、二层、三层） |

（8）给排水与供暖系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数（功率、m³） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活水系统 | 5.5KW/8台 4KW/2台 | 5 | 5个系统10台泵 |
| 2 | 中水设备 | 水泵1.5KW/2台、2.2KW/2台、3KW/1台、5.5KW/2台、11KW/2台、曝气机1.5KW/2台水箱80m³2个、30m³1个 | 14 | 水泵9台，曝气机2台，水箱3个 |
| 3 | 中水站 | 日处理量100吨 | 1 | 中水处理系统设备设施1套 |
| 4 | 全自动软化水装置 | RONSENTECH/3672 | 1 |  |
| 5 | 换热站 | 优特利板换6台/BR0.6X1.6/150，循环泵6台200-31/4SWHTB、补水泵6台/CDM10-7FSWPC、即热容积式换热器3台 | 1 |  |
| 6 | 水质监测设备 | 100升3台，80升1台，50升1台 | 5 |  |
| 7 | 化粪池 | 1#池5个，2#池2个，3#池6个，4#池2个，8#池2个，16#池4个 | 21 |  |
| 8 | 雨污水泵 | 1.5KW9台，3KW38台，5.5KW4台 | 51 |  |
| 9 | 给水泵房 | 5.5KW/2台 | 2 | 泵房维护保养 |

（9）空调系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注(安装位置) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单体空调 | 格力、美博 | 912 |  |
| 2 | VRV空调室外机 | 格力 | 41 |  |
| 3 | VRV空调室内机 | 格力 | 315 |  |

（10）其他设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注（安装位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾压缩存储机 | KJ-12-A | 1 | 8号楼西侧 |
| 2 | 大盘纸点位 | 120mm*91mm | 148 | 公共卫生间 |
| 3 | 洗手液点位 | / | 52 | 公共卫生间 |
| 4 | 小卷纸点位 | 180g | 42 |  |

2.通州校区

- 位置：通州校区位于北京市通州区张家湾镇光华路甲1号，占地面积约225亩，建筑面积约20.3万平米。共有主要建筑21栋，地下一层，最高六层，最低一层。现有师生人数约3500人。

（2）主要建筑物基础数据

| 序号 | 楼号 | 地上建筑面积 | 地下建筑面积 | 电梯数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A3 | 23249.29 | 13507.34 | 7 |  |
| 2 | A1 | 20231.18 | 4132.42 | 6 |  |
| 3 | A2 | 5580.84 | 0 | 2 |  |
| 4 | A4 | 4017.39 | 0 | 1 |  |
| 5 | A5 | 14937.52 | 0 | 6 |  |
| 6 | C5（保卫处） | 270.16 | 0 | 0 |  |
| 7 | C1 | 13781.3 | 0 | 3 |  |
| 8 | C2 | 5257.45 | 0 | 2 |  |
| 9 | C3 | 4017.39 | 0 | 1 |  |
| 10 | C4 | 14978.6 | 0 | 6 |  |
| 11 | B1 | 19232.28 | 6600.66 | 6 |  |
| 12 | B2 | 5775.4 | 0 | 2 |  |
| 13 | D5 | 13727.25 | 0 | 3 |  |
| 14 | D6 | 5812.35 | 0 | 3 |  |
| 15 | D7(超市) | 377.77 | 472.69 | 0 |  |
| 16 | B3 | 5523.93 | 0 | 2 |  |
| 17 | D1 | 4017.39 | 0 | 1 |  |
| 18 | D2 | 6621 | 0 | 2 |  |
| 19 | D3 | 6809.41 | 0 | 2 |  |
| 20 | 后勤楼 | 1934.64 | 0 | 1 |  |
| 21 | B5 （后勤楼旁） | 2614.75 | 0 | 1 |  |
| 合计 |  | 178767.29 | 24713.11 | 57 |  |

（3）功能分区

| 序号 | 名称 | 面积（㎡）、数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院内广场及道路 | 20000㎡ |  |
| 2 | 绿化面积 | 36926.66㎡ |  |
| 3 | 体育场 | 7154㎡ |  |

（4）各机房情况

| 序号 | 名称 | 数量 | 面积（㎡） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变配电室 | 3 |  | A1地下D7地下C5地上（预防性试验及清扫1次/年） |
| 2 | 配电间 | / | / | / |
| 3 | 电梯机房 | 34 |  | （B4、D4不启用） |
| 4 | 燃气调压站 | 1 |  | 调压箱维护保养12次/年 |
| 5 | 公共卫生间 | 197 |  | / |
| 6 | 给水泵房 | 1 |  | A1地下室（水箱清洗1次/年，水质检测1次/年，17个点位；紫外线消毒器灯管更换4次/年） |
| 7 | 中水泵房 | 1 |  | A1地下室（水箱清洗1次/年，紫外线消毒器灯管更换4次/年） |
| 8 | 箱变 | 2 |  | C4、D2号楼 |
| 9 | 柱变 | 1 |  | D2号楼东南侧 |

（5）强电系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 功率（规格） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电室 | 总配 | / | 1 |
| 2 | 变压器 | 总配 | 2000KVA | 2 |
| 3 | 高压柜 | 总配 | / | 14 |
| 4 | 低压柜 | 总配 | / | 11 |
| 5 | 电容补偿柜 | 总配 | / | 4 |
| 6 | 电池屏 | 总配 | / | 1 |
| 7 | 直流屏 | 总配 | / | 1 |
| 8 | 中央信号屏 | 总配 | / | 1 |
|  | 高压配电室 | 1#分配 | / | 1 |
| 1 | 变压器 | 1#分配 | 1600KVA | 2 |
| 2 | 高压柜 | 1#分配 | / | 6 |
| 3 | 低压柜 | 1#分配 | / | 10 |
| 4 | 电容补偿柜 | 1#分配 | / | 4 |
| 5 | 电池屏 | 1#分配 | / | 1 |
| 6 | 直流屏 | 1#分配 | / | 1 |
|  | 高压配电室 | 2#分配 | / | 1 |
| 1 | 变压器 | 2#分配 | 1600KVA | 2 |
| 2 | 高压柜 | 2#分配 | / | 4 |
| 3 | 低压柜 | 2#分配 | / | 15 |
| 4 | 电容补偿柜 | 2#分配 | / | 4 |
| 5 | 电池屏 | 2#分配 | / | 1 |
| 6 | 直流屏 | 2#分配 | / | 1 |
| 7 | 箱变（C4西南侧） | / | 10KV/500KVA | 2台 |
| 8 | 箱变（D2东南侧） | / | 10KV/500KVA | 2台 |
| 9 | 柱变（D2南侧） | / | 10KV/400KVA | 1台 |

（6）电梯

| 序号 | 设备名称 | 技术参数（载重量㎏） | 数量 | 停站层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | 蒂森克虏伯/台永大/日立 | 63台 | B1-6层 （电梯年检1次/年；维护保养2次/月） |

## （7）弱电系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注（安装位置） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁门禁 |  | 宿舍区域的安全门巡视 |
| 2 | 智能水表 |  | 数据统计、数据分析、使用情况监控 |
| 3 | 智能电表 |  | 数据统计、数据分析、使用情况监控 |
| 4 | 智慧学校后勤系统 | 1 | 学生宿舍 |
| 5 | 门锁系统 | 1 | 学生宿舍 |

## （8）给排水系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数（功率、m³） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活水系统（给水泵房） | 给水泵22KW/3台,紫外线消毒器4台,水箱长12.09m*宽4.44m*高1.94m/2个 | 1 | A1号楼地下室 |
| 2 | 中水系统 | 给水泵7.5KW/3台,紫外线消毒器2台,水箱长7m*宽4m*高1.9m/2个 | 1 | A1号楼地下室 |
| 3 | 水质监测设备 | 排污水质检测 | 2 | 主排污口排水检测 |
| 4 | 化粪池 | 100立方 | 5 | 清掏4次/年(包括室外污水管路疏通） |
| 5 | 化粪池 | 6立方 | 1 | 清掏4次/年(包括室外污水管路疏通） |
| 6 | 隔油池 | 3立方 | 2 | 垃圾站南侧（清掏4次/年） |
| 7 | 隔油池 | 80立方 | 2 | D6号楼北侧（清掏4次/年） |
| 8 | 隔油池 | 40立方 | 2 | D6号楼北侧（清掏4次/年） |
| 9 | 雨污水泵 | / | 13 | A1、A3、B1 地下车库 |
| 10 | 雨污水泵 | / | 2 | D6楼西北侧 |
| 11 | 污水泵 | / | 12 | C1、C2、C3、D5、D1、D3 |
| 12 | 污水泵 | / | 1 | 东门排水出口 |

## （9）冷水机组

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注(安装位置) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 质保期内，物业无维修维护义务 | 1项 | 使用情况监控、安全巡视 |

## （10）生活热水系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注（安装位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地暖系统 | 质保期内，物业无维修维护义务 | 1项 | 使用情况监控、安全巡视 |
| 2 | 风机盘管 | 质保期内，物业无维修维护义务 | 1项 | 使用情况监控、安全巡视 |

## （11）其他设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注（安装位置） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾压缩存储机 | 14T | 1 | 维护保养12次/年 |  |
| 2 | 大盘纸点位 | 120mm*91mm | 133 | 公共卫生间 |  |
| 3 | 洗手液点位 | 525ML | 133 | 公共卫生间 |  |

# 二、商务要求

（一）实施的时间和地点

实施时间：2026年9月1日至2027年7月31日

实施地点：北京市朝阳区樱花东街甲2号；北京市通州区张家湾镇光华路甲1号。

（二）付款条件

采购人在合同期内分5次向中标人支付服务费用，每季度支付一次，合同约定2026年9月1日为计费起始日，每季度付款日为第一个月的十个工作日内（遇到国家法定节假日或学校寒暑假以双方沟通的日期为准）。

（三）售后服务

定期按采购人相关要求对员工进行安全生产、职业技能、仪容仪表、服务礼仪等员工素质及技能培训。

# 三、技术要求

（一）基本要求

中标人为采购人提供物业管理服务的主要内容包括楼内秩序维护及综合物业管理服务、室内外保洁与绿化养护、设备设施运行维护、垃圾清运消纳、房屋本体物业服务、宿舍管理、学校大型活动保障、收发室服务等。

（二）服务内容

## 樱花园校区

## 1.环境保洁

（1）楼宇保洁：全校区室内公共区域以及部分办公区域的保洁（不包含食堂室内保洁），保洁面积约为61097㎡。

（2）外环境保洁：校区保洁面积约为39112㎡（包括室外体育场、道路、楼宇周边、大门门前三包等）。

（3）绿化养护：校区绿化面积约17537㎡。

树木1258株（乔木828棵、灌木232棵、球类198棵）的养护与管理。

校区内所有地面草皮、 绿篱黄杨等植物的养护与管理（含服装综合楼五层平台休闲区绿化面积）。

（4）病媒生物（蟑螂、老鼠等）防治：校区内所有区域灭蟑灭鼠等有害生物防治作业，其中学校食堂（12号楼一层、二层、地下室）区域，全年不少于14次、每月不少于1次全面作业；其他楼宇全年不少于2次全面作业。

（5）积极服从校方工作任务的安排与调配，完成临时性工作任务。

（6）负责后勤处所管辖区域的教室、毕业生宿舍窗帘清洗。

（7）防疫消杀：校区专职消杀人员，满足疫情防控常态化环境消杀工作。

（8）垃圾站管理、垃圾清运消纳、垃圾分类：校区垃圾站运行、值守、管理、维护，全校区内各类垃圾（包括但不限于生活垃圾、厨余垃圾、可回收垃圾、大件垃圾和有害垃圾）的分类、清运处理与消纳，垃圾桶站值守及监督宣传。

（9）家属院保洁：负责家属院公区保洁及垃圾清运工作。

## 2.管理值守

（1）配电室：10KV配电室2个，面积480㎡，总容量5700KVA，24小时运行，双人值守。

（2）换热站：换热站1个，面积约1057m², 大市政供热，供热面积约13.14万m²,三台板换式换热组用于供暖，三台容积式换热罐用于洗浴（冬季浴室热水）。供暖季期间24小时运行值守，提供相应设施设备的运行、维护、保养服务。

（3）中水站：中水站1个，面积约121㎡，常年每日24小时运行，80m³水池2个，30m³水箱1个，日处理量约100吨。

（4）维修受理：每日24小时电话受理报修，合同期内负责建立完善的线上报修系统。

## 3.设备维保及运行管理

（1）电梯：樱花园校区电梯19台，每日24小时运行，维修保养驻场人员1名，其中3台为新装电梯，维保与年检费由安装单位负责（新装电梯为1号楼1台、11号楼1台与12号楼1台，共计3台）。

（2）换热站：水泵、板换6台、容积式换热罐3台、软化水系统1套、控制系统1套等所有设备设施维护保养，单人值守。

（3）空调：单体空调约912台；VRV空调维保（其中室外机约41台，室内机约315台），主要内容为清洗消杀以及运行维保。

（4）雨污水泵：51台雨污水泵运行维保。

（5）化粪池：21座化粪池清掏及室外雨污管线疏通。

（6）中水站:1套中水处理设施设备运行维保。

（7）二次供水无负压泵房：5套二次供水设施设备运行维保及水质检测。

（8）浴室：吹风机32台日常维修与维护保养。

（9）开水器：15台电开水器，每年2次清洗更换滤芯，20台开水器每年2次水质检测。

（10）公寓楼：智能电表、智能插座、通道闸机、电磁门等设备设施系统运行维保。

（11）打铃系统：3套（2号楼、13号楼、14号楼）打铃系统的运行维保。

（12）垃圾转运站：1台垃圾压缩机运行维保。

（13）配电室：校区2个配电室的24小时运行。

（14）樱花园13#号楼、东大桥中纺里25/26号楼、左家庄新源街03#号楼公共部位、公共设施的维修维护，樱花园13#号楼家属区的电梯维保。

（15）外立面维修：楼宇幕墙检修、外墙涂料修缮、外墙渗漏维修。

## 4.公寓管理

（1）公寓管理服务

负责与校方主管部门对接落实公寓管理任务需求，提供公寓管理服务。

（2）公寓值守服务

负责所在楼宇的值守、巡视、通知、出入登记与安全管理等工作，男性值班员不得值守女生公寓。

（3）公寓设备设施代管、巡查及报修服务

对所值守区域的设施设备均承担管理任务，并应对设施设备使用情况进行巡检，发现问题或故障应及时报修，管理范围包括但不限于学校其他管理部门在公寓楼安装的设施设备。

（4）公寓环境卫生监管服务

按照学校日常环境保洁及其它临时性任务（包括但不限于灭蟑灭鼠、环境消杀等）要求对楼内环境卫生情况进行监督检查，对未达到相应标准或未按照规范流程操作的应及时指出并要求相关工作人员予以纠正。对不服从管理的要及时上报所在公寓管理人员。

（5）公寓服务人员管理服务

公寓服务人员应熟知值守区域内的实际居住人员，对外来人员进入本楼的，需经批准并登记后方可入内。保洁、保卫、消防等特殊岗位的工作人员，公寓服务人员应熟知，并要求其持证进入公寓。未经批准，除住宿在楼内的人员及必要工作人员外，其他人员不得进入公寓。

（6）公寓文化建设服务

根据公寓管理要求对学生公寓进行公寓文化宣传，方式包括但不限于制作宣传招贴、视频、板报等。对于涉及法律、法规或意识形态管理的内容，须经校方管理部门审批后方可制作安装。

（7）节假日、重大活动及其它必要的住宿保障服务

在寒暑假期间，学生公寓要实行相对集中管理，并提供相应服务保障。对学校参与各类大型活动需安排住宿的人员，要提供住宿及相应服务保障。对学生毕业、新生报到及学校统一安排的其它住宿调整工作，应积极组织配合。

（8）公寓生活服务

做好学生公寓内现有的便捷服务设施运行监督，不限于直饮水、自助洗衣等，后续可与校方管理部门协商后予以增加，但不得减少现有服务种类或降低服务质量。新增服务应提前上报学校管理部门，经批准后方可提供服务。

（9）公寓服务质量自查自评

定期、不定期组织相关人员对公寓管理服务情况进行自查，对自查中发现的问题有及时处理。

10.负责樱花园校区毕业生公寓的垃圾清理以及粉刷等事项，所采用材料必须符合环保要求。

11.配合校方管理部门完成与学生公寓管理相关的其他各项工作。

## 5.日常维修

（1）负责校区单项单次800元（含）以内的水、电、暖管线系统及设备设施维修和土建木瓦维修。

（2）承接校区单项单次造价在800元（不含）以上5万元（不含）以下的小修、零修物业维修项目，费用必须接近同类项目市场价，且必须通过校方造价审核，维修费用由校方根据实际造价单独付费。

## 6.收发室服务

（1）对信件、报刊、邮包单、挂号信、汇款单进行分类管理。

（2）根据《报刊发放登记表》及学校相关规定，将邮件发至各部门。

（3）确保邮件遗失率为零。

（4）做好上述各类登记备查工作，每月及时存档。

（5）做好次年学校各部门报刊杂志订阅统计工作。

（6）做好机要文件的处理。

（7）其它应完成的工作。

## 7.防汛工作

负责防汛物资配备与组织人员开展防汛工作，确保汛期安全，不发生安全事故。

## 8.节能工作

协助校方完成节能办日常水、电、天然气等能耗相关数据统计、节能宣传、节能技术改造、设备节能管理等工作，以及协助校方完成上级单位下达的各类节能环保相关任务。日常维修更换常用灯具、电 器、用水器具需满足各级政府节能节水法律法规要求。设备运行须在 满足使用条件的前提下，遵循节约能源原则。

## 9.重大活动及节日氛围营造

负责为学校重点区域和重大活动（节日）提供绿植、鲜花、灯笼等氛围营造以及物资设备搬运、场地布置等后勤保障服务。

## 10.卫生防疫专业人员

须为采购人提供1名可独立24小时值班的医生及名可独立24小时值班的护士，协助进行卫生所相关保障工作。

## 通州校区

## 1.环境保洁

（1）楼宇保洁：全校区室内公共区域以及部分办公区域的保洁（不包含食堂室内保洁），保洁室内面积约为178767.29㎡，地下车库约24240.42㎡。

（2）外环境保洁：校区保洁面积约为20000㎡（包括室外体育场、道路、楼宇周边、大门门前三包等）。

（3）绿化养护：校区绿化面积约36926.66㎡。

（4）病媒生物（蟑螂、老鼠等）防治：校区内所有区域灭蟑灭鼠等有害生物防治作业，其中学校食堂区域，合同期内不少于12次（每月不少于1次全面作业）；其他楼宇全年不少于2次全面作业。

（5）积极服从校方工作任务的安排与调配，完成临时性工作任务。

（6）负责后勤处所管辖区域的教室、公寓窗帘清洗。

（7）防疫消杀：校区专职消杀人员，满足疫情防控常态化环境消杀工作。

（8）垃圾站管理、垃圾清运消纳、垃圾分类：校区垃圾站运行、值守、管理、维护，全校区内各类垃圾（包括但不限于生活垃圾、可回收垃圾、大件垃圾和有害垃圾）的分类、清运处理与消纳，垃圾桶站值守及监督宣传。

## 2.管理值守

（1）配电室：配电室3个，面积480㎡，总容量约10400KVA，24小时运行。

（2）维修受理：每日24小时电话受理报修，合同期内负责建立完善的线上报修系统。

（3）前台：主要负责来访人员的接待、身份核验登记与路线指引。

## 3.设备维保及运行管理

基本要求：重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所，温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。

（1）电梯：电梯63台，每日24小时运行，维修保养驻场人员1名。

电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。

电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。

每年至少开展1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。

电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》的有关要求。

电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》的有关要求。

有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员15分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。

到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。

电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。

根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。

（2）空调（盘管、管道及控制系统）：

空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》的相关要求。

楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》的相关要求。

定期维保并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。

空调运行前对循环水泵、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展1次运行情况巡查。

每半年至少开展1次管道、阀门检查并除锈。

监督能源站厂家每年至少开展1次系统整体性维修养护。

每年至少开展1次空调主机（含空调过滤网）清洗消毒。

制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。

发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。

（3）雨污水泵：雨污水泵运行监测及维保，雨污水泵有损坏故障时，及时维修（800元以下配件）。

（4）化粪池：化粪池清掏及室外雨污管线疏通。

（5）二次供水及无负压供水：二次供水设施设备运行监测、水质检测、水箱清洗、卫生许可证办理。

（6）公寓楼：智能水表、智能电表、智能插座等设备设施系统运行监测及监督建设单位维保。

（7）打铃系统：打铃系统的运行监测，每月定期校准时间，确保打铃时间准确无误。

（8）垃圾转运站：垃圾压缩机维保。

（9）配电室：校区3个配电室的24小时运行维保。

建立24小时运行值班监控制度。

对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。

公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。

核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。

发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。

复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。

## 4.公寓管理

（1）公寓管理服务

负责与校方主管部门对接落实公寓管理任务需求，提供公寓管理服务。

（2）公寓值守服务

负责所在楼宇的值守、巡视、通知、出入登记与安全管理等工作，男性值班员不得值守女生公寓。

（3）公寓设备设施代管、巡查及报修服务

对所值守区域的设施设备均承担管理任务，并应对设施设备使用情况进行巡检，发现问题或故障应及时报修，管理范围包括但不限于学校其他管理部门在公寓楼安装的设施设备。

（4）公寓环境卫生监管服务

按照学校日常环境保洁及其它临时性任务（包括但不限于灭蟑灭鼠、环境消杀等）要求对楼内环境卫生情况进行监督检查，对未达到相应标准或未按照规范流程操作的应及时指出并要求相关工作人员予以纠正。对不服从管理的要及时上报所在公寓管理人员。

（5）公寓服务人员管理服务

公寓服务人员应熟知值守区域内的实际居住人员，对外来人员进入本楼的，需经批准并登记后方可入内。保洁、保卫、消防等特殊岗位的工作人员，公寓服务人员应熟知，并要求其持证进入公寓。未经批准，除住宿在楼内的人员及必要工作人员外，其他人员不得进入公寓。

（6）公寓文化建设服务

根据公寓管理要求对学生公寓进行公寓文化宣传，方式包括但不限于制作宣传招贴、视频、板报等。对于涉及法律、法规或意识形态管理的内容，须经校方管理部门审批后方可制作安装。

（7）节假日、重大活动及其它必要的住宿保障服务

在寒暑假期间，学生公寓要实行相对集中管理，并提供相应服务保障。对学校参与各类大型活动需安排住宿的人员，要提供住宿及相应服务保障。对学生毕业、新生报到及学校统一安排的其它住宿调整工作，应积极组织配合。

（8）公寓生活服务

做好学生公寓内现有的便捷服务设施运行监督，不限于直饮水、自助洗衣等，后续可与校方管理部门协商后予以增加，但不得减少现有服务种类或降低服务质量。新增服务应提前上报学校管理部门，经批准后方可提供服务。

（9）公寓服务质量自查自评

定期、不定期组织相关人员对公寓管理服务情况进行自查，对自查中发现的问题有及时处理。定期、不定期组织服务对象对公寓管理服务质量进行自评（其中定期组织的每学期不少于2次），对自评中涉及服务人员的问题要一周内形成文字处理意见上报学校宿舍管理部门。

（10）负责通州校区毕业生宿舍的垃圾清理、房间保洁以及相关事项。

（11）配合校方管理部门完成与学生公寓管理相关的其他各项工作。

## 5.日常维修

（1）负责校区单项单次800元（含）(材料费)以内的水、电、楼宇内供暖制冷系统及设备设施巡视和土建木瓦维修，属于建设单位维保范围的要监督其及时按要求完成维修。材料、人工费用均包含在总报价内，校方不再单独付费。

（2）承接校区单项单次造价在800元（不含）以上5万元（不含）以下的小修、零修物业维修项目，费用必须接近同类项目市场价，且必须通过校方造价审核，维修费用由校方根据审定金额单独付费。

（3）如遇应急抢修，若施工方无法尽快到场抢修或不具备抢修能力，由学校委托中标人先行组织抢修，以保障正常使用及学生生活需求，后续按审定金额结算。

## 6.收发室服务

（1）对信件、报刊、邮包单、挂号信、汇款单进行分类管理。

（2）根据《报刊发放登记表》及学校相关规定，将邮件发至各部门。

（3）确保邮件遗失率为零。

（4）做好上述各类登记备查工作，每月及时存档。

（5）做好次年学校各部门报刊杂志订阅统计工作。

（6）做好机要文件的处理。

（7）其它应完成的工作。

## 7.防汛工作

负责防汛物资配备与组织人员开展防汛工作，确保汛期安全，不发生安全事故。

## 8.节能工作

协助校方完成节能办日常水、电、天然气等能耗相关数据统计、节能宣传、节能技术改造、设备节能管理等工作，以及协助校方完成上级单位下达的各类节能环保相关任务。

## 9.重大活动及节日氛围营造

负责为学校重点区域和重大活动（节日）提供绿植、鲜花、灯笼等氛围营造以及物资设备搬运、场地布置等后勤保障服务。

## 10.卫生防疫专业人员

须提供2名可独立24小时值班的医生，协助进行卫生所相关保障工作。

（三）服务标准

## 樱花园校区

## 1.环境保洁

### （1）保洁服务人员要求

具有中华人民共和国国籍，遵纪守法，品行端正，无违法犯罪记录。

具有适应岗位要求的身体条件，聘用的所有保洁服务人员男性不超过60岁，女性不超过55岁。

爱岗敬业，有良好的服务意识。

- 服务质量要求

### ①各楼宇内保洁、通风

### 卫生间

| 部位 | 频次 | 保洁质量要求 | 通风要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 每日湿拖2次， | 保持空气清新无异味，地面保持干净、干燥 | 每日3次通风 |  |
| 台面、镜面、水龙头 | 每日擦拭2次， | 无明显水迹，干净无污渍， |  |  |
| 便池 | 每日不少于3次冲洗和清除纸篓便纸 | 厕所无异味、臭味，无积粪、无黄渍 |  | 小便器内放置香球 |
| 洗手盆 | 每日保洁1次 | 用消杀水对进行消杀 |  |  |
| 卫生间门、隔断板 |  | 干净、无污迹、无涂画 |  |  |
| 墩布池 |  | 干净无杂物 |  |  |
| 室内玻璃、窗台 |  | 表面光洁无灰尘、无污迹 |  |  |
| 卫生纸架 |  | 表面无尘灰 |  |  |
| 其它 |  | 墙面干净、无浮尘，灯具无灰尘、无蜘蛛网 |  |  |

室内部位（图书馆、博物馆等专业场所按照相关管理部门要求执行）

| 部位 | 频次 | 保洁质量要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共教室 | 每日早7:30之前，完成教学楼及教室的清洁、消杀、通风工作；每日利用课间随时巡视，发现问题及时处理；每晚22:00静场后，彻底清洁一二三教公共区域及各个教室，教室地面进行湿拖保洁 | 随时保持地面干净整洁，桌椅干净整洁窗户玻璃干净明亮，照明灯线电线扇空调无积灰。每晚擦拭黑板，配置板擦粉笔，抽纸要及时补充。每日2次通风 | 教室地面洗地机清洗1次/每月；每学期初末，学校大考前后，全方位彻底清洁1次 |
| 青年宿舍101、301、401值班室 | 每日按规定时间保洁、消杀、通风，更换物品 | 保持地面干净、无污迹，桌椅保持整洁、表面无灰尘，床单被罩摆放整齐 | 按院办通知和要求执行 |
| 教工之家 | 每周一、三按规定时间保洁、通风，每次活动后清洁一次 | 保持地面干净、无污迹，桌椅保持整洁、表面无灰尘 | 按工会通知和要求执行 |
| 图书馆B03、B07、B06、B09、B304 | 每月1次 | 地面书架干净整洁 | 按照图书馆要求执行 |
| 自习室B101-B102、105、B113、B202、B203、B204-B206、B210、B402、B406、B407、B410、B412 | 每日1次 | 桌椅、地面干净，整洁、电脑、窗台、书架干净整洁，玻璃、空调机房外机每学期1次清洁，还书机小房间，操作台面、每周2次清洁。 |  |
| 博物馆 | 每月1次 | 地毯吸尘、大理石墙面、展厅窗户、织布机、藏族八宝、每月清洁，保持干净整洁， 地毯每年彻底清洗一次 | 按照博物馆要求执行 |
| 礼堂正厅、一层舞台、一二层观众席、夹层、三层中控室、四层团委办公室 | 每日按规定时间清扫，每次会议、活动结束后清洁一次 | 地面干净、无污渍，桌椅保持整齐、整洁，表面无积灰，通风 | 三层中控室每周二、四按规定时间清扫保洁；四层团委每周一、三按规定清扫保洁 |

②公共区域管理要求

按照有关规定对楼宇一层大厅等公共空间的使用进行登记，向使用方索要相关手续，交待注意事项，并对使用过程进行全程监管，其目的保证安全用水用电，保护公共设施设备。

当较大设备物资进出楼宇时，联系相关责任人，在搬运过程中进行监管，以免碰坏台阶、大门、电梯、墙壁等公共设施。

负责对入楼进行施工改造的施工单位索要相关手续，交待注意事项，与施工单位现场负责人和学校项目负责人保持联系，确保施工过程中不损坏公共设施。

加强校园巡视，负责对区域内水、电、气、暖等所有公共设施进行巡视，发现有污损、缺失及时报告相关人员，尤其是水网管线的跑、冒、滴、漏的现象，要第一时间维修。

保持楼道、室内公共大厅空气流通；如遇大风大雨等恶劣天气时，要及时关闭门窗；楼宇大门根据不同时段按相关规定进行开闭管理。

负责楼宇外墙、楼顶巡视，发现安全隐患及时报告，防止高空坠物；负责清理楼顶杂物，特别是在每年雨季来临前，必须对楼顶进行全面清理，保证雨水口无堵塞、遮挡，负责雨水管疏通及维修。

收集、受理师生们反应的问题，做好记录，并及时反馈给相关职能处室。

负责学校所有楼宇与公共教室的钥匙、使用管理、设备设施的报修等工作；负责教室日常粉笔、黑板擦、纸抽、衣架等物品的配备。

③室外环境保洁要求

| 序号 | 部位 | 保洁质量要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化区 | 保持无杂物 | 绿篱下没有树叶杂草等 |
| 2 | 校园区及角落 | 无暴露垃圾、无卫生死角 | 落叶落花必须及时清扫、没有树挂 |
| 3 | 路面、步行道 | 保持无杂物、无遗撒、无痰迹污垢、无纸屑果皮、无落叶、无烟头、无小广告 | 雨季地面无明显积水，冬季无积雪；每日早7：30以前清扫完毕 |
| 4 | 垃圾桶 | 每日清理，保持外观整洁完好，周围地面无杂物污渍 | 垃圾存放不超过桶容量的三分之二 |
| 5 | 宣传橱窗 | 玻璃、栏柱每星期清洁一次，保持玻璃面上无污物 |  |
| 6 | 广告栏 | 保持整洁 |  |
| 7 | 建筑物外立面 | 保持无乱写、乱划、乱粘贴等痕迹，随时清理各种商业小广告 |  |
| 8 | 牌匾、路标、雕塑、亭廊、休闲桌椅等 | 定期擦拭、保持清洁 |  |
| 9 | 操场周围铁网外侧 | 及时清理悬挂物（广告、宣传画等） |  |
| 10 | 室外体育场 | 保持无杂物、无遗撒、无痰迹污垢、无纸屑果皮、无落叶、无烟头、无小广告 |  |

④绿化质量要求

绿化养护标准按《北京市园林绿化养护管理质量等级标准》二级养护质量标准执行，专业管理规范按《园林树木养护管理技术措施及要求》执行。

质量等级：合格。

当年补栽植物必须保证第二年的成活。

由于维护不当造成的苗木死亡，投标人负责补栽并承担苗木费用；苗木自然死亡，由采购人负责提供苗木，投标人负责补栽。

⑤垃圾站管理、垃圾清运消纳、垃圾分类要求

樱花园校区垃圾站管理人员不少于3名，即至少保证管理人员1名，1名操作人员，1名厨余垃圾清运人员。垃圾站垃圾压缩设备的操作必须由专人负责，严禁其他人员私自操作。垃圾压缩设备的操作流程及安全注意事项要清晰、明确告知委派的工作人员，经考核合格后上岗。须向采购人提供书面承诺免责声明（要求：盖有单位公章、单位负责人签字、垃圾压缩设备操作人员签字）。专人负责垃圾站垃圾暂存屋的钥匙管理，负责垃圾清运时按时开关大门。及时对垃圾站进行清洗、消杀、打扫，保持垃圾站各个门的门前周围10米范围内干净整洁、无杂物、无异味、尽量做到无苍蝇蚊虫。

垃圾站每天按规定时间开放，开放期间工作人员坚守岗位，着装整洁，及时处理各类垃圾。清运过程中做到不遗撒、不飘落、不流淌等，并承担有上述违规行为所产生的行政处罚。不得随意清理学校院内无主物品，若必须清理时，需在采购人授权下进行，因自行处理造成纠纷，投标人与当事人协商处理。

依法向有关部门交纳各种税费及垃圾消纳费用。因垃圾清运、消纳造成的任何人、财、物相关损失，由投标人负责。

保证垃圾运输、处理、消纳符合政府各级法律法规的资质和流程要求。按照校方要求提供相关记录、单据、合同、凭证。保证各类垃圾清运后，将现场地面清理干净。

有害垃圾应按要求安全分类和包装，不得将不同性质、不同危险类别的有害垃圾混放，应满足安全转移和安全处置的条件。按要求，必须由有资质单位收集后将其转运至和平街街道办事处指定的有害垃圾暂存站。严格执行国家、北京市有关环保、市容相关法律法规，确保服务过程中不发生泄漏、遗洒，并承担上述责任产生的行政处罚。

依据北京市生活垃圾分类工作要求，按照学校提供的表格，对各类垃圾进行统计，填写垃圾分类台账。按照要求索取、提供垃圾消纳三联单、处置单等上级相关职能部门要求出示的单据。对各类垃圾进行二次分拣、收纳、投放、消杀等工作。

分拣的各类垃圾按照国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《北京市环境卫生条例》、《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市人民政府关于加强垃圾渣土管理的规定》等规定进行处理，厨余垃圾、可压缩其他垃圾做到日产日清。可回收物、大件其他垃圾、建筑垃圾、工业垃圾、大件绿化垃圾集中处理清运。有害垃圾由有资质单位单独处理清运。

在校方所辖服务区有迎宾或重大活动，需突击进行垃圾清运工作时，应按校方要求调整服务时间，无条件加派车辆运输，以保证完成校方要求的保洁和清运工作。

做好垃圾站管理、垃圾清运消纳、垃圾分类相关制度建设，加强员工培训，提高安全生产意识和服务意识，避免出现安全生产事故和相关纠纷。

⑥其他要求

工作时间内相关保洁有关人员必须在岗。

在工作区内不得大声喧哗、扎堆聊天。

遇有雨雪天气须在大厅门口放置防滑垫，摆放“小心地滑”等警示牌，增加擦地次数，并完成扫雪铲冰任务。

及时对雨水蓖子内沉积物进行清理疏通。

随时注意观察校内施工单位建筑材料、建筑垃圾的存放及运输，发现问题及时上报。

加强校园各区域的苍蝇、蚊虫防制工作，及时进行消杀。

按照北京市和学校有关垃圾分类的规定和要求，对产生的垃圾进行分类、分拣后，运输至学校垃圾转运站，全体保洁员义务担任垃圾分类督导员。

办公区域、住宿区域、公共区域（公共吸烟区除外）不得吸烟，按照北京市控烟工作，全体保洁员义务担任控烟督导员，配合开展禁烟劝阻、记录工作。

## 2.管理值守

### （1）配电室

配电室内设立值班点，双人双岗，持证上岗，24小时有人值守。

配电室内各项制度、标志标识健全，按规范要求填写设备运行巡检和值班记录。

每年定期进行设备清扫。

负责与上级供电站相关人员保持联系。

出现设备故障、停送电等情况要第一时间与学校相关人员报告，并按要求及时处理故障。

值班人员具有高压配电室值班经验，具备应急处理能力，熟悉设备性能参数。

熟悉操作规程，严格遵守各项规定，熟练操作开关设备，保障全校电力供应。

不得让无关人员进入配电室内，上级检查要做好登记。

值班期间着装整洁，环境干净，室内保持空气流通。

值班期间严禁会客、严禁饮酒。

每月登记用电台账，配合做好能耗测算统计工作。

### （2）换热站

熟悉并遵守相关法规及各项规章制度，熟练掌握应急预案，健全设备档案。

运行管理制度及各项记录登记健全，人员岗位职责明确。

值守人员持证上岗、经验丰富，定期开展业务培训，依规定时运行设备。供暖季 24 小时运行，实行单人值守。

每年对板换、电磁阀、管道、控制系统、各类安全阀、安全仪表等进行维护保养、仪表阀门进行检测校验， 确保安全运行。

掌握换热设施设备状况。熟练掌握相关技能，严格执行操作规程，避免安全事故发生。

定时巡检，认真填写巡检记录。保持设备完好运行，发现问题时，应准确判断，妥善处置并上报。

供暖系统及外管网的维修维护。

在保障换热设备安全生产的前提下，须根据实际运行情况对运行状态进行调解，在满足使用条件的前提下，遵循节能节气原则。

### （3）维修受理

熟悉并遵守相关法规及各项规章制度，用语规范，态度温和，不得与对方发生争吵。

熟悉物业服务各项业务，掌握相关管理人员的姓名、职责和联系方式。

维修受理电话要保持24小时畅通，接听电话、登记报修、维修后反馈、接待投诉，协调处理相关报修，做好日常工作记录，完成年度满意度调查工作。

建立健全并熟练使用物业管理档案，定期做好师生满意度调查。

接报紧急情况或不能解决的问题要第一时间向后勤处报告。

合同期内负责建立完善的线上报修系统。

## 3.设备维保及运行管理

### （1）电梯

根据电梯维保作业标准及时做好电梯的维护、保养与维修。

接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，须在15分钟内抵达现场。

现场作业人员应当取得《特种设备作业人员证》。

作业过程中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

向学校提出合理化建议并每月向学校书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况。

负责电梯的安全运行，保障设备整机及零部件完整无损。

建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

负责组织电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并负责电梯安全管理活动。

应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在服务期终止后交给采购人。

为保证电梯维修的及时性，须派遣1名电梯维保驻场人员。

若电梯检验检测不合格，投标人须承担电梯复验费用。

须按照《电梯日常维护保养规则》（DB11/418-2019）完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

实施日常维护保养后的电梯须符合《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775-2009）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899-2011）的相关规定。

### （2）换热站

阀门养护更换填料垫片，安全阀年度校验；管道除锈防腐、修复保温。

电气线路紧固除尘，校验自控仪表，测试联锁保护装置与调试。

管网无锈蚀、跑冒滴漏，阀门启闭灵活；及时清理除污器、过滤器。

水泵解体检查，更换磨损轴承、密封件，电机除尘、检测绝缘。

一次系统打压查漏、冷态循环调试，设备联动试运行，做好防冻措施。

软化设备清洗保养，站内设施全面除锈刷漆。

供暖前后对设备设施进行全面检查，向学校提出合理的建议和意见。

### （3）空调

①单体空调清洗消杀以及维修，对由后勤负责的两校区单体空调进行彻底清洗消杀一次，以及日常维修保养。

②VRV空调维护保养

每年对VRV空调室外机组、室内盘管进行彻底清洗消杀一次，以及日常维修保养。（室外机风扇叶、室外机冷凝器翅片等除尘、清洗不少于2次。（包括12号楼三层体育馆VRV空调）。

对空调系统运转情况进行检查（包括室内机、室外机、设备运行压力的检测、室内机送回风温度、排水情况、检查有无漏氟现象、检查电压、电流、高低压压力、接地是否良好及噪音情况等），确保空调正常运行。

如空调设备出现故障，在接到维修单后第一时间派技术人员到现场查明故障原因并妥善处置。

服务响应时间：30分钟内响应并派维修人员到达现场维修。

在每次定期维护保养后，应保持室内外工作环境的清洁，对维护保养过程中发现的潜在问题或隐患应及时处置。

第一次保养时应做全面的检修和保养，并备案基本状况。

修理使用的零配件应尽量保证为原厂配件，如原厂配件缺货时，应使用正规厂家生产的合格配件。

### （4）雨污水泵

污水池每半年清洗一次,厕所污水池15日清洗一次。

运行设备每月检修一次，做到污水泵绝缘及控制可靠，确保设备安全运行。

各种配电箱、水位控制器、阀门每月检修一次，做到线缆不漏电，水管阀门不漏水。

日常出现问题及时维修，接到报修后30分钟内到场。

每次检修维护完毕，填写维护维修确认单。

对雨水井每周巡检三次，注意其他管道向雨水井渗漏情况，防止雨、污合流，及时延续办理排水许可证，由此造成的行政处罚由投标人承担。

### （5）化粪池清掏

每周对化粪池和外管线进行1次巡视，发现需清掏和疏通的问题及时进行处理，保证化粪池及污水管线正常使用。

如出现化粪池污水外溢、公共排位管道堵塞等异常情况，接到报修后30分钟内到达现场处理。

清理过程中如给采购人环境造成破坏，应恢复原状，若产生费用由投标人负责。

### （6）中水站

中水站维保的主要内容包括电源柜、控制柜、水泵、阀门、电机、各种线缆、水管、控制器、调节池、氧化池、中间水池、过滤器、清水池等所有设备设施及管线。中水站的维护保养服务标准如下：

各种水池每年至少清洗1次。

运行设备每月检修1次，做到电机绝缘及控制可靠，确保设备安全运行。

各种管线、阀门每月检修1次，做到线缆不漏电，水管阀门不漏水。

日常出现问题及时维修，接到报修后30分钟内到场。

每次检修维护完毕，填写维护维修确认单。

### （7）二次供水无负压泵房

制度健全，记录完整，操作人员证件齐全。

每3天至少对泵房设备设施进行1次巡视，发现问题及时处理，保证设备正常运行。

保持泵房内部卫生干净整洁，设备运行正常。

### （8）开水器

每年对开水器进行2次清洗更换滤芯和2次水质检测，确保供水达标并公示。

定期对开水设备进行巡检，发现问题及时处理，确保师生开水供应。

### （9）打铃系统

负责保证上下课和各类考试的打铃服务。

熟悉打铃系统的分布、配置和操作，熟练掌握设置时间。

每日检查1次控制器时间是否准确，保证上下课钟声信号误差不能超过10秒，保证各类考试钟声信号误差不能超过1秒。

### （10）智能电表

按照学校要求每年为各学生公寓预充免费用电，做好毕业季学生空调用电的退费事宜；保障学生公寓未使用违规电器并做好相关记录，每月巡检，开学前例行检修；临时故障及时处置。配合做好用电登记以及能耗测算统计工作，对恶载识别问题及时进行分析研判。

### （11）学生公寓内智能电表

按照学校要求每年为各学生公寓预充免费用电，做好毕业季学生空调用电的退费事宜；保障学生公寓未使用违规电器并做好相关记录，每月巡检，开学前例行检修；临时故障及时处置。

### （12）学生公寓内智能插座

保障学生公寓空调正常使用，做好毕业季学生空调用电的退费事宜，检查学生利用空调插座使用违规电器(空调电属于专电专用，除空调用电外任何设备不可接入）；及时对损坏的插座及配件进行更换。

### （13）学生公寓内通道闸机

保障学生通过设备正常出入公寓；保障相关数据的完整性，并可查询一定时间段的数据；每月对相关设施设备进行例行巡检，临时性故障及时妥善处理。

### （14）留学生社会信息采集系统

保障系统正常运行与维护。

### （15）留学生公寓人脸识别系统

保障学生正常出入公寓；保障相关数据可查询；每月对相关设施设备进行例行巡检；临时性故障及时妥善处理。

### （16）学生公寓信息管理系统

满足学生公寓管理信息化需求，实现与闸机系统信息对接等。

### （17）学生公寓电磁门

熟知控制组件安放位置，门锁供电来源，控制及电源线路走向，遇到特殊情况后门锁动向。定期巡检，维护，检查开合是否正常可控，损坏配件及时更换，闭合后是否达到规定的使用标准，是否有电控线外露，如有发现及时整改，避免人为恶意断电，进行破坏。

### （18）学生公寓洗衣机、洗鞋机、烘干机、吹风机

监督定期清理、消毒擦拭外部，保持设备外部干净整洁，消毒及清理内桶，防止污垢残留，定期巡检运转情况，发现异常或故障，及时更换损坏零件及设备，定期排查漏电隐患。

### （19）学生公寓饮水机

监督定期消毒，擦拭外部机器，保持干净整洁，定期提供水质检测报告，机器出现问题及时维修及更换，定期更换滤芯，使出水达到直饮水标准。

### （20）路灯

保障校园内路灯正常开关，根据不同季节日出日落时间及时调整路灯自动开关时间。

4.公寓管理

提供宿舍管理系统，并实现接入学校智慧后勤管理平台。

### （1）学校公寓管理岗位设置

根据学生公寓建筑格局、规模、管理服务内容和工作标准，投标人应按照高校学生公寓管理标准比例配备人员，在保障服务项目正常运行、工作质量和标准的前提下，可对人员数量进行动态调整。对于运行中实际工作能力不能达到学生公寓管理部门要求的人员，必须按学生公寓管理部门的要求进行更换。具有适应岗位要求的身体条件，聘用的所有宿舍管理人员年龄不超过50岁。

①宿舍主管岗位

具有本科（含）以上学历，身体健康，人品端正，有较强的政治意识和综合管理能力。

能够长期驻扎在学校，公休假日、法定假日能坚守工作岗位，24小时保持联系畅通，必要时随叫随到。

熟悉行业要求、标准及相关法律法规。

熟悉学生公寓的各项规章制度和各岗位工作的操作流程；具备较强的奉献精神和组织管理能力；具备较强的服务意识和沟通能力；能配合开展学生思想教育工作。

能够熟练使用各类办公软件，独立撰写日常文案并具有较强的宣传策划能力。

具有较强的应急处理能力。

②公寓信息管理系统管理员岗位

具有本科（含）以上学历，计算机相关专业。

三年以上网络管理、服务器管理工作经验。

有较强的学习能力，较好的执行力和沟通协作能力，良好的服务意识。

能够长期驻扎在学校，公休假日、法定假日能坚守工作岗位，24小时保持联系畅通，必要时随叫随到。

熟悉路由器、交换机、防火墙的网络设备设置与管理。

了解操作系统，熟识WEB（网页服务器）公寓信息管理系统、FTP（数据传输服务器）闸机系统、MALL（业务应用服务器）水电表系统等。

③楼长岗位

大专（含）以上学历。女生公寓楼工作人员须女性。

身体健康，人品端正，作风正派，具备较强的责任心、服务意识、沟通能力，能够为人师表。

具备卫生清洁、安全管理及设施设备管理方面的知识，有一定的组织协调能力和配合对学生开展思想教育工作的能力。

能使用办公软件、操作信息系统，可以完成日常文案写作等。

④宿管岗位

大专（含）以上学历，具有较强的责任心和服务意识，相貌端正，持有健康证（可进场后办理），普通话较好。

留学生宿管：必须有特行上岗证和健康证（可进场后办理），会使用一般办公软件。

女生公寓楼工作人员必须为女性。

身体健康，人品端正，具备较强的服务意识和沟通能力，能够为人师表。

具有一定的组织协调和配合对学生开展学生思想教育工作的能力。

### （2）公寓管理岗位工作职责

①宿舍主管

每周工作时间在公寓管理科备勤，非工作时间手机24小时备勤。

全面负责学生公寓服务项目（不含维修），做好各岗位人员的工作安排、培训、应急演练、检查考核、防疫健康管理等。

学生公寓管理范围内安全第一责任人。

依据学校实际运行情况，协助学校修订、完善学校公寓管理制度与各项考核办法。

负责与学校学生公寓管理部门对接各项临时性工作。

负责做好学生公寓各项安全检查及管理工作，确保学生公寓安全平稳运行。

负责学生公寓文化建设工作。

负责做好学生公寓宣传工作（含公众号供稿）。

推进学生公寓标准化建设工作。

配合学生公寓做好信息化建设。

配合学校做好节约型校园、绿色校园建设，落实并做好垃圾分类工作。

配合学校做好公寓内禁烟工作。

配合学校做好各种检查、评估工作。

统筹学生公寓资源，做好公寓分配及住宿调配工作。

负责做好与学校相关部门的沟通反馈工作。

负责学生公寓做好学生投诉回复及问题整改工作。

组织做好留学生公寓的各项服务与管理工作，落实特行管理部门的工作标准和工作要求。

协助做好大型活动时，公寓安排及服务保障工作。

按照上级部门及学院的疫情防控政策，落实各项疫情防控措施，做好相关疫情防控记录等。

定期召开公寓管理人员例会，内容上交学校公寓管理部门，并邀请学校公寓管理部门老师参会。

负责监督并保存各公寓楼值班记录、来访客记录、大件行李进出记录等其它文件。

负责智能电表、智能插座、电磁门、闸机人脸识别系统、饮水机、洗衣机、洗鞋机、烘干机、留学生公寓人脸识别系统、留学生社会信息采集系统等设施设备的日常运行及维护保养工作。

完成学校交办的各项临时任务并定期反馈学生公寓情况。

②公寓信息管理系统管理员

每周工作时间在公寓管理科备勤，非工作时间手机24小时备勤。

负责所属区域网络实体，如服务器、交换机、集线器、路由器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等维护和管理，调整及更新。

协助网络中心按照学校网络总体规划制定本局域网的建设及IP地址的维护及使用。

参与网络值班，监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，保持网络安全、稳定、畅通。

负责系统账号的保密及管理、使用，资源分配、确保数据安全和系统安全。

负责计算机系统备份和网络数据备份。

负责计算机网络资料的整理和归档。

学习网络新技术，优化和扩展公寓信息管理的网络功能。

完成学校公寓管理部门交办的各项临时任务并定期反馈学生公寓情况。

③楼长

每天早8:00点到岗后，对本公寓楼进行安全、卫生、纪律等检查与巡视，监管宿管工作内容落实情况。

本公寓楼管理范围内安全第一责任人，并将相关文件定期向宿舍主管提交。

熟悉楼内设备设施使用方法，能够指导学生正确使用，负责楼内设备设施的管理、检查、故障初步排查及报修工作。

负责本楼公共部位及公寓内安全卫生检查工作及“文明公寓”评选工作，对于检查中发现的学生违纪问题及时处理并报告。

负责楼内的安全管理工作，按公寓标准化要求完成安全巡视。

负责维护楼内生活秩序，做好学生行为规范引导工作。

及时发现学生情绪或行为异常，适当给予情绪安抚或开导，必要时向宿舍主管或学生工作部门反馈。

负责突发事件的初步处理、汇报和通报工作。

负责爱心公寓以及便民设施的使用管理。

负责接待、指引、陪同各类进入公寓人员。

负责本楼的备用钥匙管理与借用登记，钥匙借出使用需跟随陪同。

熟悉楼内闸机人脸识别系统、应急设备、电磁门的基本使用，能够处理运行过程中出现的一般问题，确保公寓楼内安全。

负责楼内学生信息、房间信息的统计以及固定资产的管理工作。

负责组织安排好学生入住各项准备工作，负责毕业生离校前的公用设施检查，协助做好毕业生房间的卫生清扫、窗帘拆卸安装等工作。

负责做好学生花名册、住宿卡片的登记工作。

负责学生住宿协议的签署工作，并汇总上交至宿舍主管。

负责做好寒暑假学生离校返校、毕业生离校登记工作，负责做好寒暑假留宿学生的服务及统计工作。

负责留学生公寓的留学生及专家的入住、退宿手续办理，钥匙和空调遥控器的发放、收回，并落实特行要求的其它相关管理措施。

耐心解答学生与住宿相关的常见问题。

负责监督公寓楼内环境卫生保洁情况并向宿舍主管反馈。

完成学校学生公寓管理部门交办的各项临时任务

④宿管

负责公寓楼门安全值守、断送电和开关楼门工作，保障24小时值守；

值班老师早6:00打开公寓楼门，以保障学生可以正常上课。

早9:00交接班，上班老师进行逐层安全检查，并与下班老师做好交接班记录，汇总至各楼长处。

上下课学生流高峰时段，宿管要在值班室外巡视检查学生进出公寓楼情况

晚23:00锁公寓楼门，值班老师检查各楼层的安全设施、公共区域、电磁门等设备情况，汇总至楼长处。

零点后为值班老师休息状态，随时待命，负责突发事件的初步处理、汇报和通报工作。

负责晚间查寝、晚归登记、统计上报工作。

负责值班室、服务台清洁工作。

负责填写值班记录、报修记录以及来访、学生早出、晚归、大件物品出入的登记工作。

负责做好寒暑假学生离校返校、毕业生离校登记工作。

负责夜间外出学生的请假登记工作。

耐心解答学生与住宿相关的常见问题，对本楼内学生要关心关爱，给予学生生活上的帮助，体现人文关怀。

值班老师要及时关注学生的情绪变化，发现问题及时上报楼长、宿舍主管、院系辅导员老师。

值班老师要及时发现、记录违反校规校级的现象，如需要可拍照留痕。

掌握测温仪使用方法以及防疫应急处理流程，做好防疫工作。

完成学校学生公寓管理部门交办的各项临时任务。

### （3）公寓管理岗位工作标准

①宿舍主管工作标准

佩戴工牌，统一着装，服务热情，工作主动，有主观能动性。

确保新员工入职前完成岗前培训具备上岗资格，定期进行工作考核，至少每学期一次。

每月制作公寓工作简报上报公寓管理部门，对学生归寝、安全、卫生等方面进行统计，特殊事件及时做好与学校学生工作相关部门的沟通、协调与反馈工作。

确保学生公寓楼内日常管理、门卫值班、公共保洁和报修工作有序进行。

确保学生公寓安全平稳运行，无安全事故发生。

确保各岗位人员按时、按质完成学生公寓各项工作任务。

按学生公寓要求完成公寓文化建设工作。

按学生公寓要求推进标准化公寓建设。

按学生公寓要求做好公寓信息化建设工作。

按学生公寓要求配合做好节约型校园、绿色学校建设。

对垃圾分类提出可行性方案，并推进。

按学生公寓要求做好学生投诉回复及问题整改工作。

广泛运用计算机管理，建立完善的档案管理制度。

采取走访学校师生、召开座谈会、问卷调查等多种形式，与服务对象进行有效沟通，确保投诉处理率100%。每学期进行一次满意度测评，并对薄弱环节不断进行改进。

不得擅自出借房屋、公寓，不得擅自增加收费服务项目。

配合完成学生公寓管理部门交办的各项任务。

②公寓信息管理系统管理员工作标准

佩戴工牌，统一着装，服务热情，工作主动，有主观能动性。

按学生公寓要求负责做好公寓信息化建设工作。

对学生公寓信息系统使用有效的防病毒软件和防火墙并定期升级，扫描系统，尽可能防止网络受到病毒侵害。

协助服务商开学第一个月内完成新生住宿生的信息录用。

随时调取学生公寓管理系统各类数据并形成汇总材料。

及时有效完成公寓信息管理系统日常网络数据备份。

每年对公寓信息管理系统效能开展评价，提出网络改造，网络技术和网络管理的改良措施。

定期组织对宿舍值班人员网络知识的普及和日常网络知识的培训。

③楼长工作标准

佩戴工牌，统一着装，不脱岗、不做与工作无关的事情；态度和蔼、服务热情、言行举止得当，不得与学生发生冲突，不得与学生产生财物纠纷。

掌握入住本楼学生的姓名、院系、年级、公寓号，对学生的识别率要达到90%以上。

熟悉楼内设备设施和固定资产的位置和数量，能够对设施故障进行初步排查，对于故障设备设施及时报修并陪同维修，未在当天完成的维修任务应做好记录并进行催修，建立未能及时维修事项台账。

每周至少一次安全卫生大检查，每周形成安全卫生检查及安全隐患排查报表交至宿舍主管并建立安全隐患台账，每月评出优秀公寓，每学期末完成“文明公寓”的汇总评比筛选工作。

毕业生离校期间应检查清点确认寝室设施完好与缺失情况、确保检查到位、遗留贵重物品登记暂存、房间清理彻底及时；新生入学应确保学生按规定办理入住手续有序入住，维持楼内秩序。

熟练使用计算机办公软件，对于学生申请住宿、调宿、退宿等按规定办理并及时更改学生住宿信息和房间信息，每周汇总变更情况上报宿舍主管。

熟悉学生公寓各项业务流程，对于学生提出的有关住宿、调宿、退宿、维修、购电、公用设施使用等问题熟练正确解答。

使用爱心公寓应按学生公寓相关要求办理入住手续。

熟练掌握公寓内闸机人脸识别系统、电磁门及其它设备设施的基本使用操作并能指导学生。

确保本公寓楼学生信息录入准确。

确保留学生住宿费收费信息及时上报。

冷静处理突发事件，能够做到快速反应、及时汇报。

突发事件、特殊事件、意外事件要填写突发（意外）事件登记表交至学生宿舍主管。

完成宿舍主管交办的各项任务。

④宿管工作标准

佩戴工牌，统一着装，不脱岗、不做与工作无关的事情；态度和蔼、服务热情、言行举止得当，不得与学生发生冲突，不得与学生产生财物纠纷。

掌握入住本楼学生的姓名、院系、年级、公寓号，对学生的识别率要达到90%以上。

负责夜间外出学生的请假登记，认真核实并要求学生书写免责承诺书。

认真执行各项制度，每日准时开关楼门并做好各项记录填写登记工作。

严把公寓出入口，严禁非本楼人员进入。

严格执行来访登记制度，除新生报到当天允许家长进入公寓外，原则上来访者不得进入公寓内接待。

白天接班进行楼内巡查，熄灯后进行夜间巡视，做好巡视记录，掌握楼内情况，维护楼内秩序，发现问题及时处理，不能解决的问题及时上报。

冷静处理突发事件，能够做到快速反应、及时汇报。

熟练使用灭火器、消防栓等消防设施，严格执行突发事件预案操作流程。

按照学校疫情防控政策，落实各项疫情防控措施，做好相关疫情防控记录等。

## 5.日常维修

（1）负责校区单项单次800元（含）以内的水、电、暖管线系统及设备设施维修和土建木瓦维修。

（2）承接校区单项单次造价在800元（不含）以上5万元（不含）以下的小修、零修物业维修项目，费用必须接近同类项目市场价，且必须通过校方造价审核，维修费用由校方根据实际造价单独付费。

## 6.收发室服务

（1）对信件、报刊、邮包单、挂号信、汇款单进行分类管理。

（2）根据《报刊发放登记表》及学校相关规定，将邮件发至各部门。

（3）确保邮件遗失率为零。

（4）做好上述各类登记备查工作，每月及时存档。

（5）做好次年学校各部门报刊杂志订阅统计工作。

（6）做好机要文件的处理。

（7）其它应完成的工作。

## 7.防汛工作

（1）成立防汛应急抢险队。

（2）每年汛期前进行防汛工作检查，重点工作是清除楼顶杂物；检查楼顶防水情况；检查清理排水管道和排水口，保证排水口不堵塞；清理雨水篦子和雨水管道，保证通畅。

（3）备足防汛器材和物资。

（4）汛期安排专人值守，保持通讯畅通，发现问题及时处置，并向学校汇报。

（5）制定防汛预案，特别是地下配电室、机房、财务档案室等重点部位，要有针对性的措施。

## 8.节能工作

协助校方完成节能办日常水、电、天然气等能耗相关数据统计、节能宣传、节能技术改造、设备节能管理等工作以及协助校方完成各部委下达的各类节能环保相关任务。具体工作要求如下：

| 序号 | 名称 | 内容 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常水、电、天然气等能耗相关数据统计 | 每月初统计汇总全校范围内的水、电、天然气数据（包括但不限于两校区配电室电表、锅炉房燃气表、开水器燃气表、供水总水表、二次计量分表、中水泵房末端分表），部分区域抄表需提供照片。 | 1次/月 | 协助校方工作 |
| 2 | 节能宣传 | 根据学校要求，进行日常节能宣传和主题宣传活动。日常节能宣传包括印刷张贴节水节电等节能标识，对工程及环境相关员工进行节能培训。主题宣传活动包括协助校方进行世界水日、节能宣传周、新生节能教育、主题设计作品征集、专家专题讲座等相关主题活动的宣传品设计、印刷、张贴、相关师生劳务支出、讲座专家劳务支出、奖品采购发放等工作。 | 员工培训每年至少两次、主题活动每年两次 | 协助校方工作 |
| 3 | 节能技术改造 | 日常维修使用的更换配件如灯具、水龙头等需采用满足国家节能节水标准的节能节水产品，必要时需提供产品资质证书。配合校方进行节能环保相关的设施设备改造。 |  |  |
| 4 | 设备节能管理 | 设备运行过程中，在满足使用需求的前提下，应注意节水、节电、节气。 |  |  |
| 5 | 协助校方完成各部委下达的各类节能环保相关任务 | 协助学校完成各委、办、局下达的节能环保相关的工作任务，如各类创建、核查、数据提交、绩效考核等工作。 |  | 协助校方工作 |

## 9.配置人员、数量、岗位及其他要求

| 樱花园校区物业服务人员配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位级别 | 校区 | 岗位 | 人数 |
| 1 | 项目经理 | 樱花园校区 | 项目经理 | 1 |
| 2 | 助理 |  | 经理助理 | 1 |
| 3 | 主管级 |  | 办公室主任 | 1 |
| 4 |  |  | 人力行政主管 | 1 |
| 5 |  |  | 客服经理 | 1 |
| 6 |  |  | 环境主管 | 1 |
| 7 |  |  | 宿舍主管 | 2 |
| 8 |  |  | 工程主管 | 2 |
| 9 | 员工 |  | 客户服务 | 2 |
| 10 |  |  | 值班医生 | 1 |
| 11 |  |  | 值班护士 | 1 |
| 12 |  |  | 收发员 | 2 |
| 13 |  |  | 楼长 | 3 |
| 14 |  |  | 宿管 | 9 |
| 15 |  |  | 保洁 | 44 |
| 16 |  |  | 家属楼保洁 | 1 |
| 17 |  |  | 预算管理 | 1 |
| 18 |  |  | 信息管理系统管理员 | 1 |
| 19 |  |  | 库管 | 1 |
| 20 |  |  | 电工 | 2 |
| 21 |  |  | 水工、暖通员工 | 7 |
| 22 |  |  | 综合维修员工 | 4 |
| 23 |  |  | 配电室值班员 | 8 |
| 24 |  |  | 司炉工 | 3 |
| 25 |  |  | 季节司炉工 | 2 |
| 26 |  |  | 能源检测管理 | 1 |
| 27 |  |  | 电梯驻场保障技术人员 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 104 |

（1）所有物业服务人员具有中华人民共和国国籍，遵纪守法，品行端正，无违法犯罪记录，身体健康，行为举止得体，使用文明规范用语。

（2）所有服务人员必须具有适应岗位要求的身体条件，相关岗位应具有大专或以上学历；所有人员上岗之前须向校方备案健康证明、无犯罪记录证明。

（3）聘用的所有人员须满足政审要求、符合行业标准；卫生防疫专职人员2名，需满足卫生防疫工作要求。

（4）爱岗敬业，有良好的服务意识。

（5）所有人员必须服从校方的相关管理规定，不得与师生发生任何经济利益关系，不得与师生发生冲突，若违反规定，所产生的后果由投标人自己承担。

（6）所有人员须经过投标方消防常识专项培训，并且单位留有培训记录备案。无条件配合校方完成校方消防培训和相关演练，并掌握消防应急预案等相关规定。

（7）在岗要求：

仪容仪表：着装统一整洁，佩带服务标志，不穿拖鞋、响钉鞋。服务人员长发不遮眼，后发不披肩。要求化淡装，不浓妆艳抹，不佩带首饰。坐站规范端庄，不翘腿。

语言：语调温和亲切，音量适中，普通话规范。语言文明礼貌，适时运用“您好”、“您请用”、“请”、“谢谢”、“对不起”、“没关系”等礼貌用语。对服务对象主动打招呼，不漫不经心，不粗言粗语，不大声喧哗。

态度：敬业、勤业、乐业，精神饱满，彬彬有礼。微笑服务，态度诚恳、热情、周到。工作差错失误及时纠正并当面赔礼道歉。解释问题有礼有节。想服务对象之所想，急服务对象之所急，尽服务对象之所需。

纪律：上班前不饮酒，不吃异味食品。不准擅自脱岗、漏岗，不在服务场所使用电话。服务过程中不打哈欠、喷嚏、挖耳鼻。严格遵守职业道德。

卫生：工作服固定，整洁干净。定期体检，健康合格，佩戴工牌上岗。勤理发洗手，勤修指甲。用品、用具分类保管,及时清洗、消杀，摆放整齐。办公区域、住宿区域、公共区域（公共吸烟区除外）不得吸烟。

（8）项目经理应具备大学本科或以上学历并具备中级或高级职称，具备丰富的管理实践经验。

（9）技术负责人2人，分别是项目经理、项目经理助理，均应具有中级或高级技术职称，负责统筹各类物业项目的技术支持与现场指导，需长期驻场服务。

## 10.固定资产管理标准和要求

1.所有管辖区域的固定资产录入系统。

2.专人负责固定资产的日常管理与使用，定期盘点。

3.严格执行固定资产的使用、借调和报废的管理规定。

4.熟悉信息化资产管理系统，固定资产未经学校同意不可出租出借。

5.更换或采购配件（单价800以上）需按国有资产管理规定进行政府采购，政府采购无法满足的，在征得相关部门同意后申请自行采购。

6.修缮过程中拆卸的各类配件设施在不确定是否属于固定资产的情况下，必须保存，等待确认后处置。

7.任何有残值的校内物品处置权为国有资产管理处，不得自行处置。

## 11.新增设备系统

合同期内，对于所有管辖区域内新增的设备、系统、装置等，厂商维保在投标人执行合同期间内到期之后，其运行、检修、维护、检测等相关工作由投标人负责。

## 通州校区

## 1.环境保洁

### （1）保洁服务人员要求

具有中华人民共和国国籍，遵纪守法，品行端正，无违法犯罪记录。

具有适应岗位要求的身体条件，聘用的所有保洁服务人员男性不超过60岁，女性不超过55岁。

爱岗敬业，有良好的服务意识。

### （2）服务质量要求

①各楼宇内保洁、通风

公共部位

| 部位 | 频次 | 保洁质量要求 | 通风要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层大厅 | 工作日每小时1次 | 随时保持地面干净整洁，无污物、无灰尘、脚印 | 按照要求，每日常规通风 |  |
| 走廊、过道、门厅 | 每日湿拖2次 | 随时保持地面干净整洁 |  | 每学期初、末彻底清洁1次 |
| 电梯间 | 每日2次 | 地面和门保持干净，四壁及顶部保持清洁，不锈钢无手印、污迹 |  |  |
| 楼梯及扶手、窗台 | 每日擦拭1次 | 清洁无灰尘，栏杆底部无积物 |  |  |
| 垃圾桶 | 每日1次 | 外表整洁、周围干净，套装塑料袋整洁美观 |  | 垃圾不超过容量的三分之二 |
| 墙面 | 每周1次 | 墙面无蛛网、无残标，楼道顶部无吊灰、无积毛； |  |  |
| 墙壁开关、门厅玻璃、暖气片等 | 每周1次 | 表面光洁无灰尘、手印、水迹 |  |  |
| 指示灯、踢脚线、消防栓、灭火器、门框、楼道灯 | 每周1次 | 干净、无积灰 |  |  |
| 标识宣传牌、排风口、雨棚、空调进出风口 | 每周1次 | 干净、无积灰 |  |  |
| 公共门窗、室内玻璃 | 每周1次 | 干净、无积灰 |  |  |
| 地下车库 | 每日2次 | 保持地面干净，无污迹 |  |  |
| 室外体育场 | 每周1次 | - 保持地面干净，无污迹，运动器材、座椅、栏杆等应无尘、无油污。 |  |  |
| 雨棚 | 每2月1次 | 干净、无积灰 |  |  |
| 其他边角部位 | 每日1次 | 室内外角落不堆放杂物，保洁工具摆放整齐 |  | 垃圾日产日清，垃圾运至校内垃圾转运站 |

卫生间

| 部位 | 频次 | 保洁质量要求 | 通风要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 每日湿拖2次， | 保持空气清新无异味，地面保持干净、干燥 | 按照要求，每日常规 通风 |  |
| 台面、镜面、水龙头 | 每日擦拭2次， | 无明显水迹，干净无污渍， |  |  |
| 便池 | 每日不少于3次冲洗和清除纸篓便纸 | 厕所无异味、臭味，无积粪、无黄渍 |  |  |
| 洗手盆 | 每日保洁1次 | 用消杀水对进行消杀 |  |  |
| 卫生间门、隔断板 |  | 干净、无污迹、无涂画 |  |  |
| 墩布池 |  | 干净无杂物 |  |  |
| 室内玻璃、窗台 |  | 表面光洁无灰尘、无污迹 |  |  |
| 卫生纸架 |  | 表面无尘灰 |  |  |
| 其它 |  | 墙面干净、无浮尘，灯具无灰尘、无蜘蛛网 |  |  |

室内部位（图书馆、博物馆等专业场所按照相关管理部门要求执行）

| 部位 | 频次 | 保洁、消杀质量要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共教室 | 每日早7:30之前，完成教学楼及教室的清洁、消杀、通风工作；每日利用课间随时巡视，发现问题及时处理；每晚22:00静场后，彻底清洁公共区域及各个教室，教室地面进行湿拖保洁 | 随时保持地面干净整洁，桌椅干净整洁窗户玻璃干净明亮，照明灯线电线空调无积灰。每晚擦拭黑板，配置板擦粉笔，抽纸要及时补充。每日2次消杀、通风 | 教室地面洗地机清洗1次/每月；每学期初末，学校大考前后，全方位彻底清洁1次 |
| 图书馆书库 | 每月1次 | 地面书架干净整洁 | 按照图书馆要求执行 |
| 图书馆自习室 | 每日1次 | 桌椅、地面干净，整洁、电脑、窗台、书架干净整洁，玻璃、空调机房外机每学期1次清洁，还书机小房间，操作台面、每周2次清洁。 |  |

②公共区域管理要求

2按照有关规定对楼宇一层大厅等公共空间的使用进行登记，向使用方索要相关手续，交待注意事项，并对使用过程进行全程监管，其目的保证安全用水用电，保护公共设施设备。

当较大设备物资进出楼宇时，联系相关责任人，在搬运过程中进行监管，以免碰坏台阶、大门、电梯、墙壁等公共设施。

负责对入楼进行施工改造的施工单位索要相关手续，交待注意事项，与施工单位现场负责人和学校项目负责人保持联系，确保施工过程中不损坏公共设施。

加强校园巡视，负责对区域内水、电、气、楼宇内制冷供暖管线等所有公共设施进行巡视，发现有污损、缺失及时报告相关人员，尤其是水网管线的跑、冒、滴、漏的现象，要第一时间维修。

保持楼道、室内公共大厅空气流通；如遇大风大雨等恶劣天气时，要及时关闭门窗；楼宇大门根据不同时段按相关规定进行开闭管理。

负责楼宇外墙、楼顶巡视，发现安全隐患及时报告，防止高空坠物；负责清理楼顶杂物，特别是在每年雨季来临前，必须对楼顶进行全面清理，保证雨水口无堵塞、遮挡，负责雨水管疏通及维修。

收集、受理师生们反应的问题，做好记录，并及时反馈给相关职能处室。

负责学校,所有楼宇与公共教室,设备设施的报修工作；负责教室日常粉笔、黑板擦、纸抽、衣架等物品的配备。

③室外环境保洁要求

| 序号 | 部位 | 保洁质量要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化区 | 保持无杂物 | 绿篱下没有树叶杂草等 |
| 2 | 校园区及角落 | 无暴露垃圾、无卫生死角 | 落叶落花必须及时清扫、没有树挂 |
| 3 | 路面、步行道 | 保持无杂物、无遗撒、无痰迹污垢、无纸屑果皮、无落叶、无烟头、无小广告 | 雨季地面无明显积水，冬季无积雪；每日早7：30以前清扫完毕 |
| 4 | 垃圾桶 | 每日清理，保持外观整洁完好，周围地面无杂物污渍 | 垃圾存放不超过桶容量的三分之二 |
| 5 | 宣传橱窗 | 玻璃、栏柱每星期清洁一次，保持玻璃面上无污物 |  |
| 6 | 广告栏 | 保持整洁 |  |
| 7 | 建筑物外立面 | 保持无乱写、乱划、乱粘贴等痕迹，随时清理各种商业小广告 |  |
| 8 | 牌匾、路标、雕塑、亭廊、休闲桌椅等 | 定期擦拭、保持清洁 |  |
| 9 | 室外体育场 | 保持无杂物、无遗撒、无痰迹污垢、无纸屑果皮、无落叶、无烟头、无小广告 |  |

④绿化巡视及维保质量标准

绿化养护标准按《北京市园林绿化养护管理质量等级标准》二级养护质量标准执行，专业管理规范按《园林树木养护管理技术措施及要求》执行。

质量等级：合格。

监督当年补栽植物必须保证成活或由于维护不当造成的苗木死亡，负责补栽并承担苗木费用；苗木自然死亡，由采购人负责提供苗木。

⑤垃圾站管理、垃圾清运消纳、垃圾分类要求

垃圾站管理人员不少于2名，即至少保证管理人员1名，1名操作人员。垃圾站垃圾压缩设备的操作必须由专人负责，严禁其他人员私自操作。垃圾压缩设备的操作流程及安全注意事项要清晰、明确告知委派的工作人员，经考核合格后上岗。须向采购人提供书面承诺免责声明（要求：盖有单位公章、单位负责人签字、垃圾压缩设备操作人员签字）。专人负责垃圾站垃圾暂存屋的钥匙管理，负责垃圾清运时按时开关大门。及时对垃圾站进行清洗、消杀、打扫，保持垃圾站各个门的门前周围10米范围内干净整洁、无杂物、无异味、尽量做到无苍蝇蚊虫。

垃圾站每天按规定时间开放，开放期间工作人员坚守岗位，着装整洁，及时处理各类垃圾。清运过程中做到不遗撒、不飘落、不流淌等，并承担有上述违规行为所产生的行政处罚。不得随意清理学校院内无主物品，若必须清理时，需在采购人授权下进行，因自行处理造成纠纷，中标人与当事人协商处理。

依法向有关部门交纳各种税费及垃圾消纳费用。因垃圾清运、消纳造成的任何人、财、物相关损失，由中标人负责。

保证垃圾运输、处理、消纳符合政府各级法律法规的资质和流程要求。按照校方要求提供相关记录、单据、合同、凭证。保证各类垃圾清运后，将现场地面清理干净。

有害垃圾应按要求安全分类和包装，不得将不同性质、不同危险类别的有害垃圾混放，应满足安全转移和安全处置的条件。按要求，必须由有资质单位收集后将其转运至和通州区张家湾镇指定的有害垃圾暂存站。严格执行国家、北京市有关环保、市容相关法律法规，确保服务过程中不发生泄漏、遗洒，并承担上述责任产生的行政处罚。

依据北京市生活垃圾分类工作要求，按照学校提供的表格，对各类垃圾进行统计，填写垃圾分类台账。按照要求索取、提供垃圾消纳三联单、处置单等上级相关职能部门要求出示的单据。对各类垃圾进行二次分拣、收纳、投放、消杀等工作。

分拣的各类垃圾按照国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《北京市环境卫生条例》、《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市人民政府关于加强垃圾渣土管理的规定》等规定进行处理，厨余垃圾、可压缩其他垃圾做到日产日清。可回收物、大件其他垃圾、建筑垃圾、工业垃圾、大件绿化垃圾集中处理清运。有害垃圾由有资质单位单独处理清运。

在校方所辖服务区有迎宾或重大活动，需突击进行垃圾清运工作时，应按校方要求调整服务时间，无条件加派车辆运输，以保证完成校方要求的保洁和清运工作。

做好垃圾站管理、垃圾清运消纳、垃圾分类相关制度建设，加强员工培训，提高安全生产意识和服务意识，避免出现安全生产事故和相关纠纷。

⑥其他要求

工作时间内相关保洁有关人员必须在岗。

在工作区内不得大声喧哗、扎堆聊天。

遇有雨雪天气须在大厅门口放置防滑垫，摆放“小心地滑”等警示牌，增加擦地次数，并完成扫雪铲冰任务。

及时对雨水蓖子内沉积物进行清理疏通。

随时注意观察校内施工单位建筑材料、建筑垃圾的存放及运输，发现问题及时上报。

加强校园各区域的苍蝇、蚊虫防制工作，及时进行消杀。

按照北京市和学校有关垃圾分类的规定和要求，对产生的垃圾进行分类、分拣后，运输至学校垃圾转运站，全体保洁员义务担任垃圾分类督导员。

办公区域、住宿区域、公共区域（公共吸烟区除外）不得吸烟，按照北京市控烟工作，全体保洁员义务担任控烟督导员，配合开展禁烟劝阻、记录工作。

## 2.管理值守

### （1）配电室

配电室内设立值班点，双人双岗，持证上岗，24小时有人值守。

配电室内各项制度、标志标识健全，按规范要求填写设备运行巡检和值班记录。

每年定期进行设备清扫。

负责与上级供电站相关人员保持联系。

出现设备故障、停送电等情况要第一时间与学校相关人员报告，并按要求及时处理故障。

值班人员具有高压配电室值班经验，具备应急处理能力，熟悉设备性能参数。

熟悉操作规程，严格遵守各项规定，熟练操作开关设备，保障全校电力供应。

不得让无关人员进入配电室内，上级检查要做好登记。

值班期间着装整洁，环境干净，室内保持空气流通。

值班期间严禁会客、严禁饮酒。

每月登记用电台账，配合做好能耗测算统计工作。

### （2）供暖与制冷系统

熟悉并遵守相关法规及各项规章制度，熟练掌握应急预案，健全设备档案。

运行管理制度及各项记录登记健全，人员岗位职责明确。

持证上岗，经验丰富，定期培训，按规定时间运行设备。供暖季、制冷季安排专人巡视、检查盘管及管道、计量表、阀门等设备设施，确保安全运行。

每年对电磁阀、电机、闸阀、截止阀、控制模块、计量表等附件进行维护保养、确保安全运行。

掌握设施设备状况，熟练掌握相关技能，严格执行操作规程，避免安全事故发生。

定时巡检，认真填写巡检记录。保持设备完好运行，发现问题时，应准确判断，妥善处置并上报。

楼宇内供暖、制冷系统管理维修维护及外管网的巡查监管。

每月登记用水、用电、用气台账，配合做好能耗测算统计工作。

发现问题及时要求建设单位或配套服务单位处理。

### （3）浴室

浴室开放期间要随时检查设备设施运行情况，保证下水通畅，空气流通，对有问题的设备做好记录，及时报修。

保洁人员每日清除置物柜、地面等一切杂物，将地面、地漏冲洗干净，并按规定进行消杀，做好登记，各种设备设施擦拭干净，整齐归位，关闭供水总阀和电源。

发现问题及时要求配套厂家进行处理。

### （4）地源热泵

监督其各项制度健全，运行记录完备，随时接受学校和行业部门的检查。

监督专门人员负责检查监督设备系统的操作运行。

人员要熟悉设备系统和操作规程，严格执行相关规定，做到安全运行。

设备运行期间安排专人巡视，及时排除各种设施设备及管线、阀门的安全隐患。

运行期内做好设备系统的日常维护保养和检修工作记录的检查，确保设施设备良好运行。

每月登记用水、用电、用气台账，配合做好能耗测算统计工作。

### （5）维修受理

熟悉并遵守相关法规及各项规章制度，用语规范，态度温和，不得与对方发生争吵。

熟悉物业服务各项业务，掌握相关管理人员的姓名、职责和联系方式。

维修受理电话要保持24小时畅通，接听电话、登记报修、维修后反馈、接待投诉，协调处理相关报修，做好日常工作记录，完成年度满意度调查工作。

建立健全并熟练使用物业管理档案，定期做好师生满意度调查。

接报紧急情况或不能解决的问题要第一时间向后勤处报告，属于建设单位或配套单位处理的，在约定时间内未解决的，根据问题情况给予响应处罚。

合同期内负责建立完善的线上报修系统。

（6）前台

工作日早8:00-17:00，双休。负责来访人员的接待、身份核验登记与路线指引。此外，前台还需受理失物招领与设施报修，并在突发事件中配合安保部门维持秩序。工作人员需保持良好的仪容仪表与服务态度，严格落实首问负责制与信息保密要求，为师生及访客提供高效、规范的窗口服务等。

## 3.设备维保及运行管理

### （1）电梯

根据电梯维保作业标准及时做好电梯的维护、保养与维修。

接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，须在15分钟内抵达现场。

现场作业人员应当取得《特种设备作业人员证》（电梯修理）。

作业过程中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

向学校提出合理化建议并每月向学校书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况。

负责电梯的安全运行，保障设备整机及零部件完整无损。

建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

负责组织电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并负责电梯安全管理活动。

应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在服务期终止后交给采购人。

为保证电梯维修的及时性，须派遣1名电梯维保驻场人员。

若电梯检验检测不合格，中标人须承担电梯复验费用。

须按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002）完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

实施日常维护保养后的电梯须符合《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775-2019）和《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588.1-2020 及 GB/T 7588.2-2020）的相关规定。

及时做好使用单位变更手续，完善上级要求的相关管理规程。

### （2）空调（盘管、管道及控制系统）

对设备设施进行规范维护、清洗、消杀等并做好响应记录。

### （3）雨污水泵

宿舍楼淋浴废水水箱每半年清洗一次。

对运行设备每月检修一次，做到污水泵绝缘及控制可靠，确保设备安全运行。

各种配电箱、水位控制器、阀门每月检修一次，做到线缆不漏电，水管阀门不漏水。

日常出现问题及时维修，确保其接到报修后15分钟内到场。

每次检修维护完毕，填写维护维修确认单。

对雨水井每周巡检三次，注意其他管道向雨水井渗漏情况，防止雨、污合流，及时延续办理排水许可证，由此造成的行政处罚由中标人承担。

### （4）化粪池清掏

每周对化粪池和外管线进行1次巡视，发现需清掏和疏通的问题及时进行处理，保证化粪池及污水管线正常使用。

如出现化粪池污水外溢、公共排位管道堵塞等异常情况，接到报修后30分钟内到达现场处理。

清理过程中如给采购人环境造成破坏，应恢复原状，若产生费用由中标人负责。

依据《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》相关要求，完成校区排污许可证办理，每年对污水水质进行一次检测。

### （5）地源热泵

提供专业化服务，及时检查排除楼宇内管线、阀门等设施设备的安全隐患，或督促建设单位及时维修，确保正常运行。

确保建设单位每年对每台设备进行1次清理、定期检查、开机调试服务。

运行期间定期到现场巡检，填写巡检记录并做好记录存档。

确保建设单位接到报修后30分钟内到达现场，并及时处理相关故障。一般故障可在1小时内排除，由于特殊原因排除故障超过1小时，将以书面形式报告校方。

更换配件原则上使用原厂件。

对水媒系统全面查漏，检查电磁阀、排水阀、电机等是否有腐蚀、生锈、集灰、结垢及泄漏等现象。

风机盘管每年1次清洗、消毒并及时更换易损件，检查所有风机盘管腐蚀情形并详细记录、汇报。

检查电气及控制系统运行是否正常，检查电机绝缘是否良好，检查电路有无松脱或过热现象，必要时作相应处理。

保养之后开机调试。控制系统模拟测试，开机运行调校机组，即检查电磁阀、电机运行正常，检查盘管是否有不正常振动及噪音。若有故障及时妥善处置。

监督配套服务单位对地源热泵机组系统的维护保养。

监督配套单位确保其运行满足相关部门对地源热泵（新能源）的安全运行要求。

### （6）二次供水

制度健全，记录完整，操作人员证件齐全。

每天至少对泵房设备设施进行2次巡视，发现问题及时处理，保证设备正常运行。

每年对二次供水泵房水箱清洗一次，水质检测一次；无负压供水水质检测一次。

保持泵房内部卫生干净整洁，设备运行正常。

### （7）打铃系统

负责保证上下课和各类考试的打铃服务。

熟悉打铃系统的分布、配置和操作，熟练掌握设置时间。

每日检查1次控制器时间是否准确，保证上下课钟声信号误差不能超过10秒，保证各类考试钟声信号误差不能超过1秒。

### （8）智能水表、电表

按照学校要求每年为各学生公寓预充免费用电，做好毕业季学生空调用电、用水的退费事宜；保障学生公寓未使用违规电器并做好相关记录，每月巡检，开学前例行检修；临时故障及时处置。配合做好用电、用水登记以及能耗测算统计工作，对恶载识别问题、偷水偷电问题及时进行分析研判。

### （9）留学生社会信息采集系统

保障系统正常运行与维护。

### （10）学生公寓电磁门

熟知控制组件安放位置，门锁供电来源，控制及电源线路走向，遇到特殊情况后门锁动向。定期巡检，检查开合是否正常可控，损坏配件及时更换，闭合后是否达到规定的使用标准，是否有电控线外露，如有发现及时上报，避免人为恶意断电，进行破坏。

### （11）学生公寓洗衣机、洗鞋机、烘干机、吹风机

监督定期清理、消毒擦拭外部，保持设备外部干净整洁，消毒及清理内桶，防止污垢残留，定期巡检运转情况，发现异常或故障，及时联系厂家更换损坏零件及设备，定期排查漏电隐患。

### （12）学生公寓饮水机

监督定期消毒，擦拭外部机器，保持干净整洁。巡检，机器出现问题及时通知设备厂家维修及更换，监督厂家定期更换滤芯，使出水达到直饮水标准。

### （13）路灯

保障校园内路灯正常开关，根据不同季节日出日落时间及时调整路灯自动开关时间。

## 4.公寓管理

提供宿舍管理系统，并实现接入学校智慧后勤管理平台。

### （1）学校公寓管理岗位设置

根据学生公寓建筑格局、规模、管理服务内容和工作标准，投标人应按照高校学生公寓管理标准比例配备人员，在保障服务项目正常运行、工作质量和标准的前提下，可对人员数量进行动态调整。对于运行中实际工作能力不能达到学生公寓管理部门要求的人员，必须按学生公寓管理部门的要求进行更换。具有适应岗位要求的身体条件，聘用的所有宿舍管理人员年龄不超过50岁。

①宿舍主管岗位

具有本科（含）以上学历，身体健康，人品端正，有较强的政治意识和综合管理能力。

能够长期驻扎在学校，公休假日、法定假日能坚守工作岗位，24小时保持联系畅通，必要时随叫随到。

熟悉行业要求、标准及相关法律法规。

熟悉学生公寓的各项规章制度和各岗位工作的操作流程；具备较强的奉献精神和组织管理能力；具备较强的服务意识和沟通能力；能配合开展学生思想教育工作。

能够熟练使用各类办公软件，独立撰写日常文案并具有较强的宣传策划能力。

具有较强的应急处理能力。

②公寓信息管理系统管理员岗位

具有本科（含）以上学历，计算机相关专业。

三年以上网络管理、服务器管理工作经验。

有较强的学习能力，较好的执行力和沟通协作能力，良好的服务意识。

能够长期驻扎在学校，公休假日、法定假日能坚守工作岗位，24小时保持联系畅通，必要时随叫随到。

熟悉路由器、交换机、防火墙的网络设备设置与管理。

了解操作系统，熟识WEB（网页服务器）公寓信息管理系统、FTP（数据传输服务器）闸机系统、MALL（业务应用服务器）水电表系统等。

③楼长岗位

专科（含）以上学历。女生公寓楼工作人员须女性。

身体健康，人品端正，作风正派，具备较强的责任心、服务意识、沟通能力，能够为人师表。

具备卫生清洁、安全管理及设施设备管理方面的知识，有一定的组织协调能力和配合对学生开展思想教育工作的能力。

能使用办公软件、操作信息系统，可以完成日常文案写作等。

④宿管岗位

专科以上学历，具有较强的责任心和服务意识，相貌端正，持有健康证（可进场后办理），普通话较好。

留学生宿管：必须有特行上岗证和健康证（可进场后办理），会使用一般办公软件。

女生公寓楼工作人员必须为女性。

身体健康，人品端正，具备较强的服务意识和沟通能力，能够为人师表。

具有一定的组织协调和配合对学生开展学生思想教育工作的能力。

### （2）公寓管理岗位工作职责

①宿舍主管

每周工作时间在公寓管理科备勤，非工作时间手机24小时备勤。

全面负责学生公寓服务项目（不含维修），做好各岗位人员的工作安排、培训、应急演练、检查考核、防疫健康管理等。

学生公寓管理范围内安全第一责任人。

依据学校实际运行情况，协助学校修订、完善学校公寓管理制度与各项考核办法。

负责与学校学生公寓管理部门对接各项临时性工作。

负责做好学生公寓各项安全检查及管理工作，确保学生公寓安全平稳运行。

负责学生公寓文化建设工作。

负责做好学生公寓宣传工作（含公众号供稿）。

推进学生公寓标准化建设工作。

配合学生公寓做好信息化建设。

配合学校做好节约型校园、绿色校园建设，落实并做好垃圾分类工作。

配合学校做好公寓内禁烟工作。

配合学校做好各种检查、评估工作。

统筹学生公寓资源，做好公寓分配及住宿调配工作。

负责做好与学校相关部门的沟通反馈工作。

负责学生公寓做好学生投诉回复及问题整改工作。

组织做好留学生公寓的各项服务与管理工作，落实特行管理部门的工作标准和工作要求。

协助做好大型活动时，公寓安排及服务保障工作。

按照上级部门及学院的疫情防控政策，落实各项疫情防控措施，做好相关疫情防控记录等。

定期召开公寓管理人员例会，内容上交学校公寓管理部门，并邀请学校公寓管理部门老师参会。

负责监督并保存各公寓楼值班记录、来访客记录、大件行李进出记录等其它文件。

负责智能电表、智能插座、电磁门、闸机人脸识别系统、饮水机、洗衣机、洗鞋机、烘干机、留学生公寓人脸识别系统、留学生社会信息采集系统等设施设备的日常运行及维护保养工作。

完成学校交办的各项临时任务并定期反馈学生公寓情况。

②公寓信息管理系统管理员

每周工作时间在公寓管理科备勤，非工作时间手机24小时备勤。

负责所属区域网络实体，如服务器、交换机、集线器、路由器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等维护和管理，调整及更新。

协助网络中心按照学校网络总体规划制定本局域网的建设及IP地址的维护及使用。

参与网络值班，监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，保持网络安全、稳定、畅通。

负责系统账号的保密及管理、使用，资源分配、确保数据安全和系统安全。

负责计算机系统备份和网络数据备份。

负责计算机网络资料的整理和归档。

学习网络新技术，优化和扩展公寓信息管理的网络功能。

完成学校公寓管理部门交办的各项临时任务并定期反馈学生公寓情况。

③楼长

每天早8:00点到岗后，对本公寓楼进行安全、卫生、纪律等检查与巡视，监管宿管工作内容落实情况。

本公寓楼管理范围内安全第一责任人，并将相关文件定期向宿舍主管提交。

熟悉楼内设备设施使用方法，能够指导学生正确使用，负责楼内设备设施的管理、检查、故障初步排查及报修工作。

负责本楼公共部位及公寓内安全卫生检查工作及“文明公寓”评选工作，对于检查中发现的学生违纪问题及时处理并报告。

负责楼内的安全管理工作，按公寓标准化要求完成安全巡视。

负责维护楼内生活秩序，做好学生行为规范引导工作。

及时发现学生情绪或行为异常，适当给予情绪安抚或开导，必要时向宿舍主管或学生工作部门反馈。

负责突发事件的初步处理、汇报和通报工作。

负责爱心公寓以及便民设施的使用管理。

负责接待、指引、陪同各类进入公寓人员。

负责本楼的备用钥匙管理与借用登记，钥匙借出使用需跟随陪同。

熟悉楼内闸机人脸识别系统、应急设备、电磁门的基本使用，能够处理运行过程中出现的一般问题，确保公寓楼内安全。

负责楼内学生信息、房间信息的统计以及固定资产的管理工作。

负责组织安排好学生入住各项准备工作，负责毕业生离校前的公用设施检查，协助做好毕业生房间的卫生清扫、窗帘拆卸安装等工作。

负责做好学生花名册、住宿卡片的登记工作。

负责学生住宿协议的签署工作，并汇总上交至宿舍主管。

负责做好寒暑假学生离校返校、毕业生离校登记工作，负责做好寒暑假留宿学生的服务及统计工作。

负责留学生公寓的留学生及专家的入住、退宿手续办理，钥匙和空调遥控器的发放、收回，并落实特行要求的其它相关管理措施。

耐心解答学生与住宿相关的常见问题。

负责监督公寓楼内环境卫生保洁情况并向宿舍主管反馈。

完成学校学生公寓管理部门交办的各项临时任务

④宿管

负责公寓楼门安全值守、断送电和开关楼门工作，保障24小时值守；

值班老师早6:00打开公寓楼门，以保障学生可以正常上课。

早9:00交接班，上班老师进行逐层安全检查，并与下班老师做好交接班记录，汇总至各楼长处。

上下课学生流高峰时段，宿管要在值班室外巡视检查学生进出公寓楼情况

晚23:00锁公寓楼门，值班老师检查各楼层的安全设施、公共区域、电磁门等设备情况，汇总至楼长处。

零点后为值班老师休息状态，随时待命，负责突发事件的初步处理、汇报和通报工作。

负责晚间查寝、晚归登记、统计上报工作。

负责值班室、服务台清洁工作。

负责填写值班记录、报修记录以及来访、学生早出、晚归、大件物品出入的登记工作。

负责做好寒暑假学生离校返校、毕业生离校登记工作。

负责夜间外出学生的请假登记工作。

耐心解答学生与住宿相关的常见问题，对本楼内学生要关心关爱，给予学生生活上的帮助，体现人文关怀。

值班老师要及时关注学生的情绪变化，发现问题及时上报楼长、宿舍主管、院系辅导员老师。

值班老师要及时发现、记录违反校规校级的现象，如需要可拍照留痕。

掌握测温仪使用方法以及防疫应急处理流程，做好防疫工作。

完成学校学生公寓管理部门交办的各项临时任务。

### （3）公寓管理岗位工作标准

①宿舍主管工作标准

佩戴工牌，统一着装，服务热情，工作主动，有主观能动性。

确保新员工入职前完成岗前培训具备上岗资格，定期进行工作考核，至少每学期一次。

每月制作公寓工作简报上报公寓管理部门，对学生归寝、安全、卫生等方面进行统计，特殊事件及时做好与学校学生工作相关部门的沟通、协调与反馈工作。

确保学生公寓楼内日常管理、门卫值班、公共保洁和报修工作有序进行。

确保学生公寓安全平稳运行，无安全事故发生。

确保各岗位人员按时、按质完成学生公寓各项工作任务。

按学生公寓要求完成公寓文化建设工作。

按学生公寓要求推进标准化公寓建设。

按学生公寓要求做好公寓信息化建设工作。

按学生公寓要求配合做好节约型校园、绿色学校建设。

对垃圾分类提出可行性方案，并推进。

按学生公寓要求做好学生投诉回复及问题整改工作。

广泛运用计算机管理，建立完善的档案管理制度。

采取走访学校师生、召开座谈会、问卷调查等多种形式，与服务对象进行有效沟通，确保投诉处理率100%。每学期进行一次满意度测评，并对薄弱环节不断进行改进。

不得擅自出借房屋、公寓，不得擅自增加收费服务项目。

配合完成学生公寓管理部门交办的各项任务。

②公寓信息管理系统管理员工作标准

佩戴工牌，统一着装，服务热情，工作主动，有主观能动性。

按学生公寓要求负责做好公寓信息化建设工作。

对学生公寓信息系统使用有效的防病毒软件和防火墙并定期升级，扫描系统，尽可能防止网络受到病毒侵害。

协助服务商开学第一个月内完成新生住宿生的信息录用。

随时调取学生公寓管理系统各类数据并形成汇总材料。

及时有效完成公寓信息管理系统日常网络数据备份。

每年对公寓信息管理系统效能开展评价，提出网络改造，网络技术和网络管理的改良措施。

定期组织对宿舍值班人员网络知识的普及和日常网络知识的培训。

③楼长工作标准

佩戴工牌，统一着装，不脱岗、不做与工作无关的事情；态度和蔼、服务热情、言行举止得当，不得与学生发生冲突，不得与学生产生财物纠纷。

掌握入住本楼学生的姓名、院系、年级、公寓号，对学生的识别率要达到90%以上。

熟悉楼内设备设施和固定资产的位置和数量，能够对设施故障进行初步排查，对于故障设备设施及时报修并陪同维修，未在当天完成的维修任务应做好记录并进行催修，建立未能及时维修事项台账。

每周至少一次安全卫生大检查，每周形成安全卫生检查及安全隐患排查报表交至宿舍主管并建立安全隐患台账，每月评出优秀公寓，每学期末完成“文明公寓”的汇总评比筛选工作。

毕业生离校期间应检查清点确认寝室设施完好与缺失情况、确保检查到位、遗留贵重物品登记暂存、房间清理彻底及时；新生入学应确保学生按规定办理入住手续有序入住，维持楼内秩序。

熟练使用计算机办公软件，对于学生申请住宿、调宿、退宿等按规定办理并及时更改学生住宿信息和房间信息，每周汇总变更情况上报宿舍主管。

熟悉学生公寓各项业务流程，对于学生提出的有关住宿、调宿、退宿、维修、购电、公用设施使用等问题熟练正确解答。

使用爱心公寓应按学生公寓相关要求办理入住手续。

熟练掌握公寓内闸机人脸识别系统、电磁门及其它设备设施的基本使用操作并能指导学生。

确保本公寓楼学生信息录入准确。

确保留学生住宿费收费信息及时上报。

冷静处理突发事件，能够做到快速反应、及时汇报。

突发事件、特殊事件、意外事件要填写突发（意外）事件登记表交至学生宿舍主管。

完成宿舍主管交办的各项任务。

④宿管工作标准

佩戴工牌，统一着装，不脱岗、不做与工作无关的事情；态度和蔼、服务热情、言行举止得当，不得与学生发生冲突，不得与学生产生财物纠纷。

掌握入住本楼学生的姓名、院系、年级、公寓号，对学生的识别率要达到90%以上。

负责夜间外出学生的请假登记，认真核实并要求学生书写免责承诺书。

认真执行各项制度，每日准时开关楼门并做好各项记录填写登记工作。

严把公寓出入口，严禁非本楼人员进入。

严格执行来访登记制度，除新生报到当天允许家长进入公寓外，原则上来访者不得进入公寓内接待。

白天接班进行楼内巡查，熄灯后进行夜间巡视，做好巡视记录，掌握楼内情况，维护楼内秩序，发现问题及时处理，不能解决的问题及时上报。

冷静处理突发事件，能够做到快速反应、及时汇报。

熟练使用灭火器、消防栓等消防设施，严格执行突发事件预案操作流程。

按照学校疫情防控政策，落实各项疫情防控措施，做好相关疫情防控记录等。

## 5.日常维修

（1）负责校区单项单次800元（含）(材料费)以内的水、电、楼宇内供暖制冷系统及设备设施巡视和土建木瓦维修，属于建设单位维保范围的要监督其及时按要求完成维修。

（2）承接校区单项单次造价在800元（不含）以上5万元（不含）以下的小修、零修物业维修项目，费用必须接近同类项目市场价，且必须通过校方造价审核，维修费用由校方根据审定金额单独付费。

（3）如遇应急抢修，若施工方无法尽快到场抢修或不具备抢修能力，由学校委托中标人先行组织抢修，以保障正常使用及学生生活需求，后续按审定金额结算。

## 6.收发室服务

（1）对信件、报刊、邮包单、挂号信、汇款单进行分类管理。

（2）根据《报刊发放登记表》及学校相关规定，将邮件发至各部门。

（3）确保邮件遗失率为零。

（4）做好上述各类登记备查工作，每月及时存档。

（5）做好次年学校各部门报刊杂志订阅统计工作。

（6）做好机要文件的处理。

（7）其它应完成的工作。

## 7.防汛工作

（1）成立防汛应急抢险队。

（2）每年汛期前进行防汛工作检查，重点工作是清除楼顶杂物；检查楼顶防水情况；检查清理排水管道和排水口，保证排水口不堵塞；清理雨水篦子和雨水管道，保证通畅。

（3）备足防汛器材和物资。

（4）汛期安排专人值守，保持通讯畅通，发现问题及时处置，并向学校汇报。

（5）制定防汛预案，特别是地下配电室、机房、财务档案室等重点部位，要有针对性的措施。

## 8.节能工作

协助校方完成节能办日常水、电、天然气等能耗相关数据统计、节能宣传、节能技术改造、设备节能管理等工作以及协助校方完成各部委下达的各类节能环保相关任务。具体工作要求如下：

| 序号 | 名称 | 内容 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常水、电、天然气等能耗相关数据统计 | 每月初统计汇总全校范围内的水、电、天然气数据（包括但不限于校区配电室电表、食堂燃气表、供水总水表、二次计量分表、水源热泵末端分表），部分区域抄表需提供照片。 | 1次/月 | 协助校方工作 |
| 2 | 节能宣传 | 根据学校要求，进行日常节能宣传和主题宣传活动。日常节能宣传包括印刷张贴节水节电等节能标识，对工程及环境相关员工进行节能培训。主题宣传活动包括协助校方进行世界水日、节能宣传周、新生节能教育、主题设计作品征集、专家专题讲座等相关主题活动的宣传品设计、印刷、张贴、相关师生劳务支出、讲座专家劳务支出、奖品采购发放等工作。 | 员工培训每年至少两次、主题活动每年两次 | 协助校方工作 |
| 3 | 节能技术改造 | 日常维修使用的更换配件如灯具、水龙头等需采用满足国家节能节水标准的节能节水产品，必要时需提供产品资质证书。配合校方进行节能环保相关的设施设备改造。 |  |  |
| 4 | 设备节能管理 | 设备运行过程中，在满足使用需求的前提下，应注意节水、节电、节气。 |  |  |
| 5 | 协助校方完成各部委下达的各类节能环保相关任务 | 协助学校完成各委、办、局下达的节能环保相关的工作任务，如各类创建、核查、数据提交、绩效考核等工作。 |  | 协助校方工作 |

## 9.配置人员、数量、岗位及其他要求

| 通州校区物业服务人员配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位级别 | 校区 | 岗位 | 人数 |
| 1 |  | 通州校区 | 校区负责人 | 1 |
| 2 | 主管级 |  | 人力行政主管 | 1 |
| 3 |  |  | 客服主管 | 1 |
| 4 |  |  | 宿舍主管 | 2 |
| 5 |  |  | 环境主管 | 1 |
| 6 |  |  | 工程负责人 | 1 |
| 7 |  |  | 工程主管 | 2 |
| 8 | 员工 |  | 文员 | 1 |
| 9 |  |  | 绿化组长 | 1 |
| 10 |  |  | 保洁组长 | 4 |
| 11 |  |  | 保洁 | 64 |
| 12 |  |  | 收发员 | 2 |
| 13 |  |  | 值班医生 | 2 |
| 14 |  |  | 前台 | 1 |
| 15 |  |  | 楼长 | 2 |
| 16 |  |  | 宿管 | 15 |
| 17 |  |  | 库管 | 1 |
| 18 |  |  | 电工 | 2 |
| 19 |  |  | 水工、暖通员工 | 4 |
| 20 |  |  | 综合维修员工 | 4 |
| 21 |  |  | 配电室值班员 | 8 |
| 22 |  |  | 电梯驻场保障技术人员 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 121 |

（1）所有物业服务人员具有中华人民共和国国籍，遵纪守法，品行端正，无违法犯罪记录，身体健康，行为举止得体，使用文明规范用语。

（2）所有服务人员必须具有适应岗位要求的身体条件，相关岗位应具有大专或以上学历；所有人员上岗之前须向校方备案健康证明、无犯罪记录证明。

聘用的所有人员须满足政审要求、符合行业标准；卫生防疫专职人员2名，需满足卫生防疫工作要求。

（3）爱岗敬业，有良好的服务意识。

（4）所有人员必须服从校方的相关管理规定，不得与师生发生任何经济利益关系，不得与师生发生冲突，若违反规定，所产生的后果由投标人自己承担。

（5）所有人员须经过投标方消防常识专项培训，并且单位留有培训记录备案。无条件配合校方完成校方消防培训和相关演练，并掌握消防应急预案等相关规定。

（6）在岗要求：

仪容仪表：着装统一整洁，佩带服务标志，不穿拖鞋、响钉鞋。服务人员长发不遮眼，后发不披肩。要求化淡装，不浓妆艳抹，不佩带首饰。坐站规范端庄，不翘腿。

语言：语调温和亲切，音量适中，普通话规范。语言文明礼貌，适时运用“您好”、“您请用”、“请”、“谢谢”、“对不起”、“没关系”等礼貌用语。对服务对象主动打招呼，不漫不经心，不粗言粗语，不大声喧哗。

态度：敬业、勤业、乐业，精神饱满，彬彬有礼。微笑服务，态度诚恳、热情、周到。工作差错失误及时纠正并当面赔礼道歉。解释问题有礼有节。想服务对象之所想，急服务对象之所急，尽服务对象之所需。

纪律：上班前不饮酒，不吃异味食品。不准擅自脱岗、漏岗，不在服务场所使用电话。服务过程中不打哈欠、喷嚏、挖耳鼻。严格遵守职业道德。

卫生：工作服固定，整洁干净。定期体检，健康合格，佩戴工牌上岗。勤理发洗手，勤修指甲。用品、用具分类保管,及时清洗、消杀，摆放整齐。办公区域、住宿区域、公共区域（公共吸烟区除外）不得吸烟。

（7）项目经理应具备大学本科或以上学历并具备中级或高级职称，具备丰富的管理实践经验。

（8）技术负责人1人，校区负责人，应具有中级或高级技术职称，负责统筹各类物业项目的技术支持与现场指导，需长期驻场服务。

## 10.固定资产管理标准和要求

（1）所有管辖区域的固定资产录入系统。

（2）专人负责固定资产的日常管理与使用，定期盘点。

（3）严格执行固定资产的使用、借调和报废的管理规定。

（4）熟悉信息化资产管理系统，固定资产未经学校同意不可出租出借。

（5）更换或采购配件（单价800以上）需按国有资产管理规定进行政府采购，政府采购无法满足的，在征得相关部门同意后申请自行采购。

（6）修缮过程中拆卸的各类配件设施在不确定是否属于固定资产的情况下，必须保存，等待确认后处置。

（7）其他应完成的工作。

（8）任何有残值的校内物品处置权为国有资产管理处，不得自行处置。

## 11.新增设备系统

合同期内，对于所有管辖区域内新增的设备、系统、装置等，厂商维保在投标人执行合同期间内到期之后，其运行、检修、维护、检测等相关工作由投标人负责。

# （四）其他要求

1.学校物业服务管理工作由投标人负责，原则上不得外包、转让，涉及专业维修、检测等需第三方机构提供服务的，须校方审核同意后实施。

2.投标人自主经营、自负盈亏，所有管理人员、各工作人员由投标人自行招聘和管理，就餐、待遇等由投标人自行安排,经费自理。卫生检疫、工作人员体检、伤残疾病等费用均由投标人自理。

校方根据实际情况向投标人提供管理场所（如办公室、值班室、库房、工具用房等）。因疫情防控、抢修急修等事项保障需要，学校向投标人无偿提供一定数量的住宿，为投标人开展工作创造必要的硬件支持条件。所需生活用品以及在校住宿员工的安全管理、教育等由投标人负责。如遇采购方工作需要，需要投标人调整，无条件配合调整。

3.投标人须遵守国家法律法规，遵守学校相关管理制度，服从学校统一管理，无条件接受学校对工作质量、工作效果等方面的监督、检查。

4.投标人承担经营场所范围内的独立法律责任。

5.学校向投标人提供现有设备工具可以无偿使用，但所有权属归校方所有，日后所需设备工具由投标人自行添置。投标人需投资添置的设备工具报学校后勤处备案，服务期满后自购设备自行处置。

5、投标人须制定安全工作制度，重视安全生产，确保服务期内不发生任何安全责任事故，若出现安全责任事故由投标人承担一切责任。

6.校方将根据工作安排，启动对投标人服务内容的日常考核以及奖惩措施，并作为支付合同款项的依据。校方有权根据制度对投标人进行罚款，并从当期进度款中扣除，投标人须无条件配合并执行。

7.两校区采购需求的服务标准和要求如上，未列明之处以校方解释为准。

8.收发室本次采购内容未全部列明详细要求和标准的，以采购人实际工作要求为准，投标人须无条件配合并执行。

9.无偿提供物业信息化管理系统、宿舍管理系统，以有助于设施设备的管理和使用以及住宿学生的管理。

10.固定资产管理：投标人协助采购人负责管辖区域的固定资产的管理和使用；负责协助管辖区域的固定资产的上账工作。

11.投标人需完成每年两校区楼宇的防雷检测。

12.投标人作为所辖后勤处服务范围内接诉即办的直接责任人，同时将相关处理结果向后勤处报备。

13.服务期内有关劳资矛盾与纠纷由投标人自行负责妥善处理，一切责任由投标人承担，不得影响学校物业服务保障工作及校园平稳运行。

# （五）服务费用说明

服务费用已包含但不限于以下内容：

1.人员费用：包括工资、养老保险、失业保险、生育保险、医疗保险、工伤保险等。

2.配电室24小时值班、年检、高压检测、维修、运行维护维保费等。

3.开水器、换热站、燃气调压箱等运行维护维保费等。

4.清洁卫生服务费：包括清洁工具、易耗品、清洁物料、灭虫灭鼠灭蟑、消杀物料费、环境消杀费、垃圾（生活垃圾、厨余垃圾、可回收垃圾、大件垃圾）清运消纳费用、有害垃圾清运费用等。

5.物业公司办公费：含必要的办公设备、纸张、记录本、文具、交通工具置办等。

6.工作秩序及教室值班运行费：包括对讲机电池、照明灯电池、手电筒电池、员工防暑防寒费用、记录薄、笔、档案夹等其他日常办公用品、小五金购置费等。

7.单体空调、VRV空调的室内机室外机清洗、消杀、维护、保养、空调遥控器电池配备等。

8.绿化养护服务费，绿化养护中所涉及的人、材、机费用。

9.化粪池清掏、排水、排污管线疏通、污水井清理服务所涉及的人、材、机费用以及排污治理费等。

10.二次供水无负压泵房维护、检测费等。

11.电梯维保费、年检费、维修费等。

12.开水器维护费、更换滤芯（2次/年）以及水质检测（2次/年）费等（不含通州校区）。

13.智能插座、智能电表、打铃系统、宿舍人脸识别系统维护、维修、保养、检测等费用。

14.垃圾压缩机、雨污水泵、中水泵房等设施设备的维护、维修、保养、检测等费用。

15.为学校重点部位和重大活动提供绿植、鲜花、灯笼等氛围营造服务费用以及日常维护费用。

16.全校大盘纸、小卷纸、洗手液、纸抽等购置费用。

17.节能宣传设计制作费、节能材料采购费、节能培训费、节能劳务支出等。

18.樱花园校区和通州校区毕业生宿舍内垃圾清理、毕业生宿舍粉刷（每年一次）。

19.两校区楼宇的防雷检测费用（每年一次）。

20.日常维修费：负责全校单项单次800元（含）以内的水、电、暖管线系统及设备设施维修和土建木瓦维修。

21.物业公司所置办的固定资产折旧费。

22.企业利润。

23.税金。

24.其他。

本项目采用费用包干方式，投标人应根据项目要求和现场情况，对该项目按综合（培训、管理、财务等）、室内外保洁、绿化、消杀、学生宿舍管理、设备设施运行维保、维修维护等进行细化报价；投标人一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人提供，采购人不再支付任何费用。

## （六）验收标准与要求

## 按照投标文件及合同签订条款提供充足的人员和服务保障。

## （七）其他有关合同要求

1.中标人必须对提交的所有材料真实性负全责，一旦发现提供虚假文件，将给予取消或终止合同，并列入不良记录的处罚。

2.中标人自主经营、自负盈亏，所有管理人员、各工作人员由中标人自行招聘和管理，就餐、待遇等由中标人自行安排,费用自理。卫生检疫、工作人员体检、伤残疾病等费用均由中标人自理。

采购人根据实际情况向中标人提供管理场所（如办公室、值班室、库房、工具用房等）。因疫情防控、抢修急修等事项保障需要，采购人向中标人无偿提供一定数量的住宿，为中标人开展工作创造必要的硬件支持条件。所需办公生活用品以及在校住宿员工的安全管理、教育等由中标人负责。如遇采购人工作需要，需要中标人调整，无条件配合调整。

3.投标人须遵守国家法律法规，遵守学校相关管理制度，服从学校统一管理，无条件接受学校对工作质量、工作效果等方面的监督、检查。

4.中标人承担经营场所范围内的独立法律责任。

5.采购人向中标人提供现有设备工具可以无偿使用，但所有权属归采购人所有，日后所需设备工具由中标人自行添置。中标人需投资添置的设备工具报学校后勤处备案，服务期满后自购设备自行处置。

6.中标人须制定安全工作制度，重视安全生产，确保服务期内不发生任何安全责任事故，若出现除他方故意或重大过失引起的安全责任事故由中标人承担一切责任，与采购人无关，但因采购人人员故意或重大过失造成损害的除外。

7.采购人将根据工作安排，启动对中标人服务内容的到定期日常考核。在日常监管过程中,中标人应积极响应采购人的监管意见与整改措施逾期未完成或整改验收不合格，采购人有权根据附件二《北京服装学院后勤服务托管项目运行监管办法》等相关制度进行处理。

如果采购人扣除中标人所欠的款项，应该事先通知中标人并告知扣除理由;若进度款不足以抵扣，将从履约保证金扣除。

8.提供物业信息化管理系统、宿舍管理系统，以有助于设施设备的管理和使用以及住宿学生的管理。

9.樱花园13#号楼、东大桥中纺里25/26号楼、左家庄新源街03#号楼公共部位、公共设施的维修维护，樱花园13#号楼家属区的电梯维保、公共区域保洁事项包含于本合同，中标人无条件配合执行。

10.中标人无条件执行北京市和采购人的疫情防控管理规定，并做好疫情防控保障事项。

11.中标人需完成两校区楼宇的防雷检测和维修工作。

12.中标人作为后勤涉及本合同物业服务事项接诉即办(或者服小帮)的经办方，同时将相关处理结果向后勤处报备。

13.中标人应在合同约定的期限内，按照合同约定的服务类型、服务内容、服务标准、服务方式等要求开展并完成服务，严格履行各项承诺，出现服务质量问题及时整改。中标人的从业人员在工作期间随时接受采购人和服务对象的监督和检查。

14.除不可抗力因素外，中标人未能按照合同约定完成服务的，包括但不限于超期完成服务、服务方式不符、服务内容不符、服务质量不符、服务类型不符等，采购人有权解除合同且采购人有权要求中标人赔偿因此给采购人造成的损失。

15.如果发生中标人无法或可能无法按期完成服务时，中标人应及时将理由、对策及预定完成服务的时间等内容告知采购人，同时配合采购人对此进行的必要处理。采购人有权针对中标人无法按期完成服务的行为解除合同。

16.即使存在以上各款所述的情形，采购人根据本协议相关约定行使本协议的解除权并不影响采购人行使损害赔偿请求权。

17.中标人人员应保持一定的稳定性，不能随意变动，若有变动需提前通知采购人，并得到采购人同意;中标人自行承担中标人选择派出的服务人员的人身和财产安全以及劳资纠纷，中标人派出人员在提供服务的过程中所遭受的人身财产损失以及劳资纠纷，由中标人负责出面协商解决，如非采购人故意或重大过失引起，则与采购人无关。中标人须合法用工，应当按照国家相关规定为工作人员缴纳各类社会保险等。

18.中标人在为采购人提供服务的过程中，进入采购人工作场所时，应当遵守采购人的内部管理制度，不得实施任何侵害采购人及师生权益的行为。如果中标人实施上述行为，采购人有权要求中标人承担法律责任，并同时向警方报警。

19.采购人及其委托代理人在中标人提供服务的过程中可以跟踪检验，采购人及其委托代理人在中标人完成服务有权对中标人提供的服务进行验收。

20.验收是对服务的类型、服务的内容、服务的形式、服务的时间、服务的标准、服务的价格及服务其他相关内容是否与合同约定相符。如不符，采购人有权要求中标人在采购人规定的时间内提供符合采购人要求的服务。中标人应在采购人提出异议后3个工作日内对采购人的异议予以答复，并且承担由此带来的一切费用和责任。

21.中标人承诺完成服务不涉及对第三人知识产权及其他法律权利的侵害。如果因中标人原因导致第三人主张权利而使采购人遭受损失的，由中标人独立解决并承担全部责任。中标人未及时解决的，采购人有权单方解除本协议，并要求中标人支付由此造成采购人损失(包括但不限于另行采购发生的费用、律师费、诉讼费用、赔偿费用)，中标人应另行赔偿。

22.中标人作为服务提供方，在服务过程中形成的工作成果的知识产权归采购人所有，中标人有标明知识产权创作人身份的权利，但仅限于表明知识产权的创作人，其他一些权利都归属采购人。

23.对于采购人有追溯性要求的服务成果，为了保持其唯一性和可追溯性，中标人应按照采购人的要求，以清晰牢固的方式表明服务服务提供方的具体明确信息，以便于对该服务实施有效的追踪控制。基于追溯性的要求，中标人应在采购人要求时向采购人提供服务过程及成果档案和相关文件以供查询。

24.未经采购人事先书面同意，中标人不得将其在本协议项下的权利和义务全部向其他任何第三方转让。

25.中标人对本协议签订的事实及本协议的内容、在本协议的签订和履行过程中获知的采购人的所有商业秘密、商业信息、技术秘密、技术信息以及其他尚未公开的信息，包括但不限于采购人的场所信息、开票信息等自获知之日起应予以保密，不得用于履行本协议以外的任何目的，且除监管要求外不得向第三者泄漏或公开。保密期限为永久，直至相关信息向公众公开或由公共渠道可获得为止。如中标人违反该条款，应当向采购人承担违约责任，违约金为双方合同总金额的20%。

# （八）需要说明的其他事项

## 1.零星维修材料费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：负责校区单项单次800元（含）以内的水、电、暖管线系统及设备设施维修和土建木瓦维修。

涉及以下情形的，由采购人承担：承接校区单项单次造价在800元（不含）以上5万元（不含）以下的小修、零修物业维修项目，费用必须接近同类项目市场价，且必须通过校方造价审核，维修费用由校方根据实际造价单独付费。

## 2.低值易耗品费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：采购人不提供低值易耗品。

## 3.苗木费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：由于维护不当造成的苗木死亡，供应商负责补栽并承担苗木费用。

涉及以下情形的，由采购人承担：苗木自然死亡，由采购人负责提供苗木，供应商负责补栽。

## 4.客耗品费用

1.涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：服务区域内大盘纸、小卷纸、洗手液、纸抽等。

2.涉及以下情形的，由采购人承担：卫生间客耗品由供应商承担。

......

注：本款涉及的零星维修材料、低值易耗品、苗木、客耗品等费用，不论是由供应商，还是采购人承担，涉及的相关服务由供应商承担，服务费用包含在物业服务项目合同金额之内。

（九）政策性采购需求

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

（十）节约型公共机构建设相关服务要求

根据《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设相关要求的指导意见》，在需求中提出相关要求。

## （十一）信用履约合规承诺要求

为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全社会信用体系的意见》，进一步推动《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（发改财金〔2014〕3062号）《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记工作的通知》（财办库〔2016〕320号）《京津冀市场监管部门关于实施深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动方案的意见》《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》等政策要求在政府采购工作中落实落地，请供应商承诺投标截止日前3年内未发生以下事项：

1.在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；

2.因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；

3.因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；

4.存在拖欠工资的；

5.存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：

（1）具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；

（2）供应商不公平竞争；

（3）供应商恶意串通；

（4）其他串通行为；

（5）未按规定签订合同；

（6）未按规定履行合同；

（7）在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。

第2包采购需求

# 一、采购标的

（一）采购标的

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 项目最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 北京服装学院芍药居校区2026年物业管理服务采购项目 | 448.985104 | 411.569679 |

（二）项目背景/项目概述

1.位置：北京市朝阳区芍药居甲1号

2.主要建筑物基础数据

| 序号 | 楼名称 | 地上建筑面积 | 地下建筑面积 | 电梯数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学办公楼 | 9198.6 |  | 1 |
| 2 | 综合楼 | 7284.6 |  | 2 |
| 3 | 体育馆 | 2954.7 | 136.13 |  |
| 4 | 阶梯教室 | 649.5 |  |  |
| 5 | 1号宿舍楼 | 3928.26 |  |  |
| 6 | 2号宿舍楼 | 6732.61 | 831.23 |  |
| 7 | 3号宿舍楼 | 4277.24 |  |  |
| 8 | 校门 | 328.3 |  |  |
| 9 | 食堂 | 2240.9 |  | 1 |
|  | 室外体育场 | 7662.35 |  |  |

## 3.功能分区

| 序号 | 名称 | 面积（㎡）、数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大门外墙面积 | 面积： 328.3 ㎡ |  |
| 2 | 绿化面积 | 4970㎡ |  |
| 3 | 院内道路 | 外环境保洁总合：9955 |  |
| 4 | 乔木 | 337 |  |
| 5 | 灌木 | 110 |  |
| 6 | 球类 | 9 |  |
| 7 | 水景 | 2 |  |

## 4.各机房情况

| 序号 | 名称 | 数量 | 面积（㎡）以及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变配电室 | 1 | 600.54 |
| 2 | 配电间 | 54 | 各楼层 |
| 3 | 值班点位 | 3 | 宿舍楼3个值班点位（24小时） |
| 4 | 生活水机房 | 1 | 1号楼地下室 |
| 5 | 锅炉房 | 1 | 658.1平米 |
| 6 | 电梯机房 | 2 | 综合楼、办公楼 |
| 7 | 空调机房 | 1 | 包含一座除湿机房 |
| 8 | 垃圾房 | 1 | 食堂南侧 |
| 9 | 燃气调压站 | 1 | 锅炉房西侧 |

## 5.强电系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 功率（规格） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变配电室 |  | 高压配电室 | 1 |
| 2 | 变压器 | 江苏巨力电力设备有限公司 | 1250KVA | 2 |
| 3 | 直流屏 | 华自电力科技有限公司 | HZ-GZDW-3 65AH | 2 |
| 4 | 高压柜 | 浙江群发电气有限公司 | KYN28-12 | 8 |
| 5 | 低压柜 | 浙江群发电气有限公司 | GCK | 13 |
| 6 | 电容补偿柜 | 浙江群发电气有限公司 | GCK 180KVar | 4 |
| 7 | 中央信号屏 | 华自电力科技有限公司 | HZ-XHD | 1 |

## 6.电梯

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 功率kw | 停站层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯1 | 通力 | 2 |  | 6 |  |
| 2 | 客梯2 | 通力 | 1 |  | 3 |  |
| 3 | 客梯3 | 通力 | 1 |  | 2 |  |

## 7.弱电系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注（安装位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁门禁 | 250×42×25mm 带NO/NC输出，LED灯指示，吸力280公斤 | 13 | 1号楼、2号楼、3号楼 |
| 2 | 人行闸机 | 10/100MB以太网(RJ45)/ RS-485； | 4 | 10个通道 |
| 3 | 智能插座 | / | 337 |  |
| 4 | 智能电表 | DDZY1225-U型50 （60）A-220V-50Hz-1600imp/KWH | 83 | 控制系统：宿舍楼值班室3套，办公楼101值班室1套，食堂值班室1套 |

## 8.给排水系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注(安装位置) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活水系统 | CDL42-20OM10453439/CDL42-20SWPC1702047116 | 1 | 2台/一用一备 |
| 2 | 全自动软化水装置 | / | 1 | 1套 |
| 3 | 水质监测设备 | / | 23 |  |
| 4 | 化粪池 | 20立方3个，4立方2个、 | 6 | 清掏4次/年 |
| 5 | 雨水调蓄池 | 450m³+50m³清水池 | 1 | 位于操场东北角。手动补水、过滤、紫外线消杀杀菌等以及所含设备需要维保，控制箱位于女生宿舍楼地下室强电间。 |
| 6 | 水泵 | 假山水景、水月亭水景 |  | 控制箱位于食堂东侧 |
| 7 | 女浴水箱 | 8吨 | 1 | 锅炉房设备间内 |

## 9.水系处理系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注(安装位置) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污泵 | / | 5 |  |

## 10.空调系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注(安装位置) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风幕机 |  | 22 |  |
| 2 | 单体空调 | 海尔 | 400 |  |
| 3 | VRV空调（室外） | 美的 | 54 |  |
| 4 | VRV空调（室内） | 美的 | 566 |  |

## 11.生活热水系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注（安装位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活热水交换罐 | 6吨 | 1 | 男浴 |
| 2 | 步进水式电开水器 |  | 21 |  |
| 3 | 燃气锅炉 | 4吨 | 1 | 一个2吨全年运行提供洗浴热水 |
| 4 | 燃气锅炉 | 2吨 | 3 |  |
| 5 | 喷头 | / | 109 | / |
| 6 | 浴室控制阀 | / | 109 | / |

## 12.其他设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注（位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾压缩存储机 | SH-12-A | 1 | 食堂南侧 |
| 2 | 大盘纸点位 | 纸张规格120mm*91mm | 42 | 公共卫生间 |
| 3 | 洗手液点位 | / | 42 | 公共卫生间 |

# 二、商务要求

（一）实施的时间和地点

实施时间：2026年9月1日至2027年7月31日

实施地点：北京市朝阳区芍药居甲1号

（二）付款条件

采购人在合同期内分5次向中标人支付服务费用，每季度支付一次，合同约定2026年9月1日为计费起始日，每季度付款日为第一个月的十个工作日内（遇到国家法定节假日或学校寒暑假以双方沟通的日期为准）。

（三）售后服务

定期按采购人相关要求对员工进行安全生产、职业技能、仪容仪表、服务礼仪等员工素质及技能培训。

# 三、技术要求

（一）基本要求

中标人为采购人提供物业管理服务的主要内容包括楼内秩序维护及综合物业管理服务、室内外保洁与绿化养护、设备设施运行维护、垃圾清运消纳、房屋本体物业服务、宿舍管理、学校大型活动保障、收发室服务等。

（二）服务内容

## 1.环境保洁

（1）楼宇保洁：全校区室内公共区域（不包含食堂室内保洁）、部分办公区域以及东平房和北平房卫生间的保洁。

（2）外环境保洁：校区保洁面积约为9955㎡（包括室外体育场、道路、楼宇周边、校门门前三包等）。

（3）绿化养护：校区绿化面积约4970㎡。

树木约457株（乔木约337株、灌木约111株、球类约9株）的养护与管理。

校区内所有地面草皮、绿篱黄杨等植物的养护与管理。

（4）病媒生物（蟑螂、老鼠等）防治：校区内所有区域灭蟑灭鼠等有害生物防治作业。其中学校食堂区域，全年不少于14次、每月不少于1次全面作业；其他楼宇全年不少于2次全面作业。

（5）积极服从校方工作任务的安排与调配，完成临时性工作任务。

（6）负责后勤处所管辖区域的教室、毕业生宿舍窗帘清洗。

（7）防疫消杀：校区专职消杀人员，满足疫情防控常态化环境消杀工作。

（8）垃圾站管理、垃圾清运消纳、垃圾分类：校区垃圾站运行、值守、管理、维护，全校区内各类垃圾（包括但不限于生活垃圾、厨余垃圾、可回收垃圾、大件垃圾和有害垃圾）的分类、清运处理与消纳，垃圾桶站值守及监督宣传。

## 2.管理值守

（1）配电室：10KV配电室1个，总容量2500KVA，24小时运行，双人值守。

（2）锅炉房：锅炉房1个，供热面积约5万㎡（包含两个居民楼），4台燃气锅炉，总容量10吨，其中4吨1台，2吨3台；3台冬季供暖，1台（2吨）常年用于浴室供热水，平均每日运行有效时长约10小时。供暖季期间，锅炉房24小时运行值守。

（3）浴室：男女浴室各1个，共有喷头109个，吹风机17台，常年运行，平均每日开放有效时长约10小时。

（4）维修受理：每日24小时电话受理报修，合同期内负责建立完善的线上报修系统。

## 3.设备维保及运行管理

（1）电梯：电梯4台，每日24小时运行。

（2）锅炉房：锅炉、水泵、燃气报警系统、燃气调压箱等所有设备设施维护保养；根据市、区两级生态环境局的要求，配合校区完成锅炉房排污许可、执行等所有手续工作。

（3）空调和热风幕机：单体空调约400台；VRV空调（其中室外机约54台，室内机约566台）；约22台热风幕机，主要内容为清洗消杀以及运行维保。

（4）化粪池：6座化粪池清掏及室外雨污管线疏通。

（5）二次供水无负压泵房：1套二次供水设施设备运行维保及水质检测。

（6）浴室：一卡通系统运行维保，吹风机17台运行维保。

（7）开水器：21台电开水器，每年2次清洗更换滤芯，2次水质检测与设施设备的运行维保。

（8）公寓楼：智能电表、智能插座、通道闸机、电磁门等设备设施系统运行。

（9）垃圾转运站：1台垃圾压缩机运行维保。

（10）配电室：校区1个配电室的运行维保。

（11）景观：雨水调蓄池、假山、水月亭的设施设备维保。

（12）照明：校区内园路照明、景观照明、运动场照明系统、校南门大门照明系统的运行维保。

（13）地下管廊：约400米地下综合管廊检修维护。

（14）居民楼：两个居民楼供水、供暖保障。

（15）外立面维修：楼宇幕墙检修、外墙涂料修缮、外墙渗漏维修。

## 4.公寓管理

（1）公寓管理服务

负责与校方主管部门对接落实公寓管理任务需求，提供公寓管理服务。

（2）公寓值守服务

负责所在楼宇的值守、巡视、通知、出入登记与安全管理等工作，男性值班员不得值守女生公寓。

（3）公寓设备设施代管、巡查及报修服务

对所值守区域的设施设备均承担管理任务，并应对设施设备使用情况进行巡检，发现问题或故障应及时报修，管理范围包括但不限于学校其他管理部门在公寓楼安装的设施设备。

（4）公寓环境卫生监管服务

按照学校日常环境保洁及其它临时性任务（包括但不限于灭蟑灭鼠、环境消杀等）要求对楼内环境卫生情况进行监督检查，对未达到相应标准或未按照规范流程操作的应及时指出并要求相关工作人员予以纠正。对不服从管理的要及时上报所在公寓管理人员。

（5）公寓服务人员管理服务

公寓服务人员应熟知值守区域内的实际居住人员，对外来人员进入本楼的，需经批准并登记后方可入内。保洁、保卫、消防等特殊岗位的工作人员，公寓服务人员应熟知，并要求其持证进入公寓。未经批准，除住宿在楼内的人员及必要工作人员外，其他人员不得进入公寓。

（6）公寓文化建设服务

根据公寓管理要求对学生公寓进行公寓文化宣传，方式包括但不限于制作宣传招贴、视频、板报等。对于涉及法律、法规或意识形态管理的内容，须经校方管理部门审批后方可制作安装。

（7）节假日、重大活动及其它必要的住宿保障服务

在寒暑假期间，学生公寓要实行相对集中管理，并提供相应服务保障。对学校参与各类大型活动需安排住宿的人员，要提供住宿及相应服务保障。对学生毕业、新生报到及学校统一安排的其它住宿调整工作，应积极组织配合。

（8）公寓生活服务

做好学生公寓内现有的便捷服务设施运行监督，不限于直饮水、自助洗衣等，后续可与校方管理部门协商后予以增加，但不得减少现有服务种类或降低服务质量。新增服务应提前上报学校管理部门，经批准后方可提供服务。

（9）公寓服务质量自查自评

定期、不定期组织相关人员对公寓管理服务情况进行自查，对自查中发现的问题有及时处理。定期、不定期组织服务对象对公寓管理服务质量进行自评（其中定期组织的每学期不少于2次），对自评中涉及服务人员的问题要一周内形成文字处理意见上报学校宿舍管理部门。

（10）负责通州校区毕业生宿舍的垃圾清理、房间保洁以及相关事项。

（11）配合校方管理部门完成与学生公寓管理相关的其他各项工作。

## 5.日常维修

（1）负责校区单项单次800元（含）以内的水、电、暖管线系统及设备设施维修和土建木瓦维修。

（2）承接校区单项单次造价在800元（不含）以上5万元（不含）以下的小修、零修物业维修项目，费用必须接近同类项目市场价，且必须通过校方造价审核，维修费用由校方根据实际造价单独付费。

## 6.防汛工作

负责防汛物资配备与组织人员开展防汛，确保汛期安全，不发生安全事故。

## 7.节能工作

协助校方完成节能办日常水、电、天然气等能耗相关数据统计、节能宣传、节能技术改造、设备节能管理等工作，以及协助校方完成上级单位下达的各类节能环保相关任务。

## 8.重大活动及节日氛围营造

负责为学校重点区域和重大活动（节日）提供绿植、鲜花、灯笼等氛围营造以及物资设备搬运、场地布置等后勤保障服务。

（三）服务标准

## 1.环境保洁

（1）保洁服务人员要求

具有中华人民共和国国籍，遵纪守法，品行端正，无违法犯罪记录。

具有适应岗位要求的身体条件，聘用的所有保洁服务人员男性不超过60岁，女性不超过55岁。

爱岗敬业，有良好的服务意识。

（2）服务质量要求

①各楼宇内保洁、通风

公共部位

| 部位 | 频次 | 保洁质量要求 | 通风要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层大厅 | 工作日每小时1次 | 随时保持地面干净整洁，无污物、无灰尘、脚印 | 每日3次通风 |  |
| 走廊、过道、门厅 | 每日湿拖2次 | 随时保持地面干净整洁 |  | 每学期初、末彻底清洁1次 |
| 电梯间 | 每日2次 | 地面和门保持干净，四壁及顶部保持清洁，不锈钢无手印、污迹 |  |  |
| 楼梯及扶手、窗台 | 每日擦拭1次 | 清洁无灰尘，栏杆底部无积物 |  |  |
| 垃圾桶 | 每日1次 | 外表整洁、周围干净，套装塑料袋整洁美观 |  | 垃圾不超过容量的三分之二 |
| 墙面 | 每周1次 | 墙面无蛛网、无残标，楼道顶部无吊灰、无积毛； |  |  |
| 墙壁开关、门厅玻璃、暖气片等 | 每周1次 | 表面光洁无灰尘、手印、水迹 |  |  |
| 指示灯、踢脚线、消防栓、灭火器、门框、楼道灯 | 每周1次 | 干净、无积灰 |  |  |
| 标识宣传牌、排风口、雨棚、空调进出风口 | 每周1次 | 干净、无积灰 |  |  |
| 公共门窗、室内玻璃 | 每周1次 | 干净、无积灰 |  |  |
| 室外体育场 | 每周1次 | 保持地面干净，无污迹，运动器材、座椅、栏杆等应无尘、无油污。 |  |  |
| 雨棚 | 每2月1次 | 干净、无积灰 |  |  |
| 其他边角部位 | 每日1次 | 室内外角落不堆放杂物，保洁工具摆放整齐 |  | 垃圾日产日清，垃圾运至校内垃圾转运站 |

卫生间

| 部位 | 频次 | 保洁质量要求 | 通风要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 每日湿拖2次， | 保持空气清新无异味，地面保持干净、干燥 | 每日3次通风 |  |
| 台面、镜面、水龙头 | 每日擦拭2次， | 无明显水迹，干净无污渍， |  |  |
| 便池 | 每日不少于3次冲洗和清除纸篓便纸 | 厕所无异味、臭味，无积粪、无黄渍 |  | 小便器内放置香球 |
| 洗手盆 | 每日保洁1次 | 用消杀水对进行消杀 |  |  |
| 卫生间门、隔断板 |  | 干净、无污迹、无涂画 |  |  |
| 墩布池 |  | 干净无杂物 |  |  |
| 室内玻璃、窗台 |  | 表面光洁无灰尘、无污迹 |  |  |
| 卫生纸架 |  | 表面无尘灰 |  |  |
| 其它 |  | 墙面干净、无浮尘，灯具无灰尘、无蜘蛛网 |  |  |

室内部位

| 部位 | 频次 | 保洁质量要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共教室 | 每日早7:30之前，完成教学楼及教室的清洁、消杀、通风工作；每日利用课间随时巡视，发现问题及时处理；每晚22:00静场后，彻底清洁公共区域及各个教室，教室地面进行湿拖保洁 | 随时保持地面干净整洁，桌椅干净整洁窗户玻璃干净明亮，照明灯线电线扇空调无积灰。每晚擦拭黑板，配置板擦粉笔，抽纸要及时补充。每日2次通风 | 教室地面洗地机清洗1次/每月；每学期初末，学校大考前后，全方位彻底清洁1次 |
| 食堂楼2层 创新空间 | 每日2次 | 干净、无灰尘 |  |

②公共区域管理要求

按照有关规定对楼宇一层大厅等公共空间的使用进行登记，向使用方索要相关手续，交待注意事项，并对使用过程进行全程监管，其目的保证安全用水用电，保护公共设施设备。

当较大设备物资进出楼宇时，联系相关责任人，在搬运过程中进行监管，以免碰坏台阶、大门、电梯、墙壁等公共设施。

负责对入楼进行施工改造的施工单位索要相关手续，交待注意事项，与施工单位现场负责人和学校项目负责人保持联系，确保施工过程中不损坏公共设施。

加强校园巡视，负责对区域内水、电、气、暖等所有公共设施进行巡视，发现有污损、缺失及时报告相关人员，尤其是水网管线的跑、冒、滴、漏的现象，要第一时间维修。

保持楼道、室内公共大厅空气流通；如遇大风大雨等恶劣天气时，要及时关闭门窗；楼宇大门根据不同时段按相关规定进行开闭管理。

负责楼宇外墙、楼顶巡视，发现安全隐患及时报告，防止高空坠物；负责清理楼顶杂物，特别是在每年雨季来临前，必须对楼顶进行全面清理，保证雨水口无堵塞、遮挡，负责雨水管疏通及维修。

收集、受理师生们反应的问题，做好记录，并及时反馈给相关职能处室。

负责学校所有楼宇与公共教室的钥匙、使用管理、设备设施的报修等工作；负责教室日常粉笔、黑板擦、纸抽、衣架等物品的配备。

③室外环境保洁要求

| 序号 | 部位 | 保洁质量要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化区 | 保持无杂物 | 绿篱下没有树叶杂草等 |
| 2 | 校园区及角落 | 无暴露垃圾、无卫生死角 | 落叶落花必须及时清扫、没有树挂 |
| 3 | 路面、步行道 | 保持无杂物、无遗撒、无痰迹污垢、无纸屑果皮、无落叶、无烟头、无小广告 | 雨季地面无明显积水，冬季无积雪；每日早7：30以前清扫完毕 |
| 4 | 垃圾桶 | 每日清理，保持外观整洁完好，周围地面无杂物污渍 | 垃圾存放不超过桶容量的三分之二 |
| 5 | 宣传橱窗 | 玻璃、栏柱每星期清洁一次，保持玻璃面上无污物 |  |
| 6 | 广告栏 | 保持整洁 |  |
| 7 | 建筑物外立面 | 保持无乱写、乱划、乱粘贴等痕迹，随时清理各种商业小广告 |  |
| 8 | 牌匾、路标、雕塑、亭廊、休闲桌椅等 | 定期擦拭、保持清洁 |  |

④绿化质量要求

绿化养护标准按《北京市园林绿化养护管理质量等级标准》二级养护质量标准执行，专业管理规范按《园林树木养护管理技术措施及要求》执行。

质量等级：合格。

当年补栽植物必须保证第二年的成活。

由于维护不当造成的苗木死亡，投标人负责补栽并承担苗木费用；苗木自然死亡，由采购人负责提供苗木，投标人负责补栽。

⑤垃圾站管理、垃圾清运消纳、垃圾分类要求

芍药居校区垃圾站管理人员不少于3名，即至少保证管理人员1名，1名操作人员，1名厨余垃圾清运人员。垃圾站垃圾压缩设备的操作必须由专人负责，严禁其他人员私自操作。垃圾压缩设备的操作流程及安全注意事项要清晰、明确告知委派的工作人员，经考核合格后上岗。须向采购人提供书面承诺免责声明（要求：盖有单位公章、单位负责人签字、垃圾压缩设备操作人员签字）。专人负责垃圾站垃圾暂存屋的钥匙管理，负责垃圾清运时按时开关大门。及时对垃圾站进行清洗、消杀、打扫，保持垃圾站各个门的门前周围10米范围内干净整洁、无杂物、无异味、尽量做到无苍蝇蚊虫。

垃圾站每天按规定时间开放，开放期间工作人员坚守岗位，着装整洁，及时处理各类垃圾。清运过程中做到不遗撒、不飘落、不流淌等，并承担有上述违规行为所产生的行政处罚。不得随意清理学校院内无主物品，若必须清理时，需在采购人授权下进行，因自行处理造成纠纷，投标人与当事人协商处理。

依法向有关部门交纳各种税费及垃圾消纳费用。因垃圾清运、消纳造成的任何人、财、物相关损失，由投标人负责。

保证垃圾运输、处理、消纳符合政府各级法律法规的资质和流程要求。按照校方要求提供相关记录、单据、合同、凭证。保证各类垃圾清运后，将现场地面清理干净。

有害垃圾应按要求安全分类和包装，不得将不同性质、不同危险类别的有害垃圾混放，应满足安全转移和安全处置的条件。按要求，必须由有资质单位收集后将其转运至和平街街道办事处指定的有害垃圾暂存站。严格执行国家、北京市有关环保、市容相关法律法规，确保服务过程中不发生泄漏、遗洒，并承担上述责任产生的行政处罚。

依据北京市生活垃圾分类工作要求，按照学校提供的表格，对各类垃圾进行统计，填写垃圾分类台账。按照要求索取、提供垃圾消纳三联单、处置单等上级相关职能部门要求出示的单据。对各类垃圾进行二次分拣、收纳、投放、消杀等工作。

分拣的各类垃圾按照国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《北京市环境卫生条例》、《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市人民政府关于加强垃圾渣土管理的规定》等规定进行处理，厨余垃圾、可压缩其他垃圾做到日产日清。可回收物、大件其他垃圾、建筑垃圾、工业垃圾、大件绿化垃圾集中处理清运。有害垃圾由有资质单位单独处理清运。

在校方所辖服务区有迎宾或重大活动，需突击进行垃圾清运工作时，应按校方要求调整服务时间，无条件加派车辆运输，以保证完成校方要求的保洁和清运工作。

做好垃圾站管理、垃圾清运消纳、垃圾分类相关制度建设，加强员工培训，提高安全生产意识和服务意识，避免出现安全生产事故和相关纠纷。

⑥其他要求

工作时间内相关保洁有关人员必须在岗。

在工作区内不得大声喧哗、扎堆聊天。

遇有雨雪天气须在大厅门口放置防滑垫，摆放“小心地滑”等警示牌，增加擦地次数，并完成扫雪铲冰任务。

及时对雨水蓖子内沉积物进行清理疏通。

随时注意观察校内施工单位建筑材料、建筑垃圾的存放及运输，发现问题及时上报。

加强校园各区域的苍蝇、蚊虫防制工作，及时进行消杀。

按照北京市和学校有关垃圾分类的规定和要求，对产生的垃圾进行分类、分拣后，运输至学校垃圾转运站，全体保洁员义务担任垃圾分类督导员。

办公区域、住宿区域、公共区域（公共吸烟区除外）不得吸烟，按照北京市控烟工作，全体保洁员义务担任控烟督导员，配合开展禁烟劝阻、记录工作。

## 2.管理值守

（1）配电室

配电室内设立值班点，双人双岗，持证上岗，24小时有人值守。

配电室内各项制度、标志标识健全，按规范要求填写设备运行巡检和值班记录。

每年定期进行设备清扫。

负责与上级供电站相关人员保持联系。

出现设备故障、停送电等情况要第一时间与学校相关人员报告，并按要求及时处理故障。

值班人员具有高压配电室值班经验，具备应急处理能力，熟悉设备性能参数。

熟悉操作规程，严格遵守各项规定，熟练操作开关设备，保障全校电力供应。

不得让无关人员进入配电室内，上级检查要做好登记。

值班期间着装整洁，环境干净，室内保持空气流通。

值班期间严禁会客、严禁饮酒。

每月登记用电台账，配合做好能耗测算统计工作。

（2）锅炉房

熟悉并遵守相关法规及各项规章制度，熟练掌握应急预案，健全设备档案。

运行管理制度及各项记录登记健全，人员岗位职责明确。

持证上岗，经验丰富，定期培训，按规定时间运行设备。供暖季，保障24小时有人值守。

每年对锅炉、燃气、各类安全阀、安全仪表等进行检测校验，确保安全运行。

掌握锅炉设施设备状况，熟练掌握相关技能，严格执行操作规程，避免安全事故发生。

定时巡检，认真填写巡检记录。保持设备完好运行，发现问题时，应准确判断，妥善处置并上报。

供暖系统及外管网的维修维护。

燃气间的管理，应按照燃气主管部门要求执行。

每日登记用水、用电、用气台账，配合做好能耗测算统计工作。

（3）浴室

各项制度、标志标识健全，按要求填写人员值班记录。

每日按时开放浴室，值班人员提前15分钟到岗，做好浴室开放前的一切准备工作，并与锅炉房值班员保持联系，做好协调工作。

浴室开放期间，严禁擅自离开岗位，值班人员要密切观察进出浴室人员动向，发现异常情况要妥善处置并上报。

浴室开放期间要随时检查设备设施运行情况，保证下水通畅，空气流通，对有问题的设备做好记录，及时报修。

爱护浴室设备设施，加强巡视，若有人为损坏，值班人员应承担相应责任，耐心指导学生使用浴室的所有设施。

在上班时间严禁值班人员进入浴室洗浴，严禁收取现金，严禁作弊行为，严禁会客聊天，严禁让无关人员进入浴室。

值班人员对待学生要热情耐心，若学生在洗浴过程中出现晕塘等异常情况时要按照相关程序妥善处置并上报。

每次洗浴结束，值班员应清除柜内、地面等一切杂物，将地面、地沟冲洗干净，并按规定进行消杀，做好登记，各种设备设施擦拭干净，整齐归位，关闭供水总阀和电源。

每日登记用水、用电、用气台账，配合做好能耗测算统计工作。

（4）维修受理

熟悉并遵守相关法规及各项规章制度，用语规范，态度温和，不得与对方发生争吵。

熟悉物业服务各项业务，掌握相关管理人员的姓名、职责和联系方式。

维修受理电话要保持24小时畅通，接听电话、登记报修、维修后反馈、接待投诉，协调处理相关报修，做好日常工作记录，完成年度满意度调查工作。

建立健全并熟练使用物业管理档案，定期做好师生满意度调查。

接报紧急情况或不能解决的问题要第一时间向后勤处报告。

合同期内负责建立完善的线上报修系统。

## 3.设备维保及运行管理

（1）电梯

根据电梯维保作业标准及时做好电梯的维护、保养与维修。

接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，须在15分钟内抵达现场。

现场作业人员应当取得《特种设备作业人员证》。

作业过程中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

向学校提出合理化建议并每月向学校书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况。

负责电梯的安全运行，保障设备整机及零部件完整无损。

建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

负责组织电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并负责电梯安全管理活动。

应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在服务期终止后交给采购人。

若电梯检验检测不合格，投标人须承担电梯复验费用。

须按照《电梯日常维护保养规则》（DB11/418-2019）完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

实施日常维护保养后的电梯须符合《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775-2009）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899-2011）的相关规定。

（2）锅炉房

燃气管道及燃烧器的检查与清理。

电气控制系统的检查与调试。

安全保护装置及燃气报警系统的检查与调试。

负责办理相关管理部门的有关检查事宜，并取得相关合格的检验检测报告。根据生态环境局的要求，配合学校完成校区锅炉房排污许可执行所有相关手续，包括各类相关手续材料准备提交、环境监测、出具相关检测报告（主要包含废气、噪声等）及相关报告编制上报工作。

供暖前后对设备设施进行全面检查，向学校提出合理的建议和意见。

（3）空调

①单体空调清洗消杀以及维修，对由后勤负责的芍药居校区单体空调进行彻底清洗消杀一次，以及日常维修保养。

② VRV空调维护保养

每年对VRV空调室外机组、室内盘管进行彻底清洗消杀一次，以及日常维修保养。（室外机风扇叶、室外机冷凝器翅片等除尘、清洗不少于2次）。

对空调系统运转情况进行检查（包括室内机、室外机、设备运行压力的检测、室内机送回风温度、排水情况、检查有无漏氟现象、检查电压、电流、高低压压力、接地是否良好及噪音情况等），确保空调正常运行。

如空调设备出现故障，在接到维修单后第一时间派技术人员到现场查明故障原因并妥善处置。

服务响应时间：30分钟内响应并派维修人员到达现场维修。

在每次定期维护保养后，应保持室内外工作环境的清洁，对维护保养过程中发现的潜在问题或隐患应及时处置。

第一次保养时应做全面的检修和保养，并备案基本状况。

修理使用的零配件应尽量保证为原厂配件，如原厂配件缺货时，应使用正规厂家生产的合格配件。

（4）雨污水泵

污水池每半年清洗一次,厕所污水池15日清洗一次。

运行设备每月检修一次，做到污水泵绝缘及控制可靠，确保设备安全运行。

各种配电箱、水位控制器、阀门每月检修一次，做到线缆不漏电，水管阀门不漏水。

日常出现问题及时维修，接到报修后30分钟内到场。

每次检修维护完毕，填写维护维修确认单。

对雨水井每周巡检三次，注意其他管道向雨水井渗漏情况，防止雨、污合流，及时延续办理排水许可证，由此造成的行政处罚由投标人承担。

（5）化粪池清掏

每周对化粪池和外管线进行1次巡视，发现需清掏和疏通的问题及时进行处理，保证化粪池及污水管线正常使用。

如出现化粪池污水外溢、公共排位管道堵塞等异常情况，接到报修后30分钟内到达现场处理。

清理过程中如给采购人环境造成破坏，应恢复原状，若产生费用由投标人负责。

（6）二次供水无负压泵房

制度健全，记录完整，操作人员证件齐全。

每3天至少对泵房设备设施进行1次巡视，发现问题及时处理，保证设备正常运行。

保持泵房内部卫生干净整洁，设备运行正常。

（7）浴室一卡通

负责对整个系统的线路、软件、硬件等进行维修保养，如有损坏，免费更换。

一卡通系统出现故障后，30分钟内到达现场并妥善处置。

（8）浴室闸机

与学校信息中心保持联系，及时更新学生信息。

对闸机系统每周巡检1次，发现问题及时处理，确保系统正常运行。

出现故障，接到报修正常情况下应在30分钟内处理完毕，遇特殊情况应向后勤处报备。

（9）开水器

每年对开水器进行2次清洗更换滤芯和2次水质检测，确保供水达标并公示。

定期对开水设备进行巡检，发现问题及时处理，确保师生开水供应。

（10）智能电表

按照学校要求每年为各学生公寓预充免费用电，做好毕业季学生空调用电的退费事宜；保障学生公寓未使用违规电器并做好相关记录，每月巡检，开学前例行检修；临时故障及时处置。配合做好用电登记以及能耗测算统计工作，对恶载识别问题及时进行分析研判。

（11）学生公寓内智能电表

按照学校要求每年为各学生公寓预充免费用电，做好毕业季学生空调用电的退费事宜；保障学生公寓未使用违规电器并做好相关记录，每月巡检，开学前例行检修；临时故障及时处置。

（12）学生公寓内智能插座

保障学生公寓空调正常使用，做好毕业季学生空调用电的退费事宜，检查学生利用空调插座使用违规电器(空调电属于专电专用，除空调用电外任何设备不可接入）；及时对损坏的插座及配件进行更换。

（13）学生公寓内通道闸机

保障学生通过设备正常出入公寓；保障相关数据的完整性，并可查询一定时间段的数据；每月对相关设施设备进行例行巡检，临时性故障及时妥善处理。

（14）学生公寓信息管理系统

满足学生公寓管理信息化需求，实现与闸机系统信息对接等。

（15）学生公寓电磁门

熟知控制组件安放位置，门锁供电来源，控制及电源线路走向，遇到特殊情况后门锁动向。定期巡检，维护，检查开合是否正常可控，损坏配件及时更换，闭合后是否达到规定的使用标准，是否有电控线外露，如有发现及时整改，避免人为恶意断电，进行破坏。

（16）学生公寓洗衣机、洗鞋机、烘干机、吹风机

监督定期清理、消毒擦拭外部，保持设备外部干净整洁，消毒及清理内桶，防止污垢残留，定期巡检运转情况，发现异常或故障，及时更换损坏零件及设备，定期排查漏电隐患。

（17）学生公寓饮水机

监督定期消毒，擦拭外部机器，保持干净整洁，定期提供水质检测报告，机器出现问题及时维修及更换，定期更换滤芯，使出水达到直饮水标准。

（18）路灯

保障校园内路灯正常开关，根据不同季节日出日落时间及时调整路灯自动开关时间。

## 4.公寓管理

提供宿舍管理系统，并实现接入学校智慧后勤管理平台。

### （1）学校公寓管理岗位设置

根据学生公寓建筑格局、规模、管理服务内容和工作标准，投标人应按照高校学生公寓管理标准比例配备人员，在保障服务项目正常运行、工作质量和标准的前提下，可对人员数量进行动态调整。对于运行中实际工作能力不能达到学生公寓管理部门要求的人员，必须按学生公寓管理部门的要求进行更换。具有适应岗位要求的身体条件，聘用的所有宿舍管理人员年龄不超过50岁。

①宿舍主管岗位

具有本科（含）以上学历，身体健康，人品端正，有较强的政治意识和综合管理能力。

能够长期驻扎在学校，公休假日、法定假日能坚守工作岗位，24小时保持联系畅通，必要时随叫随到。

熟悉行业要求、标准及相关法律法规。

熟悉学生公寓的各项规章制度和各岗位工作的操作流程；具备较强的奉献精神和组织管理能力；具备较强的服务意识和沟通能力；能配合开展学生思想教育工作。

能够熟练使用各类办公软件，独立撰写日常文案并具有较强的宣传策划能力。

具有较强的应急处理能力。

②公寓信息管理系统管理员岗位

具有本科（含）以上学历，计算机相关专业。

三年以上网络管理、服务器管理工作经验。

有较强的学习能力，较好的执行力和沟通协作能力，良好的服务意识。

能够长期驻扎在学校，公休假日、法定假日能坚守工作岗位，24小时保持联系畅通，必要时随叫随到。

熟悉路由器、交换机、防火墙的网络设备设置与管理。

了解操作系统，熟识WEB（网页服务器）公寓信息管理系统、FTP（数据传输服务器）闸机系统、MALL（业务应用服务器）水电表系统等。

③楼长岗位

大专（含）以上学历。女生公寓楼工作人员须女性。

身体健康，人品端正，作风正派，具备较强的责任心、服务意识、沟通能力，能够为人师表。

具备卫生清洁、安全管理及设施设备管理方面的知识，有一定的组织协调能力和配合对学生开展思想教育工作的能力。

能使用办公软件、操作信息系统，可以完成日常文案写作等。

④宿管岗位

大专（含）以上学历，具有较强的责任心和服务意识，相貌端正，持有健康证（可进场后办理），普通话较好。

女生公寓楼工作人员必须为女性。

身体健康，人品端正，具备较强的服务意识和沟通能力，能够为人师表。

具有一定的组织协调和配合对学生开展学生思想教育工作的能力。

### （2）公寓管理岗位工作职责

①宿舍主管

每周工作时间在公寓管理科备勤，非工作时间手机24小时备勤。

全面负责学生公寓服务项目（不含维修），做好各岗位人员的工作安排、培训、应急演练、检查考核、防疫健康管理等。

学生公寓管理范围内安全第一责任人。

依据学校实际运行情况，协助学校修订、完善学校公寓管理制度与各项考核办法。

负责与学校学生公寓管理部门对接各项临时性工作。

负责做好学生公寓各项安全检查及管理工作，确保学生公寓安全平稳运行。

负责学生公寓文化建设工作。

负责做好学生公寓宣传工作（含公众号供稿）。

推进学生公寓标准化建设工作。

配合学生公寓做好信息化建设。

配合学校做好节约型校园、绿色校园建设，落实并做好垃圾分类工作。

配合学校做好公寓内禁烟工作。

配合学校做好各种检查、评估工作。

统筹学生公寓资源，做好公寓分配及住宿调配工作。

负责做好与学校相关部门的沟通反馈工作。

负责学生公寓做好学生投诉回复及问题整改工作。

组织做好留学生公寓的各项服务与管理工作，落实特行管理部门的工作标准和工作要求。

协助做好大型活动时，公寓安排及服务保障工作。

按照上级部门及学院的疫情防控政策，落实各项疫情防控措施，做好相关疫情防控记录等。

定期召开公寓管理人员例会，内容上交学校公寓管理部门，并邀请学校公寓管理部门老师参会。

负责监督并保存各公寓楼值班记录、来访客记录、大件行李进出记录等其它文件。

负责智能电表、智能插座、电磁门、闸机人脸识别系统、饮水机、洗衣机、洗鞋机、烘干机、留学生公寓人脸识别系统、留学生社会信息采集系统等设施设备的日常运行及维护保养工作。

完成学校交办的各项临时任务并定期反馈学生公寓情况。

②公寓信息管理系统管理员

每周工作时间在公寓管理科备勤，非工作时间手机24小时备勤。

负责所属区域网络实体，如服务器、交换机、集线器、路由器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等维护和管理，调整及更新。

协助网络中心按照学校网络总体规划制定本局域网的建设及IP地址的维护及使用。

参与网络值班，监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，保持网络安全、稳定、畅通。

负责系统账号的保密及管理、使用，资源分配、确保数据安全和系统安全。

负责计算机系统备份和网络数据备份。

负责计算机网络资料的整理和归档。

学习网络新技术，优化和扩展公寓信息管理的网络功能。

完成学校公寓管理部门交办的各项临时任务并定期反馈学生公寓情况。

③楼长

每天早8:00点到岗后，对本公寓楼进行安全、卫生、纪律等检查与巡视，监管宿管工作内容落实情况。

本公寓楼管理范围内安全第一责任人，并将相关文件定期向宿舍主管提交。

熟悉楼内设备设施使用方法，能够指导学生正确使用，负责楼内设备设施的管理、检查、故障初步排查及报修工作。

负责本楼公共部位及公寓内安全卫生检查工作及“文明公寓”评选工作，对于检查中发现的学生违纪问题及时处理并报告。

负责楼内的安全管理工作，按公寓标准化要求完成安全巡视。

负责维护楼内生活秩序，做好学生行为规范引导工作。

及时发现学生情绪或行为异常，适当给予情绪安抚或开导，必要时向宿舍主管或学生工作部门反馈。

负责突发事件的初步处理、汇报和通报工作。

负责爱心公寓以及便民设施的使用管理。

负责接待、指引、陪同各类进入公寓人员。

负责本楼的备用钥匙管理与借用登记，钥匙借出使用需跟随陪同。

熟悉楼内闸机人脸识别系统、应急设备、电磁门的基本使用，能够处理运行过程中出现的一般问题，确保公寓楼内安全。

负责楼内学生信息、房间信息的统计以及固定资产的管理工作。

负责组织安排好学生入住各项准备工作，负责毕业生离校前的公用设施检查，协助做好毕业生房间的卫生清扫、窗帘拆卸安装等工作。

负责做好学生花名册、住宿卡片的登记工作。

负责学生住宿协议的签署工作，并汇总上交至宿舍主管。

负责做好寒暑假学生离校返校、毕业生离校登记工作，负责做好寒暑假留宿学生的服务及统计工作。

负责留学生公寓的留学生及专家的入住、退宿手续办理，钥匙和空调遥控器的发放、收回，并落实特行要求的其它相关管理措施。

耐心解答学生与住宿相关的常见问题。

负责监督公寓楼内环境卫生保洁情况并向宿舍主管反馈。

完成学校学生公寓管理部门交办的各项临时任务

④宿管

负责公寓楼门安全值守、断送电和开关楼门工作，保障24小时值守；

值班老师早6:00打开公寓楼门，以保障学生可以正常上课。

早9:00交接班，上班老师进行逐层安全检查，并与下班老师做好交接班记录，汇总至各楼长处。

上下课学生流高峰时段，宿管要在值班室外巡视检查学生进出公寓楼情况

晚23:00锁公寓楼门，值班老师检查各楼层的安全设施、公共区域、电磁门等设备情况，汇总至楼长处。

零点后为值班老师休息状态，随时待命，负责突发事件的初步处理、汇报和通报工作。

负责晚间查寝、晚归登记、统计上报工作。

负责值班室、服务台清洁工作。

负责填写值班记录、报修记录以及来访、学生早出、晚归、大件物品出入的登记工作。

负责做好寒暑假学生离校返校、毕业生离校登记工作。

负责夜间外出学生的请假登记工作。

耐心解答学生与住宿相关的常见问题，对本楼内学生要关心关爱，给予学生生活上的帮助，体现人文关怀。

值班老师要及时关注学生的情绪变化，发现问题及时上报楼长、宿舍主管、院系辅导员老师。

值班老师要及时发现、记录违反校规校级的现象，如需要可拍照留痕。

掌握测温仪使用方法以及防疫应急处理流程，做好防疫工作。

完成学校学生公寓管理部门交办的各项临时任务。

### （3）公寓管理岗位工作标准

①宿舍主管工作标准

佩戴工牌，统一着装，服务热情，工作主动，有主观能动性。

确保新员工入职前完成岗前培训具备上岗资格，定期进行工作考核，至少每学期一次。

每月制作公寓工作简报上报公寓管理部门，对学生归寝、安全、卫生等方面进行统计，特殊事件及时做好与学校学生工作相关部门的沟通、协调与反馈工作。

确保学生公寓楼内日常管理、门卫值班、公共保洁和报修工作有序进行。

确保学生公寓安全平稳运行，无安全事故发生。

确保各岗位人员按时、按质完成学生公寓各项工作任务。

按学生公寓要求完成公寓文化建设工作。

按学生公寓要求推进标准化公寓建设。

按学生公寓要求做好公寓信息化建设工作。

按学生公寓要求配合做好节约型校园、绿色学校建设。

对垃圾分类提出可行性方案，并推进。

按学生公寓要求做好学生投诉回复及问题整改工作。

广泛运用计算机管理，建立完善的档案管理制度。

采取走访学校师生、召开座谈会、问卷调查等多种形式，与服务对象进行有效沟通，确保投诉处理率100%。每学期进行一次满意度测评，并对薄弱环节不断进行改进。

不得擅自出借房屋、公寓，不得擅自增加收费服务项目。

配合完成学生公寓管理部门交办的各项任务。

②公寓信息管理系统管理员工作标准

佩戴工牌，统一着装，服务热情，工作主动，有主观能动性。

按学生公寓要求负责做好公寓信息化建设工作。

对学生公寓信息系统使用有效的防病毒软件和防火墙并定期升级，扫描系统，尽可能防止网络受到病毒侵害。

协助服务商开学第一个月内完成新生住宿生的信息录用。

随时调取学生公寓管理系统各类数据并形成汇总材料。

及时有效完成公寓信息管理系统日常网络数据备份。

每年对公寓信息管理系统效能开展评价，提出网络改造，网络技术和网络管理的改良措施。

定期组织对宿舍值班人员网络知识的普及和日常网络知识的培训。

③楼长工作标准

佩戴工牌，统一着装，不脱岗、不做与工作无关的事情；态度和蔼、服务热情、言行举止得当，不得与学生发生冲突，不得与学生产生财物纠纷。

掌握入住本楼学生的姓名、院系、年级、公寓号，对学生的识别率要达到90%以上。

熟悉楼内设备设施和固定资产的位置和数量，能够对设施故障进行初步排查，对于故障设备设施及时报修并陪同维修，未在当天完成的维修任务应做好记录并进行催修，建立未能及时维修事项台账。

每周至少一次安全卫生大检查，每周形成安全卫生检查及安全隐患排查报表交至宿舍主管并建立安全隐患台账，每月评出优秀公寓，每学期末完成“文明公寓”的汇总评比筛选工作。

毕业生离校期间应检查清点确认寝室设施完好与缺失情况、确保检查到位、遗留贵重物品登记暂存、房间清理彻底及时；新生入学应确保学生按规定办理入住手续有序入住，维持楼内秩序。

3.3.6熟练使用计算机办公软件，对于学生申请住宿、调宿、退宿等按规定办理并及时更改学生住宿信息和房间信息，每周汇总变更情况上报宿舍主管。

熟悉学生公寓各项业务流程，对于学生提出的有关住宿、调宿、退宿、维修、购电、公用设施使用等问题熟练正确解答。

使用爱心公寓应按学生公寓相关要求办理入住手续。

熟练掌握公寓内闸机人脸识别系统、电磁门及其它设备设施的基本使用操作并能指导学生。

确保本公寓楼学生信息录入准确。

确保留学生住宿费收费信息及时上报。

冷静处理突发事件，能够做到快速反应、及时汇报。

突发事件、特殊事件、意外事件要填写突发（意外）事件登记表交至学生宿舍主管。

完成宿舍主管交办的各项任务。

④宿管工作标准

佩戴工牌，统一着装，不脱岗、不做与工作无关的事情；态度和蔼、服务热情、言行举止得当，不得与学生发生冲突，不得与学生产生财物纠纷。

掌握入住本楼学生的姓名、院系、年级、公寓号，对学生的识别率要达到90%以上。

负责夜间外出学生的请假登记，认真核实并要求学生书写免责承诺书。

认真执行各项制度，每日准时开关楼门并做好各项记录填写登记工作。

严把公寓出入口，严禁非本楼人员进入。

严格执行来访登记制度，除新生报到当天允许家长进入公寓外，原则上来访者不得进入公寓内接待。

白天接班进行楼内巡查，熄灯后进行夜间巡视，做好巡视记录，掌握楼内情况，维护楼内秩序，发现问题及时处理，不能解决的问题及时上报。

冷静处理突发事件，能够做到快速反应、及时汇报。

熟练使用灭火器、消防栓等消防设施，严格执行突发事件预案操作流程。

按照学校疫情防控政策，落实各项疫情防控措施，做好相关疫情防控记录等。

## 5.日常维修

（1）负责校区单项单次800元（含）以内的水、电、暖管线系统及设备设施维修和土建木瓦维修。

（2）承接校区单项单次造价在800元（不含）以上5万元（不含）以下的小修、零修物业维修项目，费用必须接近同类项目市场价，且必须通过校方造价审核，维修费用由校方根据实际造价单独付费。

6.防汛工作

（1）成立防汛应急抢险队。

（2）每年汛期前进行防汛工作检查，重点工作是清除楼顶杂物；检查楼顶防水情况；检查清理排水管道和排水口，保证排水口不堵塞；清理雨水篦子和雨水管道，保证通畅。

（3）备足防汛器材和物资。

（4）汛期安排专人值守，保持通讯畅通，发现问题及时处置，并向学校汇报。

（5）制定防汛预案，特别是地下配电室、机房、财务档案室等重点部位，要有针对性的措施。

## 7.节能工作

协助校方完成节能办日常水、电、天然气等能耗相关数据统计、节能宣传、节能技术改造、设备节能管理等工作以及协助校方完成各部委下达的各类节能环保相关任务。具体工作要求如下：

| 序号 | 名称 | 内容 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常水、电、天然气等能耗相关数据统计 | 每月初统计汇总全校范围内的水、电、天然气数据（包括但不限于芍药居校区配电室电表、锅炉房燃气表、开水器燃气表、供水总水表、二次计量分表、中水泵房末端分表），部分区域抄表需提供照片。 | 1次/月 | 协助校方工作 |
| 2 | 节能宣传 | 根据学校要求，进行日常节能宣传和主题宣传活动。日常节能宣传包括印刷张贴节水节电等节能标识，对工程及环境相关员工进行节能培训。主题宣传活动包括协助校方进行世界水日、节能宣传周、新生节能教育、主题设计作品征集、专家专题讲座等相关主题活动的宣传品设计、印刷、张贴、相关师生劳务支出、讲座专家劳务支出、奖品采购发放等工作。 | 员工培训每年至少两次、主题活动每年两次 | 协助校方工作 |
| 3 | 节能技术改造 | 日常维修使用的更换配件如灯具、水龙头等需采用满足国家节能节水标准的节能节水产品，必要时需提供产品资质证书。配合校方进行节能环保相关的设施设备改造。 |  |  |
| 4 | 设备节能管理 | 设备运行过程中，在满足使用需求的前提下，应注意节水、节电、节气。 |  |  |
| 5 | 协助校方完成各部委下达的各类节能环保相关任务 | 协助学校完成各委、办、局下达的节能环保相关的工作任务，如各类创建、核查、数据提交、绩效考核等工作。 |  | 协助校方工作 |

## 8.配置人员、数量、岗位及其他要求

| 芍药居校区物业服务人员配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位级别 | 校区 | 岗位 | 人数 |
| 1 |  | 芍药居校区 | 项目经理 | 1 |
| 2 |  |  | 工程负责人 | 1 |
| 3 |  |  | 客服经理 | 1 |
| 4 |  |  | 宿舍主管 | 1 |
| 5 |  |  | 信息管理系统管理员 | 1 |
| 6 | 员工 |  | 浴室管理 | 4 |
| 7 |  |  | 楼长 | 2 |
| 8 |  |  | 宿管 | 9 |
| 9 |  |  | 保洁 | 18 |
| 10 |  |  | 电工 | 2 |
| 11 |  |  | 水工、暖通员工 | 1 |
| 12 |  |  | 综合维修员工 | 1 |
| 13 |  |  | 配电室值班员 | 8 |
| 14 |  |  | 司炉工 | 2 |
| 15 |  |  | 季节司炉工 | 2 |
| 合计 |  |  |  | 54 |

（1）所有物业服务人员具有中华人民共和国国籍，遵纪守法，品行端正，无违法犯罪记录，身体健康，行为举止得体，使用文明规范用语。

（2）所有服务人员必须具有适应岗位要求的身体条件，相关岗位应具有大专或以上学历；所有人员上岗之前须向校方备案健康证明、无犯罪记录证明。

（3）爱岗敬业，有良好的服务意识。

（4）所有人员必须服从校方的相关管理规定，不得与师生发生任何经济利益关系，不得与师生发生冲突，若违反规定，所产生的后果由投标人自己承担。

（5）所有人员须经过投标方消防常识专项培训，并且单位留有培训记录备案。无条件配合校方完成校方消防培训和相关演练，并掌握消防应急预案等相关规定。

（6）在岗要求：

仪容仪表：着装统一整洁，佩带服务标志，不穿拖鞋、响钉鞋。服务人员长发不遮眼，后发不披肩。要求化淡装，不浓妆艳抹，不佩带首饰。坐站规范端庄，不翘腿。

语言：语调温和亲切，音量适中，普通话规范。语言文明礼貌，适时运用“您好”、“您请用”、“请”、“谢谢”、“对不起”、“没关系”等礼貌用语。对服务对象主动打招呼，不漫不经心，不粗言粗语，不大声喧哗。

态度：敬业、勤业、乐业，精神饱满，彬彬有礼。微笑服务，态度诚恳、热情、周到。工作差错失误及时纠正并当面赔礼道歉。解释问题有礼有节。想服务对象之所想，急服务对象之所急，尽服务对象之所需。

纪律：上班前不饮酒，不吃异味食品。不准擅自脱岗、漏岗，不在服务场所使用电话。服务过程中不打哈欠、喷嚏、挖耳鼻。严格遵守职业道德。

卫生：工作服固定，整洁干净。定期体检，健康合格，佩戴工牌上岗。勤理发洗手，勤修指甲。用品、用具分类保管,及时清洗、消杀，摆放整齐。办公区域、住宿区域、公共区域（公共吸烟区除外）不得吸烟。

## 9.固定资产管理标准和要求

（1）所有管辖区域的固定资产录入系统。

（2）专人负责固定资产的日常管理与使用，定期盘点。

（3）严格执行固定资产的使用、借调和报废的管理规定。

（4）熟悉信息化资产管理系统，固定资产未经学校同意不可出租出借。

（5）更换或采购配件（单价800以上）需按国有资产管理规定进行政府采购，政府采购无法满足的，在征得相关部门同意后申请自行采购。

（6）修缮过程中拆卸的各类配件设施在不确定是否属于固定资产的情况下，必须保存，等待确认后处置。

（7）其他应完成的工作。

（8）任何有残值的校内物品处置权为国有资产管理处，不得自行处置。

## 10.新增设备系统

合同期内，对于所有管辖区域内新增的设备、系统、装置等，厂商维保在投标人执行合同期间内到期之后，其运行、检修、维护、检测等相关工作由投标人负责。

（四）其他要求

1.学校物业服务管理工作由投标人负责，原则上不得外包、转让，涉及专业维修、检测等需第三方机构提供服务的，须校方审核同意后实施。

2.投标人自主经营、自负盈亏，所有管理人员、各工作人员由投标人自行招聘和管理，就餐、待遇等由投标人自行安排,经费自理。卫生检疫、工作人员体检、伤残疾病等费用均由投标人自理。

校方根据实际情况向投标人提供管理场所（如办公室、值班室、库房、工具用房等）。因疫情防控、抢修急修等事项保障需要，学校向投标人无偿提供一定数量的住宿，为投标人开展工作创造必要的硬件支持条件。所需生活用品以及在校住宿员工的安全管理、教育等由投标人负责。如遇采购方工作需要，需要投标人调整，无条件配合调整。

3.投标人须遵守国家法律法规，遵守学校相关管理制度，服从学校统一管理，无条件接受学校对工作质量、工作效果等方面的监督、检查。

4.投标人承担经营场所范围内的独立法律责任。

5.学校向投标人提供现有设备工具可以无偿使用，但所有权属归校方所有，日后所需设备工具由投标人自行添置。投标人需投资添置的设备工具报学校后勤处备案，服务期满后自购设备自行处置。

5、投标人须制定安全工作制度，重视安全生产，确保服务期内不发生任何安全责任事故，若出现安全责任事故由投标人承担一切责任。

6.校方将根据工作安排，启动对投标人服务内容的日常考核以及奖惩措施，并作为支付合同款项的依据。校方有权根据制度对投标人进行罚款，并从当期进度款中扣除，投标人须无条件配合并执行。

7.芍药居校区采购需求的服务标准和要求如上，未列明之处以校方解释为准。

8.无偿提供物业信息化管理系统、宿舍管理系统，以有助于设施设备的管理和使用以及住宿学生的管理。

9.固定资产管理：投标人协助采购人负责管辖区域的固定资产的管理和使用；负责协助管辖区域的固定资产的上账工作。

10.投标人需完成每年芍药居校区楼宇的防雷检测。

11.投标人作为所辖后勤处服务范围内接诉即办的直接责任人，同时将相关处理结果向后勤处报备。

12.服务期内有关劳资矛盾与纠纷由投标人自行负责妥善处理，一切责任由投标人承担，不得影响学校物业服务保障工作及校园平稳运行。

## （五）服务费用说明

服务费用已包含但不限于以下内容：

1.人员费用：包括工资、养老保险、失业保险、生育保险、医疗保险、工伤保险等。

2.配电室24小时值班、年检、高压检测、维修、运行维护维保费等。

3.开水器、浴室、锅炉房、燃气调压箱等运行维护维保费等。

4.清洁卫生服务费：包括清洁工具、易耗品、清洁物料、灭虫灭鼠灭蟑、消杀物料费、环境消杀费、垃圾（生活垃圾、厨余垃圾、可回收垃圾、大件垃圾）清运消纳费用、有害垃圾清运费用等。

5.物业公司办公费：含必要的办公设备、纸张、记录本、文具、交通工具置办等。

6.工作秩序及教室值班运行费：包括对讲机电池、照明灯电池、手电筒电池、员工防暑防寒费用、记录薄、笔、档案夹等其他日常办公用品、小五金购置费等。

7.单体空调、VRV空调的室内机室外机清洗、消杀、维护、保养、空调遥控器电池配备等。

8.绿化养护服务费，绿化养护中所涉及的人、材、机费用。

9.化粪池清掏、排水、排污管线疏通、污水井清理服务所涉及的人、材、机费用以及排污治理费等。

10.二次供水无负压泵房维护、检测费等。

11.电梯维保费、年检费、维修费等。

12.开水器维护费、更换滤芯（2次/年）以及水质检测（2次/年）费等。

13.智能插座、智能电表、打铃系统、浴室和宿舍人脸识别系统、浴室一卡通等系统的维护、维修、保养、检测等费用。

14.垃圾压缩机、雨水调蓄池、雨污水泵等设施设备的维护、维修、保养、检测等费用。

15.为学校重点部位和重大活动提供绿植、鲜花、灯笼等氛围营造服务费用以及日常维护费用。

16.全校大盘纸、小卷纸、洗手液、纸抽等购置费用。

17.节能宣传设计制作费、节能材料采购费、节能培训费、节能劳务支出等。

18.芍药居校区毕业生宿舍内垃圾清理、毕业生宿舍粉刷。

19.芍药居校区楼宇的防雷检测费用。

20.锅炉排污许可执行环境监测（主要包含废气、噪声等）的费用。

21.日常维修费：负责全校单项单次800元（含）以内的水、电、暖管线系统及设备设施维修和土建木瓦维修。

22.物业公司所置办的固定资产折旧费。

23.企业利润。

24.税金。

25.其他。

本项目采用费用包干方式，投标人应根据项目要求和现场情况，对该项目按综合（培训、管理、财务等）、室内外保洁、绿化、消杀、学生宿舍管理、设备设施运行维保、维修维护等进行细化报价；投标人一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人提供，采购人不再支付任何费用。

## （六）验收标准与要求

## 按照投标文件及合同签订条款提供充足的人员和服务保障。

## （七）其他有关合同要求

1.中标人必须对提交的所有材料真实性负全责，一旦发现提供虚假文件，将给予取消或终止合同，并列入不良记录的处罚。

2.中标人自主经营、自负盈亏，所有管理人员、各工作人员由中标人自行招聘和管理，就餐、待遇等由中标人自行安排,费用自理。卫生检疫、工作人员体检、伤残疾病等费用均由中标人自理。

采购人根据实际情况向中标人提供管理场所（如办公室、值班室、库房、工具用房等）。因疫情防控、抢修急修等事项保障需要，采购人向中标人无偿提供一定数量的住宿，为中标人开展工作创造必要的硬件支持条件。所需办公生活用品以及在校住宿员工的安全管理、教育等由中标人负责。如遇采购人工作需要，需要中标人调整，无条件配合调整。

3.投标人须遵守国家法律法规，遵守学校相关管理制度，服从学校统一管理，无条件接受学校对工作质量、工作效果等方面的监督、检查。

4.中标人承担经营场所范围内的独立法律责任。

5.采购人向中标人提供现有设备工具可以无偿使用，但所有权属归采购人所有，日后所需设备工具由中标人自行添置。中标人需投资添置的设备工具报学校后勤处备案，服务期满后自购设备自行处置。

6.中标人须制定安全工作制度，重视安全生产，确保服务期内不发生任何安全责任事故，若出现除他方故意或重大过失引起的安全责任事故由中标人承担一切责任，与采购人无关，但因采购人人员故意或重大过失造成损害的除外。

7.采购人将根据工作安排，启动对中标人服务内容的到定期日常考核。在日常监管过程中,中标人应积极响应采购人的监管意见与整改措施逾期未完成或整改验收不合格，采购人有权根据附件二《北京服装学院后勤服务托管项目运行监管办法》等相关制度进行处理。

如果采购人扣除中标人所欠的款项，应该事先通知中标人并告知扣除理由;若进度款不足以抵扣，将从履约保证金扣除。

8.提供物业信息化管理系统、宿舍管理系统，以有助于设施设备的管理和使用以及住宿学生的管理。

9.中标人无条件执行北京市和采购人的疫情防控管理规定，并做好疫情防控保障事项。

10.中标人需完成芍药居校区楼宇的防雷检测和维修工作。

11.中标人作为后勤涉及本合同物业服务事项接诉即办(或者服小帮)的经办方，同时将相关处理结果向后勤处报备。

12.中标人应在合同约定的期限内，按照合同约定的服务类型、服务内容、服务标准、服务方式等要求开展并完成服务，严格履行各项承诺，出现服务质量问题及时整改。中标人的从业人员在工作期间随时接受采购人和服务对象的监督和检查。

13.除不可抗力因素外，中标人未能按照合同约定完成服务的，包括但不限于超期完成服务、服务方式不符、服务内容不符、服务质量不符、服务类型不符等，采购人有权解除合同且采购人有权要求中标人赔偿因此给采购人造成的损失。

14.如果发生中标人无法或可能无法按期完成服务时，中标人应及时将理由、对策及预定完成服务的时间等内容告知采购人，同时配合采购人对此进行的必要处理。采购人有权针对中标人无法按期完成服务的行为解除合同。

15.即使存在以上各款所述的情形，采购人根据本协议相关约定行使本协议的解除权并不影响采购人行使损害赔偿请求权。

16.中标人人员应保持一定的稳定性，不能随意变动，若有变动需提前通知采购人，并得到采购人同意;中标人自行承担中标人选择派出的服务人员的人身和财产安全以及劳资纠纷，中标人派出人员在提供服务的过程中所遭受的人身财产损失以及劳资纠纷，由中标人负责出面协商解决，如非采购人故意或重大过失引起，则与采购人无关。中标人须合法用工，应当按照国家相关规定为工作人员缴纳各类社会保险等。

17.中标人在为采购人提供服务的过程中，进入采购人工作场所时，应当遵守采购人的内部管理制度，不得实施任何侵害采购人及师生权益的行为。如果中标人实施上述行为，采购人有权要求中标人承担法律责任，并同时向警方报警。

18.采购人及其委托代理人在中标人提供服务的过程中可以跟踪检验，采购人及其委托代理人在中标人完成服务有权对中标人提供的服务进行验收。

19.验收是对服务的类型、服务的内容、服务的形式、服务的时间、服务的标准、服务的价格及服务其他相关内容是否与合同约定相符。如不符，采购人有权要求中标人在采购人规定的时间内提供符合采购人要求的服务。中标人应在采购人提出异议后3个工作日内对采购人的异议予以答复，并且承担由此带来的一切费用和责任。

20.中标人承诺完成服务不涉及对第三人知识产权及其他法律权利的侵害。如果因中标人原因导致第三人主张权利而使采购人遭受损失的，由中标人独立解决并承担全部责任。中标人未及时解决的，采购人有权单方解除本协议，并要求中标人支付由此造成采购人损失(包括但不限于另行采购发生的费用、律师费、诉讼费用、赔偿费用)，中标人应另行赔偿。

21.中标人作为服务提供方，在服务过程中形成的工作成果的知识产权归采购人所有，中标人有标明知识产权创作人身份的权利，但仅限于表明知识产权的创作人，其他一些权利都归属采购人。

22.对于采购人有追溯性要求的服务成果，为了保持其唯一性和可追溯性，中标人应按照采购人的要求，以清晰牢固的方式表明服务服务提供方的具体明确信息，以便于对该服务实施有效的追踪控制。基于追溯性的要求，中标人应在采购人要求时向采购人提供服务过程及成果档案和相关文件以供查询。

23.未经采购人事先书面同意，中标人不得将其在本协议项下的权利和义务全部向其他任何第三方转让。

24.中标人对本协议签订的事实及本协议的内容、在本协议的签订和履行过程中获知的采购人的所有商业秘密、商业信息、技术秘密、技术信息以及其他尚未公开的信息，包括但不限于采购人的场所信息、开票信息等自获知之日起应予以保密，不得用于履行本协议以外的任何目的，且除监管要求外不得向第三者泄漏或公开。保密期限为永久，直至相关信息向公众公开或由公共渠道可获得为止。如中标人违反该条款，应当向采购人承担违约责任，违约金为双方合同总金额的20%。

# （八）需要说明的其他事项

## 1.零星维修材料费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：负责校区单项单次800元（含）以内的水、电、暖管线系统及设备设施维修和土建木瓦维修。

涉及以下情形的，由采购人承担：承接校区单项单次造价在800元（不含）以上5万元（不含）以下的小修、零修物业维修项目，费用必须接近同类项目市场价，且必须通过校方造价审核，维修费用由校方根据实际造价单独付费。

## 2.低值易耗品费用

1.涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：采购人不提供低值易耗品。

## 3.苗木费用

1.涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：由于维护不当造成的苗木死亡，供应商负责补栽并承担苗木费用。

2.涉及以下情形的，由采购人承担：苗木自然死亡，由采购人负责提供苗木，供应商负责补栽。

## 4.客耗品费用

1.涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：服务区域内大盘纸、小卷纸、洗手液、纸抽等。

2.涉及以下情形的，由采购人承担：卫生间客耗品由供应商承担。

......

注：本款涉及的零星维修材料、低值易耗品、苗木、客耗品等费用，不论是由供应商，还是采购人承担，涉及的相关服务由供应商承担，服务费用包含在物业服务项目合同金额之内。

## （九）政策性采购需求

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

## （十）节约型公共机构建设相关服务要求

根据《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设相关要求的指导意见》，在需求中提出相关要求。

## （十一）信用履约合规承诺要求

为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全社会信用体系的意见》，进一步推动《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（发改财金〔2014〕3062号）《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记工作的通知》（财办库〔2016〕320号）《京津冀市场监管部门关于实施深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动方案的意见》《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》等政策要求在政府采购工作中落实落地，请供应商承诺投标截止日前3年内未发生以下事项：

1.在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；

2.因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；

3.因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；

4.存在拖欠工资的；

5.存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：

（1）具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；

（2）供应商不公平竞争；

（3）供应商恶意串通；

（4）其他串通行为；

（5）未按规定签订合同；

（6）未按规定履行合同；

（7）在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。