# 采购需求

## 一、采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市农林科学院2026年物业服务外包采购项目 | 1 | 项 | 无 |

## 二、项目简况

北京市农林科学院成立于1958年，位于北京市海淀区曙光花园中路9号，是一所为都市型现代农业和全国现代农业发展提供有力引领和支撑的综合性科研机构。为了更好的开展北京市农林科学院的物业管理及基础服务工作，现将北京市农林科学院2026年物业服务外包采购项目进行总体招标。

- 物业管理区域

北京市农林科学院主办公区（曙光花园中路9号、11号）、北京市农林科学院南办公区（彰化路50号院内）、北京市农林科学院畜牧兽医研究所（曙光花园中路9号）、北京市农林科学院水产科学研究所（北京市丰台区角门路18号）、信息中心、装备中心，物业管理面积148039.53平方米，（建筑清单如下）：

| 序号 | 建筑清单 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 曙光花园中路11号：北京农科大厦 |  |
| 1 | 院机关 | 不含出租面积 |
| 2 | 信息中心 |  |
| 3 | 装备中心 |  |
| 二 | 曙光花园中路9号：北京市农林科学院 |  |
|  | 1号楼：玉米研究所、杂交小麦研究所 |  |
|  | 2号楼：植物营养与资源环境研究所 |  |
|  | 3号楼：植物保护研究所 |  |
|  | 4号楼：植物保护研究所 |  |
|  | 5号楼：草业花卉与景观生态研究所 | 不含出租面积 |
|  | 6号楼：数据科学与农业经济研究所 |  |
|  | 数据科学与农业经济研究所西配楼、平房 |  |
|  | 图书馆 |  |
|  | 7号楼：种质楼（玉米研究所、杂交小麦研究所、生物技术研究所、质量标准与检测技术研究所） |  |
|  | 8号楼：政策研究室、国际期刊编辑部 |  |
|  | 10号楼：植物保护研究所天敌昆虫楼 |  |
|  | 12号楼：草花所、离退休工作处 |  |
|  | 13号楼：畜禽疫病防控技术北京市重点实验室 |  |
|  | 14号楼：植物保护研究所食用菌中试车间 |  |
|  | 15号楼：装备中心实验室 |  |
|  | 作物公寓浴室、作物餐厅、作物西院平房、作物所原车库、作物所库房平房（彩钢）、作物西院风干室、作物所公厕（质标所样品间）、作物所库房平房、作物西院种子库 |  |
|  | 微型消防站 |  |
|  | 原毒品库 |  |
| 三 | 其他 |  |
|  | 幼儿园 |  |
|  | 职工食堂、多功能厅 |  |
|  | 社区卫生服务站 |  |
| 四 | 彰化路50号：蔬菜研究所、加工研究所 |  |
|  | 1号楼：行政楼、热力交换站 |  |
|  | 2号楼：种改楼 |  |
|  | 3号楼：职工餐厅、食堂旁房及北侧连廊 |  |
|  | 4号楼：国际交流中心 |  |
|  | 5号楼：加工楼 |  |
|  | 6号楼：保鲜楼 |  |
|  | 7号楼：专家楼 |  |
|  | 8号楼：栽培楼 |  |
|  | 9号楼：630KVA配电室（院管） |  |
|  | 10号楼：生态育种楼 | 不含出租面积 |
|  | 11号楼：种子短期库 |  |
|  | 13号楼：车库及办公用房 |  |
|  | 14号楼：老配电室 |  |
|  | 15号楼：种子短期库② |  |
|  | 16号楼：传达室 |  |
|  | 19号楼：采种间 |  |
|  | 拖拉机东库 |  |
|  | 开发加工车间 |  |
|  | 北门新配电室（值班室） |  |
|  | 彩钢简易库房 |  |
|  | 蔬菜所人工气候模拟实验室 |  |
|  | 蔬菜所东门门卫室 |  |
|  | 蔬菜所种子丸粒化加工车间 |  |
|  | 蔬菜所1、2、3、5号库 |  |
|  | 蔬菜所初加工车间 |  |
|  | 蔬菜所物流部办公室 |  |
|  | 加工营养实验室及南侧平房 |  |
|  | 加工所营养品质实验室 |  |
| 五 | 曙光花园中路9号、彰化路50号：畜牧研究所 |  |
| 1 | 西院5#、8#平房 |  |
| 2 | 西院孵化楼6# |  |
| 3 | 西院原测定楼 |  |
| 4 | 西院加盖二层楼房 |  |
| 5 | 库房 |  |
| 6 | 科研楼 |  |
| 7 | 1号楼 |  |
| 8 | 中试SPF动物舍 |  |
| 9 | 南院12#—19#、21#、22#平房 |  |
| 10 | 南院东楼、警卫室 |  |
| 六 | 信息中心物联网中心 |  |
| 1 | 实验室1—3号楼 |  |
| 七 | 丰台区角门路18号：水产研究所 |  |
|  | 办公用房 |  |
|  | 职工食堂 |  |
|  | 锅炉房、职工浴室 |  |
|  | 鱼药仓库 |  |
|  | 综合楼 |  |
|  | 门卫室 |  |

- 服务事项及描述

| ## 序号 | ## 服务事项 | ## 服务描述 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## 设施设备的维护 | ## 会议室设施设备的运行与维护，给排水设备、供电设备、供热系统、电梯运行、空调系统、避雷系统等维护，参与专业维保的配合协调，日常综合维修管理等。档案建立，严格按照服务流程及操作规范进行定期维护与保养，确保设施设备的正常运转。 |  |
|  | ## 保洁服务管理 | ## 电梯、楼内走廊、大厅、地下室、2米以下玻璃幕墙、步行梯、扶手、卫生间、会议室、多功能厅、公共区域的玻璃窗以及楼层垃圾分类和清理等。 |  |
|  | ## 公共区域绿化养护及环境卫生 | ## 所有公共区域绿化内树木、草坪等养护、修剪、 补换栽种、灌水、打药（含农药），楼内公共区域绿植的养护等。卫生清扫、垃圾分类、非生活垃圾清运、除雪排涝、化粪池和雨污井清淤等。 |  |
|  | ## 会议服务 | ## 办公区（楼）内会前的物品准备、会场清洁、会场布置，会议期间的饮用水供应、会议安保和应急疏散、会议用品保管等工作。 | ## 会议用水、纸巾等耗材由采购人提供 |
|  | ## 秩序维护管理 | ## 提供24小时门岗执勤、安全巡视、交通管理、安防监控室值班值守、设施巡视、接访秩序维护及突发事件的初期处置等工作。院内标牌标识设立健全，停车及标线设立和健全。 |  |
|  | ## 物业各类费用收缴及物业各类档案资料收集、管理 | ## 物业各类费用收缴以及通过合理的档案管理，提高物业管理的效率和质量，确保物业档案的安全性和可靠性，为物业管理工作提供有力的支持。 |  |
|  | ## 能源管理 | ## 对能源消耗进行主动、系统监测，控制和优化的过程中实现节能降耗和降低成本等。 |  |
|  | ## 停车场管理 | ## 对停车场进行监控和巡逻，维护停车场秩序，包括灯光、标识、路面等基础设施和设备设施的维护，确保其正常使用。 |  |
|  | ## 代收代缴和代收代付服务 | ## 代收代缴：水、电、供暖、电话费。 ## 代收代付：房租、停车费、幼儿园托费和餐费、门诊部诊疗费等。 |  |
|  | ## 其他服务 | ## 物业服务设立24 小时一站式服务平台，全天候落实各项管理工作，保障服务质量和工作目标，协调解决临时安排的各项工作任务；物业服务人员要统一着装；企业用工必须符合国家有关法律法规的规定，必须与员工签订正式劳动合同，并为员工按规定缴纳社保基金；接受监督考核，物业服务费用与考核相挂钩。配合北京市农林科学院开展承接属地管理部门查验工作，收集相关资料、建立健全档案资料；配备足够人员及保洁设备，能够迅速有效的做好保障工作；完成北京市农林科学院安排的其他临时性工作。 |  |

## 三、服务要求

- 基本资格要求

- 投标人须同时具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（以下简称“三标体系认证”）。

- 三标体系认证的认证范围须涵盖物业管理服务相关内容。认证证书应在有效期内，并提供认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

- 投标人须在投标文件中提供三标体系认证的覆盖范围说明，包括认证覆盖的场所、服务活动范围及人数等。

- 人员配置要求

- ★要求投标人为北京市农林科学院提供不低于245 人的服务团队，提供加盖投标人公章的承诺函（承诺函内容包括：我单位承诺，为本项目组建的专有服务团队为本项目服务专用，与其他项目的服务团队无交叉。），否则作无效投标处理

- 投标人须满足采购人对服务团队人员数量及任职要求(具体人员要求及任职要求详见表1及表2)。

- 拟派的服务人员要求相对保持稳定，每月服务人员流失调换率不得超过总人数的10%。

- 技术专业人员应具备的条件：

- 电梯安全员和有限空间安全员应持有电梯安全管理、有限空间作业等特种作业（设备）证书。

- 变配电系统运行与维护人员应持有高压/低压电工作业的特种作业证书。

- 中央空调系统运行人员应持有制冷与空调作业的特种作业证书。

- 消防中控室值班人员须持消防设施操作员中级或建（构）筑物消防员四级及以上证书。

- 项目主管及以上人员需要有一对一劳动合同和社保信息。

- 职业素质及行为规范

- 政治素质。热爱祖国、诚实信用；爱岗敬业，恪尽职守；遵纪守法，团结协作；无违法犯罪记录。

- 业务技能。具备基本法律知识，了解有关岗位管理政策、规定，熟悉物业服务区域基本情况；具备较强的语言、文字表达能力和沟通能力；具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题能力；熟练使用相关专用设施设备——身体素质。仪表端庄，具备岗位需要的身高、视力等条件。

- 安全生产。严格按安全操作规程操作，不得违章作业、违章指挥。

- 着装。统一着装、干净整洁，并按规定佩带标志，因私外出时应着便服。

- 纪律。姿态端正、工作规范、举止文明、精神饱满、表情自然；语言简洁、文明，主动、热情、耐心、周到并及时、主动提供服务；严格履行岗位职责；不准刁难客户及来访人员；不得脱岗、空岗、睡岗，不准迟到、早退；遵守采购人单位内部的规章制度，不准随意打听、记录、传播采购人单位内部的信息；有重要情况妥善处置并及时上报。不准迟报、漏报、瞒报；认真填写值班记录，做好交接班工作；爱护公物，爱护客户财物；自觉维护环境卫生，保持物业服务区域整齐清洁。

表1：人员数量，且不低于以下人数：

| 序号 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理团队 | 10 | 项目经理1人、项目副经理1人、分项负责人8人（其中：财务1人；行政事务1人；运营管理4人；设备设施运行维护维修2人；） |
| 2 | 设备设施运行维护维修 | 30 | 暖通、综合维修主管各1人；配电室值班运行人员16人（两个配电室，四班三运转，每班2人）；空调机组运行人员不少于4人；其他为水、电等综合维修人员。 |
| 3 | 财务人员 | 3 | 会计2人，出纳1人。 |
| 4 | 内勤人员 | 5 | 库管、文员、收银员等 |
| 5 | 物业管理员（含会议服务人员） | 10 | 其中：主管2人 |
| 6 | 报纸收发员 | 1 |  |
| 7 | 能源管理员 | 1 |  |
| 8 | 保洁人员 | 72 | 其中：主管以上1人 |
| 9 | 绿化养护人员 | 16 | 其中1人须持有绿化专业相关证书 |
| 10 | 消防中控员 | 24 | 三个消防中控室，每岗8人，每班2人，四班三运转 |
| 11 | 保安人员 | 73 | 其中：主管1人 |
| 合计 |  | 245 |  |
| 投标人要根据本物业的特点设置相应的具体岗位，岗位设置及人员配置应符合国家和北京市有关法律法规及行业管理规范的规定，且满足服务需求。如国家及北京市规定需资格证的岗位，相关人员需提供该岗位的有效资格证书。 |  |  |  |

表2: 人员资格要求

| 岗位名称 | 任职要求 |
| --- | --- |
| 项目经理 | （1）年龄50岁（含）以下，且具有本科及以上学历； （2）具有物业管理师资格证书或物业管理师职业技能等级证书（三级及以上） （3）具有20年及以上同等物业管理服务经验，得4分，不具备得0分。 |
| 项目副经理 | （1）年龄50岁（含）以下，且具有专科及以上学历； （2）具有物业管理师资格证书或物业管理师职业技能等级证书（三级及以上）； （3）具有15年以上大型同等物业管理服务经验。 |
| 分项负责人 | （1）年龄45岁（含）以下，且具有专科及以上学历； （2）具有物业管理师资格证书或物业管理师职业技能等级证书（三级及以上）； （3）具有15年（含）以上类似物业项目同岗位经验。 |
| 财务经理 | 具有本科及以上学历，具有10年及以上财务工作经验，具有中级及以上会计专业技术资格证书，具备深厚的专业知识和理论基础，熟悉财务管理、会计核算、税务筹划等各个领域的工作。精通财务报表分析、预算管理、成本控制等财务技能，能够为企业的战略决策提供有力的财务支持，具有较强的风险意识和应对能力，能够及时识别和评估财务风险，并采取有效的措施进行防范和控制。 |
| 财务主管 | 具有本科及以上学历，具有财务相关5年工作经验，熟悉财务核算、财务报表编制、税务申报等财务工作流程，具备一定的财务管理经验。 |
| 收银员 | 具有中专及以上学历，有良好的沟通能力，工作细心、认真，具备较强的责任心，遵守公司的规章制度，严格执行收银流程和财务制度。 |
| 暖通主管 | 具有专科及以上学历，从事物业服务行业5年及以上，类似岗位相关工作经验三年及以上，具备一定的空调、给排水专业知识，具有较强的动手能力。具备相关资格证书。 |
| 综合维修主管 | 具有专科及以上学历，从事物业服务行业5年以上，同岗位相关工作经验三年以上，具备较丰富的变配电设备运行维修专业知识，具有一定的组织、协调能力。具备相关资格证书。 |
| 配电室值班员 | 具有初中及以上学历，持国家及北京市规定的配电室运行人员相关资格证书，5年以上配电室运行值班经验，具备高压配电事故应急处理的能力，熟悉高压配电倒闸、合闸等相关流程的处理步骤。 |
| 设备设施运行维修维护人员 | 持有相应国家规定岗位的职业资格证书，5年以上同岗位工作经验。特种技术岗位上岗人员必须持有相关部门正式颁发的特种作业上岗证。 |
| 物业管理员 | 年龄25周岁-50周岁，女性身高160cm以上，男性身高170cm以上，身体健康，工作期间用普通话交流，无犯罪记录。其中会议服人员要求：大专以上学历，有会议服务相关经验。 |
| 保洁服务 | 保洁员持有“公共卫生从业人员健康证明”，身体健康，无犯罪记录，年龄要求：男： 18周岁—60周岁；女：18周岁—55周岁。 |
| 绿化养护 | 具有绿化行业工作经验（提交相关证明），年龄要求：男： 18周岁—60周岁；女：18周岁—50周岁。 |
| 消防中控员 | 持有消防设施操作员中级或建（构）筑物消防员四级及以上证书。3年及以上消防控制室运行管理经验。熟练掌握管理区域各报警点位所对应的具体位置，熟练掌握火警报警处置流程以及相关应急处理预案。 |
| 内勤人员 能源管理员 | 大专以上学历，从事相关工作3年及以上。 |
| 收发员 | 初中以上文化程度，从事相关工作3年以上。 |
| 保安员 | 形象良好，身体健康，无犯罪记录，具有处理突发事件的能力。年龄要求：男： 18周岁—60周岁；女：18周岁—55周岁。 |

- 委托专项运维项目明细

| 序号 | 服务项目 | 实施内容 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯系统 | 按规范要求进行专业维护保养，同时安排1名驻场人员及电梯年检。 | 服务期内（每年） |
| 2 | 化粪池及污水管道清掏 | 定期清淘和一次见底清理,管道清洗（每季度不少1次）,隔油池定期清理。 | 服务期内（每年） |
| 3 | 垃圾清运 | 物管区域内所有的垃圾清运工作。 | 服务期内（每年） |
| 4 | 空调机组、水系统 | 空调机组维保、水系统的水处理、水质检测，水质符合北京市相关规范要求，出具相关的合格检测报告等。空调系统过滤网更换等。 | 服务期内（每年） |
| 5 | 按国家要求公共建筑设备设施必要的检测或试验（含年检） | 配电室高压用具的绝缘检测、二次饮用水、建筑防雷、空调系统仪器仪表等需要检测试验的设施设备。 | 服务期内（每年） |
| 6 | 绿化养护 | 物管区域内树木和绿地按要求进行养护。 | 服务期内（每年） |
| 7 | 保洁 | 物管区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理和灭“四害”等院区内的所有环境卫生保洁。 | 服务期内（每年） |
| 8 | 保安 | 物管区域的日常秩序维护和车辆管理，应急和消防巡视检查。 | 服务期内（每年） |
| 注： 1.上述委托专项运维项目的费用已包含在本项目投标报价中。 2.上述项目如投标人没有相应的资质及专业技术，须与有具备资质及专业技术公司签订合同，投标人需在一个月内签订相关合同，采购人有权随时核查相关合同签订及执行情况。 3.投标人负责总配电室的日常人员值守、基本检修、安全管理及对专业维保公司的监督管理等工作。 4.对所有巡检、物资更换、检测及试验，做好相应记录及文件的存档，编制好目录装订，按月整理，以备采购人随时巡查；隐蔽项目或物资更换应书面提请采购人验视。 5.投标人有配合采购人要求提供上述各项文件及与项目相关文件的复印件的义务。 |  |  |  |

- 物业服务内容及要求

#### 一）设备设施运行维护维修服务

1.服务内容

1.1对采购人的房屋建筑及附属设施日常检查、运行管理、应急处理等管理服务，使房屋建筑处于完好状态，防止各种对房屋建筑侵蚀、损害行为的发生，同时确保上述部位避免出现外墙面脱落或各种坠物造成的伤害。 1.2对室外道路、广场、各专业井、地下管网、绿化喷灌系统、停车场、监控系统、消防系统、变配电室、照明和电气设备系统、弱电系统、给排水系统、暖通系统、电梯系统等日常检查、运行管理、应急处理等管理服务。 1.3负责管辖区域内设备设施的正常运行及安全工作，以及对采购人委托的专业运维公司的日常监督管理等工作。 1.4协助采购人开展节能计划的制定、宣传工作，设备设施节能降耗计划措施的制定和实施，实现采购人水、电、暖等能源节能降耗的任务目标，形成月记录报表。 1.5负责能源设备日常管理工作，不得出现“长明灯、长流水”等浪费能源现象。 1.6协助采购人对充电桩、热力站、停车场系统、绿化等设施的日常巡视管理等基础性工作，发现问题及时联系产权单位和维保单位及采购人，并协助其产权单位处理相关工作。

2.服务标准和要求，包括但不限于以下内容(如管理服务标准和要求与国家颁布的现行相关技术规范里强制性条款相矛盾时，以规范为准)：

(1)房屋建筑及附属设施

1）根据房屋使用时间和设计年限，定期检查房屋共用部位的使用状况。 2）每季度检查 1次梁、板、柱等结构构件，做好记录。 3）对危及房屋结构安全的行为及时履行告知和劝阻义务，对拒不改正的，要报告采购人主管部门。 4）结构：屋架、柱、梁、各承重砖墙目测平直完好，无倾斜、无裂缝出现。钢砼框架构件完好牢固，保护层无剥落，主筋无外露现象，确保构件的承载能力。钢结构部件无锈斑，防火涂料无脱落。 5）屋面：平整完好，屋面防水层基本完好，隔热保温板完好无缺，无裂缝，排水畅通，压顶出线无起壳、裂缝，粉刷完好，栏杆或女儿墙，无外观出现变形、开裂、锈蚀、油漆脱落等现象。 6）外墙：外粉刷无起壳（包括各类线脚粉刷，雨蓬、阳台等粉刷），无裂缝、无剥落、无渗水。玻璃无破裂，铝板无损坏和掉漆等。 7）每月检查 1 次外墙贴面砖石或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。 8）每日巡查 1 次公共区域的门、窗、玻璃等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。门窗开关灵活，五金齐全;门窗油漆完好，无老化、无剥落现象;安装闭门器及顺序器的房门必须保持正常开启。 9)每月检查 1 次公共区域房屋的地面、墙面、天棚；室外屋面、等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。 10)楼地面：地坪应平整、牢固、无裂缝、起壳、下沉;地毯无潮湿、无腐烂;橡胶地板无起鼓、开裂等现象。 11)内墙：各种内粉刷及踢脚线无剥落现象，瓷砖不起壳现象，粉刷完好。 12)楼梯、通道：外观出现破损、开裂、脱落、污渍等现象时，应及时修复。

(2)室外区域

1)每周巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、管井等，按照责任范围进行维修养护。 2)每周巡查 2次大门、围墙，按照责任范围进行维修养护。 3)下水道、各专业管井：下水道无阻塞，流水畅通；各专业管井盖圈完好无损，井盖四周完好；管井标识清楚。 4)围墙、围栏：无破损、无裂缝等。 5)化粪池：定期检查，定期清理和一次见底清理，主要有：清淘、清运、各种清理物的消纳、下水管道的疏通工作，保持井边卫生，做到无污物、无杂物。 6)台阶：无破损、无掉漆、无裂缝等。 7)消防水池：定期检查维护，及时补水。 以上检查内容都应做好检查记录。

(3)设施设备的综合管理

1)建立设备台账制度。 2)定期巡回检查、设置岗位责任制、突发事件的多套应急方案等，配备所需专业技术人员，严格执行操作规程。 3)设施设备档案资料齐全，运行、维护保养记录、台账、大中维修记录每月归档。 4)严格执行节能减排措施，每月对能源消耗进行统计、分析，如出现相关问题，需提供解决方案。 5)根据设备维护保养手册及设施设备现状，第4季度制订出下一年度维护保养计划，对阀门定期进行保养，避免出现生锈腐蚀等现象。 6)特种设备及计量仪器仪表按照有关规定进行维修养护和定期检测。 7)雷电、强降水、大风等极端天气前后有检查防范措施。 8)每月检查防雷带、防雷测试点、引下线及节点，按规定进行保养。雨季前通知专业机构检测建筑避雷系统。 9)设备机房： ①严格执行人员出入登记制度，对机房巡查、维护保养实行许可制度。 ②设有挡鼠板等防鼠害和防虫害措施。 ③在明显易取位置配备消防器材及专用工具，每月检查维护。 ④重要机房张贴或悬挂相关制度、证书及设备系统图、应急预案流程图，责任人。 ⑤每周对环境温度、湿度、照度、密封、鼠患情况、通风等进行检查、检测。 ⑥每月对机房消防设施设备进行检查。 ⑦机房内设有用水设施设备时，有防止水溢和渗漏措施，每月检查，确保防渗漏和防结露功能完好。

(4)暖通系统

1)按照国家、北京市关于暖通系统的相关规定以及行业标准（如：空调通风系统运行管理标准GB50365-2019），为采购人的暖通系统提供日常的维护、保养和抢修服务，并确保相关检测合格。 2)保证通风及空调系统各项设备安全运行和正常使用，设备、设施处于良好工作状态，无超标噪音，管道、阀门无跑、冒、滴、漏现象及事故隐患。 3)按照国家规定定期完成仪器仪表的检测工作；按时进行软化水水质检测，保证空调系统水质达到行业标准。 4)按时对空调区域进行测温，并根据室内、外负荷变化按规程及时调整机组及末端设备的运行控制参数，使室内温度符合规定要求。 5)定期测试空调区域内的空气质量，通过调整新风量，确保空气质量达到国家规定的标准，满足人员舒适要求。 6)通过送排风系统及机电设备运行监控及管理系统，对末端设施设备（送风机、排风机、系统管网）的运行情况进行检查。 7)冷却塔运行时必须有专人管理,定时定期检查记载运行及维护情况；加强水质管理，并定期检测,严防长期运行结垢生苔；及时补充水；停机后应对整塔进行检修,确保下次运行安全正常。 8)按照北京市卫生健康委员会相关部门要求对机组、过滤网、风口、通风道、风机盘管等设备设施进行定期清洗、消毒。 9)每个冷热换季前对空调系统管网、末端设备进行检查维保1次；每年对冷冻循环泵、冷却循环泵维修保养1次；每个供暖季前对空调系统管网、末端设备进行检查维保1次;每年对空调机组、新风机组、送排风机的皮带进行检查更换2次。 10)供暖上下水、暖气片等管线、热力井等相关地下空间的管理、维护、维修，确保水暖管件性状完好，供暖效果明显。 11)夏季制冷每日1次对公共区域进行测温;冬季供暖每日1次对公共区域进行测温，做好防冻工作。

(5)给排水系统

l)管道畅通、无渗漏水现象；定期巡视，及时维修并做好记录。 2)各种设施、相关阀件无跑、冒、滴、漏现象，开关灵活；每半年给各类管道及相关阀件刷一次防锈漆。 3)注重季节性预防养护，特别是冬季室外各类水管的防冻保温工作。 4)二次生活水按照卫生部门要求，定期完成水质检测和更换卫生许可证工作，并取得相关合格报告和证书，操作人员健康合格证齐全。 5)每次大雨前后及定期对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通，确保畅通、无堵塞；加强井盖及雨水篦子的管理，确保完好无损。 6)汛期每日不定时对污水泵巡视，至少3次，平时每周巡视2次，检查设备运行状态；每周进行1次手动启动测试；每季度养护1次；不得出现污水溢出地面损害设施设备等现象；遇到暴雨级别以上的天气时，需要专人负责。

(6)照明和电气设备系统

1)每周对运行中的设备控制柜进行一次巡视检查。 2)每年在对管理范围内的低压电气连接点进行一次工作温度测量。 3)每日室外的照明灯进行一次巡视，及时修复或者更换不亮的照明灯，保持有效亮灯率98％。 4)及时排除楼内的各类电气故障，建立各项设备档案，建立严格的电气维修制度，保证电力系统的正常运行。 5)每半年对配电箱、柜内的电气节点进行1次紧固、清扫;每半年1次对电机绝缘摇测，加注润滑油、接线端子紧固；每半年对室外电源柜（箱）进行防腐防锈保养1次。 6)统筹规划，做到合理、节约用电。 7)供电设备设施发生故障，接到通知后10分钟赶到现场,并报相关部门；一般性维修不过夜。 8)根据采购人的设施设备实际运行状况并满足使用功能的情况下，提出节能建议，呈报采购人审议。 9)照明按规定时间开启，照明方案需要提前报采购人相关部门审批。

(7)变配电系统

1)按照北京市关于变配电室的相关规定以及行业标准（如：变配电室安全管理规范DB11/527-2015），为采购人的变配电提供日常的维护、保养和抢修服务。 2)建立管理制度，24小时运行值班，值班人员不得脱岗、睡觉。 3)实行有计划、不间断的巡视检查检修。 4)变配电室值班人员每日按时抄表，每日计算用电量和负荷率，每月进行一次电用量核算，对本月用电情况进行总结。 5)每个运行班对变电室的高压柜、变压器、直流屏、低压柜2小时巡视检查1次，并切实做好相关记录。 6)每个季度对低压输出端的三相平衡情况进行一次检查。 7)每年2次检查电力电容器的容量并根据实际运行情况进行更换。 8)熟悉供电方案，熟知供电系统上级电源运行方式并保持与城区供电公司相关部门联系。 9)采购期间不出任何因投标人工作人员责任导致的责任事故、小动物事故、人身事故。 10)监督专业维保单位定期检查，使其工作符合国家及行业标准及要求。 11)发现缺陷和隐患及时书面通知采购人和专业维保单位， 12)投标人负责总配电室日常运行值守，对配电室的正常运行及安全负全责。

(8)电梯系统

1)按照国家、北京市关于电梯的相关规定以及行业标准（如：电梯维护保养规则TSG-T5002-2017），为采购人的电梯提供日常的维护、保养和抢修服务，并确保相关检查、检测合格。 2)维保方式：全面专业维保；质量标准：优良，保证所有设备的正常运行。 3)确保设备设施通过年检。 4)每月对每部电梯进行两次检查保养，保养符合行业标准。 5)保养完毕后，将保养单交由投标人项目经理签字认可后，然后交到采购人管理部门。保养任务的完成与否，以保养单为准。 6)自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。 7)在电梯轿厢内显著位置张贴有效的电梯检验标志、电梯使用安全注意事项和警示标志、使用管理单位名称和维保单位名称及其急修、救援、投诉电话，轿厢不得张贴与电梯运行服务无关的广告，并有足够的照明。 8)制定电梯应急救援预案并定期演练(每年不少于2次)。发生电梯困人时，驻场专业人员及电梯安全管理员应在10分钟（非工作时间30分钟）内到达现场。 9)保养期内投标人提供保养设备安全和正常使用所需的所有配件和辅助材料。如电梯发生中修、大修，有采购人提供所需零配件及辅助材料（该部分费用包含在投标报价中）。 10)建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、通风、通道、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

(9)弱电系统

做好楼宇自控系统、智能照明系统、会议系统的日常运行维护维修等工作。 1)系统实行分级管理，专人管理。 2)故障服务请求15分钟内到达现场，一般故障恢复时间不超过8小时，如果预期超时提前通知受影响部门（有专业维保除外）。 3)每天1次对运行参数设定、模块、各末端传感器及执行机构的工作状态检查。 4)每周对服务器、操作站、控制器、终端显示器进行除尘保养。 5)每周对服务器、操作站软件进行1次手动杀毒，数据库维护备份。 6)每周收集设备运行参数和统计报表，调整运行参数节约能源。 7)每月检查会议系统调音设备。 8)每月对服务器、操作站、控制器等设备机箱开盖检查，确保散热器及风扇无积尘、异响。 9)监督专业维保单位定期对整个系统进行全面维护保养。

#### 二）保洁卫生管理服务

1.服务内容

物管区域内保洁及消毒工作。 - 对蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物进行有效防治。 - 按北京市要求做好垃圾分类工作，负责院内生活垃圾的按时清运及消纳工作； - 服务期内，北京市及辖区街道对环境卫生方面有新的要求，投标人须按新的要求完成，如果遇到突发公共卫生事件，相关工作符合国家及北京市的相关规定，特殊情况按采购人要求清理。 - 垃圾站需做到管理规范，临时堆放垃圾要科学合理分类，放置有序 ，做好消毒防护与及时清理。

2.服务标准及要求

（1）公共区域

1)地面目视干净、无污渍，无杂物。 2)每天对各楼层通道地面及扶手拖抹、推尘；扶手及下方围栏要干净、无尘灰。 3)柱面、墙面、台面、椅子及附属设施要光亮、整洁、无灰尘、无污渍。 4)垃圾筒的垃圾量不超过2/3，洗净后置于原处。 5)门口台阶要保持干净、无杂物；出入口的台阶每周冲刷清洗一次。 6)定期冲刷玻璃门。 7)照明灯管无灰尘、灯盖、灯罩明亮清洁；空调风口目视无蜘蛛网、无明显灰尘、无污渍。 8)各种标志牌表面无污渍、无污垢、光亮。 9)天花板无积灰、无蜘蛛网、金属天花板及架边洁亮。 10)墙面及挂物保持干净、无污渍、光亮；休闲椅等干净、无灰尘、无污渍。 11)各出入口每天保持干净、无污渍，无杂物。

（2）卫生间

1)每天要重点清理,并不断巡视、保持清洁。 2)地面无污渍、积水、纸屑、果皮；天花板、墙角目视无灰尘、蜘蛛网；目视墙干净，便器洁净无黄渍；室内无异味、臭味。 3)洗面盆、台面、门窗保持干净整洁、无水渍、无垃圾杂物。 4)如有特殊情况，关闭或打扫卫生间时，必须放置告示牌。 5)隔断板无尘灰、无污迹、水迹。 6)芳香球、空气清新剂随机添加、喷洒；卫生卷纸、擦手纸、洗手液随时添加；垃圾桶清理、刷洗干净，垃圾量不超过2/3。

（3）电梯

1)每日清拖1次电梯轿厢地面；每日不定时巡视保洁。 2)电梯门表面、轿箱内壁、指示牌无尘土、无杂物、无印迹，表面光亮。 3)不锈钢面或其他装饰材料的电梯，每周护理1次。 4)电梯通风口干净、无尘灰；天花板、门缝无尘土；照明器具无积灰。 5)电梯槽底无垃圾、无烟头、纸屑。

（4）室外广场及停车场

1)每天对地面进行清扫，保持地面无杂物、积水，无明显污渍、泥沙；垃圾桶外表无明显污渍，无垃圾沾附物；宣传牌处无灰尘、污迹。各种草坪灯干净、无灰尘。 2)每天不定时巡回清扫保洁。 3)发现污水、污渍、口痰，须及时冲刷、清理干净；如地面沾有香口胶，要用铲刀及时清除。 4)垃圾桶定时清倒，垃圾清运日产日清，无垃圾桶满溢现象，并用长柄刷沾清水洗刷一次。 5)路牌、标志、指示牌不定期的擦拭，要保持干净、无尘灰、无污渍；铁栅围墙干净、不积灰尘；室外草坪无塑料、纸盒等杂物。 6)车行线、车位线、定位杆减速带等每周刷洗1次。 7) 绿地内垃圾、杂物的捡拾。

（5）其他方面

1)非吸烟区不能出现烟蒂。 2)对于雨雪天气，公共区域（出入口）需要有防滑措施。 3)有完善的消杀服务方案，并配合相关部门进行有害生物的预防和控制。 4)定期对楼前门口、电梯内的地垫进行清洗。

#### 三）绿化养护服务

1.服务内容

- 管辖范围内绿化浇灌排水及绿化附属设施的维修（树池围牙、快速取水阀等）； - 植物(乔木、灌木、草坪等)修剪，各种植物病虫害的预防治理； - 高大乔、灌木树挂清理；绿地防火、防涝及突发性应急抢修等作业； - 去除杂草、植物摆放、枯死植株、移植、树木扶正、复状等； - 土壤施肥、苗木施肥、中耕除草、打孔、地被覆盖；植物防护（防寒、旱、台、涝、高温等）； - 五一、国庆、春节等重大节日及重大政治活动时按国家及北京市对绿化方面相关要求执行相关工作。

2.服务标准及要求

- 工作标准及养护标准按北京市《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T 213-2014）一级绿化养护标准执行。 - 投标人在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施或防汛工作时应自行采取相应的安全防护措施。 - 投标人对土壤进行消毒或防止病虫害时，应使用符合环保要求的药剂，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其他公害的药剂。投标人喷洒药物之前，须将喷洒时间、药物种类提前报采购人批准，按采购人批准的时间和路线进行喷洒，残留药剂和容器，应按规定妥善收集和处理。投标人未按规定使用的药剂，或未及时处理残留药剂的，造成的责任由投标人自行承担。 - 投标人要妥善保管喷洒药剂，专人负责，不得保存在采购人场地内。 - 投标人服务期内伐移树木自行清运，修剪的树木要及时清理。因其引起的火险、卫生、交通等问题由投标人全权负责。 - 投标人须提供养护期间所使用的机械设备及其它相关生产工具（如打草机、割草机、水管、铁锹、扫把）、农药（要符合国家规定要求）、肥料等。 - 根据北京市及海淀区的绿化相关规定内容，及时补植裸露地面，投标人在补植养护期内需对补植进行养护管理，如在补植期内坏死的需额外免费进行补植。 - 绿地基本完整，无明显堆物、堆料、搭棚、树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干2米范围内无明显的堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。 - 落叶树新梢生长基本正常，叶片大小、颜色正常，在正常条件下，有黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网叶片的株数不得超过10%，正常叶片保存率在85%以上。针叶树针叶宿存1 年以上，结果枝条不超过50%。 - 园林树木树冠基本正常，修剪及时，无明显枯枝死叉。分枝点合适，枝条粗壮，绿地内无死树。

#### 四）会务接待服务

1.服务内容

1.1会前服务流程标准 （1）根据会议要求，会议服务员检查并摆好会场桌椅及桌面物品（包括桌签、茶杯、话筒、会标等）； - 会议前60 分钟再次对会场进行检查，检查项目主要包括：空调、照明、视频设备、投影设备、话筒、音响、茶杯、席签、钟表，并调整好室温，注意通风； - 在会场门口位置摆放会议签到桌； （4）接待准备：人员安排到位，告知其负责区域和服务内容，准备好所需的物品，适时提供电梯服务、引领服务等。 1.2会中服务流程标准 （1）入座后提供倒水服务，期间要随时注意观察主席台用水情况及其它事宜，根据情况及时调整倒水时间； （2）会议休息期间要及时撤换茶水，并简单整理主席台； （3）会议结束后，负责提前打开房门，清理检查会场。 1.3会后服务流程标准 （1）会议结束后，工作人员要检查参会人员有无遗忘物品。如发现参会人员的遗留物品要及时与会议部门取得联系，尽快转交失主并核实登记； （2）撤离会议物品、桌椅，并恢复会场； （3）清洁会场：会场布置结束后清理好会场卫生，会议桌椅、杯具、席签、麦克风等物品设备的摆放与收存，便于下次开会需求。 （4）关闭电器设备。

#### 五）秩序维护服务

1.服务内容及标准

1.1门岗。 - 根据要求对外来办事人员要严格按照规定核实身份，进行登记确认后放行。 - 人员24小时值守，做到举止文明、礼仪规范，按时到岗，坚守岗位，不脱岗、睡岗、漏岗，确保通畅。 - 门岗在07：50—9：00；11：30—12：20；13：00—15：00；17：30—18：20 准时立岗，并做好上下班人员车辆、来访车辆的有序停放及进出管理，处置突发应急事件。 1.2大厦大厅岗。 - 坚守岗位，做好接访引导工作； - 维护工作秩序，处置突发应急事件时，秩序维护员应立即制止并及时报告，同时配合工作人员处理各类事件。 - 在07：50—9：00；11：30—12：20；13：00—15：00；17：30—18：20 准时立岗，并做好上下班人员、来访人员的进出管理，处置突发应急事件。 1.3巡逻。 - 科学、合理安排巡逻路线，负责各区域按点巡逻，巡逻频率为上下班高峰期1 次/小时，其余时间1 次/2 小时，夜间1 次/3 小时，确保院内人身财产安全及公共秩序； - 密切关注楼宇内外公共安全，发现安全隐患及时上报处置； - 对进出车辆进行有序引导，做好楼前交通和车辆停放管理，指定车辆停放区域，禁止乱停乱放，保障消防车道通畅；非机动车按规定位置有序停放；做好重大活动期间的车辆导引、分流、管理工作。 - ‌收费管理‌：根据停车场的收费标准和规定，对进出停车场的车辆进行合理收费，包括临时停车收费和月、年租收费等‌； - ‌应急处理‌：制定并执行应急预案，以应对停车场内可能发生的紧急情况，如火灾、车辆故障等‌。

#### 六）消防及监控服务

1.服务内容

- 依据国家《消防法》及相关法律、法规，承担采购人监控中心的消防系统、安防系统24小时值守工作； - 熟练操作各项设施，密切关注监控视频，发现安全隐患及时通知相关人员处理； - 熟练使用消防控制设备，熟悉消防各项规定，密切关注消防设施，巡查1次/2小时，巡查内容包括设备的外观检查、压力测试、灵敏度测试等。对于出现故障或损坏的设备，及时上报采购人并配合维修，确保设备在火灾发生时能够正常使用； - 需要定期检查消防通道与安全出口是否有物品堆放、堵塞等情况，确保通道畅通无阻。同时，还需要检查安全出口的标识是否清晰可见，保证人员在紧急情况下能够迅速找到安全出口并疏散。 - 需要对控制室内的设备进行定期检查。包括消防报警控制器、消防水泵控制器、消防喷淋控制器等设备的检查与测试。需要确保这些设备能够正常运行，一旦发生火灾能够及时发出报警并启动相应的灭火设备。 - 需要定期组织消防设备培训与演练。培训内容包括如何正确使用灭火器、如何疏散逃生等。演练内容包括火灾报警演练、火灾扑灭演练等。通过培训与演练，提高员工的应对火灾的能力，减少火灾事故的发生。 - 需要对每次巡查，及时编写消防设备运行报告，包括设备的运行状态、操作情况、设备的维修历史等，为后续的维护工作提供参考依据。 - 按时完成消防远程网络系统各项任务； - 遇到火情、险情及其他异常情况报警信号时，应及时通知相关人员及时赶到现场进行处理并报警，做好相关记录，启动应急方案，实施灭火扑救措施，避免发生火灾事故； - 按照操作流程执行巡检任务，发现消防安防系统出现故障及时上报，做到系统简单日常维护； - 通过视频监控系统发现可疑情况，并报告采购人相关部门，及时记录存储异常情况录像； - 值机员通过周界防范、门禁管理、报警系统等有效的安全监视手段，维护保障管辖区域的正常秩序，防止发生人身侵害和财产安全等治安刑事案件，保障采购人物业辖区内的人员及财产安全； - 重点加强配电室、库房及绿化区域等区域的监管，以及采购人临时交办的其它工作。

#### 七）安全管理服务

1.服务内容

投标人要根据自身特点，结合采购人的实际情况，制定和落实专项应急预案、岗位应急处置方案及各种安全管理制度，并使相关岗位人员熟悉掌握，同时成立相应安全管理小组及明确相应人员责任。本物业发生相关安全事故后，要根据相关安全法律法规落实上报制度及后续相关工作。具体包括但不限于以下内容： (1)成立相应的组织机构,安全机构设置,生产技术管理机构，机构人员信息公示,主要负责人职责,安全管理人员职责等内容。 (2)制定规章制度,包含安全生产责任制,安全管理制度,操作规程,强化领导带班等内容,确保物质资金的投入,包含安全投入,安全防护用品,安全生产责任保险等内容。 (3)积极组织培训教育,包含安全培训、培训学时、培训内容、安全能力考核、安全文化及特种作业人员管理等内容。 (4)落实日常管理,包含标准化建设、风险防控、隐患排查、排查方式、隐患治理、危险作业、设备管理、安全疏散及安全告知等内容。 (5)确保应急管理和事故报告,发生相关安全事故后,事故现场投标人人员应立即向本单位及采购人相关负责人报告,同时在规定时间内向市政府有安全生产监督管理职责的部门报告。情况紧急时,事故现场的投标人有关人员直接向市政府有安全生产监督管理职责的部门报告。 (6)对采购人安排进行安全监督管理项目的安全负责。

#### 八）代收代缴、代收代付

1.服务内容

1.1代收代缴业务： 服务内容：水费、电费、供暖费、电话费、网络费； 收取时间：投标人按月/季/年进行相关费用统计，并报送给采购方相关各单位； 缴纳时间：根据采购人实际使用时间，以及收款单位相关规定进行缴纳。 1.2代收代付业务： 服务内容：公租房房租、停车费、幼儿园托费和餐费、门诊部诊疗费等； 收取时间：采购人按日/月/年进行相关费用的收取并核对； 缴纳时间：根据采购人要求，按月/季/年将相关款项支付到采购人账户。

#### 九）管理服务质量和标准

1.采购人满意率＞90%。

2.报修处理及时率100%。

3.保洁率99%以上。

4.垃圾分类率100%。

5.卫生消杀达标率100%。

6.设备设施完好率98%。

表3：主要设备设施明细表（以现场实际情况为准，增加减少及时进行更新）

| 暖通系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要性能参数 | 备注 |
| 1 | 冷水机组 | 3 | 台 | 详见现场设备参数 |  |
| 2 | 冷却塔 | 3 | 台 | 详见现场设备参数 |  |
| 3 | 组合式新风机组 | 25 | 组 | 详见现场设备参数 |  |
| 4 | 冷冻冷却泵 | 12 | 台 | 详见现场设备参数 |  |
| 5 | 风冷机组 | 2 | 台 | 详见现场设备参数 |  |
| 6 | 新风机组 | 12 | 台 | 详见现场设备参数 |  |
| 7 | VRV多联机空调机组 | 室外机组70 | 台 | 详见现场设备参数 |  |
|  |  | 室内机组605 | 台 | 详见现场设备参数 |  |
| 8 | 水源地源热泵 | 5 | 台 | 详见现场设备参数 |  |
| 给排水系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要性能参数 |  |
| 1 | 无负压成套供水设备 | 1 | 套 | 详见现场设备参数 |  |
| 2 | 生活水泵 | 9 | 台 | 详见现场设备参数 |  |
| 3 | 消防（用）水泵 | 23 | 台 | 详见现场设备参数 |  |
| 4 | 污水泵 | 38 | 台 | 详见现场设备参数 |  |
| 变配电室及电梯系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要性能参数 |  |
| 1 | 变（配）电室 | 4 | 间 | 详见现场设备参数 |  |
| 2 | 组合型箱式变电站 | 3 | 台 | 详见现场设备参数 |  |
| 3 | 变压器 | 8 | 台 | 详见现场设备参数 |  |
| 5 | 高压开关柜 | 38 | 面 | 详见现场设备参数 |  |
| 6 | 直流信号屏（组） | 4 | 组 | 详见现场设备参数 | 12面 |
| 7 | 低压配电柜 | 167 | 组 | 详见现场设备参数 |  |
| 8 | 电梯 | 15 | 部 | 详见现场设备参数 |  |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要性能参数 | 备注 |
| 1 | 送、排风机 | 52 | 台 | 详见现场设备参数 |  |

| 弱电及会议系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要性能参数 | 备注 |
| 1 | 会议系统 | 11 | 套 | 详见现场设备说明 |  |
| 2 | 消防监控系统 | 8 | 套 | 消防火灾监控系统 |  |
| 3 | 安防监控系统 | 8 | 套 | 安防监控录像系统 |  |
| 停车场系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要性能参数 | 备注 |
| 1 | 智能停车收费系统 | 6 | 套 | 车辆自动识别及计费功能 |  |
| 2 | 车场道闸系统 | 2 | 套 | 车辆自动识别及计费功能 |  |

## 四、培训要求

- 严格按照物业服务行业规范及项目管理要求，统筹组织全体物业服务人员开展分层分类专项培训，压实各工种专业人员持证上岗管理，确保人员资质齐全合规，不断优化服务队伍整体素质，保障各项物业服务工作标准化、规范化、专业化开展。

- 建立常态化内部培训体系，含岗前培训、在岗轮训；重点开展区域作业规范、消防安全、保密纪律、突发事件、物业基本情况等专项培训。建立培训台账、签到记录、考核档案、持证上岗资料，全程可追溯、可查验。

## 五、服务过程中需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《物业管理条例》（中华人民共和国国务院第379 号令自2007 年10 月01 日起施行）

《北京市物业管理条例》

《特种设备平安监察条例》（中华人民共和国国务院第373 号令，自2003 年6 月1 日起施行）

GB/T 15624-2011 《服务标准化工作指南》

GB 55032-2022 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》

GB 55037-2022 《建筑防火通用规范》

GB 2894-2008 《安全标志及其使用导则》

GB 50365-2019 《空调通风系统运行管理规范》

GB/T 10001.1-2023 《公共信息图形符号第1 部分：通用符号》

GB/T 15566.1-2020 《公共信息导向系统设置原则与要求第1 部分：总则》

GB/T 17242-1998 《投诉处理指南》

GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准》

《北京市生活垃圾管理条例》

包括但不限于以上规范规定，以国家、地方、行业现行最新规范为准。

## 六、服务期限

3年，物业服务合同1年1签，下一年度服务合同在上一年度结束前10日内签署完成。。

## 七、付款方式

物业服务外包费每服务年度（三年服务期）支付 4 次，月度考核季度支付。

中标人根据约定付款的时间提前至少10个工作日主动提交费用的支付申请和正规发票等，采购人审核无误后付款。

## 八、其他相关要求

- 物业服务外包的报价组成

本次采购的服务报价应为投标人完成项目物业服务外包工作内容所需的全部费用，所有应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用均须包括在总报价中，投标人的投标文件必须含所有各岗位的人工报价明细表以及其他服务项目报价明细,整体服务期内同一条目报价必须一致，具体如下（包括但不限于）：

1.每个岗位服务人员人工费，包括：工资、加班费、公积金、工装费用、社会保险费及法律法规中规定应支付的费用等所有费用；

2.物业日常行政办公费用；

3.日常环境卫生保洁耗材费用(含卫生间的卫生纸、洗手液、塑料袋、洗涤用品、保洁使用的工具、消杀及环境治理等所有与保洁工作相关的耗材费用)；

4.委托专业运维项目费用；

5.其他相关费用（包括但不限于安全生产责任险、公共责任险）；

6.企业提取管理费及利润；

7.税金成本。

- 需要说明的问题

1.采购人负责公共区域运行的水、电、暖等能源费用的支出。

2.在合同有效期内，投标人负责对公共区域内的设备、设施等进行保养、维修及材料更换等作业。

- 检查与考核

1.投标人应制订具体的质量保证措施及相关服务的承诺。如因质量未达到目标，采购人有权要求其整改，同时投标人应承担责任和违约金赔偿，具体实施标准以签订合同为准。

2.在合同有效期内，投标人负责对设备、设施等进行保养、维护、维修及材料更换等作业。对于单次或单件费用在500元以内（含500元）的项目，投标人应以全包干的形式承担全部费用，包括但不限于人工、材料、工具等成本。超过500元的部分，按照合同另行约定处理。

- 相关约定

1.投标人必须按照以上物业服务外包项目同时，需制定国庆、春节等重大节日的服务保障方案、运营人员调整方案及各种应急预案等。同时确保重大活动的圆满举行，投标人接到通知后，能够在4小时内调动投标人的相关人员、物资给予保障。同时针对本物业特点建立健全各项管理制度，公共突发性事件（如：水、电、气、电梯、公共秩序、公共卫生、突发疫情、自然灾害等）的处理机制和应急预案。对管理区域设置物业管理标志，定期巡视检查并做好记录，包括危及人身安全部位的警示标志、维修养护期间的警示标志及与物业管理相关的标志。

2.对由投标人引起或造成设施、设备的损坏，采购人将书面通知投标人修复或整改，在书面通知下达2日后（造成影响的要立即修复），仍未按要求修复或整改，采购人将负责完成这一工作，所需费用连同相关附加费全部由投标人承担。

3.投标人对投标文件里的人员（需提供正确的身份证号）及后期更换的人员要严格的背景调查，保证录用人员不得有刑事犯罪记录，持健康证及相应的资格证，同时对投标人的相关人员（包括项目负责人），采购人有权要求进行更换，投标人应按采购人要求设置相关岗位，但服务总人数不得减少。

4.投标人工作人员不得与任何人发生冲突，在提供本合同约定的服务过程中，与业主、客户及其他任何第三人发生纠纷的，投标人应自行解决纠纷并独立承担与纠纷相关的全部赔偿责任和法律责任。此类纠纷给采购人造成任何不良影响的，投标人应消除影响，并赔偿因此给采购人造成的任何损失。如因为投标人的责任致使采购人被他人索赔，则采购人有独立的应诉权，因此支付他人的赔偿款、补偿款以及律师费、鉴定费、诉讼费以及取证发生的费用等均由投标人承担。

5.未经采购人同意，投标人无权在服务区域中从事任何广告活动或类似宣传，采购人有权依照广告法和采购人的相关规定责令投标人限期改正，并接受扣除违约金；但采购人在该区域发布的宣传保证不致影响投标人的正常工作。

6.投标人不得以采购人的名义从事任何经济活动，且由此发生的一切债权、债务与采购人无关。不得在宿舍区留宿与本物业无关人员或从事非法活动，也不得从事有损采购人利益的活动，不允许对采购人的活动进行滋扰性的行为。

7.投标人的服务人员须遵守采购人的一切行政管理、消防安全等规定和制度。投标人人员要严格遵照《北京市控制吸烟条例》的规定执行。

8.除经采购人的批准进行必要的维修工程外，投标人不得损毁服务区域原有的设施和装潢，不得更改、擅自加装电缆、电线等电力装置。同时，也不得安装任何可能造成电缆负载过大的电器设备，以免造成损失。同时未获采购人书面同意，投标人任何时候都不能在物管区域内存放易燃易爆等物品、挥发性大或气味浓烈的液体等危险物品。

9.投标人不得以任何形式转租、转让、抵押服务区域，在服务区域只能从事采购人认可的服务工作。在服务期间，投标人的任何股份配置变动应通知采购人。未经采购人批准，任何占有支配地位的股份转让都将视为投标人出租、转让的行为。

10.各项服务，其工作时间必须满足采购人的工作要求，包括周末及法定假日。如遇特殊情况，投标人应按采购人的要求调整工作时间直至全天24小时工作。节假日值班，投标人要安排部门主管（含）级别以上人员值班。

11.投标人工作人员上岗穿着由采购人确认统一样式的制服及采购人许可的装饰物品，并佩戴相关工作标识，同时投标人应定时对服装进行清洗，制作和费用均由投标人负担。

12.发生责任事故的，经采购人或有资质的认定机构对责任事故进行认定，经认定属于投标人原因导致的，投标人除承担事故认定所产生的费用外，给采购人或其他具体权利人造成损失的，投标人应赔偿全部损失。

13.投标人在物业管理过程中,必须对所管理的设施设备加强看管、维护，如因管理不到位，导致设备设施的损坏，必须由专业公司进行维修，其维修费采购人有权视情况决定是否由投标人承担，投标人必须配合采购人工作。

14.在合同签订或合同执行过程中，如遇相关行政部门颁布新的法律法规文件及其他相关政策文件，若与合同不一致的内容，以新的法律法规文件相关部门的文件调整，单价不变，且采购人将有权按照国家相关规定中止合同。

15.服务期内，对采购人交由投标人保管使用的设备工具，投标人对其使用过程中的所有安全工作负全责。对国家及北京市规定需要进行年检、检测、备案、使用人需要资格证等要求的设备工具，投标人须按规定执行。投标人应保证合理使用、妥善保管设备工具及其附件（主要指中心固定资产类设备工具），保证在采购人区域内使用，使用时按使用手册或说明书上要求进行操作或作业，需派专人看守及维护秩序。如果因投标人的原因导致附件不全，投标人需要按其设备工具价格30%赔偿采购人。设备工具的自然损耗由采购人负责，人为因素导致设备的故障等影响使用时，所产生的维修费用由投标人负责，如果发生设备毁损、配置缺失、失去功能等情况，投标人须按设备工具价格全额赔偿采购人或重新购置，低价易耗类工具除外。对专业的设备工具（如：电焊机、切割机、电动升降机等电动工具），需要按国家相应规范、使用手册及使用说明书上要求的按月进行保养维护，对于使用频率比较高的设备工具，应该每星期进行保养维护。对以上设备工具，投标人如外借其他单位（包括采购人的相关部门），需要采购人书面同意。

16.投标人的服务人员使用所有软件必须符合相关要求，如发生侵权纠纷，所有责任投标人自行负责。

17.在服务期间采购人根据实际情况需要调整某个岗位人数或委托服务项目时,提前10天通过书面或电子邮件知投标人，投标人必须配合执行,费用按合同中相对应的报价来执行,如果调整的属于新岗位或新委托服务项目,费用双方协商。

18.投标人需关注和保障好驻场一线人员的职工餐用餐管理工作，重点包括食品安全、卫生防疫等方面。

19.投标人需配合采购方与属地公安、消防等管辖单位处理好日常运行等事务。

20.投标人与采购人双方需签署安全管理责任协议。

21.投标人在投标文件内需要提供项目人员入场时间表、易耗品及拟投入设备工具明细表及入场时间表、专业运维项目及所有其他委托第三方单位工作相关合同签订时间表。

## 九、物业服务外包质量监督检查

为稳步推进采购人物业服务外包工作的有效进展，切实加强物业服务外包工作，提高投标人的管理服务质量，保障采购人相关管理制度的贯彻落实，保障采购人运营的正常秩序，结合采购人实际情况制定本方案和北京市农林科学院物业管理量化考核评分表。

- 成立物业服务外包质量监督领导小组

为保证对中标服务供应商的服务质量监督检查工作顺利开展，采购人成立物业服务外包质量监督领导小组，增强沟通，促进工作。

物业服务外包监督领导小组

组  长：采购人分管物业管理工作职能部门的分管领导

副组长：采购人物业管理工作职能部门负责人

成  员：采购人物业管理部门员工及其他工作人员

监督检查过程中，检查组中采购人总人数至少2人，物业单位相关人员全程配合见证。

- 监督和检查内容

量化考核采用百分制，总分 100 分，每月评比一次，每季度汇总评价结果，总体评价结果以该季度的量化考核平均值作为该季度评价结果，得分 90 分（含）以上为优秀，80 分（含）以上为良好，70 分（含）以上为合格，否则为不合格，每季度考核结果必须达到良好以上标准，低于良好标准，每季度扣除3000元物业费。考核过程中指出的各类问题物业单位要虚心接受积极整改，未能在限期内整改，每超期1天罚款 500 元。

1.北京市农林科学院物业管理量化考核评分表（具体内容见附件1）。

2.物业管理设备设施管理服务标准和要求监督检查细则（具体内容见附件2）。

3.物业管理保洁服务和绿化养护服务标准及要求监督检查细则（具体内容见附件3）。

4.物业管理会议服务标准及要求监督检查细则（具体内容见附件4）。

5.物业管理安保服务标准及要求监督检查细则（具体内容见附件5）。

6.投标人工作人员日常行为规范监督检查细则（具体内容见附件6）。

- 监督小组权限

1.要求被检查的物业相关部门及人员予以配合，对检查中发现的问题责成被检查部门限期改正，同时记录扣除分数。

2.按照有关工作规程进入被检查部门的工作现场，开启相关工作房间,查阅相关记录档案，询问相关工作人员。

3.检查物业在岗人员考勤情况。

4.对不称职的物业管理服务人员，提出处理意见。

- 监督检查方式

1.不定期进行检查。

2.检查一般采取现场检查、事后复检、专项检查的方法进行。

3.监督检查实行报告制度，内容包括：被监督单位、检查项目、发现的主要问题等。

4.广泛了解采购人各部门的意见和建议，及时反馈并由中标人调整到位。

5.做好检查记录，监督小组定期将收集的相关信息进行汇总、上报。

6.检查中发现的问题需由中标人项目负责人做出详细记录且签字（如果事实清晰，项目负责人拒绝签字，则加倍扣分数，采购人可以立即要求替换项目负责人）确认后，由购人存档作为考核及结算依据。

十、其他要求

（一）中标人需落实市机关事务局 市发展改革委 市财政局关于印发《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设相关要求的指导意见》的通知相关要求

（二）投标人承诺投标或报价截止日前3年内未发生以下事项：

1.在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；

2.因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；

3.因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；

4.存在拖欠工资的；

5.存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：

（1）具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；

（2）供应商不公平竞争；

（3）供应商恶意串通；

（4）其他串通行为；

（5）未按规定签订合同；

（6）未按规定履行合同；

（7）在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。

（三）为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家

的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实 ESG 理念的工作措施。

（四）落实《北京市公共场所室内温度控制导则（试行）》（京发改〔2022〕1673 号）关于公共建筑和空间的室内温度控制相关要求。

（五）照明系统建议落实《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)》(京发改〔2022〕88 号）。