
[bookmark: _Toc97371945]第四章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1.当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2.采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


1. 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	[bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK141]包号
	标的名称
	数量
	是否接受进口产品

	1
	新址信息化配套工程
	1项
	否


具体明细：
	序号
	标的名称
	明细
	数量
	单位
	单价限价（元）

	1
	[bookmark: OLE_LINK165]新址信息化配套工程
	主机房配套工程
	1
	项
	1979423.56

	2
	
	消防安防控制室配套工程
	1
	项
	545460.36

	3
	
	会议系统配套工程
	1
	项
	628499.82

	4
	
	综合布线系统工程
	1
	项
	234403.75


注：1）供应商所报价产品单价不能超过上述单价限价金额，否则按废标处理。
2）如涉及中小企业声明函填报，应包含上述具体明细中所有明细。
2. 项目背景/项目概述
依据《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《“健康北京 2030”规划纲要》《“十四五”时期健康北京建设规划》《中共北京市委北京市人民政府关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》《北京市疾病预防控制中心中长期发展规划》（2024 -2030 年）等文件精神，北京市疾病预防控制中心（以下称“市疾控中心”）开展了新址迁建项目，机房工程及配套为迁建项目的配套项目，为满足新址信息化支撑、会议室建设等需求，需开展机柜等机房配套设备、机房改造工程、建筑智能化工程等系统建设。
1. 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1）服务期限：从合同生效之日起至工程竣工、验收合格为止。本项目建设周期为30个日历日交付完成。
2）服务地点：北京市通州区徐双路北京市疾病预防控制中心新址。
2. 付款条件
[bookmark: OLE_LINK150]详见第五章 合同草案条款
3. 售后服务
产品的质保以到货时间为准，自该项目最终验收合格之日起36个月。
1. 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK157]本项目为整体一次性建设，项目建设内容包括主机房配套工程、消防安防控制室配套工程、会议系统配套工程、综合布线系统工程。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
[bookmark: OLE_LINK160][bookmark: OLE_LINK161]（1）《建筑设计防火规范》GB50016-2014；
（2）《数据中心设计规范》GB50174-2017；
（3）《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；
（4）《通信建筑工程设计规范》YD5003-2014；
（5）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；
（6）《建筑地面设计规范》GB50037-2013；
（7）《计算机场地通用规范》GB/T2887-2011；
（8）《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；
（9）《供配电系统设计规范》GB50052-2009；
（10）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012；
（11）《低压配电设计规范》GB50054-2011；
（12）《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018；
（13）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013。
（14）《电子会议系统工程设计规范》（GB 50799-2012）
（15）《电子会议系统工程施工与质量验收规范》（GB 51043-2014）
（16）《会议电视系统工程设计规范》（YD-T 5032-2018）
（17）《会议电视会场系统工程设计规范》（GB50635-2010）
（18）《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》（GB/T 28049-2011）
（19）《室内混响时间测量规范》（GB/T 50076-2013）
（20）《扩声系统工程施工规范》（GB 50949-2013）
（21）《会议电视会场系统工程设计规范》（GB50635-2010）
（22）《发光二极管（LED）显示屏通用规范》SJ/T 11141-2017
（23）《发光二极管（LED）显示屏测试方法》SJ/T 11281-2017
（24）《通用用电设备设计规范》GB50055－2011
（25）《建筑物防雷设计规范》GB50057－2010
（26）建筑照明设计标准 GB50034-2013
遇新标准或规范发布，按最新有效的标准和规范执行。
2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
详见“2.5采购标的的其他技术、服务等要求”
2.2为落实政府采购政策需满足的要求
1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购工程由中型、小型或微型企业承建的，供应商应出具竞争性磋商文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具竞争性磋商文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4）鼓励节能政策：供应商的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
2.3需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
[bookmark: OLE_LINK185][bookmark: OLE_LINK186][bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK68]供应商需要根据“2.5采购标的的其他技术、服务等要求”的内容编写项目理解及需求分析、重难点分析及措施、机房配备建设方案、施工进度计划及保证措施、拟投入施工材料、设备质量、性能等和施工人员配备等项目组织机构、文明、安全、绿色环保施工措施、劳动力材料机械计划及措施、完工后的质保服务措施及承诺、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施以及拟派本项目实施人员等。
2.4采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
无。
[bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK156]2.5采购标的的其他技术、服务等要求
2.5.1基本要求
[bookmark: 项目概况与总体建设目标]2.5.1.1 项目概况与总体建设目标
[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK108]本项目为北京市疾病预防控制中心新址迁建信息化建设项目的配套工程，属整体一次性建设。本项目采购内容为新址信息化配套工程（工程施工类），具体包括以下四个分项工程：
	序号
	分项工程名称
	实施地点
	主要内容

	1
	主机房配套工程
	A1楼一层
	机房装饰装修、机房电气、防雷接地、机房内综合布线、门禁及视频监控等

	2
	消防安防控制室配套工程
	B2楼一层
	机房装饰改造、机房电气、防雷接地、综合布线、操作台及电视墙基础配套、室外安防前端管线等

	3
	会议系统配套工程
	A1/A2/A3/B1/B2/B3/C2各楼会议室
	会议场所强电配电、音视频及控制线缆敷设、桥架配管、舞台幕布机械及安装辅材等

	4
	综合布线系统工程
	全楼各弱电间及终端
	内网、外网、政务外网、设备网各网络跳线及电话跳线的供货、端接、整理与标识


本项目供应商须完成上述工程的深化设计、招标清单内的设备材料供应、运输保管、安装施工、系统调试、配合联调、试运行、验收交付及质保期售后服务等全部工作，并对施工质量、安全、工期负责。
[bookmark: 主机房配套工程基本要求]2.5.1.2 主机房配套工程基本要求
主机房位于A1楼一层，面积约252㎡（含UPS机房约50㎡），用于部署内网、外网、政务外网的网络设备、服务器、存储和网络安全设备，是迁址后全中心信息系统的应用中心和数据服务中心。主机房建成后须达到参照《数据中心设计规范》GB50174-2017中B级要求及等级保护2.0三级中机房环境的相关要求。
本分项工程施工范围包括以下五个专业系统：
（1）机房装饰装修系统：地面砂浆找平及防尘处理、地面橡塑保温、空调区防水围堰、全钢防静电活动地板（安装高度300mm，含支架、斜坡、踏步、挡鼠板）、不锈钢踢脚线；墙面刮腻子刷乳胶漆、墙面岩棉保温、机房专用彩钢板饰面、复合防火玻璃隔断及防火玻璃地弹簧门；顶面防尘处理、吊顶保温及收口角线等。
（2）机房电气系统：壁挂式照明配电箱供应安装；UPS输入输出电缆、列头柜电缆、精密空调电缆、机柜电缆、UPS至电池连接线的敷设与端接；照明、插座、信息插座及配管配线；金属槽式桥架、JDG配管、金属软管敷设；LED平板灯具、应急及疏散照明安装；机柜工业连接器、设备抗震底座制安；精密空调铜管敷设及保温、空调上下水管道安装等。
（3）防雷接地系统：防静电地板下等电位联结铜箔网格及紫铜带敷设、局部等电位联结端子箱安装、各级别接地导线敷设端接、三相电源防雷模块及电源防雷器安装，并与大楼接地系统可靠连接。
（4）机房内综合布线系统：机房区域六类非屏蔽双绞线敷设、配线架及理线架安装、光纤配线架安装、室内多模光缆敷设与熔接、网络及光纤跳线配置、光纤桥架及开放网格桥架安装、设备支架及空调室外机支架制安等。
（5）机房门禁及视频监控系统：机房区域网络摄像机、网络硬盘录像机及存储硬盘、POE接入交换机的安装调试；指纹密码刷卡读卡器、电磁锁、电插锁、出门按钮等门禁设备安装调试及IC卡配置。
[bookmark: 消防安防控制室配套工程基本要求]2.5.1.3 消防安防控制室配套工程基本要求
消防安防控制室位于B2楼一层，面积约156.12㎡（含服务器区），用于部署消防系统各类监控主机、报警控制设备和安防系统（公共安全系统）的网络设备、图像存储设备、报警主机及中控大屏。
本分项工程施工范围包括：
（1）机房装饰改造系统：原有天棚龙骨及饰面拆除；天棚刮腻子及吊挂式吊顶、吊顶保温；楼地面防水处理；墙面内保温及防火涂料、吸音隔音墙面处理、轻钢龙骨石膏板墙面；空调区防水围堰、地漏、挡鼠板、孔洞防火封堵、吊顶开孔等。
（2）机房电气系统：市电配电箱供应安装；自本楼上级配电柜至本室配电箱的进线电缆、空调电缆、机柜电缆、电池墙及操作台电缆、UPS至电池连接线的敷设与端接；金属槽式桥架、配管、插座、接线盒安装；工业连接器及PDU配置、设备抗震底座制安；精密空调进排水管道安装；安防设备后备蓄电池配置等。
（3）防雷接地系统：等电位联结导体敷设端接、局部等电位联结端子箱安装、三相电源防雷模块安装。
（4）综合布线系统：室内六类非屏蔽双绞线敷设、配线架及理线架安装、光纤配线架安装、室内多模光缆敷设与熔接、网络及光纤跳线配置、金属槽式桥架安装等。
（5）监控中心配套及室外安防前端配套：六工位操作台、电视墙底座（适配46英寸LCD拼接屏4行6列布置）、LED长条屏安装支架的供应安装；HDMI高清线配置；空调室外机支架及C30混凝土基础制安；室外单模光缆桥架内敷设、光纤盒及光纤跳线配置、POE接入交换机安装；室外安防箱供应安装；前端摄像机电源线、信号线及控制线敷设等。
[bookmark: 会议系统配套工程基本要求]2.5.1.4 会议系统配套工程基本要求
市疾控中心新址会议场所包括教室（理论教学、公共卫生技能训练室）、学术研讨室、中型会议室、多功能厅、指挥决策调度大厅、实战应急演练厅等，具体房间清单如下：
	序号
	房间名称
	位置
	面积（㎡）

	1
	教室：理论教学（3间）
	A2一层
	60

	2
	教室：公共卫生技能训练室（2间，普通教室）
	A2一层
	116

	3
	教室：公共卫生技能训练室（2间，计算机教室）
	A2一层
	116

	4
	学术研讨室
	C2三层
	80

	5
	中型会议室（6间）
	A3/B3连廊2间、B2四层1间、A1二层1间、A2一层1间
	小于80

	6
	多功能厅1
	C2三层
	600

	7
	多功能厅2
	B1一层
	250

	8
	指挥决策调度大厅
	B2四层
	174

	9
	实战应急演练厅
	B2二层
	900


本分项工程为上述会议场所的管线及安装配套工程，施工范围包括：
（1）强电配电：各会议室配电箱供应安装，会议设备供电电缆（YJV系列）敷设、电缆终端头制作安装，RVV电源线敷设，设备抗震底座制安，PDU配置等。
（2）音视频及控制线缆敷设：六类非屏蔽双绞线、专业话筒线、手拉手会议话筒线、扬声器线缆、RVVP/RYJY信号控制线、射频同轴电缆等的敷设、端接与测试；音频跳线及成品网线配置。
（3）桥架配管：金属槽式桥架、金属软管敷设，吸顶音箱开孔等。
（4）舞台幕布机械配套：幕布轨道、灯光吊杆、幕布吊杆、钢丝绳、滑轮固定装置、限位开关等的制作安装。
（5）安装辅材配套：音箱插头、音频插头、卡农头、DB9接插件、专业灯钩、保险绳等连接与安装辅材的供应安装。
[bookmark: 综合布线系统工程基本要求]2.5.1.5 综合布线系统工程基本要求
市疾控中心迁址后将建设内网、外网、政务外网、设备网（含门禁、视频监控、能效、楼控、实验室自控）等网络。本分项工程范围仅为各网络的跳线配套，包括：内网、外网、政务外网、设备网各弱电间跳线及房间内信息面板到终端设备跳线，电话跳线的供货、端接、整理、标识，并配合网络开通测试。建筑物水平布线、信息插座面板、弱电间配线设备及主干缆线不属于本项目范围。
2.5.2工程量清单：具体详见附件。
2.5.1.1、主机房配套工程
	序号
	名称
	技术要求

	1 
	平面砂浆找平层
	水泥找平细石混凝土哑光找平，找平厚度20mm

	2 
	抹灰面油漆
	地面防尘处理黑色环保型防尘漆,地面卫生清理后粉刷两遍

	3 
	钢支架
	地板沿边角钢支撑架国标4#型角钢支架,支撑地板与墙面衔接处

	4 
	橡胶板楼地面
	地面保温 20mm厚橡塑保温棉，防火达到 B1级

	5 
	围堰
	防水围堰 水泥浇筑,高度80mm

	6 
	钢走道
	可移动斜坡入口处定制斜坡，角铁焊制骨架， 3mm厚雪花板

	7 
	防静电活动地板
	全钢无边防静电地板(HPL贴面)，600*600*35mm，安装高度300mm，含支架

	8 
	抗静电踏步
	抗静电踏步（角铁、方钢焊接）

	9 
	防鼠板
	400mm高铝合金白色挡鼠板

	10 
	金属踢脚线
	不锈钢踢脚板9厘板底层，不锈钢面层， H=100*0.8mm  201不锈钢

	11 
	满刮腻子
	内墙刮腻子两遍，打磨

	12 
	墙面喷刷涂料
	内墙喷乳胶漆

	13 
	保温隔热墙面
	墙面保温50mm厚岩棉板 防火保温吸音； A级防火

	14 
	墙面装饰板
	墙饰面彩钢板面层：≥0.6厚热熔镀锌钢板基层： 12厚石膏板颜色：电脑白（机房专用）防火等级：达到A（不燃性）级尺寸偏差：≤1.2mm /m

	15 
	玻璃隔断
	复合防火玻璃隔断6+6mm双层复合防火玻璃，耐火完整性时间≥1.5h国标角钢、方管，支撑玻璃隔断钢架0.8mm厚拉丝不锈钢包框，内置阻燃板基层

	16 
	全玻自由门
	双扇防火玻璃地弹簧门12mm防火玻璃门含GMT地弹簧、上下门夹及门把手

	17 
	保温隔热天棚
	吊顶保温30mm厚双面铝箔玻璃丝棉，容重≥40KG/m³

	18 
	吸音板墙面、天棚面油漆
	顶棚防尘处理，防尘漆刷三遍

	19 
	金属装饰线
	L型角线L型： 25mm*27mm

	20 
	塑料管
	空调上下水管，采用 DN32 UPVC 管，敷设坡度不小于 1%。

	21 
	避雷器
	电源防雷器，Uc≥385V，In≥30kA (8/20μs)，Imax≥60kA (8/20μs)，Up≤1.8kV；模块化插拔，故障指示。

	机房电气系统

	22 
	配电箱
	壁挂式配电箱，满足照明、插座以及机房其他小容量供电设备用电分配需求，含20A/2P开关6个

	23 
	电力电缆
	UPS输入输出电缆阻燃 YJV4*150+1*70并线

	24 
	电力电缆
	列头柜电缆阻燃 YJV4*185+1*95并线

	25 
	电力电缆
	空调电缆阻燃 YJV5*16

	26 
	电力电缆
	机柜电缆阻燃 YJV3*6

	27 
	配线
	UPS到电池连接线BVR150

	28 
	配线
	阻燃 BV2.5

	29 
	配线
	阻燃 BV4

	30 
	桥架
	金属槽式桥架500*200*2.0mm，含全套连接螺栓、盖板、托臂、支架等安装辅材。

	31 
	桥架
	金属槽式桥架400*100*1.5mm，含全套连接螺栓、盖板、托臂、支架等安装辅材。

	32 
	桥架
	金属槽式桥架300*100*1.5mm，含全套连接螺栓、盖板、托臂、支架等安装辅材。

	33 
	配管
	JDG20 壁厚不低于1.2mm

	34 
	配管
	JDG25 壁厚不低于1.2mm

	35 
	配管
	金属软管 φ20

	36 
	普通灯具
	LED平板灯600*1200 LED平板灯，功率68W

	37 
	普通灯具
	应急疏散指示灯

	38 
	普通灯具
	应急照明

	39 
	普通灯具
	疏散照明

	40 
	照明开关
	照明开关 250V/10A

	41 
	插座
	墙壁插座 250V/10A

	42 
	信息插座
	1TP+3TD，四孔插座

	43 
	双绞线缆
	六类四对非屏蔽双绞线

	44 
	插座
	地面插座 250V/10A

	45 
	接线盒
	1.名称 :金属底盒
2.材质:86H型

	46 
	抗震底座
	1.名称 :抗震底座，50*50*5mm角钢
2.规格:600*1200*200mm

	47 
	插座
	1.名称 :工业连接器
2.规格:16位32A

	48 
	铜管
	Φ19铜管160米，壁厚1.0mmΦ22铜管160米，壁厚1.0mm

	49 
	其他保温隔热
	空调铜管保温

	机房接地防雷系统

	50 
	接地母线
	等电位联结网格50*0.5静电泄漏铜箔

	51 
	接地母线
	等电位联结带30*3紫铜带，含绝缘子、膨胀螺丝等安装辅材

	52 
	配线
	BVR50mm²,双色接地线

	53 
	配线
	BVR16mm²,双色接地线

	54 
	配线
	BVR6mm²,双色接地线

	55 
	等点位端子箱
	局部等电位联结端子箱，箱体材质：1.2mm厚冷轧钢板，尺寸：200*300*120mm，大号等电位连接端子箱，铜排1.5*60*240mm
静电地板下明装。

	56 
	防雷模块
	3+NPE三相电源防雷模块

	综合布线系统

	57 
	双绞线缆
	六类四对非屏蔽双绞线

	58 
	配线架
	六类非屏蔽配线架：24口空配线架 (for Cat6 UTP)

	59 
	跳线
	六类非屏蔽网络跳线 2米

	60 
	配线架
	24口光纤配线架24口抽拉式光纤配线架LC接口，含耦合器、尾纤、熔接盘

	61 
	线管理器
	带盖理线架 (塑料1HU)

	62 
	光纤连接
	光纤熔接

	63 
	跳线
	LC-LC OM4双工多模 光跳线 3m

	64 
	光缆
	室内多模12芯光缆

	65 
	桥架
	光纤桥架240*100mm PVC

	66 
	桥架
	开放网格桥架300*105mm

	67 
	钢支架
	设备支架现场L50*50角铁焊接

	68 
	钢支架
	空调外机支撑架，10#槽钢基础支架

	门禁及监控

	69 
	监控摄像设备
	网络半球摄像机，像素≥200W，传感器类型≥1/2.7" Progressive Scan CMOS，最低照度：彩色≥0.01 Lux@ (F1.2,AGC ON),0Lux with IR，日夜切换模式：ICR红外滤片式，宽动态：数字宽动态。快门：1/3 s~1/100,000s。夜视类型：
红外夜视。
供电方式：POE/DC12V供电。

	70 
	存储设备
	网络硬盘录像机
≥16路IP摄像机接入，最大支持600万像素IPC，接入带宽≥160Mbps；
支持H.265/H.264编码，兼容主流品牌ONVIF网络摄像机；
≥2个SATA硬盘位，单盘最大支持8TB监控硬盘；
具备HDMI+VGA同源输出，HDMI支持4K显示输出；支持最多8路同步回放；
≥1路千兆自适应网口，支持GB28181、ONVIF协议；
支持移动侦测报警、录像智能检索；
AC220V供电；

	71 
	存储设备
	硬盘≥4TB

	72 
	交换机
	交换机网口≥24个千兆网口，≥2个千兆光口，POE交换机，功率≥225W，交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.7Mpps，≥16K MAC 地址表。

	73 
	出入口目标识别设备
	指纹密码刷卡器

	74 
	出入口执行机构设备
	双门电磁锁

	75 
	出入口执行机构设备
	电插锁

	76 
	出入口目标识别设备
	出门按钮

	77 
	出入口目标识别设备
	IC卡


2.5.2.2、消防安防控制室配套工程
	序号
	名称
	技术要求

	1 
	天棚面
	1.腻子种类 :聚氨酯腻子
2.刮腻子遍数:2遍
3.防护材料种类 :防水材料

	2 
	天棚保温
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 :吊挂式

	3 
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 :吊挂式2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨

	4 
	楼（地）面防水 (防潮）
	1.防水层做法 :防水涂料两遍
2.反边高度:10cm

	5 
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位 :墙体
2.保温隔热方式 :内保温
3.防护材料种类及做法 :防火涂料

	6 
	墙面吸音
	机房与消防安防控制室的隔断墙安装3cm的吸音隔音棉，表面贴防火石膏板，石膏板外面括腻子刷乳胶漆，整体厚度5cm。

	7 
	墙面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距 :轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:纸面石膏板

	8 
	围堰
	1.围堰断面尺寸:根据空调内机尺寸
2.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:防水砂浆，防水涂料

	9 
	其他成品卫生器具
	1.材质 :地漏
2.规格、类型:50以内

	10 
	防鼠板
	1.名称 :防鼠板
2.规格:2000mm*500mm

	11 
	地板吸盘
	/

	12
	防火堵洞 (隔板)、孔洞封堵
	/

	13 
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:天棚面龙骨及饰面拆除

	14 
	开孔（打洞）
	1.部位 :吊顶面
2.洞尺寸:0.04以内

	
	机房电气系统
	/

	15 
	配电箱
	市电配电箱包含1个200A/3P， 1个160A/3P，2个32A/3P

	16 
	电力电缆
	原有配电柜到配电箱电缆阻燃 YJV4*70+1*35

	17 
	电力电缆
	原有配电柜到配电箱电缆阻燃 YJV4*50+1*25

	18 
	电力电缆
	空调电缆阻燃 YJV5*10

	19 
	电力电缆
	机柜电缆阻燃 YJV3*6

	20 
	配线
	UPS到电池连接线BVR150

	21 
	电力电缆
	电池墙及操作台电缆阻燃 YJV3*4

	22 
	桥架
	金属槽式桥架300*100*1.5mm，含全套连接螺栓、盖板、托臂、支架等安装辅材。

	23 
	插座
	1.名称 :插座
2.规格:86型10A
3.安装方式 :暗装

	24 
	接线盒
	1.名称 :接线盒
2.规格:86型

	25 
	配管
	1.名称 :钢管
2.材质 :钢管
3.规格:20mm
4.配置形式:暗配

	26 
	线管理器
	/

	27 
	插座
	工业连接器8位16A

	28 
	PDU
	8位 16A

	29 
	抗震底座
	1.名称 :抗震底座，50*50*5mm角钢

	30 
	配管
	空调排水管PVC20

	31 
	配管
	空调进水管PVC20

	32 
	蓄电池
	固定式免维护铅酸蓄电池；额定电压：12V；额定容量：2.8AH（20HR标准容量）；电池采用全密封免维护结构，无漏液、无污染，无需日常补液维护；外壳采用阻燃ABS材质，耐高温、抗冲击、防老化，具备过充、过放、短路自我保护性能；

	33 
	控制设备
	安防监控室专用六工位操作台，整体尺寸3600mm×600mm，整体高度750mm；台面采用E1级防火板桌面；桌体框架采用≥1.5mm冷轧钢板，静电喷塑处理，结构牢固；柜体下方内置开放式标准设备机架，可安放交换机、硬盘录像机等监控设备，预留走线空间；整体一体式成型、工位分区规整，边角圆弧防撞设计，底部配可调支撑脚垫，，防尘防锈，满足监控室7×24小时稳定值守使用，含全套安装配件。

	34 
	显示设备
	适配6280mm宽电视墙顶部安装，定制适配同尺寸LED长条屏，匹配电视墙整体宽度；支架采用≥2.0mm优质冷轧钢板材质，静电喷塑防腐耐磨处理；结构轻量化高强度设计，贴合电视墙顶部安装位，安装贴合牢固、受力均匀，无松动变形；精准匹配同尺寸LED字幕条屏安装孔位，预留走线及检修空间；造型规整，与整体电视墙风格统一，抗风抗震、稳定性强，含全套安装固定配件。

	35 
	配线
	等电位联结导体BVR16mm²,双色接地线

	36 
	配线
	等电位联结导体BVR6mm²,双色接地线

	37 
	等端子箱、测试板
	局部等电位联结端子箱200*300*120mm，大号等电位连接端子箱，铜排1.5*60*240mm

	38 
	防雷模块
	3+NPE三相电源防雷模块

	39 
	双绞线缆
	六类四对非屏蔽双绞线

	40 
	配线架
	六类非屏蔽配线架：24口空配线架 (for Cat6 UTP)

	41 
	跳线
	六类非屏蔽网络跳线 2米

	42 
	配线架
	24口光纤配线架24口抽拉式光纤配线架LC接口，含耦合器、尾纤、熔接盘

	43 
	光纤连接
	光纤熔接

	44 
	跳线
	LC-LC 双工多模光跳线 3m

	45 
	光缆
	室内多模12芯光缆

	46 
	桥架
	金属槽式桥架300*100*1.5mm，含全套连接螺栓、盖板、托臂、支架等安装辅材。

	其他

	47 
	电视墙底座
	适配46英寸LCD拼接屏4行6列标准排布，整体电视墙成品尺寸：宽度约6280mm、高度约2800mm；底座主体采用≥2.0mm加厚优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，防锈防尘、承重强度高、恒久不变形；采用整体一体式加固框架结构，配备多维微调调节组件，可精准校准屏体水平、垂直精度，保证拼接缝隙均匀平整；内置隐藏式走线槽，规整收纳线路，预留充足检修维护空间；整体抗晃抗震、结构稳固，可满足监控室7×24小时不间断运行，含全套固定安装配件。

	48 
	HDMI高清线
	HDMI高清线，15-20米

	49 
	钢支架
	空调外机支撑架，10#槽钢基础支架

	50 
	混凝土基础
	C30混凝土基础，现场制作

	51 
	光缆
	室外6芯单模光缆，桥架内敷设

	52 
	接线盒
	光纤盒

	53 
	跳线
	单模LC光纤跳线，2米

	54 
	交换机
	交换机网口≥24个千兆网口，≥2个千兆光口，POE交换机，功率≥225W，交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.7Mpps，≥16K MAC 地址表。

	55 
	配线
	RVV3*2.5

	56 
	双绞线缆
	六类四对非屏蔽双绞线

	57 
	配线
	RVVP4*1.0

	58 
	配线架
	24口光纤配线架24口抽拉式光纤配线架LC接口，含耦合器、尾纤、熔接盘

	59 
	配线架
	12口光纤配线架12口抽拉式光纤配线架LC接口，含耦合器、尾纤、熔接盘

	60 
	室外安防箱
	名称:室外安防箱
箱体材质：1.2mm厚冷轧钢板
规格:600*600*400


2.5.2.3会议系统配套工程
	序号
	子目名称
	子目特征描述

	1
	电力电缆
	YJV4*35+1*16

	2
	电力电缆
	YJV5*16

	3
	电力电缆
	YJV5*10

	4
	配线
	RVV3*6

	5
	配线
	RVV3*2.5

	6
	抗震底座
	抗震底座600*600*200，50*50*5mm角钢

	7
	抗震底座
	抗震底座600*800*200，50*50*5mm角钢

	8
	双绞线缆
	六类非屏蔽双绞线

	9
	跳线
	音频跳线 5米

	10
	桥架
	金属槽式桥架100*100*1.0mm，含全套连接螺栓、盖板、托臂、支架等安装辅材。

	11
	配电箱
	配电箱额定工作电压AC 400/230V、50Hz，三相五线制（TN-S系统），箱体采用1.2mm厚冷轧钢板静电喷塑制作，防护等级≥IP40。进线设塑壳断路器1台（大型会议室箱125A/4P、中小型会议室箱63A/4P，Icu≥25kA），馈线设63A/3P、40A/3P断路器及32A～16A/1P+N漏电断路器若干路，备用回路不少于20%。

	12
	机柜、机架
	PDU 电源分配单元，8 位 16A 国标插孔；壳体冷轧钢板静电喷塑，一体铜排导电；带过载保护，阻燃绝缘，适用于机房机柜设备供电，配套安装附件。

	13
	背景音乐系统设备
	专业话筒卡农公母头

	14
	同轴电缆接头
	SYV75-5同轴电缆接头

	15
	电力电缆头
	电缆终端头5*16

	16
	电力电缆头
	电缆终端头5*10

	17
	电力电缆头
	电缆终端头5*35

	18
	电力电缆头
	电缆终端头5*25

	19
	电力电缆头
	电缆终端头3*6

	20
	铁构件
	幕布轨道安装

	21
	铁构件
	固定灯光吊杆安装

	22
	铁构件
	固定幕布吊杆安装

	23
	预应力钢丝
	钢丝绳安装

	24
	铁构件
	滑轮固定装置安装

	25
	限位开关
	限位开关安装

	26
	配管
	金属软管 20

	27
	开孔（打洞）
	吸顶音箱开孔

	28
	专业话筒线
	专业话筒线
112编37芯话筒线

	29
	配线
	RVVP2*0.5

	30
	射频同轴电缆
	话筒专用天线
SYV50-5

	31
	手拉手专用话筒线
	手拉手专用话筒线
8芯双屏蔽

	32
	配线
	RYJY3*1.5

	33
	配线
	RVV4*1.5

	34
	跳线
	成品网线 3米

	35
	灯钩
	专业配套灯钩

	36
	保险绳
	保险绳 80公分长

	37
	插头
	四芯音箱插头

	38
	插头
	大三芯插头

	39
	插头
	莲花插头

	40
	插头
	3.5插头

	41
	DB9针
	DB9针

	42
	DB9针
	卡农公母头

	43
	跳线
	成品音频线
卡农公母线10米


2.5.2.4、综合布线系统工程
	序号
	货物名称
	备注

	1
	内网跳线-弱电间
	六类2米非屏蔽LSZH跳线

	2
	内网跳线-面板到设备
	六类3米非屏蔽LSZH跳线

	3
	外网跳线-弱电间
	六类2米非屏蔽LSZH跳线

	4
	外网跳线-面板到设备
	六类3米非屏蔽LSZH跳线

	5
	政务外网跳线-弱电间
	六类2米非屏蔽LSZH跳线

	6
	政务外网跳线-面板到设备
	六类3米非屏蔽LSZH跳线

	7
	政务外网跳线（能效、楼控、实验室自控）
	六类2米非屏蔽LSZH跳线

	8
	设备网跳线（门禁系统弱电间）
	六类10米非屏蔽LSZH跳线

	9
	设备网跳线（视频监控弱电间）
	六类2米非屏蔽LSZH跳线

	10
	电话跳线
	2米电话跳线



2.5.3实施要求
2.5.3.1.供应商须负责招标清单内的设备运输、搬运、入库及安装前的现场勘查。本中心将组织技术人员对设备进行到货验收、功能验收与性能测试，验收标准以合同及技术规范为准。供应商须完成深化设计、招标清单内的供货安装、系统调试、验收交付、试运行及售后运维管理等工作，并编制项目实施方案，方案内容包含但不限于项目计划、施工管理、技术管理、项目材料、项目质量、项目安全、风险管理、项目验收等方面内容。并派遣专人进行具体管理，严格服从采购人、监理方的管理。根据用户的实际需求和规范要求，绘制出详细的施工图纸和设备配置方案；根据项目的施工要求，进行人力资源和物资的调配,确定项目管理团队和建设团队,制定详细的工作计划；确保机房建设的质量和安全。施工人员需合理安排施工进度，做好材料采购、设备安装、线路铺设、系统调试等工作；根据项目规划,建立机房的运维管理体系,包括硬件管理、软件管理、设备维护等；
2.5.3.2.项目实施期间，要求供应商组织一支技术水平高、业务能力强、经验丰富的实施队伍，安排1名项目经理负总责、1名技术负责人和1名专职项目实施工程师驻场进行现场技术支持及保障，确保系统升级后业务系统的稳定运行（工作日5×8小时驻场保障，其他时间电话响应及远程支持），设备出现故障时或采购人提出技术服务要求后2小时内响应；为保障本项目高质量完成，供应商须出具项目经理及技术负责人在本项目实施期间不承接其他项目仅投入本项目建设实施的承诺函并加盖公章。
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK24]2.5.3.3.项目经理具有机电工程专业一级建造师资格且近3年完成过类似项目；技术负责人同时具备机电工程专业一级建造师注册证书、高级工程师职称；其他与本项目相关的实施人员具备机电或建筑智能化施工相关执业资格证书。
2.5.3.4.供应商承诺承担项目实施过程中可能产生的管理费、维修费等额外产生的所有其他费用。
2.5.3.5主机房应参照《数据中心设计规范》 GB50174-2017中B级要求及 2.0 版本三级等保中机房环境的相关要求进行建设。
2.5.3.6.项目测试及验收：严格按照国家现行标准规范进行随工检验、系统初验、系统终验，并做记录。本项目实施全部完成后，对项目整体性能、技术指标进行综合测试。其测试条件要求、测试项目及测试方法、测试仪器仪表及签字要求等，均严格遵照国家现行标准规范进行。测试通过后，供应商向监理工程师提出项目初验申请，由采购人和监理工程师组织、实施单位参加，进行初验，初验通过后进入项目试运行期。
本项目实施全部完成后10个工作日内组织项目验收，实施单位按照项目管理要求整理实施过程资料，包括但不限于以下文件：
1）监理报验记录文件
2）设计变更洽商记录文件（如有）
3）设备开机调试、测试记录文件
4）分项验收记录文件
5）竣工图纸（包括：机房各专业图纸、机柜内设备摆放连接图、综合布线图纸等）
6）验收申请、验收报告，原厂证明、功能测试报告等相关材料
各项条件预审合格后，进行项目初验。项目初验参照如下条件进行操作：
1）设备到货验收并安装调试完成后，进行项目初验。供应商在初验前7个工作日内向监理工程师提供一份详细的验收方案，此方案需经过采购人认可后执行。
2）在初验结束后，提供能证明系统联合调试成功、可正常运转的所有测试数据和资料。
3）如果合同货物中的任何部分不能按照合同规定通过初验，供应商将采取一切补救措施以使初步验收测试能够在采购人的期限内进行。
4）初验合格后，由采购人和监理单位开具《项目初验通过书》。
验收的程序与内容、项目文件的整理与归档、项目档案的验收与移交、验收文件和项目交接手续的签字等，均严格遵照国家现行标准规范和原生产厂家的产品标准进行。
2.5.3.7.项目试运行：项目初验完成合格后，进入1 个月的试运行。在试运行期间，出现非采购人因素导致的系统或产品故障的，试运行期重新按1个月进行计算。试运行期间发现的故障，将进行快速处理。所有试运行期间设备的修改和软件变化都在试运行结束后写入操作手册和维护手册中。
2.5.3.8.项目最终验收：试运行期满合格后可以进行终验。系统最终验收合格的条件满足以下要求：已提供了全部产品和相关资料；试运行时间满足要求；性能测试和试运行时出现的问题已被解决。终验结束后，由采购人和监理单位开具《项目终验证书》，并进入质量保证期，按照合同执行质量保质期服务。
项目最终验收需符合国家及行业相关验收规范的合格标准。
需提交的最终成果主要包括：测试大纲、测试报告、用户手册、工作报告、技术报告、用户报告等。
本项目的验收将采用现场、会议方式进行，由技术专家及双方共同对项目成果进行审核。
供应商提供安装、操作、验收文档三套，所有文档要求详实、完整，详细内容如下：
1）项目图纸
机房相关图纸、设备位置图等。
2）安装手册
要求提供全部产品的安装手册。内容清楚显示有关设备的尺寸、操作荷载、管道及电气的接驳、防震和安装要求等资料。
3）操作手册
要求提供全部产品的操作手册。
4）配置和配置参数手册
要求对项目中所进行的配置进行说明并提供配置参数手册。
针对产品提交原厂提供的技术数据及测试报告，以显示有关设备在指定的工作条件的运行情况，如精密空调在不同的风速运行条件下的风机效率和噪音水平、送风量及可提供的机外静压等资料。
5）排错手册
要求提供项目中包含的全部产品的日常故障解决方法手册。
6）维护手册
要求提供日常使用维护手册和完整的设备配件表及由原厂商建议的设备配件表。
7）验收文档
要求提供完整的工程实施文档，包含但不限于技术方案、实施方案、配置文档、验收测试方案等。
2.5.3.9.项目实施完成并验收合格后，供应商除提供设备保修服务的同时，还需提供以下服务：
1)每周7×24小时电话响应及现场应急保障服务，在接到用户的服务请求后，立即安排经验丰富的技术工程师进行电话支持，同时安排技术工程师在接到故障告警时的2小时内到达现场，并成立后方专家小组配合进行故障处理，8 小时内处理完毕。
在应急响应服务过程中，处理人员负责记录所有故障的发生时间及所采取的措施。故障处理完毕后，视情况双方协商是否安排技术工程师在现场观察1－2天。并向用户提交《故障技术服务报告》，记录故障的发生原因、解决过程、解决结果和今后的预防方法，由双方共同备案；
2)每月和重大活动开始前3天进行机房整体检查和现场巡检工作并出具巡检报告；
3)重大节日、重大任务期间提供技术支持和技术人员保障。
2.5.3.10.该项目质保期内招标清单内的设备提供设备原生产厂商的产品软件升级、硬件维护修理、耗材和备品备件更换及应急响应等服务。
2.5.3.11.供应商保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到采购人提出的技术服务要求后规定时间内予以答复，如采购人有要求或必要时，供应商应在接到采购人通知后规定时间内派员至采购人处免费维修和提供现场指导，按照采购人要求2小时内响应，4小时内到达现场处理。
2.5.3.12.如供应商在接到采购人维修通知后的规定时间内仍不能修复有关货物，供应商人应提供与该货物同一型号的备用货物，如因此给采购人造成损失，供应商应负责赔偿。
2.5.3.13.如供应商在接到采购人提出的技术服务要求或维修通知后的规定时间内没有响应、拒绝或没有派员到达采购人提供技术服务、修理或退换货物，采购人有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由供应商承担。
2.5.3.14.如因供应商提供的货物硬件或软件有缺陷，或供应商提供的技术资料有错误，或供应商在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，供应商应负责按采购人规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能达到合同规定,由此引起的全部费用由供应商承担。若以上原因导致或引起采购人损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由供应商承担。
2.5.3.15.在合同货物免费保修期内，如果由于供应商更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给采购人造成损失，供应商应负责赔偿。
2.5.3.16.交付（实施）时间工期：自签订合同之日起30日内完工。
2.5.3.17.安全文明施工：
1）在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，供应商应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，履行其安全施工职责。
2）供应商应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。
3）供应商还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。
2.5.3.18.环境保护：
2.5.3.18.1在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，供应商应当始终遵守国家和工程所在地有关扬尘治理、建筑垃圾堆放、清运等环境保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等。
2.5.3.18.2供应商应接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。供应商应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等所造成的环境污染、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。
[bookmark: OLE_LINK191][bookmark: OLE_LINK190]2.5.3.19.工程质量标准：
2.5.3.19.1、工程质量标准：合格； 
2.5.3.19.2、工程材料质量标准：以国家行业质量检验评定标准为依据；
2.5.3.19.3、涉及到电气、消防等强制性要求及与安全消防相关的材料检测，承包人应提供检测报告，非强制要求的，承包人应提供给合格证；
2.5.3.19.4、发包人事先指定的工程材料承包人须在合同签署前确认，本项目合同签署后指定材料部分不得随意变更。
2.5.3.20.培训是指涉及本项目招标清单内的产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于3天的免费培训。供应商响应时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入响应报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）制作本项目招标清单内涉及的设备及系统的技术培训，使得信息中心运维人员具备初步的配置、运维及故障排查的能力；对于系统集成所涉及的技术和操作流程，提供清晰的文档和培训资料。

3. 验收标准
参照国家及行业标准。具体详见“2.5采购标的的其他技术、服务等要求”。
[bookmark: OLE_LINK149]4. 其他要求
[bookmark: _GoBack]无。
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