采购需求

一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表）
	[bookmark: RANGE!J9]包号
	标的名称
	数量
	是否允许采购进口产品

	1
	石景山院区2、4号楼电梯更新
	4台
	否


二、商务要求
1.采购项目交付或者服务的时间和地点：
1.1.交付时间：合同签订后3个月内
1.2.交付地点：北京市石景山区京原路5号
2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”
3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4.质保服务：自取得《电梯监督检验报告》之日起计算，为期3年，其中免费保养2年。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次为首都医科大学附属北京朝阳医院石景山院区2、4号楼老旧电梯更新，包括但不限于电梯供应及安装，电梯相关部件的拆除、电梯深化设计、供应、运输、仓储、卸货、安装、调试及最终交付验收，交付使用质保工作、售后服务等，以及部分土建恢复（装饰面按原状恢复）、施工垃圾处理等。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
（1）招标范围内的供应货物及安装工程应符合现行的国家、地方、行业相关规范、标准和规程。
（2）适用规范和标准的其他要求：
1）相关文件
合约的各种图纸及合约的条件,包括基本要求及补充条件、以及国家行业标准所列的其它条件，适用于本部分。
2）电梯设备及安装应满足的标准
所有设备、材料的供应和施工，必须符合但不限于下列各机关、部门所发的最新的法定职责、条例、标准、施工准则和业务条例，以下仅供参考如有新规定按照新的规定执行。
BG T8903－2024《电梯用钢丝绳标准》
BG/T7588.1－2020《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》
GB/T 7025.1-2023《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第 1 部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ 类电梯》
GB/T 7025.2-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第2部分》GB/T10058-2023《电梯技术条件》
GB/T10059-2023《电梯试验方法》
GB/T24478-2023 《电梯曳引机》
GB/T10060-2023《电梯安全验收规范》
GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》
GB 50169 - 2016等《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
GB/T12974.1-2023《交流电梯电动机通用技术条件第1部分：三相异步电动机》  GB/T12974.2-2023《交流电梯电动机通用技术条件第2部分：永磁同步电动机》
GB/T 30560－2014《电梯操作装置、信号及附件》
GB 55037-2022《建筑防火通用规范》
GB/T 22562-2008《电梯 T 型导轨》
GB/T 26465-2021《消防员电梯制造与安装安全规范》
GB/T 28621-2023《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》
《市场监督管理总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》 
市监特设发(2025】52号《市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》内容及附件1：纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯专项要求、附件2：纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯检验附加要求



[bookmark: _GoBack]            
3）当上述标准或当地部门的特别要求，在技术要求上与本技术规格说明书所规定的发生抵触时，承包商必须向招标人或其指定代表反映，至于应遵从哪个准则，将由招标人决定。
4）如有进口件的有关国外规范和法规与中国国家的法规规范有抵触时，应遵守中国国家的法规规范。
2.货物技术要求
2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
（一）整体工程
（1）安装工程范围：包含供货电梯及安装材料的设计、制造、运输；原有电梯相关部件的拆除；新电梯安装、调试、试运行、验收及售后服务、部分土建恢复（装饰面按原状恢复）、施工垃圾处理等工作。
（2）电梯系统要求：要求质量上乘，采用最新可靠微处理机技术，使电梯具有高效运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。 
（3）规格品牌型号：采用国内一线品牌（参考上海三菱、日立、迅达、蒂升等），规格型号不低于现有电梯品牌档次。
（4）原有旧电梯拆除后归甲方所有，放置院内指定位置由物资器械中心处置。
（5）新客梯的供货、运输、装卸、保险、保管、安装、轿厢装饰、调试、验收、培训、直至验收合格、取得设备验收合格证书（政府质量技术监督机关颁发的《特种设备使用标志》、《特种设备使用登记证》、《电梯监督检验报告》）、交付招标人使用以及保修、售后服务。
（二）设备供货及安装工程技术要求
本招标项目的投标人必须保证其供应货物及安装工程施工满足整体工程质量标准及相关要求。招标人对本招标项目质量方面的具体要求：质量标准：合格 （同时符合住宅老旧电梯更新的相关政策要求）
★所投产品制造商应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上资质。
（三）具体质量要求
（1）投标人须保证本次投标设备是未曾使用过的整机且是专为本合同生产的，所有总成件应为全新产品，系合格材料和先进工艺制成的满足本项目使用需要的机型，且完全与投标文件所述产地、质量、规格和性能相符。只有与招标人要求的标准相符或高于招标人要求的标准，方能被招标人接受。
（2）在交货之前，制造厂应对产品质量、规格、性能和数量进行全面的检测，并出具证明产品与投标文件相符的证明书。
（3）交付使用前发生的设备损坏和不合格，一律退换新品。在保修期内发生的设备损坏和性能不合格(非使用不当原因造成)，除招标人同意修理者外，亦应退换新品。
（4）投标人应派有资格、有经验的技术人员及时对零部件组装、总装的全过程进行监督、指导。
（四）采购标的货物技术要求及规格参数要求
（1）货物的性能与参数
1）货物性能满足国家及行业规范要求。
2）轿厢壁板、门板采用金属材质和标准门框。
3）呼梯盒及轿厢面板采用发纹不锈钢。
4）动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹。
5）开门方式：中分式。
（2）设备主要技术参数要求描述
1）轿厢设计
轿厢及轿门发纹不锈钢，轿厢壁发纹不锈钢板，地板为PVC。轿顶照明灯的供电应符合中国标准(220V、50Hz)，轿厢内地板处照度应达到100LX。
2）厅门设计
①厅门材料及形式：发纹不锈钢
②小门套材料及形式：发纹不锈钢
③地坎材料：硬质铝合金。
④召唤指示器面板：发纹不锈钢材质。
3）轿厢讯号装置
①数字型楼层、上行、下行方向显示
②对讲机
③标示：限乘人数、限载重量、品牌标识
④按钮：不锈钢，微触式，具有停靠层数相同的楼层按钮，开关门按钮各一付，并以图形表示。
4）轿厢操作盘，需包含以下配置
①选层按钮、开和关门按钮、应急报警按钮，轻触式微动按钮，具有数字式层显功能和运行方向。
②自动/司机操作应放在有锁的开关盒内或直接钥匙控制。
③操作面板材质：发纹不锈钢，操作箱嵌入轿厢壁。 
5）厅门信号系统
①召唤面板发纹不锈钢
②召唤按钮及显示：采用不锈钢按钮、显示层站和运行方向，整体式。
6）主要部件要求
①控制系统为微机集选、模块控制结构，VVVF 变压变频调速驱动。
②门机系统采用VVVF 门机，光幕保护装置。
（3）主要部件性能要求
1）曳引机
①曳引主机温度不超过65℃；
②曳引机空载电流中任何一相与三相平均值的偏差不大于平均值的10%；
③曳引机振幅小于允许值。
2）制动器 
①得电立即松闸、失电立即抱闸；
②电磁力应大于制动力；
③松闸时，瓦闸与制动轮的间隙应在0.3～0.5mm，不大于0.7mm；
④制动器线圈正常工作温度在60℃以下，最高不超过85℃。
3）曳引轮 
①材料要求：耐磨、延伸率大、磨擦系数大。
4）导向轮 
①绳槽应满足所供产品的整体设计要求。
②槽深应满足所供产品的整体设计要求。
③槽型应满足所供产品的整体设计要求。
5）曳引钢丝绳或包覆带
①钢丝绳的公称直径不小于8mm。
②钢丝绳的安全系数：大于等于国标要求。
③钢丝绳与绳头连接处的强度不应小于钢丝绳自身强度的80%。
④各根钢丝绳应受力均等，受力差不大于5%。
⑤空载到满载的钢丝绳伸拉量不超过20mm。
⑥端接型式：锥型套、自锁楔型、绳夹（3个以上）。
6）厅、轿门 
①门扇与门套，门扇下端与地坎之间的间隙：1～6mm。
②各层厅门地坎的不水平度≤2/1000。
③各层在门地坎至轿门地坎的距离偏差均为≤50mm。
④厅门门套立柱和框架立柱的不垂直度和横梁的不水平度不超过1/1000。
⑤厅门的门扇在对口处应平整，两扇门的不平度不应大于1mm，门缝在整个可见高度上均不应大于2mm。
⑥门在开足后，门扇不应凸出轿厢门套，应适当缩入5mm左右。
⑦门在开、关过程中应平稳，不应有跳动、抖动现象。
⑧厅门门扇上应装有强迫关门装置。
⑨被动门应设有电气联动装置。
⑩门锁门钩子钩进量大于7mm。并开始与电锁联锁触点接触。
⑪关门阻止力应不大于150N。
7）缓冲器 
①液压式缓冲器
②缓冲行程：按国标要求；
③越层距离：150～400mm。
④安装维修技术要求：
⑤轿厢底部碰撞板中心与其对应的缓冲器面板中心偏差≤20mm；
⑥对重底部碰撞板中心与其对应的缓冲器面板中心偏差≤20mm；
⑦液压缓冲器其柱塞垂直偏差不大于0.5%（另有称±0.5mm）；
⑧液压缓冲器压实后重力离开应在120秒内自动复位；
⑨缓冲器应有防尘防锈措施。
8）限速器 
①最低动作速度：115%V。
②渐进式安全钳
③安全钳电气开关动作速度：90-95%V0 （V0限速器动作速度）。
④限速器轮的节圆直径与限速器钢丝绳的公称直径之比不小于30。
⑤限速器钢丝绳直径不小于6mm，安全系数不小于5。
⑥限速器轮的不垂直度不大于0.5mm。
⑦涨紧装置必需是浮动的有断绳保护开关。
⑧涨紧装置离地高度：400±50mm。
⑨涨紧轮涨紧力的要求：
⑩正常运行时，涨紧力≥150N，限速器动作时，限速器的涨紧力应不小于安全钳起作用时所需力的2倍且不应小于300N。
（4）主要技术参数
本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品；货物性能满足国家及行业规范要求，具体参数详见《电梯技术参数表》、《市场监督管理总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》。
电梯技术参数表 1
	分类
	序号
	项目
	技术参数

	基础整机参数
	1
	梯号
	2 号住宅楼（1#、2#）

	
	2
	曳引系统
	永磁同步无齿轮曳引机

	
	3
	操作系统
	单控

	
	4
	额定载重量
	≥1050kg

	
	5
	额定速度
	≥1.6m/s

	
	6
	层 / 站 / 门
	11/11/11

	
	7
	开门方式
	自动中分门

	
	8
	开门净尺寸
	净宽 900mm× 净高 2100mm

	
	9
	轿厢内部净尺寸
	净宽 1600mm× 净深 1500mm× 净高 2300mm

	
	10
	井道尺寸
	具体以现场测量为准

	
	11
	顶层高度
	具体以现场测量为准

	
	12
	底坑深度
	具体以现场测量为准

	
	13
	机房位置
	井道上方（有机房）

	
	14
	供电电源
	动力：380V，50Hz；照明：220V，50Hz

	轿厢装潢
	1
	轿顶型号
	标准轿顶

	
	2
	轿厢前壁
	发纹不锈钢

	
	3
	轿厢侧壁
	发纹不锈钢

	
	4
	轿厢后壁
	发纹不锈钢

	
	5
	轿厢门
	发纹不锈钢

	
	6
	轿厢地面
	PVC 地板

	
	7
	轿厢整体装饰主材
	发纹不锈钢

	候梯厅配置
	1
	门套
	所有楼层标准小门套，发纹不锈钢

	
	2
	梯厅门（层门）
	所有楼层发纹不锈钢

	
	3
	地坎
	铝合金材质

	操纵显示系统
	1
	轿厢操作板显示
	橙色段码显示，面板材质：发纹不锈钢

	
	2
	各层梯厅位置显示器
	橙色段码显示，面板材质：发纹不锈钢



电梯技术参数表2
	分类
	序号
	项目
	技术参数

	基础整机参数
	1
	梯号
	4 号住宅楼（3#、4#）

	
	2
	曳引系统
	永磁同步无齿轮曳引机

	
	3
	操作系统
	单控

	
	4
	额定载重量
	≥1050kg

	
	5
	额定速度
	≥1.6m/s

	
	6
	层 / 站 / 门
	13/7/7、11/5/5

	
	7
	开门方式
	自动中分门

	
	8
	开门净尺寸
	净宽 900mm× 净高 2100mm

	
	9
	轿厢内部尺寸
	净宽 1600mm× 净深 1500mm× 净高 2300mm

	
	10
	井道尺寸
	具体以现场测量为准

	
	11
	顶层高度
	具体以现场测量为准

	
	12
	底坑深度
	具体以现场测量为准

	
	13
	机房位置
	井道上方

	
	14
	电源
	动力：380V，50Hz；照明：220V，50Hz

	轿厢装潢
	1
	轿顶型号
	标准轿顶

	
	2
	轿厢前壁
	发纹不锈钢

	
	3
	轿厢侧壁
	发纹不锈钢

	
	4
	轿厢后壁
	发纹不锈钢

	
	5
	轿厢门
	发纹不锈钢

	
	6
	轿厢地面
	PVC 地板

	
	7
	轿厢装饰主材
	发纹不锈钢

	梯厅入口设计
	1
	门套
	所有层发纹不锈钢，标准小门套

	
	2
	梯厅门
	所有层发纹不锈钢

	
	3
	地坎
	铝合金

	操纵显示系统
	1
	轿厢操作板及指示器
	橙色段码显示，面板材质：发纹不锈钢

	
	2
	梯厅位置显示器
	各层橙色段码显示，面板材质：发纹不锈钢



（5）电梯功能要求
电梯功能表
	序号
	功能名称
	功能说明

	1
	自动再平层
	轿厢到站停靠后，轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间垂直方向的偏差超过预定值时，电梯自动平层。

	2
	电梯受阻失速保护
	曳引钢丝绳打滑到预定时间时，电梯停止运行。

	3
	制动器冗余保护
	当一组制动器发生故障时，其余制动器也可实现电梯有效制动。

	4
	电气安全回路保护
	串联在一起的电气安全装置一旦动作，则阻止电梯运行。

	5
	层高自测定
	自动测量并记录层高数据。

	6
	检修操作
	供维修人员使用的检修运行模式。

	7
	称重启动
	电梯启动前，对轿厢内负载进行称重，以使电梯启动平稳。

	8
	过电流保护
	检测到整流装置或逆变装置电流过大，则停止电梯运行。

	9
	超速保护
	检测到电梯运行速度超过允许值时，则停止电梯运行。

	10
	电机过热保护
	检测到电机过热，则停止电梯运行。

	11
	过电压保护
	检测到整流装置或逆变装置电压过高，则停止电梯运行。

	12
	电源故障保护
	电源发生缺断相、欠压等故障时，则停止电梯运行。

	13
	上电再平层
	由于断电引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置。

	14
	逆行保护）
	检测到电梯逆行，则停止电梯运行。

	15
	选层器修正
	电梯在运行过程中，对选层器进行修正。

	16
	安全停靠
	如果电梯发生故障并停止在楼层之间，控制器执行诊断检查，一旦运行被确认为安全后，电梯以慢速驶往最近的楼层。

	17
	停层开门
	电梯停层后自动开门。

	18
	逆变器散热器高温检测
	检测到逆变装置过热，则停止电梯运行。

	19
	过低速保护
	检测到运行速度低于允许值时，则停止电梯运行。

	20
	操作箱微机异常处理
	当操纵箱微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。

	21
	轿内反向指令消除
	电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。

	22
	故障自诊断
	对电梯运行过程中的异常及故障进行诊断。

	23
	轿内通风装置手动关闭
	通过操纵箱按钮组合来关闭轿内通风装置。

	24
	轿内照明手动关闭
	通过操纵箱按钮组合来关闭轿内照明。

	25
	独立运行
	使用操纵箱内的“独立”开关，可以在不中断运行的情况下，只响应轿内指令而不响应层站召唤。

	26
	层站召唤自动登记
	当一台电梯不能将所有乘客接走，该层站按钮保持登记状态，系统将自动分配另外一台电梯来服务。

	27
	层站微机异常处理
	当层站微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。

	28
	层站运行控制开关
	通过操作指定层站上安装”运行/停止”钥匙开关,开启或关闭电梯。

	29
	电梯不启动报警
	当层站召唤，轿内指令已登记，但电梯在预定时间内不能启动，则清除已分配的层站召唤，保留轿内指令，异常灯点亮，异常警铃鸣响.

	30
	次层停靠
	电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，则关门后继续向下一层运行，直到门能完全开启后，恢复正常运行。

	31
	超载报警
	轿厢超载时鸣响蜂鸣器并停止于该层站。

	32
	轿内应急照明
	当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明。

	33
	警铃
	紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道的铃会鸣响。

	34
	关门保护
	当轿厢门不能安全关闭时，门反向开启。

	35
	换向重开门
	电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。

	36
	门负载检测
	如果电梯门不能正常地打开或关闭，门将会朝相反方向动作。

	37
	开门受阻控制
	如果电梯开门受阻，立即关门。

	38
	开门保持时间自动调整
	根据层站召唤或轿内指令自动调整开门保持时间。

	39
	关门力矩控制
	电梯关门遇到额外阻力时，门系统自动增大力矩。

	40
	即时关门
	电梯停站时，按下关门按钮，门立即被关闭。

	41
	强制关门
	漆过电梯开门保持时间超过预定值，电梯暂时忽略非接触式门传感器的作用，强制关门。

	42
	重复关门
	有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门就会重复打开或关闭，直到杂物被清除。

	43
	本层再开门
	关门途中，按同方向层站召唤按钮电梯重新开门。

	44
	轿内运行方向指示
	在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向。

	45
	电梯计时计次仪
	记录电梯运行次数及运行时间

	46
	层站运行方向指示
	在层站用箭头表示电梯的运行方向。

	47
	关门按钮响应指示
	按下关门按钮时关门按钮灯同时点亮。

	48
	开门按钮响应指示
	按下开门按钮同时开门按钮灯同时点亮。

	49
	光幕安全触板
	带光幕的安全触板。利用光幕与安全触板双重保护，在关门期间，检测到乘客或物体时，重新开门。

	50
	ITV电缆（ITV）
	供用户的轿内视频装置使用的电缆。（控制柜至中控室线缆客户自理）

	51
	五方通话功能
	提供五方通话功能（控制柜至中控室线缆客户自理）


（五）人员要求
1.配备项目总负责人1名：具备5年以上老旧电梯更新项目管理经验，须提供与投标人签署的有效期内的劳动合同复印件（或提供投标人近六个月任意一个月为其缴纳社保的证明复印件）并加盖公章，同时提供人员资质证书及业绩经验证明；
2.现场施工班组人员必须持有政府部门颁发的特种设备作业人员证书，项目安全员须提供国家相关部门颁发的安全员证书，以上人员须为投标人正式员工，须提供上述人员与投标人签署的有效期内的劳动合同复印件（或提供投标人近六个月任意一个月为该项目团队人员缴纳社保的证明复印件）并加盖公章，同时提供人员资质证书及业绩经验证明；
（六）其他要求
1）项目实施方案 投标人应根据本项目关于项目实施的要求，针对本项目实际情况结合过往经验分析并指出项目实施过程中关于进度控制，交货、付款、安装、调试、履约验收方案等内容，存在潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的实施方案。
2）售后服务方案 投标人应根据本项目关于售后服务的要求，制定合理完善的售后服务解决方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目所购设备质保期内外均可以连续、稳定运行，针对本项目提供关于质保服务内容及承诺、故障响应时间等内容的售后服务方案。 
3）培训方案投标人应根据本项目关于培训方案的要求，制定科学、合理的培训组织方案，对采购人及相关下属单位系统使用人员进行及时有效的培训，确保其能正确使用相关系统及功能，应针对本项目提供关于培训内容、时间计划安排等的培训方案。 
4）兼容性与后续成本投标人应根据本项目关于项目兼容性与后续成本的要求，提供本项目涉及的全生命 周期成本报价方案，如必要耗材或备品备件费用、兼容性成本、废弃处置费等。
 5）项目团队方案 投标人应提供本项目涉及的项目团队成员配置清单，团队成员配置应满足项目团队要求。
2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
详见“采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求。”
（2）采购标的需满足的服务期限要求
质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
（2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号（如有）的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
（4）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
（5）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（6）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。
3.采购标的的验收标准
[bookmark: _Toc15601][bookmark: _Toc181860788]3.1符合采购人服务范围要求。
[bookmark: _Toc181860789][bookmark: _Toc26326]3.2供应商配置的硬件设备（如涉及）符合采购人要求。
[bookmark: _Toc11917][bookmark: _Toc181860790]3.3完成采购人要求的工作内容。
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附件1：纳入超长 期特别国债资金支持的更新电梯专项要求.pdf
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附件2：纳入超长 期特别国债资金支持的更新电梯检验附加要求.pdf


