# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（服务需求一览表）

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯运行服务、中央空调机房运行服务 | 1项 | 一年 |

二、商务要求

1.采购项目交付或者服务的时间和地点：

1.1服务时间：一年，中标人承诺自进驻交接之日起3个工作日内人员全部到岗。

1.2服务地点：首都医科大学附属北京胸科医院指定地点。

2.付款条件（进度和方式）：详见“采购合同”。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京胸科医院提供医疗综合楼电梯运行服务、中央空调机房运行服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.2.1国家及北京市有关政策

（1）《物业管理条例》中华人民共和国国务院令第 379 号

（2）《政府采购需求管理办法》 (财库〔2021〕22 号)

（3）《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）

（4）《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕 243 号）

（5）《北京市物业管理条例》（2024 修正）

（6）《北京市财政局关于印发<北京市政府采购负面清单>的通知》（京财采购〔2020〕 1345 号）

（7）《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（京财采购

〔2022〕1143 号）

（8）《北京市机关事务管理局 北京市财政局等六部门关于印发<北京市节约型机关 创建行动方案>的通知》 (京机管发〔2020〕15 号)

1.2.2国家相关标准

（1）国家标准《机关办公区域物业服务监管和评价规范》GBT 43542-2023

（2）国家标准《空调通风系统清洗规范》GB19210-2003

（3）国家标准《空调通风系统运行管理标准》GB50365-2019

1.2.3北京市相关标准

空调维护

（1）北京市地方标准《公共建筑空调制冷系统节能运行管理技术规程》DB11T 1130-2014

（2）北京市地方标准《集中空调通风系统卫生管理规范》DB11T 485-2020

注：服务标准涉及的国家标准及北京市标准有更新的，执行最新标准。

2.服务内容及要求

2.1 采购标的需满足的、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

2.1.1本次招标服务范围及内容包括

（1）电梯运行服务：医疗综合楼共计13部电梯。负责13部电梯清洁消毒工作；负责5部值守电梯运行服务（门急诊电梯厅两部、患者电梯厅三部）。

（2）中央空调机房运行服务：负责对项目空调设备设施的日常运行，负责温度、湿度的确定和控制，负责项目空调设备的预防性维护保养和日常巡检工作的组织安排。

2.1.2物业服务范围

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 1 名称 |  | 5号楼—医疗综合楼 |  |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 消防梯(污梯）数量 2台、药梯数量 1 台、门急诊医技患者电梯数量 2 台 住院患者、探视电梯数量 4 台、医护电梯数量 4 台 消防梯(污梯）的功率 17.1 千瓦、是否在质保期内：是，□否 药梯的功率 4 千瓦、是否在质 保期内：是，□否 门急诊医技患者电梯的功率 10.7 千瓦、是否在质保期内是否在质保期内：是，□否 住院患者、探视电梯的功率 17.1和 21.3 千瓦、是否在质保期内：是，□否 医护电梯的功率 17.1和21.3 千瓦、是否在质 保期内：是，□否 | 见2.5电梯运行服务 |
|  | 空调系统 | 中央空调形式，例如空气源空调系统、水冷空调系统、多联式空调系 统等 中央空调总功率 2123.1 千瓦、是否在质保期内：是，□否 水冷空调系统： 冷水机组3台* 232.4kw，冷却塔3台*7.5KW，冷冻泵4台*22KW、冷却泵3台 30KW，新风空调机组26台合计143.4KW，风机盘管的数量 722台约36KW、总功率1077.1 千瓦、是否在质保期内： 是，□否 空气源系统： 风冷热泵机组10台*41.2KW，风冷冷水机组5台*41.1KW，冷冻泵3台*22KW+2台*18.5KW，热水泵3台*22KW，总功率 746 千瓦、是否在质保期内：是，□否 多联机系统：室内机264台；室外机24台 室外机、室内机总功率 300 千瓦、是否在质保期 内：是，□否 | 见2.4空调系统管理服务 |

2.1.3物业服务人员需求

2.1.3.1物业服务人员要求（合同开始履行后，采购人根据实际用工人数结算费用。）

（1）项目经理

50周岁（含）以下，具有本科及以上学历，具有3年（含）以上医院项目经理工作经验。

（2）中央空调运行值守服务

1）空调运行值守人员：男、女均可（男18－60周岁，女18－55周岁），身体健康，高中及以上文化程度，至少10人持有《中华人民共和国特种作业操作证（制冷与空调作业或涉氨制冷作业）》证书。

2）对工作人员进行岗前培训及安全教育，每年至少对工作人员进行1次岗位培训并做好记录。

（3）电梯运行服务

1）电梯主管要求：女性，45周岁（含）以下，具有大专及以上学历，具有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（A）》，具有3年（含）以上医院电梯主管工作经验。

2）电梯司机要求：女性，45周岁（含）以下，高中及以上文化程度，五官端正，身体健康，服务热情，使用文明用语，在工作中服从采购人的调配与安排。

3）新入职人员进行岗前培训，经培训合格后上岗，每年至少对工作人员进行1次岗位培训并做好记录，每年至少开展两次全方位的应急演练。

4）熟知采购人各科室病房的方位并提供咨询服务，电梯运行状况巡视及维持乘梯秩序。

5）电梯轿厢干净、整洁，按防疫要求做好消毒并记录。

6）发现电梯故障及时通知维保单位，配合电梯维保单位做好维护保养工作。

7）建立电梯巡检制度，制定电梯运行服务规程并认真落实。

8）保证电梯处于良好的安全运行状态；如遇重大事件进行免费专梯服务。

2.1.3.2人员稳定性

（1）提供人员招收、招聘来源情况及人员稳定性保障措施方案。

（2）保证拟派人员专职为本项目提供服务（需提供承诺书）。

2.1.3.3人员配备情况

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 |
| 公用设施设备维护服务 | 中央空调运行值守人员 | 10 | 10 |
| 电梯运行服务 | 电梯主管 | 1 | 1 |
|  | 电梯司机 | 9 | 9 |

注：

1.投标人应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

2.投标人应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

2.1.4空调系统管理服务

2.1.4.1服务范围及内容

负责对项目空调设备设施的日常运行，负责温度、湿度的确定和控制，负责项目空调设备的预防性维护保养和日常巡检工作的组织安排。

2.1.4.2服务标准

（1）值班人员必须持证上岗，设备运行期间全天24小时监控，保障设备及系统正常运转；

（2）负责空调系统设备设施（包括制冷机房、新风机房、泵房、冷却塔等）的日常操作、巡视、维护、保养及安全工作，并做好相关记录；

（3）每2小时巡视一次设备设施，记录一次主要仪表及参数；

（4）每月至少测一次软化水水质（供冷期间）；

（5）每月擦拭冷机、水泵、集分水器、管道，每天清扫机房地面卫生，保持机房整洁；

（6）严格按照空调机房设施管理制度具体规程执行。运行需符合《集中空调通风系统卫生管理规范》、《WS448-2016医院中央空调系统运行管理》等国家标准规范。

2.1.4.3中标人承担部分：包含绝缘工具棉麻手套、棉丝、润滑油等基本物耗，不含零维修费用及相关检测费用。

2.1.4.4中央空调系统设备清单

VRV系统参数表

| 序号 | 厂家名称 | 型号规格 | 主要参数 | 数量 | 安装位置 | 服务对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美的 | MDV-D22T3/BP3N1-D2F(B) | 1.名称：风管式室内机 2.编号：SP22 3.参数：风量7.6m3/min 电机功率28W 额定冷量2.2kw 额定热量2.8kw 噪声≤30dB(A) 尺寸（mm)：550*199*450 质量（KG)11 静压（PA)30 | 22 | B2 | 院长室/医务办公/后勤办公/警卫室/防化值班室/治疗室/库房兼辅料/医护办/无菌器械辅料/麻醉药械/石膏配电间/操作间/食品库/弱电间/计算机房 |
| 2 | 美的 | MDV-D28G/BP3N1-C | 1.名称:壁挂式室内机 2.型号:FXAP28 3.参数:风量540m3/h 电机功率24W 额定冷量2.8kw 额定热量3.2kw 噪声≤35dB(A) 尺寸（mm)：750*295*265 质量（KG)10 | 45 | B2/B1/1F/2F/3F/4F/5F/6F/8F/屋顶 | 配电室/ICU配电间/T、E机房 |
| 3 | 美的 | MDV-D22Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP22 3.规格:制冷量:2.2kW,额定热量2.5kw 噪声≤30-25dB(A) 功率:0.017kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)18+6 风量760m3/h | 8 | 1F | 二脱/一脱/急诊挂号收费/值班室/贵重药品/办公室/ |
| 4 | 美的 | MDV-D36Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP36 3.参数:制冷量:3.6kW,额定热量4kw 噪声≤30-25dB(A)功率:0.017kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)18+6 风量790m3/h | 23 | B2/1F/4F | B2内科病房（4床）/B2外科病房（6床）/B2整理消毒灭菌室/B2药库兼发药/B2X光/B2诊疗室/1F示教会议/1F治疗室/1F移动DR/1F医生办公/4F样本接收区/4F工作区 |
| 5 | 美的 | MDV-D45Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP45 3.制冷量:4.5kW,额定热量5kw 噪声≤30dB(A) 功率:0.036kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)18+6 风量910m3/h | 52 | B2/B1/1F/4F | B2寝室（9床）/B2寝室（10床）/B2配餐/B2库房/B2内科重症（4床）/B2护士站/B2分类厅/B2急救观察室/1F维修配件室/1F净化空调耗材库/1F后勤运维办公/1F警卫室/1FISPS/1F储存机房/1F隔离留观/1F处置室/1F心电室/1F走廊/1F药品仪器/1F隔离诊室/4F生物样本间/4F标本处理间/4F应急检验/4F样本存放区/4F感染冰冻 |
| 6 | 美的 | MDV-D90Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP80 3.制冷量:9kW,额定热量10kw 噪声≤38-29dB(A) 功率:0.043kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)19.5+6 风量23.2m3/min | 2 | B1 |  |
| 7 | 美的 | MDV-D100Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP10 3.制冷量:10kW,额定热量11.2kw 噪声≤35dB(A) 功率:0.074kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)21.5+6 风量25.5m3/min | 15 | B1 |  |
| 8 | 美的 | MDV-D28Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP28 3.参数:制冷量:2.8kW,额定热量3.2kw 噪声≤30-25dB(A) 功率:0.017kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)18+6 风量790m3/h | 38 | B2/1F/3F/4F | B2寝室（22床）/B2控制室/B2治疗室/B2医护办/B2外科病房（6床）/B2护士站/B2外科重症（4床）/B2手术室/B2检验/B2血库/B2心电兼B超/B2战时制剂室/1F医生办公/1F值班/1F护士长/1F诊室/1F采血/1F处置/1F药物咨询/1F药师门诊/1FISPS/3F储血，配血，发血/4F报告审核 |
| 9 | 美的 | MDV-D56Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP56 3.制冷量:5.6kW,额定热量6.3kw 噪声≤30dB(A) 功率:0.036kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)19.5+6 风量16m3/min | 44 | B2/B1/1F/3F/4F | B2烧伤病房（5床）/B2烧伤重症（5床）/B2外科病房（5张）/1F转运间/1F消防安防控制室/1FSPS/1F急诊留观/1F护士站/1F门急诊输液/1F抢救/1F急诊急救大厅/1F门急诊药房/3F弱电汇聚间/4F采血室/4F手术部，病理配电间/ |
| 10 | 美的 | MDV-D71Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP71 3.制冷量:7.1kW,额定热量8kw 噪声≤32dB(A) 功率:0.039kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)19.5+6 风量18.3m3/min | 6 | B2/B1 | B2烧伤病房（8床）/B2内科病房（8床）/ |
| 11 | 美的 | MDV-280W/D2SN1-8U3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ10BA，系统编号KD-B1-3-2 3.制冷量:28kW,额定热量31.5kw 噪声≤57-40dB(A) 功率:6.79kW/380v 尺寸（mm)：940*1760*825 质量（KG)195 外机风量12600m3/h IPLV(C)9.8 冷媒R410A APF为5.3 | 1 | B1 | B1影像科/ |
| 12 | 美的 | MDV-335W/D2SN1-8U3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ12BA，系统编号KD-W-1~2、KD-W-4 3.制冷量:33.5kW,额定热量37.5kw 噪声≤59-40dB(A) 功率:8.56kW/380v 尺寸（mm)：940*1760*825 质量（KG)195 外机风量13500m3/h IPLV(C)9.6 冷媒R410A APF为5.1 | 3 | 屋顶 |  |
| 13 | 美的 | MDV-450W/D2SN1-8U3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ16BA，系统编号KD-1-1-3、KD-1-2-2、KD-1-2-3、KD-4-2-1~2 3.制冷量:45kW,额定热量50kw 噪声≤60-40dB(A) 功率:12.09kW/380v 尺寸（mm)：940*1760*825 质量（KG)213 外机风量15600m3/h IPLV(C)9.2 冷媒R410A APF为4.85 | 5 | B1/4F | B1门急诊药房/B1急诊急救大厅/B1隔离抢救、诊室/B1急诊隔离留观 |
| 14 | 美的 | MDV-504W/D2SN1-8U3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ18BA，系统编号KD-1-1-1、KD-1-2-4 3.制冷量:50.4kW,额定热量56.5kw 噪声≤61-40dB(A) 功率:13.49kW/380v 尺寸（mm)：940*1760*825 质量（KG)215 外机风量16500m3/h IPLV(C)9.1 冷媒R410A APF为4.7 | 2 | B1 | B1消防控制室 |
| 15 | 美的 | MDV-735W/D2SN1-8V3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ26BA，系统编号KD-1-2-1 3.制冷量:73.5kW,额定热量81.5kw 噪声≤62-40dB(A) 功率:19.59kW/380v 尺寸（mm)：1340*1760*825 质量（KG)315 外机风量21500m3/h IPLV©8.5 冷媒R410A APF为4.65 | 2 | B1 | 变配电室 |
| 16 | 美的 | MDV-785W/D2SN1-8X3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ28BA，系统编号KD-B1-1-1~2 3.制冷量:78.5kW,额定热量87.5kw 噪声≤63-40dB(A) 功率:20.55kW/380v 尺寸（mm)：1880*1760*825 质量（KG)373 外机风量29000m3/h IPLV©8.5 冷媒R410A APF为4.6 | 2 | B1 | B1急诊抢救、治疗室/B1变配电室 |
| 17 | 美的 | MDV-850W/D2SN1-8X3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ30BA，系统编号RFKD-B2-1~3 3.制冷量:85kW,额定热量95kw 噪声≤64-40dB(A) 功率:24.95kW/380v 尺寸（mm)：1880*1760*825 质量（KG)405 外机风量28000m3/h IPLV©8.4 冷媒R410A APF为4.6 | 3 | B2 | B2寝室病房等 |
| 18 | 美的 | MDV-252W/D2SN1-8U3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ8BA，系统编号KD-B1-2-1、KD-B1-3-3、KD-B1-4-1 3.制冷量:25.2kW,额定热量 27kw 噪声≤56-40dB(A) 功率:5.39kW/380v 尺寸（mm)： 940*1760*825 质量（KG) 195 IPLV(C)10 冷媒R410A APF为5.3 | 4 | B1/4F | B1气动物流机房/B1影像科操作间/B1常温区 |
| 19 | 美的 | MDV-400W/D2SN1-8U3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ14BA，系统编号KD-B1-2-2、KD-B1-3-1 3.制冷量:40kW,额定热量45kw 噪声≤59-40dB(A) 功率:10.2kW/380v 尺寸（mm)：940*1760*825 质量（KG)197 外机风量14400m3/h IPLV(C)9.5 冷媒R410A APF为4.95 | 3 | B1/屋顶 | B1影像科/B1冷库阴凉库 |

冷水机组、空调机组、热回收机组参数表

| 序号 | 厂家参数 | 计量单位 | 工程量 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水机组 制冷量≥1209kw，配电量232.4kw，工作压力1MPa，蒸发器：进出水温13/6℃，流量：148.2m3/h，阻力：44.7kPa，冷凝器：进出水温32/37℃，流量：249.7m3/h，阻力：82.1kPa，标况COP：5.94，电压380V,IPLV：10.15，制冷剂R134a ，机组尺寸：4206*1845*2215，启动方式：变频启动（冷凝器设置端盖式胶球清洗装置，配电功率25w,与冷水机主同一品牌，无需现场安装） | 台 | 3 | 约克 |
| 2 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-B1-2-1、X-B1-4-1 3.参数:风量（流量）5000m3/h 静压450Pa 电机功率3kw,额定冷量60.1kw,额定热量90kw,加湿量40kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 2 | 约克 |
| 3 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-B1-3-1 3.参数:风量（流量）6000m3/h 静压450Pa 电机功率3kw，额定冷量72.4kw，额定热量110.7kw，加湿量48kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 4 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-1-1-1、X-1-2-1、X-2-2-1 3.参数:风量（流量）7000m3/h 静压500Pa 电机功率4kw 额定冷量92.1kw，额定热量125.8kw，加湿量56kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 3 | 约克 |
| 5 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-1-2-2 3.参数:风量（流量）3000m3/h，静压450Pa，电机功率2.2kw，额定冷量37.7kw，额定热量52.3kw，加湿量24kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 6 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-2-1-1 3.参数:风量（流量）4000m3/h 静压450Pa，电机功率2.2kw，额定冷量50.9kw，额定热量68.9kw，加湿量32kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 7 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-2-2-2 3.参数:风量（流量）9000m3/h，静压500Pa，电机功率7.5kw，额定冷量114.3kw，额定热量157.3kw，加湿量72kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 8 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-2-1-2 3.参数:风量（流量）6000m3/h 静压500Pa 电机功率4kw，额定冷量72.4kw,额定热量110.7kw,加湿量48kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）,功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 9 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-2-1-3 3.参数:风量（流量）5000m3/h,静压500Pa,电机功率3kw,额定冷量60.1kw,额定热量90.1kw,加湿量40kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）,功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 10 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-2-1-4 3.参数:风量（流量）2000m3/h,静压450Pa,电机功率1.1kw,额定冷量24.5kw,额定热量36kw,加湿量46kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）,功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 11 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-3-1-1 3.参数:风量（流量）10000m3/h,静压550Pa,电机功率7.5kw,额定冷量122.7kw,额定热量184.9kw,加湿量80kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）,功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 12 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-4-2-1 3.参数:风量（流量）7000m3/h 静压550Pa 电机功率4kw 额定冷量92.1kw，额定热量125.8kw，加湿量56kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 13 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-8-2-1 3.参数:风量（流量）3000m3/h,静压550Pa,电机功率2.2kw,额定冷量36.2kw,额定热量54.4kw,加湿量24kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 14 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-8-2-2 3.参数:风量（流量）2500m3/h,静压700Pa,电机功率2.2kw,额定冷量39.1kw,额定热量50.7kw,加湿量29kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 15 | 板式热回收机组 1.名称:板式热回收机组 2.编号:XH-4-1-1 3.参数:风量（流量）9000/5000(回风量)m3/h，送风/排风静压：550/550Pa,送风/排风电机功率7.5/3kw,额定冷量129.8kw，额定热量172.8kw，加湿量72kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）， 空调送风侧机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+板式热回收段+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+送风机段 空调排风侧机组段位:进风段+板式粗效+板式热回收段+排风机段，机组内风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效。 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 16 | 板式热回收机组 1.名称:板式热回收机组 2.编号:XH-5-1-1、XH-6-1-1、XH-7-1-1、XH-8-1-1 3.参数:风量（流量）7000/3000(回风量)m3/h，送风/排风静压：550/550Pa,送风/排风电机功率4/4kw,额定冷量95kw，额定热量132.1kw，加湿量56kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）， 空调送风侧机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+板式热回收段+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+送风机段 空调排风侧机组段位:进风段+板式粗效+板式热回收段+排风机段，机组内风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效。 （自带控制柜） | 台 | 4 | 约克 |
| 17 | 板式热回收机组 1.名称:板式热回收机组 2.编号:XH-5-2-1、XH-6-2-1、XH-7-2-1 3.参数:风量（流量）8000/5000(回风量)m3/h，送风/排风静压：550/550Pa,送风/排风电机功率5.5/4kw,额定冷量112.8kw 额定热量152.2kw 加湿量64kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）， 空调送风侧机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+板式热回收段+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+送风机段 空调排风侧机组段位:进风段+板式粗效+板式热回收段+排风机段，机组内风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效初效过滤+低温等离子体消毒净化+微静电净化器 （自带控制柜） | 台 | 3 | 约克 |
| 18 | 板式热回收机组 1.名称:板式热回收机组 2.编号:XH-8-2-1 3.参数:风量（流量）7000/5000(回风量)m3/h，送风/排风静压：550/550Pa,送风/排风电机功率4/4kw,额定冷量94.97kw，额定热量132.1kw ，加湿量56kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）， 空调送风侧机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+板式热回收段+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+送风机段 空调排风侧机组段位:进风段+板式粗效+板式热回收段+排风机段，机组内风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效。 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 19 | 组合式空调机组 1.名称:组合式空调机组（变频） 2.编号:K-1-1 3.参数:风量（流量）15000（3000~10500）(新风量可调)m3/h,静压450Pa,电机功率7.5kw,额定冷量104.1kw,额定热量143.4kw,加湿量38kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），空调机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+风机段，风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效，初效过滤+低温等离子体消毒净化+微静电净化器 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |

冷冻机房参数表

| 序号 | 厂家名称 | 设备名称 | 厂家参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 约克 | 冷水机组 | 制冷量≥1209kw 配电量232.4kw 工作压力1MPa 蒸发器：进出水温13/6℃ 流量≥148.2m3/h 阻力≤50kPa 冷凝器：进出水温32/37℃ 流量≥249.7m3/h 阻力≤85kPa 标况COP：5.94 电压380V,IPLV：10.15 制冷剂R134a ，机组尺寸：4206*1845*2215，启动方式：变频启动 | 台 | 3 |
| 2 | 威乐 | 立式离心泵（变频） | 1.名称:立式离心泵（变频） 2.编号:LDB-1~4 3.参数:大楼冷冻水泵 流量163m3/h 扬程38m 效率80% 工作压力1MPa 功率30kw 转速2900rpm 电压3~400V 频率50Hz | 台 | 4 |
| 3 | 威乐 | 立式离心泵（变频） | 1.名称:立式离心泵（变频） 2.编号:LDB-5~7 3.参数:冷热水机组冷冻泵 流量120m3/h 扬程34m 效率80% 工作压力1MPa 功率22kw 转速2900rpm 电压3~400V 频率50Hz | 台 | 3 |
| 4 | 威乐 | 立式离心泵（变频） | 1.名称:立式离心泵（变频） 2.编号:RB-1~3 3.参数:冷热水机组热水泵 流量120m3/h 扬程34m 效率80% 工作压力1MPa 功率22kw 转速2900rpm 电压3~400V 频率50Hz | 台 | 3 |
| 5 | 威乐 | 立式离心泵（变频） | 1.名称:立式离心泵（变频） 2.编号:LDB-8~9 3.参数:自然冷却机组冷冻水泵 流量116m3/h 扬程33m 效率80% 工作压力1MPa 功率22kw 转速2900rpm 电压3~400V 频率50Hz | 台 | 2 |
| 6 | / | 方形水箱 | 1.名称:方形水箱 2.编号:TK-1 3.参数:有效容积4m3,箱体尺寸2000×1500×1500(h),4.5t | 个 | 1 |
| 7 | / | 全程综合处理器 | 1.名称:全程水处理器 2.编号:SC-1~3 3.参数:处理流量范围:300-450t/h,功率0.4kW/220V,宽855*高1350直径466,1200kg | 台 | 3 |
| 8 | / | 单阀双罐全自动软水器 | 1.名称:单阀双罐全自动软水器 2.编号:RSQ-1 3.参数:处理流量范围:5m3/h,功率:0.05kW/220V | 套 | 1 |
| 9 | / | 分集水器 |  | 台 | 2 |
| 10 | / | 膨胀罐定压补水真空脱气一体机组 | 参数:有效容积:1.07m3,调节容积:0.2m3;补水泵:4.0m3/h,扬程:54m,功率:4.5kW/380V,双泵,水泵效率70%;平时使用1台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行。850x1600x1650(h) 1000kg | 套 | 1 |
| 11 | / | 膨胀罐定压补水真空脱气一体机组 | 参数:有效容积:0.35m3,调节容积:0.11m3;补水泵:0.5m3/h,扬程:54m,功率:3.8kW/380V,双泵;平时使用1台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行。850x1600x1650(h),1000kg | 套 | 2 |

四管制风冷机参数表

| 变频四管制模块式风冷热泵机组技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组参数 | 品牌 |  |  | 麦克维尔 |
|  | 产地 |  |  |  |
|  | 型号 |  |  | MAC450ER5SQ |
|  | 制冷 | 单制冷量 | kW | 130 |
|  |  | 制冷总功率 | kW | 38.2 |
|  |  | COP |  | 3.40 |
|  |  | IPLV(C) |  | 4.70 |
|  | 制冷模式运行范围 |  |  | -25-52℃ |
|  | 制热 | 单制热量 | kW | 140 |
|  |  | 制热总功率 | kW | 41.2 |
|  | 北京冬季空调-9.9℃制热量 |  | kW | 99.2 |
|  | 同时冷热 | 制冷量 | kW | 133 |
|  |  | 热回收量 | kW | 169 |
|  |  | 热回收功率 | kW | 36.8 |
| 制冷剂 | 类型 |  |  | R410A |
|  | 充注量 |  | kg | 18kg*2 |
| 压缩机 | 形式 |  |  | 变频涡旋EVI |
|  | 压缩机数量 |  |  | 2 |
|  | 动力传送 |  |  | 电机直驱 |
|  | 启动形式 |  |  | 变频启动 |
|  | 能力调节级数 |  |  | 无级调节 |
|  | 电机冷却方式 |  |  | 冷媒冷却 |
|  | 制冷循环数目 |  |  | 2 |
|  | 润滑油充注量 |  | L | 1L*2 |
| 冷水侧换热器 | 式样 |  |  | 板式换热器 |
|  | 载冷剂 |  |  | 水 |
|  | 水流量 |  | m³/h | 22.9 |
|  | 水阻力（含水过滤器） |  | KPa | 29 |
|  | 水侧承压 |  | MPa | 1.6 |
|  | 污垢系数 |  | m2℃/kW | 0.018 |
|  | 换热器材质 |  |  | 不锈钢 |
|  | 保温材料/厚度 |  | mm | 橡塑保温棉10mm |
|  | 水接管形式 |  |  | 螺纹连接 |
|  | 进出水管公称直径 |  | inch | RC 2-1/2 |
|  | 制冷进出水温 |  | ℃ | 12.0/7.0 |
| 热水侧换热器 | 类型 |  |  | 板式换热器 |
|  | 水流量 |  | m³/h | 29.1 |
|  | 水阻力（含水过滤器） |  | KPa | 66 |
|  | 水侧最高承压 |  | MPa | 1.6 |
|  | 接管尺寸 |  | inch | RC 2-1/2 |
| 空气侧换热器 | 式样 |  |  | 风冷翅片式换热器 |
|  | 结构 |  |  | 环型 |
|  | 换热管材料 |  |  | 铜管 |
|  | 翅片材料/形式 |  |  | 亲水铝 |
|  | 加工工艺 |  |  | 机械胀管 |
| 风扇.电机 | 类型 |  |  | 轴流机翼型 |
|  | 扇叶形式 |  |  | 高效螺旋叶片 |
|  | 电机形式 |  |  | 异步电机 |
|  | 电机防护等级 |  |  | IP55 |
| 电源 | 电源特性 |  | V/Hz | 380V/3N~/50Hz |
|  | 电压允许偏差 |  | % | ±10 |
| 控制器 | 操作方式 |  |  | 触控按键式 |
|  | 显示 |  |  | 中文 |
|  | 显示屏 |  |  | 液晶显示屏 |
| 外形尺寸 | 长 |  | mm | 2100 |
|  | 宽 |  | mm | 1100 |
|  | 高 |  | mm | 2300 |
|  | 运行重量 |  | kg | 995 |
| 上表中参数工况条件： |  |  |  |  |
| 制冷运行工况：冷冻水进出水温度12℃/7℃，环境干球温度35℃。 制热运行工况：出水温度45℃，环境干湿球温度7/6℃。 同时供冷供热运行工况：热水进/出水温度40℃/45℃，冷冻水进/出水温度12℃/7℃。 |  |  |  |  |

风机盘管参数表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 名称 | 厂家名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP34 3.参数：风量340m3/h 静压30Pa 电机功率37W(220V) 额定冷量2.7kw 额定热量4.05kw 噪声≤42dB(A) 4.安装方式：吊装 5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 21 | 南京天加 |
| 2 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP51 3.参数：风量510m3/h 静压30Pa 电机功率59W(220V) 额定冷量2.7kw 额定热量4.05kw 噪声≤42dB(A) 4.安装方式：吊装 5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 115 | 南京天加 |
| 3 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP68 3.参数：风量680m3/h 静压30Pa 电机功率72W(220V) 额定冷量3.6kw 额定热量5.4kw 噪声≤44dB(A) 4.安装方式：吊装供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 186 | 南京天加 |
| 4 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP85 3.参数：风量850m3/h 静压30Pa 电机功率87W(220V) 额定冷量4.5kw 额定热量6.75kw 噪声≤46dB(A) 4.安装方式：吊装 5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 293 | 南京天加 |
| 5 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP102 3.参数：风量1020m3/h 静压30Pa 电机功率108W(220V) 额定冷量5.4kw 额定热量8.1kw 噪声≤47dB(A) 4.安装方式：吊装 5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 60 | 南京天加 |
| 6 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP120 3.参数：风量1200m3/h 静压30Pa 4.安装方式：吊装 5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 2 | 南京天加 |
| 7 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP136 3.参数：风量1360m3/h 静压30Pa 电机功率120W(220V) 额定冷量7.2kw 额定热量10.8kw 噪声≤49dB(A) 4.安装方式：吊装 5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 37 | 南京天加 |

2.1.5电梯运行服务

2.1.5.1服务范围及内容

医疗综合楼共计13部电梯。负责13部电梯清洁消毒工作；负责5部值守电梯运行服务（门急诊电梯厅两部、患者电梯厅三部）。

2.1.5.2服务标准

（1）对电梯司机日常专业培训管理到位。

（2）电梯司机熟悉电梯的性能、操作程序及日常维护知识，掌握常见故障处理方法，发现问题及时与报修并通知医院主管部门。对电梯司机进行院规、专项职业道德及安全操作教育有效，无安全责任事故。

（3）严格执行电梯运行中的各项操作规程，保护乘客，遇突发事件及时上报医院，按规定程序疏导乘客。

（4）电梯司机服务亲切，解释耐心，帮助行动不便的乘梯人员，确保安全运行。

（5）监管电梯轿厢内外的清洁维护质量达标。

（6）电梯主管到现场了解临床科室需求及时解决现场问题。

（7）有年度培训计划（包括专业知识、安全常识及应急处理方法等），每月至少组织一次相关培训。

（8）管理电梯安全操作运行100%。

（9）接待投诉化解矛盾改进服务质量，满意率≥95%。

2.1.5.3中标人承担部分：电梯清洁剂、消毒剂等必需的易耗物品。所用物料均需符合国家质量及环保标准认证的正规厂家生产的品牌类产品。

2.1.6其他服务

2.1.6.1投标人需具备承担医院电梯运行服务、空调运行值守服务需求的能力。聘用的电梯主管、空调运行值守服务人员须具备相应的操作证书方可上岗。能够采用先进且贴合医院后勤运行管理的物业信息化智慧后勤管理系统和手段提升物业服务质量，能够执行医院主管部门规定的服务管理要求。

2.1.6.2采购人保留对中标人资格证明文件原件复核的权利。

2.1.6.3对于采购中涉及持有相关岗位证书的人员，在投标文件中应提供人员岗位证书复印件。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

服务期限：一年。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

投标人需按照招标文件要求提供对等。

3.采购标的的验收标准

（1）电梯运行服务质量考核表（100分）

| 考核内容 | 考核标准 | 项目分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪容仪表 | 未统一着装上岗 | 4 |  |
|  | 服装不整洁、敞怀、歪戴帽、穿拖鞋 | 4 |  |
|  | 蓬头垢面、化艳妆、留怪发、留长甲 | 4 |  |
| 行为举止 | 工作懒散，上岗期间吸烟、吃零食、嚼口香糖 | 4 |  |
|  | 工作时吹口哨、看手机 | 4 |  |
|  | 工作时接、打私人电话（特殊情况除外） | 4 |  |
|  | 工作中与人闲聊 | 4 |  |
| 文明礼貌 | 不尊重他人之人格、习俗 | 4 |  |
|  | 不保护他人之隐私 | 4 |  |
|  | 不使用文明用语，出口伤人或污言秽语 | 4 |  |
|  | 不服从管理、不听从劝阻 | 4 |  |
|  | 不认真回答问题，不进行耐心解释 | 4 |  |
|  | 接或打电话语言粗暴 | 4 |  |
|  | 随意打断别人谈话 | 4 |  |
|  | 办公用房杂乱、肮脏 | 4 |  |
|  | 动手打人伤人 | 5 |  |
|  | 在医院行为不检点、伤风败俗 | 5 |  |
| 电梯运行服务 | 服务时态度较差 | 5 |  |
|  | 与医护人员及患者发生争吵 | 5 |  |
|  | 未按规定运行电梯轿厢 | 5 |  |
|  | 未按规定对电梯轿厢清洁、消毒、维护 | 5 |  |
|  | 出现故障未及时报修 | 5 |  |
|  | 违反制度及规定 | 5 |  |

（2）中央空调运行值守服务质量考核表（100分）

| 考核内容 | 考核标准 | 项目分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪容仪表 | 工服保持清洁，每周清洗。工服扣子扣好，不得敞胸露怀，不得卷袖，卷裤腿。 | 4 |  |
|  | 工牌佩带指定位置，不得丢失或不佩戴。 | 4 |  |
|  | 男员工头发应梳理整齐，鬓角不过耳，不得烫发，不得留胡须。女员工头发必须梳理服贴，头发不得蓬乱或烫怪异发型，不得过度涂抹化妆品和香水，佩戴影响工作的饰物，不得留长指甲和涂有色指甲油。 | 4 |  |
| 礼节礼貌 | 与医护人员或患者相遇时要主动问候，交流时必须使用礼貌用语，不得与医护人员或患者发生争吵。 | 4 |  |
|  | 在工作时要礼让医护人员及患者。 | 4 |  |
| 行为规范 | 工作时间内不得与其他人员勾肩搭背，嬉笑打闹，不得大声喧哗，说话声音以双方听到为宜。 | 4 |  |
| 劳动纪律 | 遵守各班次的上班时间，提前打卡上班，换好工服，做好交接班工作。 | 4 |  |
|  | 在工作时间内，坚守岗位，严禁脱岗，串岗聊天。 | 4 |  |
| 基础管理 | 建立健全各项规章制度、岗位职责、工作流程、应急预案，做到有章可依。 | 4 |  |
|  | 对医院管理部门在日常监督工作中开出的项目整改通知单，要严格按照规定的时间进行整改，并将整改情况上报医院管理部门。 | 4 |  |
|  | 重大节假日安排工程师进行安全检查，并将检查结果上报上级管理部门。 | 4 |  |
|  | 管理层人员检查到位，检查记录保存完整。 | 4 |  |
| 人员管理 | 保证中央空调运行值守服务人员稳定，保证人员不缺编。 | 4 |  |
|  | 项目处留有每个人员的档案资料以及联系方式。 | 4 |  |
|  | 中央空调运行值守服务人员按培训计划定期进行岗位再培训，人员持证上岗，掌握本岗位操作知识，并留有培训记录。 | 4 |  |
| 运行记录 | 使用规范的运行表格，运行记录填写完整，字迹清晰。 | 4 |  |
|  | 每月整理运行记录，并归档保存。 | 4 |  |
|  | 运行记录每日有班组长签字，保证班组长检查到位。 | 4 |  |
| 中央空调运行值守服务 | 机房卫生干净整齐，定时、定人打扫机房卫生，保证机房干净、整洁。 | 4 |  |
|  | 严格执行相关作业规程，保证运行的质量。 | 4 |  |
|  | 发现安全隐患，及时处理，防止事故发生。 | 4 |  |
|  | 按行业要求配备值班人员，不缺岗。 | 4 |  |
|  | 保证24小时运行值守，不空岗。 | 4 |  |
|  | 备用状态的设备处于良好状态，保证随时可以投入使用。 | 4 |  |
|  | 各种标识指示正确,与实际运行情况相符。 | 4 |  |

4. 其他要求（如有）

4.1采购人提供中标人使用的场地、设施、设备、材料等

（1）采购人可提供的办公室，需明确办公室数量、大小、办公室内可用设施设备清单等；

（2）采购人可提供的物业管理服务设备，需明确设备名称、用途、主要技术指标、数量等；

（3）采购人可提供的低值易耗品；

中标人应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

4.2需要说明的其他事项

（1）空调运行值守服务中标人承担部分

包含绝缘工具棉麻手套、棉丝、润滑油等基本物耗，不含零维修费用及相关检测费用。

（2）电梯运行服务中标人承担部分

电梯清洁剂、消毒剂等必需的易耗物品。所用物料均需符合国家质量及环保标准认证的正规厂家生产的品牌类产品。

注：中标人需承担费用已经包含在合同价款内，采购人不再另行支付。