招标文件
合同样本

[bookmark: _Toc225498656]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	是否接受进口产品

	3
	3-1
	安防消防器材采购项目
	1批
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
无。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：
第3包：自合同签订之日起15个日历天内，完成所有货物的交付、安装、调试工作，达到可验收状态。
2、交付地点：采购人指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）
（四）售后服务（质保期）
第3包：本项目整体免费质保期为自项目验收合格之日起1年。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]第3包：
本包为安防消防器材采购项目。投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
[bookmark: OLE_LINK106]投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
正压式呼吸器、腰斧、安全绳符合国家强制认证。
安全头盔、防暴头盔符合GA 294-2023《警用防暴头盔》。
强光手电符合GA883-2018新标单警装备。
防暴盾牌符合GA422-2019警用防暴盾牌。
防刺服符合GA68-2024警用防刺衣A类标准。
防割手套符合GA 614-2006标准。
安全头盔应符合 XF44-2015《消防头盔》和GB 38305-2025《头部防护 救援头盔》等强制性标准要求。
所有设备的设计、制造、检验、包装、运输、安装及验收均须需满足国家、北京市及采购人各项最新标准及规范要求。注：以上均按最新标准执行。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
[bookmark: OLE_LINK53]1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]第3包 品目3-1 安防消防器材采购项目
一、技术参数：
	序号
	标的名称
	设备规格型号
	数量
	单位

	1
	灭火器
	5公斤 ABCE5
	2800
	具

	2
	灭火毯
	1.5*1.5米
	220
	具

	3
	防毒面具
	TZL30标准
	650
	具

	4
	消防水桶
	12L
	30
	个

	5
	便携式消防应急包
	45*32*25（铝箱）
	30
	套

	6
	正压式呼吸器
	6.8L,额定工作压力20-30MPa
	12
	套

	7
	消防水带
	8*65型*25米
	330
	条

	8
	微型消防车
	续航≥80公里，水箱总容量≥2方，电动型
	2
	台

	9
	腰斧
	总质量≤1.0kg；全长约280-320mm
	20
	具

	10
	安全绳
	9.5*20米
	30
	条

	11
	安全头盔
	消防头盔
	30
	个

	12
	对讲机
	JT-318 （含卡），免通讯费
	30
	部

	13
	强光手电
	350mA，亮度100.4-107Lumens
	30
	个

	14
	防爆头灯
	固态强光防爆头灯 
	30
	具

	15
	破门器
	SL-700D
	10
	个

	16
	防暴头盔
	PC/ABS
	20
	个

	17
	防暴钢叉
	45cm
	20
	具

	18
	防暴盾牌
	≥3.5mm加厚
	20
	具

	19
	抓捕器
	加强带锁，符合GA/T 1145-2014警用防暴叉
	20
	具

	20
	橡胶棍
	49cm，带钢丝，GA/T 217-2016塑胶短警棍
	20
	具

	21
	防刺服
	金属材质，能有效抵御标准刀具穿刺。防刺层可选用钛合金或同等性能的金属材料
	12
	件

	22
	防割手套
	PE
	12
	套



2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
第3包：
2.1、本项目整体免费质保期为自项目验收合格之日起1年，免费质保期内所有的软件和硬件故障均由投标人负责解决，包括但不限于软件更新、硬件维修、硬件更换，直至项目内各系统和设备可以稳定运行。
2.2、厂家提供中文操作手册。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、项目实施需求：
1）投标人需提供针对本项目的安装实施方案，同时严格按照采购人及合同要求的工期完成安装调试工作。
2）投标人需保证提供的货物是全新的未经使用的产品，投标人必须提供满足技术要求的设备。投标人免费提供全套、完整的中文书面技术资料，包括操作手册等。
3）投标人负责货物的运输及全部保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及其他第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。运输费和保险费包含在合同总价款中。
4.2、供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK202]4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.3、培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
4.4、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.5、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国国家标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无。

（三）验收标准
第3包：
验收标准
1.根据合同约定的质量标准，确保货物全新、质量符合消防安防设备标准，以及国家或行业的有关规定、生产厂家的产品说明书、合格证、甲方验收标准等方式验收，具体以甲方验收单为准，随产品应附有产品合格证、产品标识等质量或检验证明材料，其他资证的必须随附提供。
2.货物在交货期内送达指定交货地点后，乙方须在到货后三日内协同甲方验收人员办理验收手续，如乙方未能如期办理，甲方自行验收入库，此后产生任何问题以甲方验收结果为准。
3.货物验收时发现有质量问题，甲方有权拒绝收货，或要求乙方在合理期限内进行免费更换、维修，更换后的产品质保期按本合同约定重新起算。如果乙方不予更换、维修，甲方有权自行或聘请第三方更换、维修，由此产生的费用、损失及责任由乙方承担，甲方有权从应支付货款中直接扣除, 应支付货款不足以抵顶上述费用及损失的，甲方有权继续追偿。
4.如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可委托第三方权威检验鉴定机构进行检验、鉴定。检验结果对双方都有约束力，检验费用由乙方先行垫付，最终由责任方负担。


（四）其他要求
[bookmark: _GoBack]无。
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