
采购需求
一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表）
	[bookmark: RANGE!J9]包号
	标的名称
	数量
	是否允许采购进口产品

	1
	电梯采购
	13部
	否


二、商务要求
1.采购项目交付或者服务的时间和地点：
1.1.交付时间：合同签订后2个月内
1.2.交付地点：采购人指定地点
2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”
3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4.质保服务：
电梯整机质保期自监督检验合格之日起不少于3年，主要部件（包括曳引机、控制柜、限速器、安全钳、门机等核心部件）、安全保护装置质保期自电梯监督检验合格之日起不少于5年。质保期内因产品制造、原厂安装质量缺陷产生的故障，供货方免费提供零部件、人工维修更换。质保期内故障维修须在24小时内响应。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次为首都医科大学附属北京世纪坛医院提供电梯设备，包括但不限于电梯供应及安装，电梯相关部件的拆除、电梯深化设计、供应、运输、仓储、卸货、安装、调试及最终交付验收，交付使用质保工作、售后服务等，以及部分土建恢复（装饰面按原状恢复）、施工垃圾处理等。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
（1）招标范围内的供应货物及安装应符合现行的国家、地方、行业相关规范、标准和规程。
（2）适用规范和标准的其他要求：
1）合约的各种图纸及合约的条件,包括基本要求及补充条件、以及国家行业标准所列的其它条件。
2）所有设备、材料的供应和施工，必须符合但不限于下列各机关、部门所发的最新的法定职责、条例、标准、施工准则和业务条例。
3）电梯安装须严格执行国家相关规范，办理特种设备相关手续。
4）在医院内安装设备须严格遵守医院制度及院内安全管理规定。
2.货物技术要求
2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
（一）电梯采购明细
本次采购电梯涉及医用电梯、乘客电梯两种机型，共计13部。其中10台额定载重≥1000kg，1台额定载重≥750kg，1台额定载重≥1800kg，1台额定载重≥1600kg。
	序号
	设备使用地址
	层数
	载重kg

	1 
	住院3部门诊 1号
	7/7
	≥1000kg

	2 
	住院3部门诊 2号
	7/7
	≥1000kg

	3 
	住院3部门诊 3号
	7/7
	≥1000kg

	4 
	住院3部门诊 4号
	7/7
	≥1000kg

	5 
	住院3部门诊 5号
	7/7
	≥1000kg

	6 
	住院3部门诊 6号
	7/7
	≥1000kg

	7 
	住院3部放射 7号
	13/13
	≥1000kg

	8 
	住院3部放射  8号
	13/13
	≥1000kg

	9 
	住院3部放射  9号
	13/13
	≥1000kg

	10 
	住院3部放射 10号
	13/13
	≥750kg

	11 
	住院2部核磁 11号
	6/6
	≥1800kg

	12 
	住院2部核磁 12号
	6/6
	≥1000kg

	13 
	住院2部手术室 14号
	6/6
	≥1600kg


（二）参数要求
	电梯设备技术和标准要求表

	序号
	项目
	电梯技术和标准描述

	1
	机房
	1.位置：机房位于顶层井道上方。
2.尺寸：应满足设备安装、调试及检修空间要求。
3.承重：机房地面及搁机钢梁支撑部位承重能力须满足所投电梯整机及动载荷要求。
4.孔洞：机房地面预留曳引绳、电缆过孔，尺寸及位置以现场实测为准，新装时按设计封堵、开凿并做好防水防火。
5.环境：机房温度 +5℃～+40℃，相对湿度不大于85%；保持清洁干燥、无渗漏积水。
6.通风：机房须具备自然或机械通风条件，必要时增设排风扇、空调，费用计入报价。
7.电源：三相五线制，380V±7%，50Hz，由招标人送至机房电源箱进线端；接地电阻不大于 4Ω。
8.照明：正常照明不低于 200lx，设应急照明。
9.消防：机房配二氧化碳或干粉灭火器，严禁水基灭火器；入口设挡水门槛。
10.隔声减振：设备须采取减振隔声措施，运行噪声符合标准限值，不得影响医院诊疗环境。

	2
	层门及门套
	发纹不锈钢

	3
	基站（主入口）
	1层

	4
	控制方式
	单梯、并联、群控运行（按一个候梯厅电梯数量配置）

	5
	操作方式
	轿厢内目的选层

	6
	拖动方式
	电力驱动曳引式主机

	7
	悬挂比（曳引比）
	2:1

	8
	驱动控制曳引机的方式
	交流变频调速（VVVF）

	9
	曳引机系统
	必须采用最新节能、环保的交流永磁同步无齿轮曳引主机。

	10
	开门方式
	中分（因井道问题导致侧开门的请注明）

	11
	吊顶后轿厢内高度
	2300

	12
	对重位置
	依据厂商深化设计

	13
	电梯厅呼梯盒和预报指示灯土建留洞
	依据厂商深化设计

	14
	外呼、内选、开门、关门、报警等按钮
	发纹不锈钢白色段码或点阵（经甲方许可后可以优化调整）

	15
	闭路电视安全监视系统及相关配置
	预留安装条件

	16
	门保护装置
	二维（2D）光幕式门保护装置，光幕光束大于150束。

	17
	轿厢内后壁表面材料
	发纹不锈钢；无障碍电梯轿厢后壁中间配备从上至下垂直轿底的镜面不锈钢带，镜面不锈钢材质宽度为后壁宽度的1/3。钢板采用304不锈钢。

	18
	轿厢内两侧壁表面材料
	304 发纹不锈钢板（厚度≥1.5mm，面板材料至少由一层公称厚度不小于 1.5mm的单一金属板材构成）

	19
	轿厢门表面材料
	304 发纹不锈钢板（厚度≥1.5mm，面板材料至少由一层公称厚度不小于 1.5mm的单一金属板材构成）

	20
	残疾人操纵箱
	位于轿厢左侧壁（人在轿厢内面朝轿厢门的左侧），数字式嵌入操纵盘，发纹不锈钢面板，带轻触式选层按钮、开关门按钮、应急报警按钮及相应对讲装置，所有按钮带盲文（仅无障碍电梯配备）

	21
	轿厢内天花板及照明
（简称：吊顶）
	天花板采用发纹不锈钢，照明采用嵌入式节能LED照明，地面平均分布≥150lx的照度、色温3000～4000K。

	22
	轿厢内强制通风系统
	配置排风系统

	23
	轿厢地坎
	硬质铝合金

	24
	层门地坎
	硬质铝合金

	25
	轿厢地板
	PVC拼花地板

	26
	轿厢内扶手
	无障碍电梯轿厢后壁配置发纹不锈钢扶手，安装高度符合使用要求；其他电梯轿厢不加装扶手。

	27
	层站处呼梯盒数量
	依据各梯具体实际情况确定。

	28
	层站处运行方向预报指示灯
	与层站显示系统一体

	29
	轿厢操作板
	数字式嵌入操纵盘，轻触式选层带光按钮、开关门按钮、带警铃按钮、应急报警按钮（不锈钢防指纹面板，带取消功能，按钮带常亮LED微光，具备防冲击防划伤保护措施），带数字轿厢位置显示及运行方向显示，火灾报警显示；
无障碍电梯轿厢内另需设置残障操控盘、盲文按钮、扶手、镜子。

	30
	电梯厅楼层显示召唤
	数字式嵌入操纵盘，轻触式选层带光按钮（不锈钢防指纹面板，按钮带常亮LED微光，具备防冲击防划伤保护措施），带数字轿厢位置显示及运行方向显示，采用无底盒安装方式（明装）。

	31
	门机系统
	永磁同步变频门机。

	32
	控制及保护系统
	1.结构布置：微机板+变频器；2、调速方式：电脑控制交流变频、变压、调速（VVVF）；3、逆变器件：IGBT/IPM；4、控制CPU: 32位CPU；5、对电机控制方式：矢量控制；6、制动方式：回馈制动；集选控制、满载直驶、防捣乱功能基站开门等待时间可调、检修操作、门受阻保护、火灾应急返回信号预留、轿厢意外移动保护、应急电动松闸功能、制动力矩检测功能、门锁旁路功能、运行计时计数、对讲系统。故障时就近平层（如马达过温故障、楼层位置错误）、门受阻保护。

	33
	平层方式
	光电(或磁电）传感自动平层

	34
	平层精度
	≤ ±5mm

	35
	电源要求
	380/220V  50Hz ，TN-S供电系统。

	36
	噪音
	运行时轿厢噪音≤55dB（A），开关门噪音≤65dB（A）

	37
	梯速
	+3%,-5%

	38
	称重精度
	1%


2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
（一）整体要求
1）安装范围：包含供货电梯及安装材料的设计、制造、运输；原有电梯相关部件的拆除；新电梯安装、调试、试运行、验收及售后服务、部分土建恢复（装饰面按原状恢复）、施工垃圾处理等工作。
2）电梯系统要求：质量上乘，采用最新可靠微处理机技术，使电梯具有高效运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。 
3）原有旧电梯拆除后归甲方所有，放置院内指定位置由物资器械中心处置。
4）新客梯的供货、运输、装卸、保险、保管、安装、轿厢装饰、调试、验收、培训、直至验收合格、取得设备验收合格证书（政府质量技术监督机关颁发的《特种设备使用标志》、《特种设备使用登记证》、《电梯监督检验报告》）、交付招标人使用以及保修、售后服务。
（二）具体质量要求
1）投标人须保证本次投标设备是未曾使用过的整机且是专为本次采购生产的，所有总成件应为全新产品，系合格材料和先进工艺制成的满足本项目使用需要的机型，且完全与投标文件所述产地、质量、规格和性能相符。
2）在交货之前，制造厂应对产品质量、规格、性能和数量进行全面的检测，并出具证明产品与投标文件相符的证明书。
3）交付使用前发生的设备损坏和不合格，一律退换新品。在保修期内发生的设备损坏和性能不合格(非使用不当原因造成)，除招标人同意修理外，亦应退换新品。
4）投标人应派有资格、有经验的技术人员及时对零部件组装、总装的全过程进行监督、指导。
（三）人员要求
1）配备项目总负责人1名：具备5年以上老旧电梯更新项目管理经验，须提供与投标人签署的有效期内的劳动合同复印件（或提供投标人近六个月任意一个月为其缴纳社保的证明复印件）并加盖公章，同时提供人员资质证书及业绩经验证明；
2）现场施工班组人员必须持有政府部门颁发的特种设备作业人员证书，项目安全员须提供国家相关部门颁发的安全员证书，以上人员须为投标人正式员工，须提供上述人员与投标人签署的有效期内的劳动合同复印件（或提供投标人近六个月任意一个月为该项目团队人员缴纳社保的证明复印件）并加盖公章，同时提供人员资质证书及业绩经验证明；
（四）其他要求
1）项目实施方案：投标人应根据本项目关于项目实施的要求，针对本项目实际情况结合过往经验分析并指出项目实施过程中关于进度控制，交货、付款、安装、调试、履约验收方案等内容，存在潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的实施方案。
2）售后服务方案：投标人应根据本项目关于售后服务的要求，制定合理完善的售后服务解决方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目所购设备质保期内外均可以连续、稳定运行，针对本项目提供关于质保服务内容及承诺、故障响应时间等内容的售后服务方案。 
3）培训方案：投标人应根据本项目关于培训方案的要求，制定科学、合理的培训组织方案，对采购人及相关下属单位系统使用人员进行及时有效的培训，确保其能正确使用相关系统及功能，应针对本项目提供关于培训内容、时间计划安排等的培训方案。 
4）项目团队方案投标人应提供本项目涉及的项目团队成员配置清单，团队成员配置应满足项目团队要求。
5）兼容性与后续成本投标人应根据本项目关于项目兼容性与后续成本的要求，提供本项目涉及的全生命周期成本报价方案，如必要耗材或备品备件费用、兼容性成本、废弃处置费等。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
（2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号（如有）的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
（4）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
（5）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（6）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。
3.采购标的的验收标准
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