采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	机柜
	6
	台
	否

	
	1-2
	封闭冷通道
	1
	套
	否

	
	1-3
	环控系统
	1
	套
	否

	
	1-4
	列间空调
	6
	台
	否

	
	1-5
	模块化供电系统
	1
	套
	否

	
	1-6
	精密空调
	1
	台
	否

	
	1-7
	配电小母线
	1
	套
	否

	
	1-8
	集成服务
	1
	项
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
北京大学肿瘤医院始建于1976年，是集医、教、研、防于一体的大型现代化三级甲等肿瘤专科医院。是国家肿瘤学重点学科，国家临床重点学科建设项目，肿瘤科、病理科国家临床重点专科建设项目单位；在多种中国常见肿瘤诊治方面居国内领先、国际先进水平。
本项目的国家卫健委《医院信息化建设标准与规范》要求医疗机构提升信息化水平，支持智慧医院建设。《医疗健康大数据标准》要求医院具备强大的数据处理能力，以支撑临床科研、精准医疗和医院管理决策。医院现有IT基础设施的空间、算力不足，难以支撑AI辅助诊断、医学影像分析等高性能计算需求。
建设高性能、高可靠的算力机房，满足医院信息化发展的计算、存储及网络需求，支撑以下应用场景：AI影像识别（CT/MRI）、病理分析、智能辅助诊断、基因测序、药物研发、大数据分析等高性能计算需求。
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：整个项目必需在签订合同2个月内按照采购人的技术和功能要求进行完整交付。
2、交付地点：北京肿瘤医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
首付款支付：在本合同签署后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价30 %。验收款支付：项目验收合格后，采购人向中标人支付合同总价的60%。尾款支付：余款作为质量保证金，由采购人验收合格之日起满一年后（且产品无质量问题）向中标人支付项目余额10%。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（四）售后服务（质保期）
1、服务机构：所投设备的原厂需在项目运行地点有服务能力。
2、集成标准：符合国家及行业等相关建设标准，同时还应满足国家相关的法律法规。方案中应体现高性能、高标准、高安全和技术先进性。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
医院现有的信息机房均为标准数据中心机房，在空间、制冷散热、电力供给等方面无法满足智能化算力集群的运行需求。
该项目的建设要求主要包括以下几个方面：
设计要求：采用封闭冷通道系统，冷通道采用模块式设计，每个单元独立安装且可与相邻单元连接，框架与机柜水平支架连接以加固和方便扩展。上部顶盖为平顶结构，顶部有活动天窗，通道两端设有密闭门，通道首端集成控制面板，布置烟感、温湿度传感器，并配备液晶触摸显示屏。
空间要求：需具备足够的机柜空间，单机柜要求不低于42U空间，以满足多台算力服务器或算力集群同时配置。
电力负荷要求：单机柜不低于35kW，要求提供双路供电。
环境控制：单台列间精密空调制冷量不低于45kW，环境精密空调制冷量不小于25kW，要保证达到国家标准《数据中心设计规范》GB 50174-2017中B级数据中心的环境要求。 
供电：配置独立配电柜和模块化供电系统，系统容量不小于300kVA，后备时间不小于30分钟，要求主机系统采用模块化热插拔式结构设计，提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，具备智能预告警功能。
监测控制：一套动力环境监控系统，要求配置采集、传感、监视等设备，具备管理、控制、告警等功能，并可实现远程访问。
实施能力：投标人应能协调派遣原厂的工程技术人员或具备同等能力的工程技术人员进行安装、调试。
系统集成服务：投标人应具有相关资质及专业技术工程师，能实施不同品牌设备的安装、调试等服务。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
符合国家相关要求及规定
详见上文
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1.1、机柜
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	硬件配置
	尺寸宽600 mm×高2000 mm×深1200mm，每机柜标配底板及侧板，并柜机柜无需侧板，配置≥30个1U免工具安装塑胶盲板，≥1个承载能力不小于120kg的托盘，≥1套L型导轨。需提供承诺函并加盖投标人公章。
	是

	2
	
	机械性能
	投标产品前后门需采用网孔门设计，网孔为六边形设计,通孔率≥80％，利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求
	否

	3
	#
	承重
	机柜承重需达到静态负载≥2600kg，动态负载1500kg，需提供第三方权威检测报告，并加盖原厂公章。
	是

	4
	#
	抗震
	机柜需满足抗震要求，依照YD 5083-2005 《电信设备抗地震性能检测规范》标准，投标产品带载≥550kg情况下，需连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供第三方权威机构抗震测试报告，并加盖原厂公章。
	是

	5
	#
	便捷性
	为方便柜内设备上下架，机柜前后门开启角度均应≥140度，需提供第三方权威机构检测报告加以证明，并加盖原厂公章。
	是

	6
	#
	环保
	投标产品GB/T 26572-2011 要求并提供第三方权威机构检测报告，并加盖原厂公章。
	是

	7
	
	安全性
	投标产品所有部件需可靠接地，确保操作安全，满足IEC60950-1-2005标准。
	否

	8
	#
	表面材料性能
	投标产品表面颜色为黑色；静电喷塑表面附着力需满足GB/T9286-1998标准二级或二级以上；硬度需满足GB/T6739-2006标准2H或2H以上；耐冲击性采用GB/T1732-1993标准进行测试；附着力、硬度、耐冲击三项需提供第三方权威机构检测报告，并加盖原厂公章。
	是

	9
	#
	材料属性
	投标产品材料需满足，前网孔门材料采用≥1.5mm冷板；立柱材料：≥2.0mm冷板；框架材料：≥1.5mm冷板，需提权威第三方机构检测报告，并加盖原厂公章。
	是

	10
	#
	电源分配
	投标产品需配置2条竖直安装PDU,安装位置为机柜后立柱左右2侧。≥63A/3P总输入，单PDU≥20位国标16A输出及4位国标10A输出，请提供同系列PDU产品泰尔检测报告予以证明，并加盖原厂公章。
	是



1.2、封闭冷通道
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1.
	★
	硬件配置
	密封冷通道由天窗、端门与机柜连接组合而成，封闭通道两侧配置电动侧滑门，顶部配置顶板、固定顶板、天窗、每台柜子顶部配置顶部走线槽2套，分别负责强弱电线缆敷设，封闭组件内配置照明系统。需请提供承诺函并加盖投标人公章。
	是

	2
	#
	系统要求
	封闭冷通道组件的所有天窗均应透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度≥4mm，保证透光率≥90%。并提供钢化玻璃CCC认证证书，并加盖原厂公章。
	是

	3
	
	
	封闭冷通道系统的门框及所有天窗边框均采用银白色，其他部件为黑色。
	否

	4
	#
	
	封闭冷通道组件两侧门应配备无框玻璃门，钢化玻璃厚度≥8mm。请提供钢化玻璃CCC认证证书，并加盖原厂公章。
	是

	5
	
	
	封闭冷通道组件产品应能在内安装水浸、温湿度传感器、摄像头、门磁、门禁等辅助功能组件。
	否

	6
	#
	
	封闭冷通道的所有天窗必须全部可透光。天窗翻转角度现场可调，支持大于30度、大于60度和大于80度开启，请提供相应的第三方权威机构出具的证明材料，并加盖原厂公章。
	是

	7
	
	
	封闭冷通道顶部应具备消防联动天窗自动翻转功能。
	否

	8
	#
	
	电动滑动门要求与智能门禁、消防信号、红外侦测信号联动，投标人提供控制逻辑说明文件，并加盖原厂公章。
	是

	9
	
	
	要求模块的一端设置本地维护触摸管控屏。管控屏≥43寸，采用LED背光，电容触控方式。
	否



1.3、环控系统
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1.
	★
	硬件配置
	配置≥1台采集器、≥6个温湿度传感器、≥2盏声光告警灯、≥1个红外探测器、≥2条10m带式水浸、≥3个顶板状态门磁、≥1个开启控制盒、≥2个顶部开启按钮、≥2个顶部开启按钮防护盖、≥1套顶部开启成套线缆，≥1条5mHDMI线缆，，支持IC卡≥10台，出门按钮≥2台，POE网络高清红外半球200W≥2台，标准16路NVR≥1台，硬盘2T≥2，POE交换机≥1台，短信猫≥1台。需提供承诺函并加盖投标人公章。
	是

	2
	
	采集器产品要求
	监控采集器可实现Web访问、数字量输入/输出、模拟量输入/输出、传感器、空调和PDU等设备的接入，提供USB、显示器接口、HDMI等接口，满足TCP/IP、光纤、RS232/485组网方式的要求。
	否

	3
	#
	
	系统使用的所有采集器和传感器等设备，必须是成熟可靠的量产设备，产品需满足CE或UL或FCC认证。提供证书扫描件并加盖公章。须提供动力环境管理监控系统软件著作权登记证书扫描件，并加盖原厂公章。
	是

	4
	
	环境监测
	在模块内布置带液晶显示的温湿度传感器和感烟探测器、区域定位式水浸传感器，监测机房内部温湿度、烟感、水浸。
	否

	5
	
	管理客户端
	为方便的实现管理功能，要求模块的一端设置本地维护触摸管控屏。
	否

	6
	
	
	管控屏不小于43寸，采用LED背光，电容触控方式。
	否

	7
	
	
	管控屏上显示模块内部PUE值、告警、供电容量、制冷容量、温场等信息。管控屏必须采用显示屏方式，显示屏连接微模块管控模块。
	否

	8
	#
	
	监控平台具备远程APP 功能，支持苹果IOS 系统及安卓系统或相关国产系统，界面要求提供移动远程监控检测设备。请提供相关证明资料，并加盖原厂公章。
	是



1.4、列间空调
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1.
	★
	硬件配置
	制冷量≥45kW，带加热加湿，带氟泵，室内机机组尺寸：≥600*≥1100*≥2000mm（宽*深*高）；室外机机组尺寸：≤2300*≤1200*≤2200mm（宽*深*高）。需提供承诺函并加盖投标人公章。
	是

	2
	
	机组机械性能
	外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损。
	否

	3
	
	
	具备抗震措施，抗震不低于8级烈度。
	否

	4
	
	电气性能
	列间空调机组的的电气性能应符合IEC标准；
输入电压允许波动范围：220/380V +10% ~ -10%；
频率：50HZ ± 2HZ；
	否

	5
	
	使用环境
	温度：室内0℃ ~ 50℃
室外 -15℃~45℃（低温型-34℃~45℃）
湿度：≤95%RH
	否

	6
	
	温度、湿度控制性能
	列间空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、湿度控制等功能。
温度调节范围：18℃ ~ 45℃
温度调节精度：±1℃ ，温度变化率< 5℃/小时
湿度调节范围：20% ~ 55%RH
湿度调节精度：±5 %RH 
温、湿度波动超限应能发出报警信号
	否

	7
	
	机组性能
	列间空调压缩机采用变频涡旋压缩技术，且冷量输出可实现20%-100%连续调节。
	否

	8
	#
	
	整机能效比要求如下：
机组回风温度为37℃，室外温度35℃条件下，
制冷量≥45kW，空调能效比EER≥3.8，请提供投标机组第三方检测报告，并加盖原厂公章。
	是

	9
	
	
	室外风机应可根据室外温度无极调速。
列间空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。
	否

	10
	#
	
	 机组的室内风机系统，应包括10个及以上独立的EC风机，风机冗余N+2。EC风机采用不少于2个直流电源模块提供稳定可靠供电，提供2个直流电源模块图片，并加盖原厂公章。
	是

	11
	
	
	室内EC风机系统应能够方便的热插拔设计，从机组正面取出进行现场维修。
	否

	12
	
	
	列间空调系统应标准配置采用环保制冷剂
	否

	13
	
	
	列间空调的空气洁净度：空气过滤器应符合G4标准
	否

	14
	#
	
	列间空调的控制系统：具有7寸及以上LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，请提供相关证明材料，并加盖原厂公章。
	是

	15
	
	冷却设备
	机房专用空调室外机采用V型盘管。
	否

	16
	
	
	机房专用空调机组的风冷型室外机应采EC风机，,变频调速。
	否

	17
	#
	
	室外机噪音小于等于55dB(A)需提供第三方权威测试报告，并加盖原厂公章。
	是

	18
	
	
	机房专用空调室外机采用两套EC风机和两套V型盘管独立设计，互为备份。
	否

	19
	#
	
	集中式冷凝器配置D级以上防雷器，并提供照片，并加盖原厂公章。
	是

	20
	
	
	集中式冷凝器需具备完全独立的模块化结构，每个制冷系统具有独立的风机、冷凝器、控制器、变频调速器，实现完全的独立。
	否

	21
	
	
	机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。
	否

	22
	
	
	机房专用空调机组的室外机出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。
	否



1.5、模块化供电系统
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1.
	★
	硬件配置
	系统总容量≥300kVA，单模块功率≥60kVA；
并配置100只12V200AH的电池，后备时间≥30分钟。需提供承诺函并加盖投标人公章。
	是

	2
	#
	系统要求
	系统内部的功率模块并联采用分散控制技术，每个功率模块具有独立DSP控制，并联模块间自主均流，不得有固定的主控制模块进行集中控制，以避免单点故障的瓶颈，确保整机可靠性，需提供彩页或用户手册作证明材料，并加盖原厂公章。
	是

	3
	#
	
	 系统同步双母线能力：主机内置双母线同步控制功能，便于现场只需连接LBS线缆或LBS装置即可实现多台供电系统输出同步功能，无需增加其它组件即可保持输出电压的频率、相位相同，应能够提供彩页或用户手册作证明材料，并加盖原厂公章。
	是

	4
	
	
	投标方所提供的系统设备必须通过8、9烈度的抗震性能检测。
	否

	5
	#
	
	设备需具备良好的高温带载能力，40℃持续运行不降额，50℃环境温度仍可输出80%额定功率，需提供彩页或用户手册作证明材料，并加盖原厂公章。
	是

	6
	#
	
	海拔高度：0～1500米不降额，1500m～3000m 范围内每升高100m 降额1％，需提供彩页或用户手册作证明材料，并加盖原厂公章。
	是

	7
	#
	
	输入电压范围380VAC（305-475V  -20%，+25%）不降额，不降额电压范围需涵盖YD/T 2165-2017标准中输入电压范围要求的I类值，需提供彩页或用户手册作证明材料，并加盖原厂公章。
	是

	8
	
	
	系统的电池组采用30~50节（12V电池）设计，支持电池组电压360Vdc-600Vdc设置，便于旧系统改造时利用原有电池系统，也可在少量电池故障时及时撤除，消除对系统运行的影响。
	否

	9
	#
	
	电压波形失真度：100%阻性负载 ≤1％，100%非线性负载 ≤1％，需提供泰尔检测报告或具备CNAS标志的检测报告证明材料，并加盖原厂公章。
	是

	10
	
	
	三相负载不平衡度：100%负载时，三相输出电压不平衡度满足：≤±0.5％（平衡负载），≤±1％（100％不平衡负载）
	否

	11
	
	
	三相输出电压相位偏差：在100%不平衡整流性负载时，三相输出电压相位差≤0.1° 
	否

	12
	
	
	噪音（距离设备1米处）：≤70dB（A）；
	否

	13
	
	
	旁路逆变切换时间:从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<2ms。
	否

	14
	#
	
		采用2线电池，电池无需N线，节省电池线缆投资。需提供投标产品的宣传彩页或用户手册作证明材料，并加盖原厂公章。
	是

	15
	
	
	外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；
	否

	16
	#
	
	功率模块内部散热风道要求采用独立风道设计，需提供彩页或用户手册作证明材料，并加盖原厂公章。
	是

	17
	#
	
	满载运行寿命≥15年，需提供彩页或用户手册作证明材料，并加盖原厂公章。
	是

	18
	#
	监控性能
	设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供8英寸以上全中文显示的LCD显示器需提供彩页或用户手册作证明材料，并加盖原厂公章。
	是

	19
	
	
	系统应具备电容及风扇等易损件的智能预告警功能，方便运维。
	否



1.6、精密空调
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1.
	★
	硬件配置
	上送风精密空调，制冷量≥25kW,带风帽。需提供承诺函并加盖投标人公章。
	是

	2
	
	系统要求
	机房专用空调系统应选用高可靠性的国际一线品牌涡旋压缩机、高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件，满足全年365天，每天24小时不间断运行
	否



1.7、配电小母线
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1.
	★
	硬件配置
	机房冷通道配电小母线1套。需提供承诺函并加盖投标人公章。
	是

	2
	#
	资质要求
	配电小母线产品为国家强制认证产品，请提供CQC认证证书和报告，并加盖原厂公章。
	是

	3
	#
	
	配电小母线产品须为原厂生产，不接受OEM贴牌生产，即所投产品CQC证书中委托人，生产者（制造商）及生产企业名须保持一致，并加盖原厂公章。
	是

	4
	#
	
	配电小母线须通过EMC电磁兼容、抗震、请提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖原厂公章。
	是

	5
	
	系统要求
	环境温度：-5℃—+40℃
 相对湿度：≤90%（25°C，无凝露）
	否

	6
	
	
	模块化设计且具有防错功能设计
	否

	7
	
	
	配电小母线采用空气型绝缘方式。
	否

	8
	#
	
	配电小母线应可以母线任何位置（除连接器处）快速插入插接箱不得采用固定插接口位置的普通母线形式。请提供轨道式母线图片及固定结构，并加盖原厂公章。
	是

	9
	
	
	配电小母线由进线箱（始端箱）、母线段、插接箱以及主控箱几部分组成。母线容量不小于250A。
	否



1.8、集成服务
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1.
	★
	服务配置要求
	1）装修修饰系统建设：机房吊顶工程1项、墙柱面工程1项、地面工程1项、门窗工程1项、设备基础工程1项、隔音工程1项；
2）供电系统建设：配电工程1项、强弱电网格式桥架1套、配电柜输入电缆1批、照明灯具1套、模块化供电系统输入输出电缆1批、配电柜连接线1批、列间空调连接线1批、房间空调连接线1批；
3）防雷接地系统建设：接地工程1项；
4）新风系统建设：新风工程1项；
5）设备安装建设：机柜、冷通道、列间空调、模块化供电系统、电池、房间空调、配电小母线安装1项、相关配套辅材1批；需提供承诺函并加盖投标人公章。
	是



1.9、服务要求
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	项目实施组织架构
	为保障项目的顺利实施，中标人应组建专业的技术服务队伍，负责提供产品所需的所有服务。这支队伍需由经验丰富的项目经理及实施工程师组成实施团队，开展系统安装调试、培训和售后服务，项目管理部至少包含1名项目经理、1名技术负责人、1名专职安全员。
	否

	2
	#
	项目经理
	具备机电工程专业贰级（含）以上注册建造师证书，有效期内的项目负责人证书（安全员B本）。需提供连续三个月有效社保证明（或与投标人签订的劳动合同）、身份证明、相应资质等证件。
	是

	3
	#
	技术负责人
	需具备低压及以上电工作业证件。并具有厂商认证证书，需提供连续三个月有效社保证明（或与投标人签订的劳动合同）、身份证明、相应资质等证件。
	是

	4
	#
	安全员
	需具备专职安全员证书（安全员C类证件）。需提供连续三个月有效社保证明（或与投标人签订的劳动合同）、身份证明、相应资质等证件。
	是

	5
	#
	售后服务承诺函
	核心产品需要提供针对本项目的服务承诺函，承诺不少于原厂3年服务，提供服务承诺函扫描件，加盖公章。
	是

	6
	#
	投标人服务标准
	针对以下内容，投标人须提供服务承诺函并加盖投标人公章）：
（1）电话服务
投标人应提供每周7x24小时故障报修服务热线电话。当设备发生故障时，可以即刻通过热线电话获得服务支持。相关服务人员电话应全天开通，随时准备处理各种突发事件。
（2）远程服务
采购人可以通过电子邮件等方式咨询投标人。投标人应针对采购人的设备安装及配置情况，提供相关经验以及问题解决方案。对于采购人向投标人咨询的问题，投标人应在2小时内给予答复。
（3）现场服务
如采购人设备出现故障，投标人应在1小时内到达现场，24小时内解决硬件故障。在维保期间，投标人负责对正常使用条件下的系统整体硬件的故障判断、维保及系统性能调优维护，同时对损坏的硬件提供更换，以及对扩容设备进行安装调试。
（4）定期巡检服务
投标人提供4次/年的设备巡检服务，包括但不限于设备控制面板运行参数巡检、异常报警巡检、清洁与维护、耗材更换，并提供巡检及维护建议报告。

	是


①指标按重要性分为“★”、“#”和无标识。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标/响应被拒绝，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。
②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人/响应人须提供包含相关指标项的证明材料或按照指标项的要求提供承诺函，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
★本项目采购的空调产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。
2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、实施要求
2.1.1.项目实施过程控制: 整体实施过程中，需包含但不限于项目组织管理控制、供货进度控制、设备质量控制、项目安全风险控制等过程控制标准。
2.1.2.项目实施过程文档管理: 系统开通后中标方应及时把项目执行过程中产生的各种文档、资料等全部移交给用户方，包括本次项目包含硬件设备技术文件和软件系统文件、安装测试文件、维护和操作文件等，如果出现软、硬件系统的修改而导致文件的任何修改，中标方应提供修改更正或补充文件。
2.2、系统集成配套要求
2.2.1、配套修饰建设：防静电地板（架空高度≥ 200mm，以保障底部空间充足，便于布线）铺设应保证整体平整，确保地板之间无显著高低差。接地铜箔网格需依据规范要求铺设完毕并实现可靠连接，接地电阻应不大于 4Ω。天花板表面需喷涂防尘漆，同时不进行吊顶设计，以最大程度保留室内净高；墙面需采用防火板材进行饰面处理，隔断墙、窗户及门洞均应采用轻质防火砖材料制作。机房区域空调设备四周应设置连续、闭合的防水翻边（翻边高度不应低于 100mm），以防止水患侵袭。
2.2.2、配套供电建设：列间空调机组的制冷量具备 30%的冗余，温湿度传感器完成校准（温度误差控制在±0.5℃，湿度误差控制在±5%）。在精密空调及管道下方安装绳式探测器，报警响应时间不超过 5 秒。冷通道的顶板与端门实现无缝密封，经红外热成像检测未发现热点。模块化供电系统蓄电池组能够满足设计负载测试 30 分钟，机柜的水平误差不超过 2mm，采用抗震螺栓进行固定，机柜PDU 实现双电源接入。双路电源切换装置通过测试，确保在断电时能够无缝切换至备用电源。供电系统整体运行稳定，各项参数（如电压、电流、频率）均处于正常范围，满足机房设备持续稳定的供电需求； 备双路市电接入机柜，PDU 机柜配电柜接线标识清晰。空调线缆接线规范且标识清晰，机房照明、墙插安装完成且符合安全标准，应急照明系统功能正常，持续供电不少于 1.5 小时。供电系统整体运行稳定，各项参数（如电压、电流、频率）均在正常范围内。
2.2.3配套降噪建设：机房区域墙体采用隔音棉填充及隔音板覆盖，空调设备及风机安装减震垫与隔音罩，经专业声学检测，机房噪音值不超过 50dB，达到医院机房噪音标准，确保工作人员在正常工作环境下不受噪音干扰。
2.3、进度要求
由于本项目建设涉及的系统和设备众多，如果要在短期内见到建设效果，需要制定科学、周密的实施计划，系统实施要求不同的主线同时展开，中标人在项目实施前，必须向采购人提交详细的项目实施计划，待采购人确认后方可开始实施。中标人应建立完善的实施组织体系，各角色分工职责明确，并能有机协同进度安排与项目整体进度及各子项建设进度的协调，原厂商进入项目的先后顺序、时间安排互相协调，关键路径应明确。前期阶段、提供详细供货及服务方案、实施阶段、调试验收阶段。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6.实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”和“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无

（三）验收标准
在项目所有设备调试验证，稳定运行1个月后，中标人必须在合同规定的时间内，以完工验收申请报告形式书面通知招标人以声明整个系统完毕，并进行逐项验收，最后由用户方项目负责人员和其他相关人员签字认可，确定工程完成，系统工作转入售后服务阶段。
项目验收，是项目建设中有组织的主动性行为，它是对项目建设高度负责的体现，也是项目建设成功的重要保证。切实做好项目建设中的验收工作至关重要，应当采取有效措施，实实在在做好。为保证项目验收质量，针对不同的验收内容，在实施验收操作中，采取以下的方法： 
对照检查项目各项建设内容的结果是否与合同条款及项目实施方案相一致。
对项目中所涉及的所有设备一一登记，设备运维手册、使用手册等各种技术文档登记、造册和整理完整，并妥善保存。
（四）其他要求
投标人应负责使用人员的培训及考核。培训对象包括信息科系统管理员、日常维护人员，投标人应提供完整的培训方案。
1、培训内容
[bookmark: _GoBack]投标人应负责使用人员的培训。培训对象包括部门管理人员、日常维护人员、技术层面人员。
投标人需指定培训方案，为培训对象提供针对本次项目所涉及到的设备的使用、日常维护、故障处理流程，注意事项等进行详细培训。培训人数不低于2人，培训时间不低于2日。
