- 采购需求

一、采购标的

1.采购标的需求一览表

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体空调、中央空调运行维保服务 | 一项 | 3年 |

二、商务要求

1.采购项目交付或者服务的时间和地点：

1.1采购项目（标的）实施的时间：3年，2026年9月18日-2029年9月17日，每年服务周期满后开展年度履约测评，测评合格方可续签下一年服务；医院可因院区拆迁、科室调整、设备停用等情况，随时终止局部区域/分项设备维保，费用按实际运维周期结算。

1.2采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京胸科医院指定地点

2.付款条件（进度和方式）：

详见“拟签订的合同文本”。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

覆盖医院新、老院区（B2-8F）+老院区全部空调设备，包含约克冷水机组、金日冷却塔、麦克维尔四管制热泵机组、美的多联机、约克空气处理机组、风机盘管、冷冻泵、配套水处理设备、冷却循环水加药装置、风冷热泵机组、全院分体空调全及套系统及配套强弱电、设备机房有关设施。

新院区设备：

多联机室内机253台、分体式室外机25台、约克冷水机组3台、冷却塔1台、组合式空气处理机组26套、变频立式离心泵12台、水处理设备4台、冷却循环水加药装置1套、自然冷风冷热泵5台、变频四管制风冷热泵10台、卧式暗装风机盘管714台；

老院区设备：分体空调883台，多联机室外机32台、室内机风管机36台天花机93台，新风机组8台。

设备清单详见附件

本次招标为首都医科大学附属北京胸科医院提供分体空调、中央空调运行维保服务。供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

维保执行国家标准：GB50365-2019《空调通风系统运行管理标准》、GB/T14294《组合式空调机组》、WS/T396《集中空调通风系统清洗消毒规范》、GB/T7190冷却塔相关标准，同步遵循各原厂设备技术手册、制冷安全规范。

2.服务内容及要求

2.1 采购标的需满足的、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

# 一、服务人员与响应保障要求

- 服务人员及驻场服务要求

（1）全年24小时驻场服务，固定驻场团队3-4名持证人员在岗，负责日常巡检、定期保养、小型故障即时处理。

（2）应急抢修后备团队6-7人，全部持证上岗；

（3）项目配备专职现场负责人，全程对接医院基础运行处，24小时联络畅通。

（4）设备与技术能力：配备风道清洗机器人、全套机组清洗、检漏、水质检测设备；具备水冷机组、风冷热泵、多联机深度拆解维保能力，可独立完成系统气密性试验、整机性能校准。

- 故障响应时效

1.日常报修：5分钟内电话响应，10分钟到场故障判定；

2.小型故障：1小时内修复完毕；

3.重大故障/突发停机：应急团队1小时抵达现场，24小时内完成抢修恢复运行；

4.全年中央空调设备完好率率≥98%。

- 配件包干范围

- 1.中央空调系统：单次故障所需零配件总计500元以内免费更换；

- 2.分体空调：单次故障所需零配件总计200元以内免费更换；

3.超出包干金额配件，需提前向医院提交报价单，经科室及采购部门审批后方可采购更换。

# 二、标准化维保工作内容及频次要求

投标人须严格按照下述周期完成全系统维保，建立电子化、带时间水印巡检台账，医院随时抽查核验。

- 冷水机组（约克）

1.每日：巡检压缩机电流、电压、吸排气压力、油温、渗漏、异响、仪表状态；

2.每年3月至10月2次清洗冷凝器、蒸发器；每年3月更换油过滤芯及干燥过滤器；检测冷冻油并按需更换冷冻机油；

3.年度解体检查、气密性试验、整机性能校准。

- 新风机组（约克AHU）

1.每周：箱体内部清洁消毒；每月更换初效、中效过滤器、疏通冷凝水管；

2.每季度：表冷器深度清洗；每年9月更换风机皮带、10月清洁热回收芯体。

- 风机盘管（天加）

1.每2个月清洗一次回风滤网；4月、9月清洗Y型过滤器；

2.每年4月清洗风机叶轮，9月深度清洁换热盘管，消除积尘、微生物。

- 多联机/风冷热泵（美的、麦克维尔）

1.每月：电控系统接线、接触器、继电器故障排查；

2.春季杨絮期每3天清洗室外冷凝器，其余季节每周清洗；全年清洗不少于54次；

3.每2个月检测冷媒压力、清洗室内机滤网；每年换季对压缩机进行检修保养。

- 冷却塔（金日）

1.每日巡检水位、风机、出水温度、漏水异响；每周排污、每天1次循环水加药（全年加药120次）；

2.半月/每月清洗填料（全年8次）；年度8次灭藻除垢、1次管道预膜；每月检测风机电机运行状态。

- 全院分体空调（新老院区合计908台）

全覆盖巡检、滤网清洗、冷媒查漏、电路检修、老化配件更换，每年完成批量检修保养。

# 三、耗材供应标准（全部包含在合同总价内）

投标人负责维保全部耗材采购、更换，耗材规格、数量满足医院年度运维需求，耗材清单最低标准如下：

1）新风机组初效过滤器：年度更换1284块；

2）冷水机组：专用润滑油28桶，油过滤芯6个，干燥过滤器6个。

3）冷却塔：杀菌、阻垢清洗剂38桶，收水器6套，风机皮带9条。

4）水泵机械密封件12套；

5）分体空调年度配套耗材300套；

6）通用耗材：密封圈垫片100套，2.5L润滑油10桶，10L清洗剂60桶，  10L除垢剂20桶。

7）所有耗材提供原厂/合格品牌证明，禁止劣质耗材，耗材更换同步留存更换记录。

# 四、交付成果与管理要求

1.维保台账：每日巡检记录、月度保养报告、季度维保报告、年度全面检修报告，附带现场带时间水印实拍照片；

2.水质检测：冷却塔循环水季度水质检测报告，风道清洗后提供第三方检测合格报告；

3.月度例会：每月与医院基础运行处召开维保工作沟通会，汇报设备运行、故障、耗材使用情况；

4.年度评估：每年合同到期前提交全年运维总结，配合医院开展服务质量测评，测评不合格医院有权终止合同；

5.安全管理：作业前落实医院院感、安全生产规范，高空、机房作业做好防护，因维保操作造成设备损坏、院区漏水、院感风险由投标人全额承担赔偿责任。

# 六、合同变更与结算规则

1.结算方式：按年度分期结算，每年完成全部维保工作并通过医院验收后支付当年服务尾款；

2.分项终止机制：若老院区手术室、部分楼层停用、设备报废，可单独终止对应区域维保，按设备台套占比折算扣除对应服务费；

3.服务期内市场人工、耗材价格浮动，合同总价不作调整，投标人综合报价自行承担价格风险。

# 附件：新院区及老院区空调设备清单

# 新院区空调设备清单

| 序号 | 设备名称/型号 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式室内机 MDV-D28G/BP3N1-C （美的） | 风量540m3/h 电机功率24W 额定冷量2.8kw 额定热量3.2kw | 台 | 45 |
| 2 | 风管式室内机 MDV-D22T3/BP3N1-D2F(B) （美的） | 风量：7.6m3/min 电机功率28W 额定冷量2.2kw 额定热量2.8kw | 台 | 22 |
| 3 | 天花板嵌入式四向气流室内机 MDV-D22Q4/BP3N1-EF （美的） | 制冷量:2.2kW 额定热量2.5kw 功率:0.017kW/220v 风量760m3/h | 台 | 8 |
| 4 | 天花板嵌入式四向气流室内机 MDV-D36Q4/BP3N1-EF （美的） | 制冷量:3.6kW 额定热量4kw 功率:0.017kW/220v 风量790m3/h | 台 | 23 |
| 5 | 天花板嵌入式四向气流室内机 MDV-D45Q4/BP3N1-EF （美的） | 制冷量:4.5kW 额定热量5kw 功率:0.036kW/220v 风量910m3/h | 台 | 52 |
| 6 | 天花板嵌入式四向气流室内机 MDV-D100Q4/BP3N1-EF （美的） | 制冷量:10kW 额定热量11.2kw 功率:0.074kW/220v 风量25.5m3/min | 台 | 15 |
| 7 | 天花板嵌入式四向气流室内机 MDV-D28Q4/BP3N1-EF （美的） | 制冷量:2.8kW 额定热量3.2kw 功率:0.017kW/220v 风量790m3/h | 台 | 38 |
| 8 | 天花板嵌入式四向气流室内机 MDV-D56Q4/BP3N1-EF （美的） | 制冷量:5.6kW 额定热量6.3kw 功率:0.036kW/220v 风量16m3/min | 台 | 44 |
| 9 | 天花板嵌入式四向气流室内机 MDV-D71Q4/BP3N1-EF （美的） | 制冷量:7.1kW 额定热量8kw 功率:0.039kW/220v 风量18.3m3/min | 台 | 6 |
| 10 | 多联分体式空调系统 MDV-280W/D2SN1-8U3(I) （美的） | 制冷量:28kW 额定热量31.5kw 功率:6.79kW/380v 外机风量12600m3/h | 台 | 1 |
| 11 | 多联分体式空调系统 MDV-335W/D2SN1-8U3(I) （美的） | 制冷量:33.5kW 额定热量37.5kw 功率:8.56kW/380v 外机风量13500m3/h | 台 | 3 |
| 12 | 多联分体式空调系统 MDV-450W/D2SN1-8U3(I) （美的） | 制冷量:45kW 额定热量50kw 功率:12.09kW/380v 外机风量15600m3/h | 台 | 5 |
| 13 | 多联分体式空调系统 MDV-504W/D2SN1-8U3(I) （美的） | 制冷量:50.4kW 额定热量56.5kw 功率:13.49kW/380v 外机风量16500m3/h | 台 | 2 |
| 14 | 多联分体式空调系统 MDV-735W/D2SN1-8V3(I) （美的） | 制冷量:73.5kW 额定热量81.5kw 功率:19.59kW/380v 外机风量21500m3/h | 台 | 2 |
| 15 | 多联分体式空调系统 MDV-785W/D2SN1-8X3(I) （美的） | 制冷量:78.5kW 额定热量87.5kw 功率:20.55kW/380v 外机风量29000m3/h | 台 | 2 |
| 16 | 多联分体式空调系统 MDV-850W/D2SN1-8X3(I) （美的） | 制冷量:85kW 额定热量95kw 功率:24.95kW/380v 外机风量28000m3/h | 台 | 3 |
| 17 | 多联分体式空调系统 MDV-252W/D2SN1-8U3(I) （美的） | 制冷量:25.2kW 额定热量 27kw 功率:5.39kW/380v | 台 | 4 |
| 18 | 多联分体式空调系统 MDV-400W/D2SN1-8U3(I) （美的） | 制冷量:40kW 额定热量45kw 功率:10.2kW/380v 外机风量14400m3/h | 台 | 3 |
| 19 | 冷水机组 （约克） | 制冷量≥1209kw 配电量232.4kw 流量：249.7m3/h 电压380V,IPLV：10.15 | 台 | 3 |
| 20 | 冷却塔 HKD-1030-FUM-C3 （金日） | 风机：7.5KW 电机：6P | 台 | 1 |
| 21 | 卧式新风机组 编号:X-B1-2-1、X-B1-4-1 （约克） | 电机功率3kw,额定冷量60.1kw 额定热量90kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 2 |
| 22 | 卧式新风机组 编号:X-B1-3-1 （约克） | 电机功率3kw，额定冷量72.4kw 额定热量110.7kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 23 | 卧式新风机组 编号:X-1-1-1、X-1-2-1、X-2-2-1 （约克） | 电机功率4kw 额定冷量92.1kw 额定热量125.8kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 3 |
| 24 | 卧式新风机组 编号:X-1-2-2 （约克） | 电机功率2.2kw，额定冷量37.7kw 额定热量52.3kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 25 | 卧式新风机组 编号:X-2-1-1 （约克） | 电机功率2.2kw，额定冷量50.9kw，额定热量68.9kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 26 | 卧式新风机组 编号:X-2-2-2 （约克） | 电机功率7.5kw，额定冷量114.3kw，额定热量157.3kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 27 | 卧式新风机组 X-2-1-2 （约克） | 电机功率4kw，额定冷量72.4kw,额定热量110.7kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 28 | 卧式新风机组 X-2-1-3 （约克） | 电机功率3kw,额定冷量60.1kw,额定热量90.1kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 29 | 卧式新风机组 X-2-1-4 （约克） | 电机功率1.1kw,额定冷量24.5kw,额定热量36kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 30 | 卧式新风机组 编号:X-3-1-1 （约克） | 电机功率7.5kw,额定冷量122.7kw,额定热量184.9kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 31 | 卧式新风机组 编号:X-4-2-1 （约克） | 电机功率4kw 额定冷量92.1kw，额定热量125.8kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 32 | 卧式新风机组 编号:X-8-2-1 （约克） | 电机功率2.2kw,额定冷量36.2kw,额定热量54.4kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 33 | 卧式新风机组 X-8-2-2 （约克） | 电机功率2.2kw,额定冷量39.1kw,额定热量50.7kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 34 | 板式热回收机组 XH-4-1-1 （约克） | 送风/排风电机功率7.5/3kw,额定冷量129.8kw，额定热量172.8kw | 台 | 1 |
| 35 | 板式热回收机组 XH-5-1-1、XH-6-1-1、XH-7-1-1、XH-8-1-1 （约克） | 风量（流量）7000/3000(回风量)m3/h，送风/排风电机功率4/4kw,额定冷量95kw，额定热量132.1kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 4 |
| 36 | 板式热回收机组 XH-5-2-1、XH-6-2-1、XH-7-2-1 (约克） | 送风/排风电机功率5.5/4kw,额定冷量112.8kw 额定热量152.2kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 3 |
| 37 | 板式热回收机组 XH-8-2-1 （约克） | 送风/排风电机功率4/4kw,额定冷量94.97kw，额定热量132.1kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 38 | 组合式空调机组 K-1-1 （约克） | 风量（流量）15000（3000~10500）(新风量可调)m3/h 电机功率7.5kw,额定冷量104.1kw, 额定热量143.4kw | 台 | 1 |
| 39 | 立式离心泵（变频） LDB-1~4 （威乐） | 流量163m3/h 扬程38m 效率80% 功率30kw | 台 | 4 |
| 40 | 立式离心泵（变频） LDB-5~7 （威乐） | 流量120m3/h 扬程34m 效率80% 功率22kw | 台 | 3 |
| 41 | 立式离心泵（变频） RB-1~3 （威乐） | 流量120m3/h 扬程34m 效率80% 功率22kw | 台 | 3 |
| 42 | 立式离心泵（变频） LDB-8~9 （威乐） | 流量116m3/h 扬程33m 效率80% 功率22kw | 台 | 2 |
| 43 | 方形水箱 TK-1 | 有效容积4m3,箱体尺寸2000×1500×1500(h),4.5t | 台 | 1 |
| 44 | 全程水处理器 SC-1~3 | 处理流量范围:300-450t/h,功率0.4kW/220V | 台 | 3 |
| 45 | 冷却循环水加药装置 |  | 套 | 1 |
| 46 | 单阀双罐全自动软水器 RSQ-1 | RSQ-1 | 台 | 2 |
| 47 | 分集水器 |  | 台 | 2 |
| 48 | 膨胀罐定压补水真空脱气一体机组 | 补水泵：4m3/h,扬程54米功率:1.5kW/380V50Hz, | 台 | 1 |
| 49 | 膨胀罐定压补水真空脱气一体机组 | 补水泵:0.5m3/h,扬程:54m,功率:1.5kW/380V50Hz | 台 | 2 |
| 50 | 自然冷风冷热泵 | 制冷量135kw配电量42kw工作压力1Mpa蒸发器:进出水温12/7°C流量23.2m3/h阻力21kPa标况COP3.0电压380V，IPLV4.5，制冷剂R410a， | 台 | 5 |
| 51 | 变频四管制模块式风冷热泵机组 MAC450ER5SQ | 单制冷量：130KW 制冷总功率:38.2KW 单制热量:140KW 制热总功率:41.2KW | 台 | 10 |
| 52 | 低噪声卧式暗装风机盘管 FP34 (南京天加) | 风量340m3/h 电机功率37W(220V) 额定冷量2.7kw | 台 | 21 |
| 53 | 低噪声卧式暗装风机盘管 FP51 (南京天加) | 风量510m3/h 电机功率59W(220V) 额定冷量2.7kw 额定热量4.05kw | 台 | 115 |
| 54 | 低噪声卧式暗装风机盘管 FP68 (南京天加) | 风量680m3/h 电机功率72W(220V) 额定冷量3.6kw 额定热量5.4kw | 台 | 186 |
| 55 | 低噪声卧式暗装风机盘管 FP85 (南京天加) | 风量850m3/h 电机功率87W(220V) 额定冷量4.5kw 额定热量6.75kw | 台 | 293 |
| 56 | 低噪声卧式暗装风机盘管 FP102 (南京天加) | 风量1020m3/h 电机功率108W(220V) 额定冷量5.4kw 额定热量8.1kw | 台 | 60 |
| 57 | 低噪声卧式暗装风机盘管 FP120 (南京天加) | 风量1200m3/h 静压30Pa电机功率115W、额定冷量6.3kw、额定热量9.5kw | 台 | 2 |
| 58 | 低噪声卧式暗装风机盘管 FP136 (南京天加) | 风量1360m3/h 电机功率120W(220V) 额定冷量7.2kw 额定热量10.8kw | 台 | 37 |

# 老院区空调设备清单

| 序号 | 设备名称/型号 | 空调位置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体式空调 | 结核病区空调 | 台 | 249 |
|  |  | 非肺结核病区及其它科室 | 台 | 395 |
|  |  | 重点科室 | 台 | 192 |
|  |  | 发热门诊 | 台 | 47 |
| 2 | 多联机 | 多联机室外机 | 台 | 32 |
|  |  | 室内风管机 | 台 | 36 |
|  |  | 室内天花机 | 台 | 93 |
| 3 | 新风机组 | 结核楼急诊 | 台 | 1 |
|  |  | 结核楼一病区 | 台 | 1 |
|  |  | 结核楼二病区 | 台 | 1 |
|  |  | 结核楼十一病区 | 台 | 1 |
|  |  | 放疗加速室 | 台 | 1 |
|  |  | 保卫处机房 | 台 | 1 |
|  |  | 研究型病房左侧会议室 | 台 | 1 |
|  |  | ECT打药间 | 台 | 1 |

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

详见“采购标的需求一览表”

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

投标人需按照招标文件要求提供项目理解与分析、对投标人提供的整体运维服务方案进行评价、设备维修和管理方案、人员配备、应急预案等。

3.采购标的的验收标准

3.1符合采购人服务范围要求。

3.2供应商配置的硬件设备符合采购人要求。

3.3完成采购人要求的工作内容。

3.4达到采购人要求的服务和质量标准。