第2包

# 第五章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-1 | 充电桩采购项目 | 104台 | 否 |
|  | 2-2 | 电动自行车充电柜（16仓） | 6个 | 否 |

（二）项目背景/项目概述（如有）

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：

第2包：自合同签订之日起15个日历天内，完成所有货物的交付、安装、调试工作，达到可验收状态。

2、交付地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

详见第六章拟签订的合同文本。

（三）包装和运输

如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）

（四）售后服务（质保期）

第2包：

1.质保期：整套设备及安装工程质保期不少于24个月，自最终验收合格之日起计算。

2.运营平台：平台软件免费升级、维护服务期限同质保期。

3.维保服务：本项目应由专人团队负责维保工作，具有科学合理的充电桩集群的运营保障维护方案，维保具体工作包含但不限于以下方面：

（1）对充电桩上的漏电保护器、电表、开关、浪涌保护器、刷卡器、充电枪或插头、充电桩主板提供维修保养和必要的更换更新。

（2）至少每两周对充电设施进行巡查，对使用中的充电设施的继电器、散热器等零件状态和使用情况进行检查，及时排除各类型故障和安全隐患，清理灰尘、检查生锈等零件问题，检测电路、电元件的运转使用情况等，确保所有车位对应的充电桩提供足功率的充电服务。

（3）对充电桩使用、安全提示的标识标牌、注意事项的说明提示牌进行维护更新。

（4）提供24小时维保售后响应客服电话服务；为本项目充电用户建立专属维保售后微信群，由投标人设专人管理微信群，及时响应教工需求，工作日的工作时间内（8:00-18:00）服务响应时间应不超过3小时，非工作日服务响应时间不超过6小时。

（5）充电设施损坏或者无法提供足功率充电服务的：①隐患有可能危及到设备和用户安全，无法满足用户紧急充电或离开需求时。维修人员4小时内到场，8小时内处理完毕或出具应急方案②充电设备无法正常工作，但采取临时措施或相邻充电站可以满足用户充电需求时。维修人员8小时内到场，24小时内处理完毕或出具临时解决方案③充电设备部分无法正常工作，其他充电设备可以满足用户充电需求时。维修人员48小时内到场，72小时内处理完毕或出具临时解决方案

4.因第三方原因导致充电设施损坏的情况，投标人应当自用户提出之日起5个工作日内修复充电设施，尽快恢复使用。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

第2包：

北京市疾控为满足职工电车充电需求进行公开招标。投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最新最高标准的条款执行。

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2421.1-2020 | 电工电子产品环境试验概述和指南 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温 |
| GB/T 2423.3-2016 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.16-2022 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J及导则：长霉 |
| GB/T 2423.17-2024 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2023 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB/T 4208-2017 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2017 | 电工电子产品环境条件分类自然环境条件 降水和风 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 18487.5-2024 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：通用要求 |
| GB/T 18487.2-2017 | 电动车辆传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 |
| GB/T19596-2017 | 电动汽车术语 |
| GB/T20234.1-2023 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T20234.3-2023 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| GB/T 27930-2023 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| GB/T 29317-2021 | 电动汽车充换电设施术语 |
| GB/T 29318-2024 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| NB/T 33001-2025 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| NB/T 33008.1-2018 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 |
| GB/T39752-2021 | 电动汽车供电设备安全要求及试验规范 |
| JJG1149-2022 | 电动汽车非车载充电机（试行） |
| GB/T 28569-2024 | 电动汽车交流充电桩电能计量 |
| Q/GDW 1354-2013 | 智能电能表功能规范 |
| Q/GDW 1364-2013 | 单相智能电能表技术规范 |
| Q/GDW 1355-2013 | 单相智能电能表型式规范 |
| JJG 596-2012 | 电子式交流电能表计量检定规程 |
| GB/T 18487.5-2024 | 电动车辆传导充电系统 一般要求 |
| GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T 20234.2-2015 | 电动汽车传导充电连接装置 第2部分：交流充电接口 |
| NB/T 33002-2018 | 交流充电桩技术条件 |

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第2包 品目2-1 充电桩采购项目、品目2-2电动自行车充电柜（16仓）

一、技术要求

1、充电桩采购项目（104台）

| 序号 | 名称 | 项目 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩采购项目 | 交流输入电压 | V | 单相220：176～264 |
| 2 |  | 交流电源频率 | Hz | 50±1 |
| 3 |  | 输出功率 | KW | 7kW |
| 4 |  | 输出额定电流 | A | 32A |
| 5 |  | 漏电保护装置 | mA | ≤30（A型） |
| 6 |  | 机械强度 | J | 0.7 |
| 7 |  | 静电放电抗扰度 |  | 3级 |
| 8 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 3级 |
| 9 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 3级 |
| 10 |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3级 |
| 11 |  | 电压暂降、短时中断抗扰度试验 |  | GB/T 17626.11 |
| 12 |  | 待机功耗 | W | ≤5 |
| 13 |  | 噪声 | dB | ≤20 |
| 14 |  | 充电接口 |  | 满足GB/T20234.1-2015 GB/T20234.2-2015 |
| 15 |  | 支付方式 |  | 扫码充电、刷卡充电 |
| 16 |  | 充电方式 |  | 自动充满 |
| 17 |  | 介电强度 |  | ≥2000V |
| 18 |  | 漏电流 |  | ≤3.5MA |
| 19 |  | 防护等级 |  | ≥IP65 |
| 20 |  | 通信接口 |  | 4G |
| 21 |  | 枪线长度 |  | 5米 |
| 22 |  | 充电枪数量 | 把 | 1 |
| 23 |  | 安装方式 |  | 落地式/立柱版 |
| 24 |  | 具有阻燃的功能面板，4.3英寸高亮彩色触摸屏。支持使用方式：4G通讯、后台监控、远端升级、移动支付、微信公众号扫码充电、 刷卡充电、即插即充（可选机型）、LED指示、LCD显示 |  |  |
| 25 |  | 充电桩配套设施：为保护充电桩的安全，车位后方设置停车限位器，停车限位器安装距离需根据实际使用车辆尺寸进行调整；根据采购人需求，在充电桩停车位的地面喷涂明显标识、在各站点设置醒目标识 |  |  |

- 电动自行车充电柜（16仓）（6个）

2.1、整机功率：额定功率最大 8000W。

2.2、单路最大功率：800W。

2.3、额定工作电流：最大5A超过会自动断电。

2.4、输入电压：220±10%。

2.5、输出电压：220±10%。

2.6、电池仓数量：16仓。

2.7、电气安全：短路、漏电、雷击保护。

2.8、消防安全：自动灭火装置。

2.9.启动方式：扫码启动\4G通信。

2.10、其他：空载无输出，支持全系电动自行车/电摩锂电池充电。

二、充电运营管理服务平台技术要求

1、总则

按业务需求交付各功能模块服务，满足运营、运维、财务管理需求；提供系统数据接口，实现与现有运行系统、未来规划系统的互联互通；提供充电桩与平台交互系统，实现接入多家充电桩设备；提供后期维护及需求迭代，能够根据新能源行业的发展，向上向下兼容新技术和新的业务场景；提供完善的数据分析能力，通过数字可视化技术实现业务数据的多维分析。

2、技术要求

| 类型 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | 操作系统应支持Linux发行版（如CentOS、Ubuntu等）或Windows Server 2012以上版本，投标人应确保所提供平台与采购人现有IT基础设施兼容。 |
| 中间件及数据库 | - 关系、非关系型数据库选用范围：MySQL、MongoDB、PostgreSQL、SQL server。 - 搜索用es。 - 消息队列使用kafka、RabbitMQ。 - 缓存使用redis。 |
| 其他 | - 使用微服务架构，满足未来充电桩体量的支撑。 - 系统需要具备高可用能力，保证7*24小时连续运行。 - 需要提供详细的外部接口文档。 - 订单数据存储永久保存。 - 上线前需要对整套系统进行压测。 - 系统需有备份能力，并提供应急预案。 |

3、功能要求

投标方案应包含充电桩日常运营管理、用户管理、财务管理、安全合规管理、服务管理、报表分析等模块，具体见下表清单。

| 功能模块 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 运营管理 | 站点管理 | 新增、编辑、删除充电站地址、图片、经纬度等基本资料，管理站点运营状态、服务项目等 |
|  | 充电桩管理 | 新增、编辑、删除充电桩配置，每个站点可配置不同的厂家硬件参数等 |
|  | 充电卡管理 | 新增、编辑、删除、冻结充电卡，支持与车辆、用户进行绑定 |
|  | 车辆管理 | 新增、编辑、删除车辆，支持与VIN、个人用户、企业进行绑定，提供车辆信息的导出功能 |
|  | 价格管理 | 可根据需要，针对不同用户群制定价格策略，可定时、定站、定客户来定价。价格策略可绑定至电站 |
| 设备控制及监控 | 充电桩控制方式 | 支持APP、小程序、VIN、刷卡等方式实现控制充电 |
|  | 充电桩状态监控 | 通过充电运营管理平台可实时查看充电中状态，如：实时电流、实时电压、实时功率、需求功率、车牌号等信息 |
|  | 充电桩远程控制 | 通过后台web系统远程控制充电桩启停、远程断电 |
|  | 视频监控 | 通过后台web系统可远程实时监控充电站现场图片、视频信息 |
|  | 监控地图 | 在web系统以地图形式展现所有站点分布情况，可快速通过监控地图了解每个站点的基础信息。 |
|  | 单站点监控 | 在web系统以地图形式展现单站点情况，可快速了解单站点的基础信息、充电桩实时状态数据等。 |
| 充电用户管理 | 企业客户管理 | 支持企业客户的新增、删除、人员管理；可对企业客户关联账户进行分类，分为现金账户和信用账户，现金账户可通过web系统实现充值退款，信用账户可通过web系统实现信用额度授权、调整、账单管理 |
|  | 充电用户组管理 | 支持将一类个人充电用户和企业用户设置为用户组，面向用户组可设置相应的收费策略 |
|  | 个人充电用户管理 | 可通过web系统实现充值退款的管理 |
| 安全合规管理 | 充电安全防护分析 | 通过大数据技术，实现对所有充电订单、车型的充电安全防护分析，能够给出专业的分析报告，并依托线上工具（如钉钉）对异常情况进行实时提醒。 |
|  | 充电安全防护管理 | 支持按照电站、车辆、车型、客户等维度限制SOC，或直接拉入黑名单，实现安全管控 |
| 服务管理 | 故障预警 | 通过web系统可实现对充电桩的故障、充电异常进行实时监控，并且支持弹窗、声音提醒 |
|  | 故障工单 | 当设备发送故障、充电发生故障时，生成工单，发送运维人员，实现闭环管理 |
|  | 报文查看 | 通过web系统可以查看设备运行报文，充电过程报文，运维人员可以通过报文，快速定位问题。 |
| 报表分析 | 充电订单报表 | 通过web系统可以查询导出实际发生充电订单、失败订单情况报表，并能够按照尖峰平谷的价格策略分别进行统计车辆充电情况和单笔订单的充电情况。 |
|  | 运营报表 | 通过web系统查询导出所有电站的基本信息报表，并在此基础上，进行运营状况、历史充电信息、电站利用率、终端利用率等分析，并提供报表查询导出功能。 |
|  | 运维报表 | 通过web系统查询导出设备故障信息报表、电站失败率情况报表、离网信息报表等。 |
|  | 财务报表 | 通过web系统查询导出账户充值退款明细报表、充电订单结算报表、信用账单报表等。 |
|  | 数据分析 | 按照公司和单站，可视化查询运营、运维情况：例如：充电量、利用率、收费情况、运营能力、24小时功率分析情况、站点功率满足情况、可用率、失败率、工单情况、预警情况等。展现方式包括但不限于：饼状图、矩形图、条形图、折线图、面积图等。 |
| 系统管理 | 用户注册 | 支持新用户通过web系统进行注册，完善个人信息 |
|  | 用户授权 | 支持通过web系统对用户进行数据权限、功能权限、按钮权限的自定义授权 |
|  | 系统界面自定义 | 支持通过web系统自定义所展现的登陆界面图片、系统名称、系统图标、电站图标、首页界面图片等。 |
|  | 用户审计 | 管理员可通过web系统查看其他用户访问情况，例如：用户名称、访问信息、访问系统功能名称、操作情况等。 |

4、安全要求

（1）保证提供7天×24小时连续运行，平均年故障时间＜12小时，平均故障修复时间＜30分钟；

（2）具有操作授权及权限控制，防止非法入侵；

（3）提供运行日志管理及审计功能；

（4）系统具备数据在线和离线备份及数据恢复能力，确保数据安全可靠；

（5）系统须通过第三方进行的系统漏洞扫描与信息安全相关检测；

（6）具备系统安全性和灾难恢复能力，具有安全审计功能及其他强有力的安全保障措施；

（7）保证终端上下载的业务数据下载前在服务器端有合法性审核记录并记录操作过程必要信息。

5、服务要求

（1）数据承诺

该平台所有数据包括客户数据产权归采购人所有。

（2）功能升级要求

如投标人产品发生功能升级，需向采购人提供同步升级服务。

（3）运维期内监控要求

运维期间投标人需重点做好对接入系统的各软、硬件的工作状态的稳定性、业务数据正确性的监控、分析工作，随时做好故障的分析和排查工作，需做到每日监控，重点做好对以下内容的监控：

①对网络的监控：监控重要网络运行状态，保障服务正常。

②对服务器系统的监控：监控各类应用服务的服务器主机的运行状态，尤其是主机系统的CPU、内存、硬盘、网卡的运行情况。

③对应用程序的监控：需监控应用子程序的各子系统、模块是否工作正常，数据处理响应速度是否及时，与子系统间的数据协同处理是否正常。

④对业务数据监控：分析应用系统中的业务数据，看是否传输、转换、解析、显示正常。

（4）线上平台服务：需在界面显著位置说明充电费用的构成及单价，结算后能够清楚显示消费清单。用户对费用有异议的，可一键申诉，投标人应在5个工作日内处理完成，同时需具备简洁高效的退款流程，能够实现用户退款的实时到账。

6、其他要求

（1）系统须留有接口，方便对接其他系统。

（2）功能页面操作、查询，报表查询、导出等常用操作，响应迅速，方便业务人员操作。

（3）系统须支持不同类型的充电设备接入平台。

（4）系统须支持接入到政府新能源监测平台，满足政府验收要求。

（5）系统查询、分析、统计流程可后台定制化，统计报表可通过低代码平台自定义、无需重新编程，维护方便，能够方便快速的利用已有基础数据。

（6）充电运营管理服务平台所产生的一切数据（包括但不限于用户数据、充电数据、设备数据等）的产权及相关权益，全部归采购人所有。服务期内，投标人不得利用本平台数据进行任何商业活动。合同终止时，投标人须将全部历史数据完整、无损地移交给采购人，并永久删除其服务器上的数据副本。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见二、商务要求	（四）售后服务（质保期）等。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

- 4、采购标的的其他技术、服务等要求；

（一）交货安装

1.投标人应将中文技术资料，如设备安装图纸、使用指南和示意图报采购人留存。在交货前，投标人应对产品的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具产品符合最新国家标准、行业标准和合同约定的证明文件。

2.设备和安装调试地点按照合同约定的要求交货，投标人应在产品运抵现场一周前，向采购人提供调试及运行的进度计划表，并制定详细的施工方案及安全文明施工措施，相关方案经采购人同意后，投标人方可进场施工。

3.现场施工作业需遵守采购人相关管理要求，配备必要的安全防护物品，设置专职安全管理人员，涉及电力、特种作业人员须持证上岗，严禁无证作业；涉及动火作业，须提前办理动火证，作业现场应配置足量灭火器材并配置专人看火。

4.投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.1、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（二）本项目为“交钥匙工程”，实行总价包干。投标报价须包含：

（1）全部设备、材料、软件的购置费；

（2）从采购人指定取电点至每个充电桩安装位置的电缆、线管、桥架及所有辅材费用；

（3）路面开挖、回填、恢复，以及垃圾清运等全部土建施工费用；

（4）安装调试费、平台部署费、培训费、税费等。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无。

（三）验收标准

第2包：符合行业规范或国家标准。

（四）其他要求

无。

第3包

# 第五章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3-1 | 安防消防器材采购项目 | 1批 | 否 |

（二）项目背景/项目概述（如有）

无。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：

第3包：自合同签订之日起15个日历天内，完成所有货物的交付、安装、调试工作，达到可验收状态。

2、交付地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

详见第六章拟签订的合同文本。

（三）包装和运输

如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）

（四）售后服务（质保期）

第3包：本项目整体免费质保期为自项目验收合格之日起1年。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

第3包：

本包为安防消防器材采购项目。投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

正压式呼吸器、腰斧、安全绳符合国家强制认证。

安全头盔、防暴头盔符合GA 294-2023《警用防暴头盔》。

强光手电符合GA883-2018新标单警装备。

防暴盾牌符合GA422-2019警用防暴盾牌。

防刺服符合GA68-2024警用防刺衣A类标准。

防割手套符合GA 614-2006标准。

安全头盔应符合 XF44-2015《消防头盔》和GB 38305-2025《头部防护 救援头盔》等强制性标准要求。

所有设备的设计、制造、检验、包装、运输、安装及验收均须需满足国家、北京市及采购人各项最新标准及规范要求。注：以上均按最新标准执行。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第3包 品目3-1 安防消防器材采购项目

一、技术参数：

| 序号 | 标的名称 | 设备规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 5公斤 ABCE5 | 2800 | 具 |
| 2 | 灭火毯 | 1.5*1.5米 | 220 | 具 |
| 3 | 防毒面具 | TZL30标准 | 650 | 具 |
| 4 | 消防水桶 | 12L | 30 | 个 |
| 5 | 便携式消防应急包 | 45*32*25（铝箱） | 30 | 套 |
| 6 | 正压式呼吸器 | 6.8L,额定工作压力20-30MPa | 12 | 套 |
| 7 | 消防水带 | 8*65型*25米 | 330 | 条 |
| 8 | 微型消防车 | 续航≥80公里，水箱总容量≥2方，电动型 | 2 | 台 |
| 9 | 腰斧 | 总质量≤1.0kg；全长约280-320mm | 20 | 具 |
| 10 | 安全绳 | 9.5*20米 | 30 | 条 |
| 11 | 安全头盔 | 消防头盔 | 30 | 个 |
| 12 | 对讲机 | JT-318 （含卡），免通讯费 | 30 | 部 |
| 13 | 强光手电 | 350mA，亮度100.4-107Lumens | 30 | 个 |
| 14 | 防爆头灯 | 固态强光防爆头灯 | 30 | 具 |
| 15 | 破门器 | SL-700D | 10 | 个 |
| 16 | 防暴头盔 | PC/ABS | 20 | 个 |
| 17 | 防暴钢叉 | 45cm | 20 | 具 |
| 18 | 防暴盾牌 | ≥3.5mm加厚 | 20 | 具 |
| 19 | 抓捕器 | 加强带锁，符合GA/T 1145-2014警用防暴叉 | 20 | 具 |
| 20 | 橡胶棍 | 49cm，带钢丝，GA/T 217-2016塑胶短警棍 | 20 | 具 |
| 21 | 防刺服 | 金属材质，能有效抵御标准刀具穿刺。防刺层可选用钛合金或同等性能的金属材料 | 12 | 件 |
| 22 | 防割手套 | PE | 12 | 套 |

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

第3包：

2.1、本项目整体免费质保期为自项目验收合格之日起1年，免费质保期内所有的软件和硬件故障均由投标人负责解决，包括但不限于软件更新、硬件维修、硬件更换，直至项目内各系统和设备可以稳定运行。

2.2、厂家提供中文操作手册。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、项目实施需求：

1）投标人需提供针对本项目的安装实施方案，同时严格按照采购人及合同要求的工期完成安装调试工作。

2）投标人需保证提供的货物是全新的未经使用的产品，投标人必须提供满足技术要求的设备。投标人免费提供全套、完整的中文书面技术资料，包括操作手册等。

3）投标人负责货物的运输及全部保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及其他第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。运输费和保险费包含在合同总价款中。

4.2、供货及安装要求

4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

4.3、培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

4.4、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.5、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国国家标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无。

（三）验收标准

第3包：

验收标准

1.根据合同约定的质量标准，确保货物全新、质量符合消防安防设备标准，以及国家或行业的有关规定、生产厂家的产品说明书、合格证、甲方验收标准等方式验收，具体以甲方验收单为准，随产品应附有产品合格证、产品标识等质量或检验证明材料，其他资证的必须随附提供。

2.货物在交货期内送达指定交货地点后，乙方须在到货后三日内协同甲方验收人员办理验收手续，如乙方未能如期办理，甲方自行验收入库，此后产生任何问题以甲方验收结果为准。

3.货物验收时发现有质量问题，甲方有权拒绝收货，或要求乙方在合理期限内进行免费更换、维修，更换后的产品质保期按本合同约定重新起算。如果乙方不予更换、维修，甲方有权自行或聘请第三方更换、维修，由此产生的费用、损失及责任由乙方承担，甲方有权从应支付货款中直接扣除, 应支付货款不足以抵顶上述费用及损失的，甲方有权继续追偿。

4.如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可委托第三方权威检验鉴定机构进行检验、鉴定。检验结果对双方都有约束力，检验费用由乙方先行垫付，最终由责任方负担。

（四）其他要求

无。