北京西藏中学2025年度改善办学保障条件—学校食堂

改造项目其他建筑工程采购项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

1、工程名称：北京西藏中学2025年度改善办学保障条件—学校食堂改造项目其他建筑工程采购项目

2、建设地点：北京市朝阳区

3、工程内容：北京西藏中学2025年度改善办学保障条件—学校食堂改造项目其他建筑工程采购项目，涉及的装修改造面积1520.6平方米，包括拆除工程、建筑装饰工程、电气工程、消防电工程、给排水工程、消防水工程、采暖工程等工程量清单及施工图纸显示的全部工程。

- 编制依据

- 《北京西藏中学2025年度改善办学保障条件—学校食堂改造项目其他建筑工程采购项目》设计图纸及答疑文件；

2、国家、北京市有关计价法律、法规、文件的规定；

3、国家和地方相应验收规范及图集；

4、本清单执行北京市《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋修缮工程工程量计算规范》（DB11/T638-2023）；

5、采购文件；

6、其他相关资料。

三、编制说明

（一）建筑装饰工程

1.1、依据设计答疑回复，冷库彩钢板屋面范围是4~5/D~E，组合楼板总厚度150mm，压型钢板选用型号：YX75-230-690-1.2)，配筋按照D8@200单层双向，每槽两根12钢筋；

1.2、依据设计答疑回复，结构加梁加固采用增加HM400x200x8x13,Q355B钢梁加固考虑；

1.3、依据设计答疑回复，C20混凝土挡水台以250高为准；

1.4、依据设计答疑回复，窗子改造不在本次改造范围，故清单中未包新做窗户的清单；

1.5、依据设计答疑回复，未注明的天棚吊顶高度按距地3.9米考虑；

1.6、依据设计答疑回复，排水沟尺寸按300x300，仅为瓷砖拆除新做；

1.7、依据设计答疑回复，新做门的数量及材质按照门窗表中标注考虑；

1.8、依据设计答疑回复，型钢表面底漆为环氧富锌底漆（80μm），中间漆为环氧云铁中间漆（100μm），面漆为聚氨酯面漆（60μm），防火漆为膨胀型防火涂料（2.0mm，耐火1.5小时）；

1.9、依据设计答疑回复，新做隔墙两侧分别设三层和双层12mm厚耐火耐水石膏板；

1.10、依据设计答疑回复，裙2A-微晶砖为原砖墙，陶瓷墙砖规格：300×600；

1.11、依据设计答疑回复，铝合金方板规格600×600，壁厚1.0；

1.12、依据设计答疑回复，铝方通截面尺寸80×100，间距120，壁厚1.0，表面粉末喷涂哑光色；

2.13、依据设计答疑回复，本屋面做法为保温防水一体化硬泡聚氨酯材料+压型钢板，无防水卷材和防水涂料，故清单中暂不考虑屋面防水做法；

（二）暖通工程

2.1、依据设计答疑回复，原排油烟风管、排油烟风机在设备采购范围，不在本次范围之内；

2.2、依据设计答疑回复，本次只拆换散热器；

（三）电气工程

3.1、依据设计答疑回复，首层电力干线平面图中桥架的规格型号和安装高度为桥架规格：300*100防火金属桥架，梁下200吊装；

3.2、依据设计答疑回复，“电气系统图一”配电箱系统中标注“SC”为焊接钢管；

3.3、依据设计答疑回复，配电箱回路电缆出线标注中的“WDZ-YJY-3*6+E6”实际电缆总芯数为“WDZ-YJY-4*6”；

3.4、依据设计答疑回复，温控器与空调室内机为一控一，用JDG2O SCE WC连通,连接线(RVV-5*0.75)设备自带,由设备供应商完成接线。开关位置在门口附近墙上；

3.5、依据设计答疑回复，室外新增进户电缆ZRC-TJV22-4*240+1*120-SC150，按批复的预算长度，260米计入。

（四）给排水工程

4.1、依据设计答疑回复，盥洗间淋浴器和洗涤盆为新做内容；

（五）消防水工程

5.1、依据设计答疑回复，消火栓和喷淋系统中架空管道阀门材质采用球墨铸铁阀门；

5.2、依据设计答疑回复，喷淋泵不在本图纸设计范围内；

5.3、依据设计答疑回复，地下式消防水泵接合器安装参见图集99（03）S203-25、27、31；按双组并列布置、砖砌井室、顶面可过汽车考虑；

5.4、依据设计答疑回复，厨房灭火设备由厨房设备厂家配套提供，不在本次范围之内；

5.5、依据设计答疑回复，喷淋不在本次设计范围，仅吊顶拆改时需要将喷淋拆除后进行恢复。

（六）消防电工程

6.1、依据设计答疑回复，可燃气体报警系统控制线为WDZBN-RYJS-4X1.5；

6.2、依据设计答疑回复，消防端子箱为原有，线路已接入不在本次范围之内。

四、其他说明

1、本次编制内容不包含工程材料质量检测费及室内空气质量检测费；

五、其他未尽事宜具体详见设计图纸、答疑文件及招标文件。