国家大剧院10kV系统设备

专项运检项目

招标文件

项目名称：国家大剧院10kV系统设备专项运检项目

项目编号：XHTC-FW-2025-1243

采 购 人：国家大剧院

采购代理机构：新华招标有限公司

2025年7月
目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	34

第六章 拟签订的合同文本	55

第七章   投标文件格式	67

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号： XHTC-FW-2025-1243_

2.项目名称： 国家大剧院10kV系统设备专项运检项目

3.项目预算金额：506.457369万元、项目最高限价（如有）：506.457369万元

4.服务要求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算 金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10kV系统设备专项运检 | 506.457369 | 1项 | 国家大剧院10kV系统设备专项运检项目所指定的工作范围提供专业的运行、维修、保养、检修及应急抢修服务,详见招标文件第五章-采购需求。 |

5.合同履行期限：由2026年01月01日至2028年12月31日，共36个月。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：      /     。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：      /     。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：（1）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为响应文件递交截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目；（4）法律、行政法规规定的其他条件；（5）投标人具有输变电工程专业承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质；同时须持有有效期内的安全生产许可证及承装（修、试）电力设施许可证三级及以上许可 。

三、获取招标文件

1.时间：2025年7月10日至2025年7月16日，每天上午09:00至12:00，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年7月30日14点00分（北京时间）。

地点：_北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦08层会议室_。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：详见“第二章 投标人须知 5 政府采购政策”。

2.本项目采用全流程线上线下相结合采购方式，线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件。请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

3.获取招标文件及提交投标保证金或服务费的账户信息（办款时请注明项目编号）：

项目编号：XHTC-FW-2025-1243

开户单位：新华招标有限公司

开户银行：广发银行股份有限公司北京科学园支行

账    号：6232593799021162386

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：国家大剧院

地    址：北京市西城区西长安街2号

联系方式：刘老师  010-66550672

2.采购代理机构信息

名    称：新华招标有限公司

地    址：北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦8层

联系方式：王尊、牛晓琳  15001349790

3.项目联系方式

项目联系人：王尊、牛晓琳

电      话：15001349790

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目 属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心 产品 | ■关于核心产品本项目01包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场 考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 10kV系统设备专项运检; 其他未列明行业. |
| 11.2 | 投标 报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币拾万元整（￥100,000.00元）； 投标保证金收受人信息：提交投标保证金的账户信息详见第一章，办款时请注明项目编号。 开户单位：新华招标有限公司 开户银行：广发银行股份有限公司北京科学园支行 账 号：6232593799021162386 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： 1) 投标人行贿采购人或采购代理机构或评标专家或试图影响招标结果的行为； 2) 中标人在规定期限内未能根据本须知第25条规定签订合同； 3) 投标人在提交投标文件时或答复质疑及澄清时提供虚假或伪造的证明材料及数据； 4) 法律、行政法规和招标文件规定的其他情况； 5）中标人领取中标通知书时未按规定缴纳中标服务费的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以 按评审因素的技术指标评审得分高低顺序 得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：_投标人应提交书面询问函，投标人为自然人的，询问函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，询问函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
| 26.3 | 联系 方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：新华招标有限公司综合运营部； 联系电话：010-63905903； 通讯地址：北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦8层。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参照《国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知》（计价格〔2002〕1980）号文件、国家发改委发改办价格〔2003〕857号文件的规定下浮10%执行收取； 缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时向代理机构一次性交纳中标服务费。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1	进口产品

5.1.1	指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2	本项目是否接受进口产品见第五章《服务要求》。

5.2	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1	中小企业定义：

5.2.1.1	中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2	供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3	在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4	以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2	监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3	残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1	安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2	依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3	为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4	通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5	提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6	前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4	本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6	小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3	政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1	政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3	如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4	非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4	支持乡村产业振兴管理

5.4.1	为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《服务要求》（如涉及）。

5.5	正版软件

5.5.1	依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2	各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6	信息安全产品

5.6.1	所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

5.7	推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1	为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《服务要求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 服务要求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《服务要求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《服务要求》，说明所提供货物和服务已对第五章《服务要求》做出了响应，或申明与第五章《服务要求》的偏差和例外。如第五章《服务要求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 投标人需提供单独密封的开标一览表1份，投标文件正本1份，副本4份，U盘电子版1份（不退还）。投标人递交的电子版文件应包含纸质投标文件全部内容，WORD格式、投标文件正本彩色扫描后的PDF格式各一份，电子版应与正本一致。（为了便于区分，在U盘表面粘帖单位标识,如：投标单位简称+招标编号后三位）。每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”“电子版”。若正本和副本不符，以正本为准，电子版应与正本一致。

  - 投标文件的正本需由投标人法定代表人或经正式授权的代表在投标文件上签字并加盖公司公章。投标文件的副本可采用正本签字盖章后的复印件加盖公司公章（扉页及骑缝）。

  - 任何行间插字、涂改或增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

  - 投标文件应包含资格性证明材料部分、商务部分和技术部分。

  - 投标文件封面应标注：“投标文件-资格证明材料”、“投标文件”、项目名称、招标编号、投标人名称并加盖投标人公章、正本或副本，详见第七章《投标文件格式》。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

15.1投标人应完整地按招标文件要求填写投标文件，“投标文件-资格证明材料”和“投标文件”分别单独装订密封，所有文件均须左侧胶装装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。

15.2为方便开标唱标，投标人应单独提交一份“开标一览表”（应有被授权人签字并加盖投标人单位公章，格式详见第七章），并在信封上标明“开标一览表”字样。

15.3投标人应将“投标文件-资格证明材料”全部正本和副本单独装在一个密封袋中、所有“投标文件”正本和副本单独装在一个密封袋中、“投标电子版文件”单独装在一个信封中、“开标一览表”单独装在一个信封中（建议采用与A4纸大小相当的信封）。

15.4密封袋封皮上请注明如下信息：

- 清楚标明递交至“投标人须知前附表”中指明的递交地点。

- 清楚注明“投标人须知前附表”中指明的项目名称、招标编号和“在   年  月   日   时之前不得启封”的字样。

- 投标人名称（公章）和地址。

收件人：新华招标有限公司 投标文件递交地点： 资格证明材料/投标文件/开标一览表/电子版 项目名称： 招标编号： 投标人名称（公章）： 投标人地址： 在 年 月 日 时之前不得启封

15.5建议投标人按本须知第20.1条至第20.4条要求加写标记和密封，未按要求标记和密封不会导致投标无效，但采购人、采购代理机构对误投或过早启封概不负责。采购人、采购代理机构将拒绝接收未密封完好（严实）的投标文件。

- 投标截止时间

16.1投标人应当在投标截止时间前将投标文件密封送达至指定的投标文件递交地点（投标截止时间和递交地点详见第一章“投标邀请（招标公告）”）。

16.2采购代理机构可以按本须知第8条规定，通知修改招标文件适当延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 投标文件的修改与撤回

17.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

17.2投标人的修改或撤回通知应按本须知第15条规定编制、密封、标记和递交。

17.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

17.4从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第12.7条的规定不予退还。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认投标文件未被提前开启、密封完好后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读招标名称、招标编号、投标人名称、投标报价以及采购代理机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第22条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

  - 投标人授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。若投标人当场未提出疑义，则认为投标人已确认开标过程和开标记录。

  - 开标过程由采购代理机构做开标记录，由参加开标的各投标人代表签字确认。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《服务要求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 项目 | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 （18分） | 类似业绩（15分） | 近三年（2022年至本项目招标公告发布之日止）类似(10kV及以上变配电系统电力调度用户)运检项目业绩,每提供一份业绩合同得5分，最多得15分； 注：业绩证明材料包括合同的主要页（包括合同首页、合同主要内容页、签字盖章页），未提供符合要求的合同复印件不得分。 |
|  |  | 管理体系认证（3分） | 提供有效期内的质量管理体系认证证书复印件，得1分； 提供有效期内的环境管理体系认证证书复印件，得1分； 提供有效期内的职业健康管理体系认证证书复印件，得1分； 未按要求提供证书复印件，不得分。 |
| 2 | 技术 （72分） | 拟投入的团队方案及人员配置（18分） | 1、供应商应提供本项目的团队服务方案（其中专职运检人员配备数量不得低于17人），且须提供个人工作简历和应急管理局颁发相应专业岗位的特种作业操作证以及无违法犯罪记录的承诺书，不满足该条件的不得分）： （1）方案描述详细完整、全面，服务计划涉及面广、条理清晰，服务组织结构明确合理，团队人员配置完善、分工明确，服务质量高，与采购人的需求契合度高、针对性强：7分； （2）方案设置能保证按照项目要求正常进行、无重大失误：4分； （3）方案描述空泛，不能满足项目实际需求：1分； （4）无项目团队方案：0分。 |
|  |  |  | 2、配备的现场项目负责人（站长），持有专业技能等级为技师或工程师资格证得 2 分，持有高级职称得1分；最高得 3 分。（需提供相应证书，不提供不得分） |
|  |  |  | 3、配备的值班人员，每班次不得低于4人。值班人员须持有《中华人民共和国特种作业操作证》高压电工作业证低压电工作业证, 后备应急抢修人员应至少包含1名持有继电保护作业证、1名持有电气试验作业证、1名电缆安装作业证的人员，满足得4分，不满足不得分（以上人员需提供相应证书，不提供不得分）； 若持有电工专业技术等级为高级或技师以上资格，技术等级为高级的每个证加 0.5 分，技术等级为技师及以上的每个证加 1分，最高加 4 分。（以上人员需提供相应证书，不提供不得分） |
|  |  | 运行、检修及保养的保证服务体系服务组织实施方案（41分） | 供应商应结合服务要求及采购人需求，提供针对本项目的总体服务方案: （1）方案描述完整、详细、全面，服务计划涉及面广，条理清晰，服务质量高，与采购人的需求契合度高，针对性强：10分； （2）方案制定存在瑕疵，但能满足采购人的需要和项目的执行：6分； （3）方案制定存在缺陷，仅部分内容能满足采购人的需要：2分； （4）无服务方案：0分。 |
|  |  |  | 根据本项目情况对变配电系统“三站四路四联络”的了解认识程度: （1）绘出网络图准确并且详细，了解全面、认识深入：7分； （2）绘出网络图基本详细且准确，了解比较全面、认识比较深入：4分； （3）绘出网络图粗略且不准确，了解不全面、认识不深入：1分； （4）无网络图、无描述得：0分。 |
|  |  |  | 日常运行、检修及突发事件应急处理方案：请结合本项目情况及电力调度用户变配电系统和演出运营特点，就运行管理、设备检修维护、突发事件处理和质量控制措施等方面进行描述： （1）符合采购需求和实际情况，描述全面、详细、条理清晰、涉及面广针对性强：10分； （2）内容属于通用类，描述存在瑕疵，但基本能满足项目执行：6分； （3）描述存在缺陷，仅部分内容能满足项目执行：2分； （4）内容复制粘贴采购需求，描述存在严重缺陷或无应急预案和应急保障措施：0分。 |
|  |  |  | 重大活动保障措施和重大活动突发事件应急保障预案措施：根据变配电系统和重大活动多，保障级别高的特点，结合响应单位之前在重大活动电力保障的案例，针本项目情况制定出重大活动保障及突发事件应急方案说明： 1）符合采购需求和实际情况，描述全面、详细、条理清晰、涉及面广针对性强：10分； （2）内容属于通用类，描述存在瑕疵，但基本能满足项目执行：6分； （3）描述存在缺陷，仅部分内容能满足项目执行：2分； （4）内容复制粘贴采购需求，描述存在严重缺陷或无保障措施及预案。：0分。 |
|  |  |  | 完善的运检管理体系： 体系中有详细的岗位设置及分工，得1分；有具体的岗位职责，得1分；有绩效考核体系，得1分；有完善的培训体系，得1分。最高得4分。 |
|  |  | 交接与衔接工作方案（5分） | 与原有运检单位交接方案、大剧院日常工作衔接方案、各方配合及协调措施： （1）方案描述完整、详细、全面，条理清晰，服务质量高，与采购人的需求契合度高，针对性强：5分； （2）方案制定存在瑕疵，但能满足采购人的需要和项目的执行：3分； （3）方案制定存在缺陷，仅部分内容能满足项目的执行：1分； （4）无保障措施方案：0分。 |
|  |  | 安全保障措施及承诺（8分） | 供应商应根据项目实际情况提供安全保障措施及承诺： （1）措施及承诺描述完整、详细、全面，条理清晰，服务质量高，与采购人的需求契合度高：8分； （2）措施及承诺制定存在瑕疵，但能满足采购人的需要和项目的执行：5分； （3）措施及承诺制定存在缺陷，仅部分内容能满足项目的执行：1分； （4）无安全保障措施及承诺：0分。 |
| 3 | 报价 （10分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |  |

# 第五章   采购需求

一、工程概况

国家大剧院位于天安门广场西侧，西长安街 2 号，属于首都政治核心区域。大剧 院占地面积 11.89 万平方米，总建筑面积 21.75 万平方米。国家大剧院内设 4 个剧 场，每个剧场均设有观众厅、舞台及设备机房、台仓、排练厅、演员化妆间、舞美设 计及制作间、办公室、休息室等。同时还有南北水下廊道、东西展厅、花瓣厅、艺术 资料中心、新闻发布厅等公共空间，进行文化艺术交流和展示展览。此外，室外还有 景观水系统和景观照明系统，使大剧院成为了长安街上一道靓丽的景观。

国家大剧院每年演出节目数百场，接待观众上百万人。经过建院十多年的发展， 国家大剧院已经成为了表演艺术文化交流国家级平台，成为了国际表演艺术领域的重 要“一极”,多次承担国事外交文艺演出交流活动。

国家大剧院供电属于一级负荷。高压供电方式为三站四路四联络，共设有两个 10KV 高压总站、九个低压分变电站以及两台箱式变电站，为四个剧场和公共区域设备 供电。大剧院主要用电高峰为，每日演出时的舞台设备用电和夏季高温时的空调制冷 用电。变配电系统的重要负荷（舞台机械、舞台灯光、舞台音响等）均采用双路电源 末端互投的方式，保证演出的正常进行。 国家大剧院运营模式决定了，变配电系统负 荷分散、持续时间长，巡视检查必须及时到位，停送电影响范围要求做到最小，日常 保养检修要做到精准高效。

二、规则和条例

2.1 所有合同要求的系统运行、维修、保养、检修及应急抢修工作必须符合国家和北京 市所颁布的最新的法定职责、条例、规范、规格、标准、施工准则和业务条例及国际 认可的规范和标准。

2.2 当上述标准或当地部门的特别要求，在技术要求上与本服务内容和技术要求所规定 发生抵触，或服务内容和技术要求内各有关段落的要求有相互矛盾时，投标方必须向 招标方反映，招标方将作出最后决定，但有关最终决定不能构成合同费用变更。

三、当地气候环境条件

3.1 在执行合同要求的系统设备运行、维修及保养工作时，必须结合本项目实际情况考 虑有关北京当地的气候条件。

3.2 设备规格及设计所需符合的环境条件 A.除本技术规格书特别注明外，各有关设备应能于下列的环境条件下进行测试及做正 常操作:

夏季            40℃（干球温度） 冬季       -12℃（干球温度） 相对湿度           99％

B.部分设备将按本技术规格书要求，需在更恶劣的环境条件下正常运作，而所有设备 有可能需要在较高温度和湿度的恶劣环境条件下作短暂性的操作。 C.按北京市环保局条例的要求，结合本项目特殊情况，所有设备必须为低噪声和高效 率型，并须符合下列噪声管制要求。

白天（上午七时至晚上九时） 不大于 60 分贝 早晚（上午六时及晚上十时） 不大于 55 分贝 深夜（晚上十一时至翌日上午五时） 不大于 50 分贝

D.各有关设备装置能准确处理日期及时间数据（包括但不限于计算、比较、交换及安 排次序），并能正常操作。

3.3 抗震保护 乙方须注意，本项目所处的地段为地震区域，而地震烈度被列为中国标准的七级。故 乙方应根据有关要求及标准对其负责的设备作出适当的抗震保护。

3.4 抗电磁感应保护 乙方须注意，由防雷、接地故障所产生的瞬态脉动及地磁感应有可能对弱电系统的设 备产生极高破坏能力。故承包单位应根据有关要求及标准对其负责的设备作出相应的 维护和适当的保护。

四、电力供应

4.1 除本技术规格书特别标准外，所有电气设备及安装应适合下列的电压操作： 电压：10 千伏 供高压设备

380 伏 供三相设备

220 伏 供单相设备 频率：50 赫兹

4.2 除上述所说明外，所有电气设备亦应能适合下列条件： 电压波动： ±10％正常数值

频率波动： ±2％正常数值

五、词意定义 下列所列的词意定义或解释均适用于本招标文件。 5.1  “服务内容和技术要求”：即指本招标文件。

5.2  “图纸或附图”：即指与本招标文件有关的图纸。

5.3  “合同或合约”：即指合同文件。

5.4 “供给”或“提供”：指供应、安装连接和完成指定的工作以达至安全和正确的 运作。但招标文件内另有规定者除外。

5.5  “安装”：指制造、装配、连接至完成包括有关组件的测试和系统调试。

5.6  “供应”：指购买所需设备包括有关组件并运送到工作现场。

5.7 “维修”、“保养”： 指乙方按国家规范及甲方要求对现有系统进行维修、保 养的工作，务求令甲方整体通用设备系统处于最佳状态下运行。

5.8  “日常”： 指包括一切平日、节日、假日的时间，即每周七天、每天 24 小时。

5.9 “值班”：指上述第 5.8 项的时段内，乙方根据合同要求，委派甲方已认可的人 员于国家大剧院范围内值班，负责包括一切合同要求的维护、维修及保养等工作。 5.10 “现场”或“工地”：指国家大剧院红线范围以内的所有设施。 “类似”或“相等”：指材料质量、重量、体积、设计和功能均相等的指定产品。 5.11 “业主”、“甲方”或“发包方”：即指国家大剧院。 “乙方”：即被邀请的投标单位或合同执行承包商。

5.12 “规范”、“规定”、“规则”或“标准”：即指国家、北京当地的法规及国 家大剧院采用的技术及安全标准。

5.13   “设备”、“系统”：即指所有合同附件设备清单的变配电系统设备。

5.14 “变配电系统设备”-包括但不限于下列： 国家大剧院高压北站（2G）、高压南站（1G）、1 号变电站、2 号变电站、3 号变电 站、4 号变电站、5 号变电站、6 号变电站、7 号变电站、8 号变电站及 9 号变电站以及 两台箱式变电站内所有高、低压配电设备；变电监控系统、电能质量监控系统及集中 抄表系统。

六、  10kV系统设备专项运检工作范围及界面划分

6.1 国家大剧院高压北站（2G）、高压南站（1G）、1 号变电站、2 号变电站、3 号变 电站、4 号变电站、5 号变电站、6 号变电站、7 号变电站、8 号变电站、9 号变电站及 两台箱式变电站内所有高、低压配电设备(含高压馈出柜及 10kV 电缆)运行、检修及保 养工作；变电监控系统的维护管理及数据采集、负荷监控工作；电能质量监测设备的 维护管理及数据采集监控工作；1 号变电站、2 号变电站、3 号变电站、4 号变电站、5 号变电站、6 号变电站、7 号变电站、8 号变电站、9 号变电站及两台箱式变电站内集 中抄表系统表计设备的运检管理及数据采集监控工作由投标方负责管理。

6.2  1 号变电站、 2 号变电站、3 号变电站、4 号变电站、5 号变电站、6 号变电站、

7 号变电站、8 号变电站、9 号变电站及两台箱式变电站内受电柜低压出线电缆（含压 接螺丝）及以下用电设备由招标方负责管理。

6.3  高压北站（2G）和高压南站（1G）10KV 进线电缆、高压南站（1G）和高压北站

（2G）间的高压联络电缆，由供电部门负责维护管理。

七、10kV 系统设备专项运检工作人员岗位配置及要求

★7.1    运检人员总人数不得少于 17 人。

7.2  白班岗位：设专职项目经理(站长)1 人（素质要求：政审合格，中专以上学历；

5 年及以上多路供、配电专业工作经验；能够熟练使用常用办公软件；具有较强的供配 电运行检修管理、培训能力；负责对国家大剧院变配电系统进行全面管理，并在经济 运行、系统完善及设备更新改造方面提出建设性意见及建议，保证变配电系统安全、 稳定、高效运行）。

7.3 倒班岗位（运检人员）：值长 4 人、副值长4人（素质要求：政审合格，必须持证（有效期内的高压电工作业证）上岗，值长须具有5 年、副值长须具有3年及以上多路供配电值班经验，具有一定的班组管理能 力）。值班员不得少于 8人（素质要求：政审合格，必须持证（有效期内的高压电工作业证）上岗，2年及以上供配电值班经验）。

7.4  运检人员保证二十四小时不间断运行检修管理。但工作时间符合《劳动法》及

《国务院关于职工工作时间的规定》。合同期内，运检人员须持有有效期内的作业 证。运检人员年龄：不得超过 60 岁。

7.5 投标人还需要配备安全管理人员和相关技术人员，定期对国家大剧院运检项目开 展安全检查、培训等工作，定期开展技术培训，定期参与系统的运检情况分析以及复 杂故障处理等工作。

7.6 不得出现迟到早退、不按时交接班现象，在岗期间不得离岗，病事假空岗应及时 通知招标人并及时补充人员到岗，不得在变配电室内吃饭或存放食物。运检人员，除 遵守北京市电力公司有关规章制度外，还应遵守甲方的有关规定。

7.7 投标人须提供负责本项目的人员架构表和有效证件。招标人根据审核程序，有权 对其不符合要求的人员作出否决。投标人应及时做出调整,保证人员符合本项目岗位配 置及要求。

7.8 投标人须定期进行人员培训（包括相关专业规程、规定、安全知识、技术能力的 培训），定期进行反事故演练并记录演练结果。

八、10kV 系统设备专项运检工作技术要求

8.1 乙方须按本招标文件所指定的工作范围提供专业的运行、维修、保养、检修及应 急抢修服务。乙方负责绝缘工器具的定期试验工作。在工作中因乙方自身原因而引致 的系统故障或设备、零件损坏，乙方需承担因此而引起的、直接或间接导致甲方损失 的一切责任。

8.2 乙方须对变配电系统设备进行日常巡视（每日不少于三次）、检查、定期清扫、 缺陷处理及倒闸操作。巡视检查各部件连接点、接地连接、负荷状况、表计、有无异 常声响、气味等；巡视变电监控系统屏、柜及有关监测表计工作是否正常，观察数据 和负荷情况、记录并定期打印报表；巡视电能质量监控盘、柜运行是否正常，记录并 监测报警信号；巡视集中抄表系统有关监测表计工作是否正常等。特殊季节，针对季 节特点，应加强特殊巡视。重点演出或重大活动，乙方应安排专项巡视和值守，制定 专项保电方案并组织落实。

8.3 变配电系统设备运行过程中若出现异常应立即向甲方主管人员及乙方公司汇报， 运检人员应在 5 分钟内到达现场进行抢修工作，直至达到系统恢复正常运行为止。若 因其它不可抗力的原因未能马上恢复系统设备正常运作，乙方需即时向甲方汇报并建 议采取紧急措施。乙方进行的维修、检测及保养工作不应影响的甲方切正常运营，如 因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。维修后七天内向甲方出具书面报告。

8.4 乙方巡视、检查、维修、检修要填写相应的表单或记录，并且及时通知甲方；变 电设备系统每周有一周工作情况汇总；每月有月度检测维修保养并有月度报告；年终 有年度检测维修保养并有年度报告；以上三种报告须在检测维修保养后七天内呈报甲 方。

8.5 乙方应根据甲方下发的工作任务单或工作计划安排，每月对各班组工作情况进 行考核。年度检修结束后由乙方派专人组织运行检修总结会，完成检修总结报甲方。

每年度乙方要开展年度总结和考核评比工作。考核评比结果报甲方，作为人员调整的 依据。

8.6  乙方严格执行供电调度协议相关规定，供电调度协议作为合同附件内容。

8.7 乙方须配备专业技术力量协助甲方检查、分析其他相关方在设计、施工和安装中 存在的问题；检查、分析设备供应商所提供设备的质量问题。

8.8 乙方须在设备的保修期内落实、监督并检查各个相关方的保修职责，并负责甲方 与相关方之间有关合同的保修条款的执行。

8.9 乙方须负责编制年度系统设备检修、保养、零配件及物料等工作计划并编制预 算，报甲方审批。 乙方呈交报告的同时，根据国家大剧院各系统及设备的实际运转情况，在有需要时， 向甲方呈交建议检修报告，报告内容应包括但不限于下列：

建议维修项目

建议更换项目

原因分析

影响范围

工、料预算费用

工期预算

8.10 乙方须严格遵守国家及当地的法律、法规，并需取得北京市或同等国家主管部 门认可的批准文件（如适用）或资质。按北京地区电气规程进行变配电系统的运行、 维修、保养、检修及紧急抢修工作。

8.11 乙方负责安全妥善地保管国家大剧院的变配电系统有关设备的各种技术资料， 并建立所有设备的技术档案及主要设备的台帐。及时更新资料（包括图纸资料）并每 年提交更新版本供甲方保存。

8.12 乙方对甲方提供的各种图纸、数据、信息等文件资料须妥善保管，并于合同届 满时交还甲方。对上述资料所涉及的信息，乙方负有保密义务，非经甲方许可，不得 向任何第三方透露。

8.13 乙方除须熟悉本专业图纸、技术参数、系统正常状态外，尚须仔细熟悉有关建 筑、结构和精装修图纸并了解其它专业的各项技术要求。

8.14 乙方在合同期的最后两个月，必须对新运检单位进行移交，内容包括但不限于 图纸资料、档案、记录、甲方配备的办公用品、仓库用品、管理电脑软件及资料，过 程须保证交接期间各系统运作正常。

8.15 执行整个国家大剧院设施管理服务，包括但不限于下列各项： A.处理各项投诉事宜

B.与管理方\配合方举行会议 C.按甲方要求提供临时电源的接引 D.配合政府及相关部门进行检查及测试等 E.配合其它维修单位进行联动测试及测试后复位工作 F.协调其它部门进行设施管理工作

8.16 一切涉及带施工污染的工作（如噪音，气味，粉尘等），乙方须严格遵守有关 规定，并须自行配备有效的防范措施（如置放鼓风机、吸尘器等），上述工作由乙方 自行承担，乙方不能提出任何经济或工期索偿。

8.17  乙方须对现场成品提供有效的保护，并负责有关成品拆装事宜。

九、10kV 系统设备专项运检工作设备管理的要求

9.1 基本要求

| 1 | 各种管理制度 | 各种管理制度健全并能够认真执行 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 设备系统的运行、检修、试验、 缺陷、事故记录 | 运行、检修、试验、缺陷、事故记录完 整 |
| 3 | 主要设备的运行操作规程、检修 规程、事故处理规程 | 运行操作规程、检修规程、事故处理规 程完整并认真执行，记录完整 |
| 4 | 主要设备的定期保养规程 | 保养规程完整并认真执行，记录完整 |
| 5 | 电量日耗记录及各种测试记录 | 电能源日消耗记录准确、各种测试记录 完整 |
| 6 | 主要设备的档案记录 | 主要设备的设备台帐、档案记录完整、 随时更新 |
| 7 | 维修单据及维修记录 | 工程维修单记录准确、保存完整；记录 应包括但不限于下列： -接报时间 -技术人员抵达现场时间 -维修完成时间 -事故原因分析 -维修材料量 |

| 8 | 装修改造、设备变更及各种工程 的实施 | 报批、改造、验收实施有序 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 能源记录 | 统计准确并能分析能源消耗、实施节能 |
| 10 | 配合处理、报告与记录 | 配合处理得当、记录完整 |
| 11 | 各种事故处理报告与记录 | 事故处理得当、记录完整 |
| 12 | 资料管理：基础资料、各类图 纸、各种表格记录、来往文件存 档 | 各种资料报告、文件、批文、记录完 整、保存完好 |
| 13 | 主要功能系统的主要设备的完好 率 | 完整、无事故、无损坏、运行平稳，完 好率应达到 100% |
| 14 | 重要设备的保养必须有专业人员 具体负责，并落实到人 | 制度健全并能落实记录完整 |
| 15 | 备用设备必须按规定定期性的投 入使用，使其处于良好 | 定期启动并有记录 |
| 16 | 各类主要设备应有统一编号，年 运行时间应大致平衡 | 设备统一编号、准确、帐、卡、物相符 |
| 17 | 各种主要设备清洁 | 功能应完好无损。各站房清洁明亮 |
| 18 | 设备及其管线上的各种开关、部 件、计量仪表应完好无损，并且 显示准确。 | 计量准确、配备合理、定期检验 |
| 19 | 根据季节不同，随营业时间的变 化或需要，定出与其相应的节能 运行方案 | 节约能源有相应措施 |
| 20 | 充分利用现有的有效节电设施。 | 节能设施充分利用 |
| 21 | 严格遵守安全操作制度，杜绝出 现人员伤亡事故。 | 规范操作、无事故 |
| 22 | 特殊工种职工 | 特殊工种职工，持证率达到 100% |
| 23 | 防火及安全生产的培训率达到 100%，新职工上岗前必须经过培 训。 | 防火及安全生产的培训率达到 100%，记 录应清楚并妥善保存。 |
| 24 | 员工应进行剧院服务意识培训。 | 参加培训，记录应清楚并妥善保存。 |

| 25 | 维修/保养材料 | 每次使用材料必须记录清楚用量、安装 地点。损坏的设备及材料需储存于指定 的地点，由甲方确认后才能进行处理。 |
| --- | --- | --- |

9.2 设备运行效率

9.2.1 设备运行效率不少于 99.99%（即设备故障停顿时间为每累积运行 500 小时，停 顿少于 3 分钟）

9.2.2 运行效率每月底评定，凡因乙方原因而造成设备故障停机的当月累积小时数除以 该设备的应每月运行小时数即取得该设备的运行效率；

即：

设备运行效率   =

设备故障停机的当月累积小时数

设备应每月运行小时数

9.2.3 凡因乙方原因而造成违反本合同规定的设备运行效率，甲方有权要求乙方支付违 约金。

十、10kV 系统设备专项运检工作安全管理的要求

10.1 安全生产管理管理目标

安全目标和管理目标一览表

| 安全目标 | 伤亡 0 事故；杜绝集体食物中毒事件；不发生中暑事故；不发 生传染病流行；有效预防职业病。确保无重大安全事故。 |
| --- | --- |
| 管理目标 | 认真分析本项目安全重点、难点和重大安全健康危害因素，根 据现场实际情况编制安全技术方案，搞好安全预控；强化安全 生产管理，责任落实到人，定期检查，认真整改，消除现场安 全隐患。 |

10.2安全教育培训 乙方应建立员工进场三级安全教育管理制度，新入场工人必须持有特种作业操作证并经过安全教育培训、考试合格后，才能进入工作岗位，考试不合格者必须重新参加培 训，直至本岗位安全知识考试全部合格后，方能上岗操作。项目部要定期组织安全知识 培训，采用通俗易懂、直观简练的文字和图表对员工进行安全教育。针对 10kV 变配电 站安全管理特点，项目部要每月组织全体人员过安全活动日，提高员工的安全防范意识， 杜绝安全隐患。

10.2.1 现场安全教育培训内容

现场安全教育培训内容一览表

| 序号 | 教育内容 | 序号 | 教育内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工进场三级安全教育 | 7 | 预防高处坠落事故安全教育 |
| 2 | 班前安全教育 | 8 | 反事故应急演练 |
| 3 | 转场转岗安全教育 | 9 | 防护用品与安全防护安全教育 |
| 4 | 特种作业人员安全教育 | 10 | 施工现场临时安全用电与用电 |
| 5 | 触电急救知识 | 11 | 消防安全教育 |
| 6 | 安全日(月)教育活动 | 12 | 针对特殊情况的安全教育 |

10.3 劳动防护用品配备标准

参照现行《劳动防护用品选用规则》，根据各工种的劳动环境和劳动条件，配备具有相应安全、 卫生性能的劳动防护用品。工作服的材质、式样和颜色必须符合有关工种操作安全的要求。人员穿 戴统一，保证安全并维护剧院形象，甲方视情要求乙方更新工作服。

（1）	乙方采购、发放和使用的特种劳动防护用品必须具有安全生产许可证、产品合格证和安全 鉴定证。

（2）	乙方应建立和健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制 度。

（3） 凡是从事多种作业或在多种劳动环境中作业的人员，应按其主要作业的工种和劳动环境配 备劳动防护用品。如配备的劳动防护用品在从事其他工种作业时或在其他劳动环境中确实不能 适用的，应另配或借用所需的其它劳动防护用品。

（4）	各类劳动防护用品应按照标准定期检查、更换。绝缘手套和绝缘鞋除按期更换外，还应做 到每次使用前作绝缘性能的检查和每半年做一次绝缘性能复测。

（5）	各类劳保用品质量标准应符合国家强制标准。

10.4 安全措施

10.4.1 电气专项运检工作安全措施

10.4.1.1 一般安全要求。

（1） 运检人员应熟悉国家大剧院变配电站的电气设备。

（2） 无论高压设备是否带电，工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作；若有必要 移开遮栏时，应有监护人在场。

（3）对于室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的，设置

明显标志的永久性隔离挡板（护 网 ）。

（4）运检工作中在手车开关拉出后，应观察隔离挡板是否可靠封闭。

（5）运行中的高压电气设备的绝缘部分应视为带电体，不可触摸。

（6）停用的电气设备在未采取封挂地线前应视带电为体，不可触摸。

（7）未经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员，在巡视高压设备时，不准进行其 他工作，不准移开或越过遮栏。

（8）高压设备发生接地时，室内不准接近故障点 4m 以内。进入上述范围人员应穿绝缘 靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。

（9） 巡视室内设备，应随手关门。

10.4.1.2 倒闸操作的安全要求。

（1） 倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令，受令人复诵无误后执行。 发布指令应准确、清晰，使用 规范的调度术语和设备双重名称，即设备名称和编号。 发令人和受令人应先互报单位和姓名，发布指令的全过程(包括对 方复诵指令)和听取 指令的报告时双方都要录音并做好记录。操作人员（包括监护人）应了解操作目的和 操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。

（2）倒闸操作必须由两人进行。 其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂 的倒闸操作，由熟练的运行人员操作，运行值班负责人监护。

（3）操作票应用黑色或蓝色的钢（水）笔或圆珠笔逐项 填写。操作票票面应清楚整洁， 不得任意涂改。

（4）操作票应填写设备的双重名称，即设备名称和编号。

（5）倒闸操作前，操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目，并 分别手工或电子签名，然后经运行值班负责人审核签名。

（6）每张操作票只能填写一个操作任务。

（7）下列项目应填入操作票内：

1) 应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地 刀闸（装置）等]，验电， 装拆接地线，合上（安装）或断开 （拆除）控制回路或电压互感器回路的空气开关、 熔断器， 切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。

2) 拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸 （装置）等]后检查设备的 位置。

3) 进行停、送电操作时，在拉合隔离开关(刀闸)、手车 式开关拉出、推入前，检查断

路器(开关)确在分闸位置。

4) 在进行倒负荷或解、并列操作前后，检查相关电源运 行及负荷分配情况。

5) 设备检修后合闸送电前，检查送电范围内接地刀闸 （装置）已拉开，接地线已拆除。

10.4.1.3 电气设备上工作的安全要求

（1）在电气设备上工作，严格执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作 间断、转移和终结制度等保证安全的组织措施。

（2）在电气设备上工作，严格执行停电、验电、、 接地、悬挂标示牌和装设遮栏（围 栏）。 上述措施由运检人员或有权执行操作的人员执行。

（3）检修设备停电，应把各方面的电源完全断开。禁止在 只经断路器（开关）断开电 源的设备上工作。应拉开隔离开关（刀闸），手车开关应拉至试验或检修位置，应使各 方面有一个明显的断开点，若无法观 察到停电设备的断开点，应有能够反映设备运行 状态的电气和机械等指示。

（4）与停电设备有关的变压器和电压互感器，应将设备各侧断开，防止向停电检修设 备反送电。

（5）检修设备和可能来电侧的断路器（开关）、隔离开关 （刀闸）应断开控制电源和 合闸电源，隔离开关（刀闸）操 作把手应锁住，确保不会误送电。对难以做到与电源 完全断开的检修设备，可以拆除设备与电源之间的电气连接。

（6）验电时，应使用相应电压等级、合格的接触式验电器 ，在装设接地线或合接地刀 闸（装置）处对各相分别验电。验电前，应先在有电设备上进行试验，确证验电器良好； 无法在有电设备上进行试验时可用工频高压发生器等确证验电 器良好。

（7）高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度 应拉足，验电时手应握在手 柄处不得超过护环，人体应与验电设备保持安规中规定的距离。

（8）对无法进行直接验电的设备，可以进行间接验电，即通过设备的机 械指示位置、 电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、 遥信等信号的变化来判断。判断时，应 有两个及以上的指示 ，且所有指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已无电。

（9）装设接地线应由两人进行（经批准可以单人装设接地线除外）。当验明设备确已 无电压后，应立即将检修设备接地并三相短路。

（10）禁止工作人员擅自移动或拆除接地线。

（11）凡一经合闸可能送电到工作地点，或有感应电压的工作设备均应有可靠接地，封 挂地线位置应尽量在工作地点的视线之内。使工作人员处于地线保护之中。

（12）在一经合闸即可送电到工作地点的断路器（开关）和 隔离开关（刀闸）的操作 把手上，均应悬挂“禁止合闸，有人工作！”的标示牌。如果线路上有人工作，应在线 路断路器（开关）和隔离 开关（刀闸）操作把手上悬挂“禁止合闸，线路有人工作！” 的标示牌。

（13）对于部分停电的工作，其安全距离小于安规中规定距离以内的未停电设备，应装 设临时遮栏。

（14）高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板 封闭后禁止开启，并设置“止 步，高压危险！”的标示牌。

（15）禁止工作人员擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌。 因工作原因必须短时移 动或拆除遮栏（围栏）、标示牌，应 征得工作许可人同意，并在工作负责人的监护下 进行。完毕后应立即恢复。

10.4.2 高危作业安全措施 高危作业项目在作业前执行安全技术交底，制定的安全技术措施切实可行、具体详细， 要求交底到每一个作业人员，安全技术交底单签字齐全，作业前主管及安全管理人员对 作业安全用具逐一检查，确认用具安全方可使用，发生设备、人员事故的应分析具体原 因，并尽快组织全体人员进行事故教育工作。

十一、10kV 系统设备专项运检工作节能管理的要求

11.1 节能与能源利用

11.1.1 能源节约教育：对所有的驻场人员进行节能教育，树立节约能源的意识，养成良 好的习惯。并在电源控制处，贴出“节约用电”、“人走灯灭”等标志。

11.1.2 优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技 术的节能施工设备等。

11.1.3 安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备 额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。

十二、国家大剧院10kV系统设备专项运检工作重大活动保障管理的要求

在重大活动保障常态化阶段，国家大剧院作为重点活动接待单位，要持续做好项目重大活动保障工作，坚持风险提前防控原则，严格管控，有针对性地采取措施，做到精准有效，保障项目重大活动期间各项供电保障工作稳步推进。

12.1防控原则

重大活动电力安全保障应当遵循超前部署、规范管理、各负其责、相互协作的工作原则。

12.2应对措施

12.2.1应对措施应包括重大活动电力安全保障工作组织机构建立、保障工作方案制定、风险评估和隐患治理、电力设施安全保卫和反恐怖防范、合理调整电力设备检修计划、应急准备，以及做好检查、督查等工作。

12.2.2应制定重大活动期间用电设施运行巡检专项方案、安全保卫专项措施、应急处置专项方案等，对相关人员应进行专项培训，保证用电设施安全运行。

12.2.3遇突发停电事件发生后，应当按照预案及时启动应急响应，采取有效措施恢复供电，并将有关情况及时向甲方工程部门主管电力的负责人报告。并启动外部后备应急救援工作。

十三、10kV 系统设备专项运检工作考核标准

13.1   在下列证实为乙方工作失误的情况下，甲方有权要求乙方支付违约金：

13.1.1 设备停顿时间累计超过本招标文件规定。

13.1.2 巡视检查工作未按规定时间及要求完成。

13.1.3 检修工作未按指定的时间内完成。

13.1.4 保养工作未按指定的时间内完成。

13.1.5 保养工作不到位。

13.1.6 甲方收到（并查证属实）的用户书面投诉乙方工作违规事宜。

13.1.7 违反国家大剧院的管理规定的事项。

违约扣款及扣分表

| 编号 | 类别 | 违规项目 | 合同规定 | 违约扣款 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备管理 | 主要（高压）设备停顿时间累计超过招标文件规定 | 运行效率不少于99.99% | 每停顿小时违约扣款人民币10,000元 | 5分 |
|  |  | 保养工作未按指定的时间内完成 | 100%按时完成 | 每次扣款人民币500元 | 1分 |
|  |  | 保养工作不到位，如开关抽屉推入不到位，二次线松动等 | 确保设备保养后安全运行 | 每次扣款人民币1000元 | 2分 |
|  |  | 维修工作未按指定的时间内完成；运检人员5分钟内不能到位 | 100%按时完成，运检人员须5分钟内赶到现场，进行处理 | 每次扣款人民币500元 | 1分 |
| 2 | 运行管理 | 巡视检查不到位，发现问题不交班、瞒报，交接不清 | 严格执行巡视交接管理规定 | 每次扣款人民币500元 | 1分 |
|  |  | 倒闸操作违反操作规程或操作失误 | 确保倒闸操作准确无误 | 每次扣款人民币1000元并赔偿甲方损失 | 5分 |
|  |  | 重大活动未安排专人值守 | 按照合同规定并根据大剧院演出、活动安排及重大活动安排对重要岗位和重点部位安排专人值守。 | 未达标每次罚款人民币500元 | 1分 |
| 3 | 人员管理 | 运检人员少于合同规定数量 | 严格遵守管理规定 | 每天人民币200元/人 | 1分 |
|  |  | 人员资质不符合服务内容和技术要求规定 | 合同期内具有有效期内的高压电工作业证及相应职业资格要求 | 每次扣款人民币2000元；违规人员不得上岗 | 5分 |
| 4 | 数据统计及能源管理 | 各项管理工作未按招标文件执行，如：报表不及时上交，记录填写不及时 | 确保各项工作按时按质完成 | 每次扣款人民币500元 | 1分 |
|  |  | 能源管理统计、分析、汇报不及时 | 日常进行统计记录，每周、月、年进行汇报 | 如不符合要求扣除作业责任人100元 | 1分 |
| 5 | 安全管理 | 安全教育、技术交底、安全措施、安全作业存在管理漏洞 | 安全管理无缺失 | 如不符合要求每项扣除当月维保款100-1000元 | 3分 |
| 6 | 服务质量 | 值班人员在工作时间睡觉、擅离职守 | 严格遵守合同规定条款 | 每次扣款人民币2,000元 | 1分 |
|  |  | 值班人员迟到早退，不按时交接班 | 严格遵守管理规定 | 每次扣款人民币200元 | 1分 |
|  |  | 违反国家大剧院的管理规定 | 严格遵守管理规定 | 每次扣款人民币2,000元 | 2分 |
|  |  | 甲方收到书面投诉乙方工作违规事宜 | 严格遵守管理规定 | 每次扣款人民币3,000元 | 3分 |

13.2 甲方每 6 个月初对乙方的工作进行评审，有关违约金于考核完毕后在支付运检费

用时扣除，违约金总额不设上限；

13.3 在六个月内，当扣分累积到 40 分时，甲方有权书面通知乙方中止合同，乙方需在 指定时间内离开现场并承担因此而造成的一切损失（包括甲、乙双方的损失）。

13.4 在工作中因乙方自身原因而引致的系统故障或设备、零件损坏，乙方需要承担因此 而引起的责任及直接或间接导致甲方对的损失的一切责任。

- 拟签订的合同文本

（本格式仅供参考，以最终签订的合同为准）

国家大剧院10kV系统设备

专项运检项目合同

合同编号：

甲方：国家大剧院

乙方：

甲方：国家大剧院

乙方：

- 依据《中华人民共和国民法典》，国家大剧院（以下简称甲方）与

（以下简称乙方），就国家大剧院10kV系统设备专项运检工作，经双方协商一致，订立本合同。本合同不得转包。

二、本合同自2026年1月1日起执行，至2028年12月 31 日止。

三、在上述合同期限内，乙方根据本合同规定对甲方所属的变配电系统（国家大剧院高压北站（2G）、高压南站（1G）、1号变电站、2号变电站、3号变电站、4号变电站、5号变电站、6号变电站、7号变电站、8号变电站、9号变电站及两台箱式变电站内所有高、低压配电设备(含高压馈出柜及10kV电缆)运行、检修及保养工作；变电监控系统的维护管理及数据采集、负荷监控工作；电能质量监测设备的维护管理及数据采集监控工作；1号变电站、2号变电站、3号变电站、4号变电站、5号变电站、6号变电站、7号变电站、8号变电站、9号变电站及两台箱式变电站内集中抄表系统表计设备的运检管理及数据采集监控工作由乙方负责管理。）进行日常运行、维修、保养、检修及紧急抢修工作，使之在合同期内不间断发挥最佳功效，满足甲方需求，并符合本合同、本合同附件及国家和北京市现行相关规定和标准。

本合同有关详细的工作质量、技术要求及工作范围见第附件一，安全协议见附件二。

四、合同总价

4.1合同含税总价为人民币￥             元（大写人民币                   ），未含税总价为人民币￥              元（大写人民币                   ）。税额为人民币￥        元，税率6%。

4.2   付款方式（详见下表）

| 序 号 | 年度 | 期次 | 日期 | 金额（含税） | 付款节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年 | 上半年 | 1月 1日至 6 月 30 日 |  | 2026 年 7 月 5 日前 |
| 2 |  | 下半年 | 7月 1日至 12 月 31 日 |  | 2026 年 1 月 5 日前 |
| 3 | 2027年 | 上半年 | 1 月 1 日至 6 月 30 日 |  | 2027 年 7 月 5 日前 |
| 4 |  | 下半年 | 7 月 1日至 12 月 31 日 |  | 2027 年 1 月 5 日前 |
| 5 | 2028年 | 上半年 | 1 月 1 日至 6 月 30 日 |  | 2027 年 7 月 5 日前 |
| 6 |  | 下半年 | 7 月 1 日至 12 月 31日 |  | 2027 年 1 月 5 日前 |
| 7 | 总计 | 3 年 | 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日 |  |  |

4.3合同总价包括但不限于员工基本工资、员工福利费、员工工会经费、员工教育经费、员工各种福利保险、加班费、服装费、办公费、管理费用、税金等乙方按甲方要求完成全部维保工作的所有费用。甲方委托乙方进行本合同约定事项外的专项维修、安装、改造等工程，双方需另行协商并签订协议。甲方对要求乙方按本合同服务范围内提出的服务内容细化、修改要求不属另行收费范围。因满足甲方运营需要对上述各系统实施更新改造造成的服务范围变更不再调整费用。

本合同形式: 采用固定总价合同形式。

4.4如因财政预算批复或政策调整，甲方有权对合同付款计划进行调整。

五、合同条款

5.1一般事宜

5.1.1乙方需根据保障岗位及甲方各项保障工作需要，合理配备具有相应职业资格、政审合格的各级运检人员，按工作标准完成变配电系统设备运行、维修、保养、检修及紧急抢修工作。在国家大剧院有重要接待活动时，乙方须配备必要的管理人员及加强技术力量提高保障水平，费用已含在合同金额中。甲方按工作考核指标对乙方进行工作质量考核。

5.1.2乙方负责工作范围及工作标准见附件一10kV系统设备专项运检服务内容和技术要求（包括国家大剧院因运营需要进行更新改造后增加的设备设施）。乙方向甲方提供每月管理工作报告，包括但不限于月度工作计划执行情况、下月度工作计划、月完成工作量、人员调配情况、系统维修保养及维护建议等。

5.1.3 甲方负责审批备品备件采购计划及价格，并承担备品备件采购费用。

5.1.4本项目为财政拨款项目，如预算批复情况发生变化，或政采目录及政采发生变化甲方有权中止合同。

5.2双方责任与义务

5.2.1甲方责任

5.2.1.1在合理时间内确认乙方申报的每项报价，及时向乙方支付相应费用。

5.2.1.2在合理时间内审核乙方呈交的小型改造工程的建议报告和报价，甲方有权将单项工程交第三方进行。

5.2.1.3审定乙方提出的年、季、月、周设备维修保养及检修计划。

5.2.1.4检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

5.2.1.5甲方有权审核并要求乙方更换运检人员。

5.2.1.6甲方有权调阅设备运行、维修、保养、检修工作中形成的必要的各类工作记录等档案文件，乙方须积极配合此项工作的开展。

5.2.1.7甲方负责提供停、送电申请票授权许可人员名单。

5.2.1.8甲方有特殊运营要求时（重大演出活动或参观活动等），须提前通知乙方，包括具体活动区域和时间段等。

5.2.2   乙方责任

5.2.2.1 乙方须按合同要求对变配电系统（国家大剧院高压北站（2G）、高压南站（1G）、1号变电站、2号变电站、3号变电站、4号变电站、5号变电站、6号变电站、7号变电站、8号变电站、9号变电站及两台箱式变电站内所有高、低压配电设备(含高压馈出柜及10kV电缆)运行、检修及保养工作；变电监控系统的维护管理及数据采集、负荷监控工作；电能质量监测设备的维护管理及数据采集监控工作；1号变电站、2号变电站、3号变电站、4号变电站、5号变电站、6号变电站、7号变电站、8号变电站、9号变电站及两台箱式变电站内集中抄表系统表计设备的运检管理及数据采集监控工作由乙方负责管理。）进行运行、维修、保养、检修及紧急抢修工作，以保证甲方所属的变配电系统正常、高效运作。根据有关法律法规及合同的约定，制订专业管理制度（包括：岗位职责、操作规程、紧急预案等内容）并负责实施，同时接受甲方监督。

5.2.2.2乙方在签订本合同时已对设备进行了全面检查，并确认所有设备处于正常状态、不存在任何质量问题。

5.2.2.3乙方负责编制短期及长期维修、保养及检修工作计划，提出本项目有关设备维修、保养及检修保值及增值建议、有利于节能降耗的设备运行模式建议等，建立设备维护标准，并编制各类设备的保养报表，经甲方批准后组织实施。需外委专项维修项目由甲方组织实施，乙方负责配合工作。

5.2.2.4乙方负责制订紧急事件应急预案，经甲方审核后，由乙方执行。

5.2.2.5乙方负责备品备件二级库管理，建立明细台账，做到账实相符。

5.2.2.6本合同书终止，乙方撤场前，须向甲方移交与本项目有关的管理档案资料、图纸及管理用房和甲方提供的物品、工器具等。

5.2.2.7乙方须配备专业的运行管理人员，并保证配备人员均为乙方自有并授权的专业技术人员，符合国家及北京市各有关主管部门的规定，具有有效期内的高压电工作业特种作业操作证。在国家及北京市各有关主管部门进行检查时，乙方须按规定提供一切所需的证明文件。乙方须提供负责本项目人员架构表连同联络方式和有效证件，甲方根据审核程序，有权对其不符合要求人员作出否决。在此情况下，乙方须及时更换合格人员。

5.2.2.8乙方人员须遵守劳动法有关规定作息时间。

5.2.2.9乙方派驻现场工作人员要统一着装，干净整洁，工作中要遵守相关法律、法规、规程、规范、劳动纪律及甲方的各项规定和要求；工作质量要达到相关标准要求。

5.2.2.10乙方需组织质量监控小组和安检监控小组，保证一切工作的质量事宜和工作安全事宜；乙方对自有人员人身安全负管理责任，甲方负责监督乙方各项安全管理措施的建立及落实。

5.2.2.11零配件、辅助材料及易损件

乙方需在每月10日前向甲方提供下月维保所涉及的零配件、辅助材料及易损件的需求计划。

5.2.2.12在合同期限内，乙方必须持续有效具备开展合同约定工作的资格或资质；如乙方在丧失上述资格或资质的前提下开展合同约定工作，承担由此产生的一切后果；甲方一旦发现乙方丧失上述资格或资质，有权即时解除本合同，乙方应承担由此产生的一切后果，包括但不限于赔偿给甲方造成的一切损失。

5.2.2.13乙方按甲方要求对各系统进行运行、维修、保养工作中形成必要的各类工作记录等档案文件、安全管理文件、设备及人员管理资料，及时整理、归档，定期向甲方移交。

5.2.2.14 重点演出或重大活动，乙方应安排专项巡视和值守，制定专项保电方案并组织落实。

5.2.2.15 完成甲方临时交办的工作。

5.3税项

乙方负责本项目的一切政府应征收税项，包括（但不限于）：企业所得税、增值税和印花税等。

5.4付款办法

5.4.1  乙方完成每半年运行、维修、保养、检修及紧急抢修工作，在支付节点5日前（遇周六、日或国家法定节假日，则顺延至其后第一个工作日）以书面形式按照合同第四条约定向甲方申请该半年工作范围内的费用；

5.4.2  如有甲方委托乙方进行的单项维修、安装、改造等工程，乙方在工程完工后次月5日前以书面形式向甲方申请，并扣除5％质保金；作为审核支付维修、安装工程款项的条件，乙方应提供完整的工程施工资料原件予甲方审核、保存并提供维修安装工程中使用的设备、零件、工料等有效完整的中国完税海关证明文件的原件予甲方保存。

5.4.3  甲方于14个工作日内审核乙方的付款申请。

5.4.4  甲方批准乙方申请付款申请后30个工作日内,乙方向甲方提供增值税专用发票，增值税率6%，发票内容“代运行服务费”,此后甲方向乙方支付相关款项。

收到乙方增值税专用发票后，甲方向乙方等额支付服务费用。乙方开具的增值税专用发票符合以下情况之一的，甲方有权延迟支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方须向甲方重新开具增值税专用发票：

- 开具虚假、作废、无效发票或因违反国家法律法规开具、提供发票的

- 开具发票种类错误或开具发票税率与合同约定不符的

- 发票信息错误的

- 因乙方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败的其他情况，如乙方拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规的要求，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此对甲方造成的全部损失。

- 因国家税率调整造成税率变化的,以人民币   为基数计算税款，并据付款时税率结算。

5.5 工作延误

除不可抗力的原因外，若乙方有如下任意一种情况：

■未按合同规定执行工作；

■未有效地执行各系统的维保工作而导致甲方的损失；

■未按甲方的规定时间完工；

■故意拖延工期；

■违反合同约定，并在甲方的合理宽限期内未有补救或持续屡次（三次或三次以上）违反合同相关规定。

甲方有权勒令乙方撤离现场，甲方并有权委派其他单位完成工作，因此而引致的一切费用及甲方的损失，皆由乙方负责承担。同时，甲方有权扣减第四条所列价款以补偿上述损失。

5.6保险

乙方须自行购买所需保险以承担一切因其施工或其维保工作而引致的责任，包括但不限于下列：

■乙方的雇员或其他施工人员之任何意外或损伤或死亡

■间接或直接引致第三方之任何意外或损伤或死亡

■间接或直接引致甲方的财产损失

如乙方未有足够保险赔偿或未投保上述保险，乙方同意对由此产生相应责任负责，并承担一切后果（包括经济赔偿）。

5.7仲裁

5.7.1无论是在本合同执行期间或在本合同完成或被终止之后，甲方和乙方之间，对合同的解释或与对本合同有关的任何问题，若有任何争议或歧见，由双方通过友好协商解决，若协商无效时，任何一方须以书面通知对方将此类争议或纠纷在北京提交中国国际经济贸易仲裁委员会依据该委员会当时现行有效仲裁规则仲裁解决。仲裁人的裁决将是终局性的，并对双方具有约束力。

5.7.2除甲、乙双方均一致书面同意外，否则不能在本合同完成、终止或提前终止前进行仲裁。

5.7.3在合同期满前，甲、乙任何一方提出仲裁，乙方自接到甲方通知之日起要无条件即时向甲方交接所管辖的所有甲方设备、备品备件、图纸、资料、办公用品、工器具，并在甲方规定时间内撤出现场，每延误一天乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5.7.4适用于本合同之法律为中华人民共和国法律。

六、本合同一式五份，甲方三份，乙方两份，具有同等法律效力。

七、本合同自双方签字、盖章后生效，于合同期限内执行。

八、未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本合同。合同所有附件作为合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

附件一：10kV系统设备专项运检服务内容和技术要求

附件二：10kV系统设备专项运检响应文件

甲 方（公章）：国家大剧院; 乙 方（公章）：. 法定代表人（盖章）：; 法定代表人（盖章）：. 委托代理人：; 委托代理人：. 电 话：66550672; 电 话：. 地 址：北京西长安街2号; 地 址：. 开户银行：北京银行总行营业部; 开户银行：. 账 号：0109 0520 5001 2010 9121 900; 账 号：. 纳税人识别号：12 110 000 6605 0209 XJ; 纳税人识别号：. 日 期： 年 月 日; 日 期： 年 月 日.

附件三

安全协议书

建设单位（以下简称甲方）：国家大剧院

施工单位（以下简称乙方）：

乙方施工范围：

乙方施工时间：

乙方安全负责人：

乙方安全负责人电话：

甲、乙双方就乙方施工范围内的安全事宜达成以下协议：

第一条  为了规范国家大剧院的安全管理工作，保障人身财产安全，加强全院范围的消防安全管理，依据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）、《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》、《北京市安全生产条例》与《中华人民共和国安全生产法》的规定制定本安全协议书，甲、乙双方均应严格遵守。

第二条  乙方应当自觉遵守国家有关法律、法规和国家大剧院的规章、制度的规定，依法开展施工装修改造活动。

第三条  消防安全工作实行“谁主管、谁负责”的原则，乙方法定代表人应对自己施工的范围实施管理，对施工范围内的消防安全工作负全责。对施工范围内发生的责任性安全事故承担领导责任。

第四条  乙方施工装修改造期间内的消防安全管理工作，应接受政府部门、国家大剧院安保部的指导、监督和检查；甲方对消防安全工作的日常监督、检查管理，乙方应予以服从和配合。

第五条  乙方负责施工装修改造期间的消防安全管理工作；应确保施工期间的消防安全。

第六条  甲方认为施工现场存在重大隐患，有权责令停工整改，停工期间所造成损失及工程进度滞后，由乙方自己负责和承担。

第七条  甲方安全管理工作的主要任务是：

1、依照法律法规的要求，对乙方的各项安全工作进行监督检查；

2、协助乙方进行施工装修改造和检修、检测试验项目的安全、消防审核申报及验收；

3、甲方施工装修改造和检修、检测试验项现场必须有专人负责，保证施工现场空间及急救道路的畅通，配合乙方工作及施工急救。

第八条  乙方安全管理工作的主要任务是：

1、施工前依法办理施工装修改造和检修、检测试验项的有关消防审核手续，并经消防验收合格，有关文件要在安保部备案；

2、明确消防安全责任人，做到谁主管，谁负责，施工维修作业时，负责人要随时在施工现场监督检查；
    3、制订消防安全管理制度、灭火和应急疏散预案，和保障消防安全的操作规程；
    4、配置施工范围内充足的消防器材；

5、项目实施作业中，保护施工范围内原有的建筑消防系统的设备、设施；严禁动用、遮挡或损坏建设单位的消防设施、消防器材。如工作需要移动消防设施、器材等，必须报安保部、工程部；

6、施工现场严禁吸烟，违者罚款500元；

7、施工作业中，需要使用电焊、气焊等动用明火工作，必须经安保部批准，办理动火手续。操作员必须是受过专业训练的技术人员，并严格遵守国家大剧院有关动用明火的消防安全规定；

8、除工作需要外，未经安保部、工程部同意不得私自接拉电线，增加使用其它电器。如需接拉电线，安装使用临时电器，必须有专业技术人员操作，严禁超负荷用电；

9、施工维修作业中，油漆、电气焊不得混合作业。施工作业中如使用易燃、易爆等危险品，需事先向安保部提前申报，经同意后方可使用，每日施工结束后，将易燃、易爆等危险品移出国家大剧院，施工期间必须有专人负责，妥善保管；

10、走道、出口和楼梯不准堆放物品，不准封堵消防安全疏散用通道，确保畅通；

11、对施工人员进行消防安全培训，施工人员应掌握一般的防火知识，了解灭火器材的基本性能。遇到火灾发生时，应及时使用灭火器材进行扑救并组织人员疏散，尽快通知安保部；（报警电话66550119、66550631）

12、乙方须按照«北京市地区电气规程»执行作业；

13、乙方实施试验、检测、检修、清扫作业前，要对所有参与人员进行技术交底。乙方所有参与人员必须持有在有效期内的操作证；特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；

14、乙方应严格按照安全操作规程组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查；

15、乙方应对其工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责；

16、乙方须组织做好均衡生产工作，严格控制加班加点，搞好劳逸结合，防止发生由于疲劳造成的工伤事故；

17、乙方应加强对员工文明生产的管理，防止发生治安事件；

18、乙方人员只限在施工指定范围内活动，严禁进入非施工区域走动；

19、乙方对施工现场的各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经甲方同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。须登高作业时，乙方须检查安全用具须做好相应安全防护，划定作业区，专人看守；

20、乙方现场使用电源、水源等，事先应以正式通知并得到甲方允许，禁止不按规定私拉临电。中断作业或遇故障等情况时应立即切断关闭有效开关或阀门，施工过程中注意成品保护，保证做到工完、料尽、场清地净，确保安全文明施工，违反本规定或不经许可，擅自乱拉电气线路造成的一切后果乙方负责；

21、乙方所有参与该项工程施工人员均为乙方依据劳动法合法聘用，员工的相关保险由乙方自行办理，费用由乙方承担；

22、贯彻谁施工谁负责安全的原则，由于乙方安全措施不力造成伤亡、火警、火灾、生产安全事故及各类治安案件（包括由乙方责任造成院方人员、他方人员、行人伤亡等），一切责任均由乙方负责，因此发生的费用，由乙方承担；

23、在施工中，除遵守上述规定外，还应严格遵守国家大剧院的各项规章制度，并接受国家大剧院安保部的监督和检查。

第九条  本协议书一式两份，由甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起立即生效。

第十条  违反本规定的，违约一方承担相应法律责任并赔偿经济损失。

第十一条  此协议国家大剧院授权国家大剧院安保部监督执行。

甲  方：国家大剧院                乙  方：

（公章）                            （公章）

负责人（签字）：                  负责人（签字）：

# 日  期：                          日  期：
第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

#### 1-1营业执照等证明文件

#### 1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

#### 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 3 本项目的特定资格要求

#### 3-1其他特定资格要求

#### 投标人具有输变电工程专业承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质；同时具有有效的企业安全生产许可证及承装（修、试）电力设施许可证三级及以上许可。

4 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及服务要求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  | 投标保证金 （有/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：1.此表中，投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按总价分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、上述各项的详细分项报价可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  服务要求偏离表（实质性格式）

服务要求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业声明函

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 8  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料