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第1章 [bookmark: _Toc19275][bookmark: _Toc709][bookmark: _Toc21583] 投标邀请
一、项目基本情况
1.项目编号：0686-26110I046232Z
2.项目名称：2026年北京小汤山医院东院区医用气体系统托管服务项目
3.项目预算金额：162万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	数量
	采购包分包预算金额
（万元）
	简要技术需求或服务要求

	1
	[bookmark: _GoBack]医用气体系统托管服务
	1项
	54万元/年
	详见采购需求



5.合同履行期限：详见《采购需求》。
6.本项目是否接受联合体投标：□是	■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  ■中小  □小微企业 采购 。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：        。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：/。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2 本项目是否属于政府购买服务：
 ■ 否
 □ 是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3 其他特定资格要求：无
三、获取招标文件
1.时间：2026年10月14日至2026年10月21日，每天上午8:30至12:00，下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0 元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年11月5日下午13点30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整
     优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9 号）》执
     行。 
（2） 扶持中小企业政策：本项目评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监
     狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享
     受政策。
（3） 本项目采购标的接受进口产品情况：本项目是否接受进口产品见第五章《采购需
     求》。 
2. 申请人的资格要求补充： 
（1） 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收
     违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政
     府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与
     本项目的政府采购活动。 
（2） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一
     包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。 
1)  本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表
   单位行使职权的主要负责人。 
     2) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指：
      a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限
        公司股本总额百分之五十以上的股东； 
 b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享
   有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 
3)  本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理
        关系。 
注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控
股或管理关系。 
（3） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供
     应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。 
（4）按照招标公告要求获取了招标文件。 
（5）符合法律、行政法规规定的其他要求。
3.本次招标供应商必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。
4.本项目采用电子化与线下流程结合招标方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线  400-699-7000
技术支持服务热线  010-86483801
4.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—
“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
4.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市
场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
4.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招
标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投
标文件编制工具”下载相关客户端。
4.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节
分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取招标文件的投标无效。
4.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
4.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
4.7 电子开标
供应商在开标地点使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：北京小汤山医院
地    址：北京市昌平区小汤山镇银街北路390号院 
联系方式：010-61789682 
2.采购代理机构信息
名    称：北京国际贸易有限公司
地    址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号
联系方式：010-85343456、010-85343360
3.项目联系方式
项目联系人：张娇、张珊、梁潇
电话：010-85343456、010-85343360
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投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目不适用。
□本项目 / 为单一产品采购项目。
□本项目 /  为非单一产品采购项目，核心产品为：/。 

	2.5
	本项目是否适用本国产品标准
	本项目是否适用本国产品标准及相关政策
□是
■否

	3.1
	现场考察
	■不组织
组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
考察地点： / 。

	
	开标前答疑会
	■不召开
召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
召开地点： / 。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求： / ；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
不需要
需要
（3）样品递交要求： / ；
（4）未中标人样品退还： / ；
（5）中标人样品保管、封存及退还： / ；
（6）其他要求（如有）： / 。

	5.2.5
	标的所属行业
	      本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	医用气体系统托管服务
	其他未列明行业




	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
无
■有，具体情形： 
（1）投标报价应以完成招标文件第五章采购需求中所要求的2026年北京小汤山医院东院区医用气体系统托管服务项目过程中所有可能发生的费用均由投标人承担。各包各品目投标分项报价表应按招标文件附件格式要求分开填写。 
（2）投标报价中应包含投标人已缴纳或应缴纳的全部税费。

	12.1
	投标保
证金
	投标保证金金额（人民币）：2.916万元；
开户名（全称）：北京国际贸易有限公司
行号：402100007149
开户银行：北京农村商业银行股份有限公司总行营业部
银行账号：2000000311990
特别提示：
1、采用电汇形式递交保证金的，须使用供应商单位账户一次性汇入上述指定账户。为便于采购代理机构及时准确地核实响应方的保证金是否到账，供应商应在电汇汇款附言里注明：“项目编号、包号及用途”。
2、如供应商采用银行保函形式，投标保证金的有效期应当覆盖或者超过投标有效期。
3、在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
无
■有，具体情形：
（1）在投标有效期内，供应商擅自撤销投标的； 
（2）中标人不按规定与采购人签订合同的；
（3）中标人不按规定提交履约保证金的； 
（4）中标人擅自放弃中标的。

	13.1
	投标
有效期
	自提交投标文件的截止之日起算不少于90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：30分钟

	22.1
	确定
中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：
■得分且投标报价均相同的，以对招标文件技术规格要求的响应程度得分高者为中标人
随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
■不允许
允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容： / ；
（2）允许分包的金额或者比例： / ；
（3）其他要求： / 。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷 ”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：
口头询问：请致电010-85343360
书面形式：请递交至北京国际贸易有限公司4层417室
         （北京市朝阳区建国门外大街甲3号）

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京国际贸易有限公司 第九业务部；
邮箱：bwtc0909@163.com；
联系电话：010-85343457；
通讯地址：北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）。

	27
	代理费
	收费对象：
  采购人
 ■ 中标人
  收费标准：
参照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）下浮20%执行。
缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后5个工作日内一次性向采购代理机构缴纳代理费。

	/
	其他

	1
	1、纸质文件：为方便归档留存，供应商应当将在“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）导出，进行双面打印并胶装（2份），密封送达至北京国际贸易有限公司。
2、电子文档：1份（U盘形式，命名为“包号+公司名称”，如第 x 包+xxx 公司。），单独密封，随纸质文件同时递交。电子文档应为：1份PDF格式文件、1份word格式文件。
注：
（1）现场递交的纸质投标文件应与“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）内容保持一致。
（2）密封包装袋/箱应注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包号、标的名称和“在（投标截止时间）之前不得启封”的字样。并在包装袋/箱的封装处加盖供应商单位公章或由法定代表人授权的代表签字。



投标人须知
一  说 明
1采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组
织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀
请》。
1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或
者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供
应商的身份共同参加政府采购。
2资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性
资金。
2.2项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4核心产品见《投标人须知资料表》。
2.5是否适用本国产品标准及适用范围见《投标人须知资料表》。
3现场考察、开标前答疑会
3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标
人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标
文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担
不利评审后果。
4样品
4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样
品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标
准》。
5政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1采购本国货物、工程和服务
5.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国
政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第
五章《采购需求》。
5.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产
品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据
《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政
府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1中小企业定义：
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔 2022 〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔 2011 〕300号 ）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.3政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于 调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。
5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.4正版软件
5.4.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.5网络安全专用产品
5.5.1根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（ 2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.6推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.6.1为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.7采购需求标准
5.7.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.7.2    其他政府采购需求标准
为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6投标费用
6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何， 
采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。


二	招标文件
7招标文件构成
7.1招标文件包括以下部分：
第一章   投标邀请 
第二章	投标人须知
第三章	资格审查
第四章	评标程序、评标方法和评标标准
第五章	采购需求
第六章	拟签订的合同文本
第七章	投标文件格式
7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投
标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否
则投标无效。
8对招标文件的澄清或修改
8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原
公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提
供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投
标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止
时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 
日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三	投标文件的编制
9投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也
可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》
所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民
共和国法定计量单位。
9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应
附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容
应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻
译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10投标文件构成
10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文
件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投
标文件格式》。
10.2  对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中
给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式
中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，
否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，
可由投标人自行编写。
如供应商擅自删除或修改招标文件要求的条款，包括但不限于删除或改变“▲”号、“#”号等，评标委员会将视其投标为非实质性响应投标，并按无效投标处理。
10.3  第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4  对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》
做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5  投标人认为应附的其他材料。
11投标报价
11.1所有投标均以人民币为计价货币。
11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再
支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须
知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的
其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），
否则其投标无效。
12投标保证金
12.1投标人应按《投标人须知资料表》 中规定的金额及要求交纳投标保证金 。投 
标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、
网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本
票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账； 以金融
机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前
将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止
时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要
求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4  投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需
在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”
12.5  投标保证金有效期同投标有效期。
12.6  投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金， 
其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7  采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、
担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机
构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；
12.7.3未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；
12.7.4终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8  有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13投标有效期
13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持
有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
[bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc265228371]14 投标文件的签署、盖章
14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原
件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件
原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的
电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
四	投标文件的提交
[bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc226965725]15  投标文件的提交
15.1  本项目使用电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2  投标人应当根据招标文件要求将在“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）导出，打印并胶装后，在投标截止时间前密封送达至北京国际贸易有限公司。
[bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc305158878]16  投标截止时间
16.1  投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
[bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc150509288]17 投标文件的修改与撤回
17.1  投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2  投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。


五	开标、资格审查及评标
[bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc151193637]18  开标
18.1   采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2   本项目开标使用电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3  开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。
18.4  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5  投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20  评标委员会
20.1  评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2  评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21  评标程序、评标方法和评标标准
21.1  见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。


六	确定中标
[bookmark: _TOC_250004][bookmark: _Toc23990]22  确定中标人
22.1  采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。
[bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425]23  中标公告与中标通知书
23.1  采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2  中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24  废标
2.1   在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4因重大变故，采购任务取消的。
24.2  废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc151193938]25  签订合同
25.1  中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3   联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4   政府采购合同不能转包。
25.5   采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6  “政采贷 ”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26  询问与质疑
26.1  询问
26.1.1  投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2  采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2  质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。
26.2.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3  接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27  代理费
27.1  收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
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[bookmark: _Toc12084][bookmark: _Toc30755]第三章  资格审查
一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。
二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二
十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》。
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供
有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时
还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支
机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的复印件或电子证照

	1-2
	投标人资格
声明书
	 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声
 明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用
记录
	 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、 
 www.ccgp.gov.cn）；
 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采 
 购人或采购代理机构的实际查询时间；
 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结 
 果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购
 文件一并保存；
 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执
 行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购
 严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无
 效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信
 用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件。
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	 具体要求见第一章《投标邀请》。
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》。
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业
 采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明
 函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以
 上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵
 团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求
 合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分
 包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协
 议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》
 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监
 狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）
 出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且
 满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购
 份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采
 购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提
 供。
 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企
 业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在
 直接控股、管理关系。
	格式见《投标
文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	 如有，见第一章《投标邀请》。
	提供证明文件的清晰复印件

	3
	本项目的特定资格要求
	 如有，见第一章《投标邀请》。
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联
 合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担 
 的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代
 表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶
 段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标
 文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递
 交。
 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、
 1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本
 表3-2项规定。
 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的
 每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符
 合本表中其他资格要求并提供证明文件。
 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分
 工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供
 应商确定资质等级。
 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体
 各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成
 联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联 
 合体的投标无效。
 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为
 联合体。
	提供《联合协议》原件的清晰复印件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的
要求
	 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益
 一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障
 的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定
资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》。
	提供证明文件的清晰复印件

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体
 时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要
 求。
	






[bookmark: _TOC_250003][bookmark: _Toc3097][bookmark: _Toc243][bookmark: _Toc29242]第四章  评标程序、评标方法和评标标准
一、评标方法
1 投标文件的符合性审查
1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、盖章
	 按照招标文件要求签署、盖章的；

	7
	实质性格式
	 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	10
	分包其他要求
（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》
中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）；

	11
	报价的修正
（如有）
	 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人 
 对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；对于接受进口产品投标的品目且供应商以进口产品参加投标时，如投标货物非供应商所有或制造，供应商投标时须提供制造商（或其境内总代理的）就本项目所提供的投标品牌产品授权书；

	13
	国家有关部门
对投标人的投
标产品有强制
性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	14
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标
人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	15
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人
串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

	16
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	17
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。



2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.3.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
有，具体规定为： / 。
■无，按下述 2.3.2-2.3.7 项规定修正。
2.3.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.3.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.3.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.3.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.3.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.3.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.3.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.4 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.4.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.4.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.4.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.4.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.4.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.4.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.4.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.4.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.5   既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。评审委员会对供应商提交的《关于符合本国产品标准的声明函》及《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》负有审查责任，包括完整性、准确性审查以及要求澄清、补正的权利与程序，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评
审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
随机抽取
其他方式，具体要求： / 。
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。
4 确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
随机抽取
■其他方式，具体要求：评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，以技术响应得分高者为优先。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会综合考虑项目实施方案优劣确定。实施方案也相同者，评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
5 异常低价审查
5.1 审查情形：按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)规定，自2026年2月1日起，政府采购评审中出现异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序。具体情形如下：
      5.1.1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50％的；
5.1.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50％的；
5.1.3 投标报价低于采购项目最高限价45％的；
5.1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
5.2 资料要求:评审委员会启动异常低价投标审查后，属于第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
5.3 审查要求:评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
5.4 评审组织:采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
6 报告违法行为
6.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准 
	[bookmark: _Toc14668]序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	10
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	2
	类似项目业绩评价
	10
	根据供应商提供近三年（自2023年9月至今）类似医用气体系统运维/托管服务项目的业绩情况进行评价，每提供一个得2分，最高得10分。
	注：供应商需提供采购合同（含首页、关键内容页、签字盖章页）复印件并加盖公章，否则业绩不予认可。

	3
	资质评价
	3
	供应商具备有效的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康管理体系认证证书。每提供一份证书,得1分、最高得3分；
	注：需提供有效证书复印件并加盖公章，否则不予认可。

	4
	对本次服务项目的理解
	10
	根据招标文件要求，对投标人提供的本次服务项目理解情况进行评价，
1）提供方案内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得10分；
2）提供方案内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在一定偏差，得7分；
3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分；
4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
5）未提供相关方案不得分。
	

	5
	整体服务方案
	12
	根据供应商针对本项目特点提供的整体服务方案进行评价，内容包括：①服务流程、②服务质量标准、③服务管理制度、④响应速度及维修处理时效，上述四项内容进行评价，其中每项：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得3分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	6
	日常巡检方案
	10
	针对本项目需求提供的日常巡检方案，内容包括：日常巡检保养服务，检修周期和服务内容进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得10分；
2）提供方案内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在一定偏差，得7分；
3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分；
4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
5）未提供相关方案不得分。
	

	7
	人员配备方案
	8
	根据供应商针对本项目提供的服务团队人员配备整体情况，包括组织架构建立、人员稳定性及合理性、岗位职责设置以及整体能力水平情况进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得8分；
2）提供方案内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在一定偏差，得6分；
3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分；
4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得2分；
5）未提供相关方案不得分。
	

	
	
	3
	项目主管：
具备有效的《中华人民共和国特种作业操作证》（A 类特种设备安全管理），得3分
	须提供人员相关证书复印件及供应商为其缴纳近6个月任意一个月的社保记录证明复印件，否则不予认可。

	
	
	4
	氧气站运维服务人员：具有有效的下列证书的，每提供一个得2分，最多得4分。
1）具备特种设备作业快开门式压力容器操作证（R1）
2）特种作业操作证(低压电工)证书
	

	8
	配件供应保障
	10
	根据供应商提供的常用配件、辅材供应保障方案（至少包括配备配件的品种齐全度、规格型号明确程度、数量等）综合评分：
1）提供方案内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得10分；
2）提供方案内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在一定偏差，得7分；
3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分；
4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
5）未提供相关方案不得分。
	

	9
	安全防护措施方案
	10
	根据供应商针对本项目提供的人员安全、作业安全、设备运行安全及安全操作规程内容进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得10分；
2）提供方案内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在一定偏差，得7分；
3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分；
4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
5）未提供相关方案不得分。
	

	10
	应急处理方案
	10
	针对供应商就本项目提供的对不可预见因素的预防及应急处理方案的全面性、可行性进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得10分；
2）提供方案内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在一定偏差，得7分；
3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分；
4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
5）未提供相关方案不得分。
	

	合计
	100
	




第5章 [bookmark: _Toc22302][bookmark: _Toc16033][bookmark: _Toc10273][bookmark: _Toc1685] 采购需求

一、采购标的
1.采购标的（需求一览表）
	包号
	标的名称
	数量
	服务期限

	1
	医用气体系统托管服务
	1项
	3年


二、商务要求
1.采购项目交付或者服务的时间和地点：
1.1服务时间：3年（自合同签订之日起计算），合同一年一签。
1.2服务地点：采购人指定地点
2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”。
3.包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号））。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为北京小汤山医院提供医用气体系统托管服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
服务方需提供全院医用气体系统全流程运行、值守、维护、检修、检测及应急保障服务，确保系统24 小时 ×365 天（双人双岗）安全、连续、稳定供气，符合国家及北京市特种设备、计量、医用气体及相关规范标准。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
供应商应保证所提供的服务符合国家相关法律法规的要求。
2.服务内容及要求
2.1 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；


一、核心服务范围与内容
医用气体系统范围
	区域
	涉及机房/汇流排间
	床位数量
	建筑面积/㎡

	B区
	负压吸引机房、压缩空气机房、汇流排间
	157床
	8500

	血透中心
	汇流排间
	55床
	1170

	A区
	无
	122床
	7800

	D区
	汇流排间、负压吸引机房
	60床
	4478

	E区
	负压机房
	96床
	4891

	液氧站
	东院区液氧站
	/
	42


（一）站房日常运行与维护
1.氧气站：液氧储罐、汽化器、汇流排、管路、阀门、安全附件及配套设施等。
（1） 负责汽化器、管道区域除雪除冰作业；
（2） 实时监测液氧储罐供气压力、液位，按周期完成安全阀、压力表校验与更换；
（3） 按医院需求协调医用气体钢瓶配送、更换、报废与定期检验；
（4） 承担氧气站日常维修处置，落实 24 小时双人双岗值班值守，快速处置设备故障。
2.空压站：空压机、冷干机、储气罐、过滤器、管路及配套设施。
（1） 定期检查空压机、冷干机等设备运行状态，核查易损件完好性，按需更换；
（2） 每年完成空压机系统润滑油、空滤、油滤、油分、管道滤芯等易损件（至少）一次性更换。
（3） 按要求定期检测安全附件
3.负压站：真空泵、真空电磁阀、负压罐、管路及配套设施；
（1）定期检查真空泵运行状态，核查易损件完好性，按需更换；
（2）定期检修真空电磁阀，保障阀门运行可靠；
（3）每年完成空压机系统润滑油、空滤、油滤、油分、管道滤芯等易损件（至少）一次性更换；
（4）定期排污、清洁，保障负压系统稳定达标。
（二）全院医用气体设施设备维保
1.病区配套设备：负责各病区护士站气体压力报警装置、二级减压箱、气体流量计等设备运维；
2.医疗设备带：全覆盖运维全院医疗设备带，含管路、气体终端、插座、开关、灯管、呼叫分机等组件；
3.全院管线系统：承担全院医用气体管线、管井及管路附件、仪器仪表、阀门等全附属设施的日常维修、紧急维修与定期巡检；
（三）法定检测与校验
服务方需按北京市计量局、特种设备等国家规范，定期完成检验、检测、校验等工作，承担全部检测费用并提供正式检验、检测 / 校验报告，具体要求如下：
	序号
	检测对象
	数量
	检测频次
	年度检测量

	1
	安全阀（含检验科）
	33个
	每年 1 次
	33个 / 年

	2
	压力表（含检验科）
	21块
	每年 2 次
	42块 / 年

	3
	氧浓度探头
	15个
	每年1次
	15个 / 年

	4
	东院区液氧站及瓶氧站接地防雷检测
	2处
	每年 2 次
	4 次 / 年

	5
	办理液氧罐使用登记证
	2个
	每3年1次
	2028年到期2个

	6
	手持氧浓度检测仪
	1个
	每年 1 次
	1个/ 年


注：实际检测数量以现场据实核算为准
（四）气体供应配套服务
1.负责协助医院医用气体（瓶氧、液氧）的订货；
2.医院医用气体、气瓶配送更换、定期检验，保障临床用气持续供应。
（五）应急保障服务
具备气体泄漏、压力不足、设备故障、供气骤停等突发事件的应急抢修、供气恢复与人员安全处置能力，提供全天候应急响应。
二、岗位配置及资质要求
1、具备本地化服务的能力，可保障 24 小时应急响应、驻场值守及现场维保工作开展。
2、具备特种设备维修资质：持有市场监督管理部门核发的压力容器维修资质，资质范围覆盖本项目液氧储罐、储气罐、真空泵、汇流排、压力容器管道等设备维修；同时具备压力管道维修资质，可从事医用压力气体管道安装、检修、维护作业。
3、如发生改造施工作业，中标人须自行具备或委托具备有相应资质的单位实施，满足院内气体管路、设备带改造及维修施工要求。
4、熟悉北京市特种设备、计量器具、医用气体管理相关地方性法规及标准，具备承接北京地区医疗机构医用气体系统服务的从业经验。
5、投标人须具备安全生产许可证（涉及现场施工作业人员），建立完善的特种设备、医用气体安全作业操作规程、风险防控方案。供应商应对所有进场作业人员开展安全生产教育培训，落实安全防护，建立安全作业管理制度。
6、熟悉《医用中心供氧系统通用技术条件》《医用中心吸引系统通用技术条件》《特种设备安全法》及北京市医用气体、计量器具相关地方标准，确保所有服务、检测、设备运行全部合规达标。
7、本项目需配置专职驻场人员，执行24*365天双人双岗，另外配备专人进行系统巡视和气瓶配送，人员配置、资质与履职要求如下：
1）项目主管岗
（1） 身体健康，无本行业职业禁忌疾病；
（2） 持《中华人民共和国特种作业操作证》（A 类特种设备安全管理）；
（3） 服从医院管理，主动落实工作，定期组织专业培训、应急演练及业务知识培训。
2）氧气站运维服务岗
（1）身体健康，无本行业职业禁忌疾病；
（2）持快开门式压力容器操作证（R1），熟悉氧气站设备原理与操作规范；
（3）持低压电工证书证书，可独立完成医用气体及设备日常维修；
（4）具备岗位履职能力，参与业务培训，具备日常维修及突发事件应急处置能力；
（5）每2小时对医用气体系统进行日常巡视，配合医院进行气瓶配送更换。
三、备品备件与费用承担
★1.服务方承担费用：服务范围内维修零配件单笔单项1000元（含）以内，由服务方负责（详见附件一），（需提供承诺函并加盖公章）。
2.采购人承担费用：服务范围内维修零配件单笔单项1000元以上，由采购人承担；经采购人同意，服务方维修后按清单报价提交采购人结算。其他清单外的维修费用经双方协商确定。
3.法定检测费用：本需求所列安全阀、压力表、氧浓度探头、接地防雷、医用气体等全部检测费用，均由服务方承担。
四、服务管理与验收要求
1.制度体系建设：按行业标准制定适配本院的医用气体系统管理制度、岗位职责、操作规程及记录表单。
2.日常运维管理：制定全院医用气体系统（含终端、管道、阀门、管井等）详细巡检计划并执行，建立运维记录数据库。
3.定期保养要求：完成设备清洁、性能测试、机械/电气检查、紧急补救维修，保障设备按厂家技术规格运行。
4.季度联合验收：合同期内每季度，由采购人组织双方联合巡检验收，出具巡检验收报告并签字确认；报告作为费用支付依据，不替代日常巡检工作。
5.临时服务任务：承接采购人交办的临时性医用气体维修工作。
附件一：服务范围内一千元以下免费配件清单
	序号
	名称
	型号/规格
	适用场景/备注

	1
	床头灯
	T4
	全院病区医疗设备带配套

	2
	灯罩
	医疗设备带配套
	适配各病区床头灯，防尘防腐蚀

	3
	氧气终端
	国标普通+德标
	全院病区、诊疗室气体终端

	4
	负压终端
	国标普通+德标
	适配负压吸引系统，密封防漏气

	5
	呼叫分机（普通）
	医院呼叫系统配套
	病区床头专用呼叫设备

	6
	呼叫手柄
	有线手持款
	配套床头呼叫分机，耐磨耐用

	7
	管路快速接头
	小型国标
	管路检修、临时接驳专用

	8
	空压机小型滤芯
	适配本院空压站小型过滤组件
	常规月度保养更换耗材

	9
	报警指示灯、小型蜂鸣器
	低压通用款
	压力报警装置小型故障替换配件

	10
	呼叫系统卫生间分机
	医院呼叫系统配套
	病区卫生间紧急呼叫专用，床头呼叫系统拓展配件

	11
	呼叫走廊显示屏指示灯
	系统配套
	护士站走廊呼叫状态声光提示，故障替换件

	12
	呼叫系统电源适配器
	低压直流
	床头呼叫分机、走廊显示屏供电电源

	13
	液氧储罐液位计
	低温专用
	东院区液氧站2台液氧罐使用，精准监测液位

	14
	压力/温度传感器
	4-20mA信号，高精度
	氧气站、空压站、负压站设备参数监测

	15
	氧气、空气二级稳压箱
	400ML
	病区气体压力稳压、调压核心设备

	16
	真空泵机械密封/轴封
	耐磨耐腐蚀型
	负压站真空泵防漏气、防漏油核心配件

	17
	欠压报警装置
	OVA
	全院气体压力异常预警、报警设备

	18
	进气阀/卸荷阀
	与空压机设备匹配
	空压站空压机启停、压力调节核心阀门

	19
	调压阀
	KDY22F-25P
	高压氧气管路压力精准调节

	20
	氧气检测报警器
	GQ-YA-D300TQ
	站房、密闭区域氧气浓度超标报警

	21
	空压机排水器
	与设备匹配
	空压站设备自动排水、防积水故障

	22
	空压机传动皮带
	与设备匹配
	空压机动力传动核心配件

	23
	自动排水器
	浮球式/电子定时式
	储气罐、管路自动排水设备

	24
	真空泵机头
	与设备匹配
	负压站真空泵核心动力组件

	25
	压力变送器
	氧气专用
	氧气系统压力实时采集、传输设备

	26
	汽化器核心换热组件
	低温液氧专用
	液氧站汽化器换热维修更换核心配件

	27
	大型储气罐滤芯
	空压站配套专用
	空压机系统后端精密过滤核心配件

	28
	真空电磁阀总成
	负压系统专用
	负压管路通断控制核心总成配件

	29
	气体管路主路球阀/截止阀
	DN25及以上大口径
	全院主干气体管路控制阀门，大型管路专用

	30
	防雷接地模块总成
	医用站房专用
	液氧站、汇流排间防雷接地系统核心组件

	31
	空压机油气分离器总成
	适配本院空压机型号
	空压机核心净化分离配件，年度重点维保配件

	32
	多功能气体报警控制器
	医用气体专用
	集中接收各区域气体浓度、压力报警信号主机

	33
	其他
	其他1000元以内配件
	其他1000元以内配件


补充说明：本清单所有配件单笔单项费用≤1000元，包含采购、更换、安装、调试全部费用，服务方无条件免费更换，无额外收费。现场实际配件型号、数量与清单不符的，以现场设备实际参数为准，服务方需适配匹配，不得推诿拒修。
2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
服务期限：3年。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: _Toc2183]投标人须提供对本次服务项目的理解、整体服务方案、日常巡检方案、人员配备方案、配件供应保障、安全防护措施方案、应急处理方案等。
3.采购标的的验收标准
[bookmark: _Toc15601][bookmark: _Toc181860788]3.1符合采购人服务范围要求。
[bookmark: _Toc181860789][bookmark: _Toc26326]3.2供应商配置的硬件设备（如涉及）符合采购人要求。
[bookmark: _Toc181860790][bookmark: _Toc11917]3.3完成采购人要求的工作内容。
[bookmark: _Toc32098][bookmark: _Toc181860791]3.4达到采购人要求的服务和质量标准。
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[bookmark: _Toc29520][bookmark: _Toc20520]第六章   拟签订的合同文本
（本合同模板仅供参考，以最终双方协商签订合同文本为准）
甲  方：                            ；
法定代表人：                       ；
授权代表：        ；
住所地：              ；
邮  编：                     


乙  方：                     ；
法定代表人：                  ；
授权代表：                  ；
住所地：                  ；
邮  编：                  ；


根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方经平等、友好协商，遵循自愿、公平、诚实信用、平等互利的原则签署本合同。。
第一条 定义：
本合同中的下列术语应解释为：
1.“合同”系指甲、乙双方签署的、合同格式中载明的甲、乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
2.“合同价款”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后,甲方应支付给乙方的价格。
3.“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、软件、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。
4.“服务”系指根据合同规定为实现一定目标而采取的一系列行动，通常包括但不限于设计、建设、调试、运维、技术支持、培训或劳动工作等内容。
[bookmark: _Toc12277425][bookmark: _Toc12277281]第二条 合同组成    
下列文件构成本合同的组成部分，为一个整体，彼此相互解释、相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下（下列文件的优先性依次递增）：
1.招标文件；
2.乙方的投标文件及有关澄清资料；
3.本合同书；
4.本项目执行过程中双方签署的技术文件；
5.本合同书履行过程中甲乙双方签订的合同附件、补充合同、备忘录等其他书面文件。
第三条 基本情况
1、服务范围
	区域
	涉及机房/汇流排间
	床位数量
	建筑面积/㎡

	B区
	负压吸引机房、压缩空气机房、汇流排间
	157床
	8500

	血透中心
	汇流排间
	55床
	1170

	A区
	无
	122床
	7800

	D区
	汇流排间、负压吸引机房
	60床
	4478

	E区
	负压机房
	96床
	4891

	液氧站
	东院区液氧站
	/
	42



2.本合同有效期为叁年，合同一年一签，自   年   月    日至    年   月    日止。甲方每年对乙方服务进行考核，平均分超过90分才能续签下一年度合同，未达到90分甲方可不进行续签合同，并按照要求重新开展采购工作。
第4条 服务内容
（一）站房日常运行与维护
1、氧气站：液氧储罐、汽化器、汇流排、管路、阀门、安全附件及配套设施等。
1.1负责汽化器、管道区域除雪除冰作业；
1.2实时监测液氧储罐供气压力、液位，按周期完成安全阀、压力表校验与更换；
1.3按医院需求协调医用气体钢瓶配送、更换、报废与定期检验；
1.4承担氧气站日常维修处置，落实 24 小时双人双岗值班值守，快速处置设备故障。
2、空压站：空压机、冷干机、储气罐、过滤器、管路及配套设施。
2.1定期检查空压机、冷干机等设备运行状态，核查易损件完好性，按需更换；
2.2每年完成空压机系统润滑油、空滤、油滤、油分、管道滤芯等易损件（至少）一次性更换。
2.3按要求定期检测安全附件
3、负压站：真空泵、真空电磁阀、负压罐、管路及配套设施；
3.1定期检查真空泵运行状态，核查易损件完好性，按需更换；
3.2定期检修真空电磁阀，保障阀门运行可靠；
3.3每年完成空压机系统润滑油、空滤、油滤、油分、管道滤芯等易损件（至少）一次性更换；
3.4定期排污、清洁，保障负压系统稳定达标。
（二）全院医用气体设施设备维保
1、病区配套设备：负责各病区护士站气体压力报警装置、二级减压箱、气体流量计等设备运维；
2、医疗设备带：全覆盖运维全院医疗设备带，含管路、气体终端、插座、开关、灯管、呼叫分机等组件；
3、全院管线系统：承担全院医用气体管线、管井及管路附件、仪器仪表、阀门等全附属设施的日常维修、紧急维修与定期巡检；
（三）法定检测与校验
服务方需按北京市计量局、特种设备等国家规范，定期完成检验、检测、校验等工作，承担全部检测费用并提供正式检验、检测 / 校验报告，具体要求如下：
	序号
	检测对象
	数量
	检测频次
	年度检测量

	1
	安全阀（含检验科）
	33个
	每年 1 次
	33个 / 年

	2
	压力表（含检验科）
	21块
	每年 2 次
	42块 / 年

	3
	氧浓度探头
	15个
	每年1次
	15个 / 年

	4
	东院区液氧站及瓶氧站接地防雷检测
	2处
	每年 2 次
	4 次 / 年

	5
	办理液氧罐使用登记证
	2个
	每3年1次
	2028年到期2个

	6
	手持氧浓度检测仪
	1个
	每年 1 次
	1个/ 年


注：实际检测数量以现场据实核算为准
（四）气体供应配套服务
1、负责协助医院医用气体（瓶氧、液氧）的订货；
2、医院医用气体、气瓶配送更换、定期检验，保障临床用气持续供应。
（五）日常运维管理：制定全院医用气体系统（含终端、管道、阀门、管井等）详细巡检计划并执行，建立运维记录数据库
（六）定期保养要求：完成设备清洁、性能测试、机械 / 电气检查、紧急补救维修，保障设备按厂家技术规格运行。
（七）联合验收：合同期内每季度，由采购人组织双方联合巡检验收，出具巡检验收报告并签字确认；报告作为费用支付依据，不替代日常巡检工作。
（8） 临时服务任务：承接采购人交办的临时性医用气体维修工作
（九）应急保障服务：具备气体泄漏、压力不足、设备故障、供气骤停等突发事件的应急抢修、供气恢复与人员安全处置能力，提供全天候应急响应。
第5条 服务费用
1、本年度服务费为：         即人民币（含税）元/年（大写：     ）。
2、服务费每三个月支付一次，每次完成相应工作后，根据考核结果，乙方按要求开具等额增值税（普通/专用）发票后，甲方以银行汇款方式向乙方支付相应服务费用。如考核不合格，整改合格后再行支付，该价款不高于合同价款的 25%。如乙方未按要求提供发票，甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。
3、服务费为乙方完成本合同规定的工作所需要的全部费用，包括但不限于：人员、劳动防护用品、机械、工具、耗材及故障配件更换等费用，甲方无需向乙方或其他第三方另行支付任何费用。
4、服务范围内维修零配件单笔单项1000元（含）以内，由乙方负责（详见附件一）；
5、甲方承担费用：服务范围内维修零配件单笔单项1000元以上，需提供报价清单并经甲方同意后结算。其他清单外的维修费用经双方协商确定。
6、法定检测费用：本需求所列安全阀、压力表、氧浓度探头、接地防雷、医用气体等全部检测费用，均由乙方承担。
第6条 双方权利义务
1、甲方的权利
（1）甲方有权审核乙方拟定的管理制度和各类记录文件等；
（2）甲方有权检查、监督乙方各项工作的实施及制度的执行情况；
（3）甲方将氧气站委托给乙方管理，甲方对此拥有所有权；
（4）甲方有权要求乙方更换不称职的工作人员。
2、甲方的义务
（1）甲方有义务为乙方的工作人员提供必要的工作条件；
（2）甲方有义务保证水、电、气等的正常供给；
（3）甲方有义务根据合同规定按期向乙方支付费用；
（4）甲方应提供和本项目有关的专有技术、图书资料、相关文件等，以便于乙方运行管理。
3、乙方的权利
（1）乙方有权要求甲方提供因工作需要的各类工作条件，如值班室等；
（2）乙方有权拒绝甲方超出合同范围之外的要求（可协商解决）；
（3）乙方有权要求甲方按合同约定支付相应的服务费用。
4、乙方的义务
（1）根据相关法律、法规及本合同的约定，制定系统运行管理制度及应急预案等。同时， 乙方应于本合同签订后一个月内制定出针对服务范围内设备设施的“管理规章制度、操作规范、年度工作计划、目前存在的问题及整改方案”，并书面上报甲方；
（2）乙方必须服从甲方管理，遵守甲方的各项管理制度。每月向甲方书面报告系统运行情况，并接受甲方和相关部门的工作检查、监督和指导， 乙方要及时建立年度计划、月度计划，并参与月度例会，汇报当月生产运行的情况；
（3）应严格按照《中华人民共和国职业病防治法》的相关规定，做好工作人员的职业危害防护工作，并负责定期对相关人员进行职业病体检；
（4）乙方须定期对所有工作人员进行专业技术培训并加强劳动服务态度和责任心的教育，严防责任事故的发生，工作人员须定期对服务范围内所有设备设施及管道等进行全面维护，保证系统正常运行，发生突发故障应及时维修；
（5）乙方所有工作人员应统一着装、持证上岗、并佩戴胸卡；所有工作人员应保证工作质量，做到文明、安全、热情服务；
（5）乙方须确保服务质量，严格执行国家标准相关规定及甲方的各项要求，提供服务范围内设备设施的运行值班、维修保养、紧急故障处理等服务；
（6）乙方应按照投标文件及相关标准、规程，定期对设备做好维保工作，确保各设备设施的安全运行；在维保服务范围内的设备设施过程中，由于乙方原因造成设备设施损坏，人身伤害、感染事件，相关管理部门罚款等情况，乙方均应承担相应责任；
（8）因服务范围内供应的气体质量等不达标被甲方相关科室投诉，乙方应积极响应并进行改善，由乙方原因造成的一切损失，由乙方承担；
（9）如遇突发状况，乙方应立即进行处理，并做好修复记录，在保证甲方业务正常运转的前提下，若损坏的零部件为国产件，乙方须保证自损坏之日起  天内完成维修，若为进口件，乙方须保证自损坏之日起    天内完成维修，恢复系统或设备正常运转；
（10）如需对设备设施进行大、中修理，乙方均应事先向甲方出具书面详细报告；
（11）乙方每年须对服务范围内的重点用能设备如锅炉、除氧水箱、循环水泵等至少进行一次性能测试，并出具书面性能测试报告，为确保测试数据的真实有效性，测试时需通知甲方相关人员参与；其中，锅炉设备的月度、年度检测报告由乙方督促设备厂家及时出具，不得延误，以免给甲方相关工作造成严重后果。
（12）根据甲方节能降耗的相关要求，乙方应制定节能管理办法，提出合理化节能建议，并落实相关节能措施，确保设备安全、高效运行。
（13）乙方负责与其人员签订《劳动合同》，乙方服务人员在甲方工作期间发生工伤事件、劳动争议等纠纷的，由乙方承担全部责任。
（14）未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的任何合同义务。
第七条 违约责任
1、乙方违反约定不提供服务或者怠于提供服务的，甲方经催告后有权选择第三方维修，由此产生的费用由乙方承担，且甲方有权要求乙方支付本合同
总价款的 10%作为违约金。
2 甲方有权监督、检查乙方对设备维修保养工作， 因乙方不服从管理，造成设备无法正常使用，所产生的一切损失由乙方承担。
3  乙方应按本合同约定完成工作，因乙方的疏忽遗漏任何保养项目，甲方有权从当季应付服务费中扣除相应遗漏部分的服务费，且甲方有权要求乙方支付本合同总价款的 1%作为违约金。
4、乙方如违反本合同约定，经甲方催促后，仍怠于整改的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总价款 20%的违约金。
5、 当发生紧急公共卫生事件时，乙方必须依照合同履行职责保证人员的相对稳定及所提供的管理和服务的连续性，不得中断，不得借故终止合同，否则由此产生的一切损失由乙方承担。
6、 乙方按本合同约定支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应进行补足。甲方有权从应向乙方支付的服务费中优先扣减乙方应向甲方支付的款项，包括但不限于违约金、赔偿金等。
第八条 其他
1.甲乙双方因本合同发生争执的，应首先协商解决，协商不成的可向北京市昌平区人民法院提起诉讼解决。
2.本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，协商一致的应签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效率效力。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式  份，甲乙双方各  份，具有相同法律效力。


甲方(盖章):北京小汤山医院           乙方（盖章）：

法定代表签字                      法定代表签字 

（或授权代表签字）:              （或授权代表签字）: 
日期：                            日期：





附件一：服务范围内一千元以下免费配件清单
	序号
	名称
	型号/规格
	适用场景/备注

	1
	床头灯
	T4
	全院病区医疗设备带配套

	2
	灯罩
	医疗设备带配套
	适配各病区床头灯，防尘防腐蚀

	3
	氧气终端
	国标普通+德标
	全院病区、诊疗室气体终端

	4
	负压终端
	国标普通+德标
	适配负压吸引系统，密封防漏气

	5
	呼叫分机（普通）
	医院呼叫系统配套
	病区床头专用呼叫设备

	6
	呼叫手柄
	有线手持款
	配套床头呼叫分机，耐磨耐用

	7
	管路快速接头
	小型国标
	管路检修、临时接驳专用

	8
	空压机小型滤芯
	适配本院空压站小型过滤组件
	常规月度保养更换耗材

	9
	报警指示灯、小型蜂鸣器
	低压通用款
	压力报警装置小型故障替换配件

	10
	呼叫系统卫生间分机
	医院呼叫系统配套
	病区卫生间紧急呼叫专用，床头呼叫系统拓展配件

	11
	呼叫走廊显示屏指示灯
	系统配套
	护士站走廊呼叫状态声光提示，故障替换件

	12
	呼叫系统电源适配器
	低压直流
	床头呼叫分机、走廊显示屏供电电源

	13
	液氧储罐液位计
	低温专用
	东院区液氧站2台液氧罐使用，精准监测液位

	14
	压力/温度传感器
	4-20mA信号，高精度
	氧气站、空压站、负压站设备参数监测

	15
	氧气、空气二级稳压箱
	400ML
	病区气体压力稳压、调压核心设备

	16
	真空泵机械密封/轴封
	耐磨耐腐蚀型
	负压站真空泵防漏气、防漏油核心配件

	17
	欠压报警装置
	OVA
	全院气体压力异常预警、报警设备

	18
	进气阀/卸荷阀
	与空压机设备匹配
	空压站空压机启停、压力调节核心阀门

	19
	调压阀
	KDY22F-25P
	高压氧气管路压力精准调节

	20
	氧气检测报警器
	GQ-YA-D300TQ
	站房、密闭区域氧气浓度超标报警

	21
	空压机排水器
	与设备匹配
	空压站设备自动排水、防积水故障

	22
	空压机传动皮带
	与设备匹配
	空压机动力传动核心配件

	23
	自动排水器
	浮球式/电子定时式
	储气罐、管路自动排水设备

	24
	真空泵机头
	与设备匹配
	负压站真空泵核心动力组件

	25
	压力变送器
	氧气专用
	氧气系统压力实时采集、传输设备

	26
	汽化器核心换热组件
	低温液氧专用
	液氧站汽化器换热维修更换核心配件

	27
	大型储气罐滤芯
	空压站配套专用
	空压机系统后端精密过滤核心配件

	28
	真空电磁阀总成
	负压系统专用
	负压管路通断控制核心总成配件

	29
	气体管路主路球阀/截止阀
	DN25及以上大口径
	全院主干气体管路控制阀门，大型管路专用

	30
	防雷接地模块总成
	医用站房专用
	液氧站、汇流排间防雷接地系统核心组件

	31
	空压机油气分离器总成
	适配本院空压机型号
	空压机核心净化分离配件，年度重点维保配件

	32
	多功能气体报警控制器
	医用气体专用
	集中接收各区域气体浓度、压力报警信号主机

	33
	其他
	其他1000元以内配件
	其他1000元以内配件


补充说明：本清单所有配件单笔单项费用≤1000元，包含采购、更换、安装、调试全部费用，服务方无条件免费更换，无额外收费。现场实际配件型号、数量与清单不符的，以现场设备实际参数为准，服务方需适配匹配，不得推诿拒修。
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[bookmark: _Toc23206][bookmark: _Toc19211]第七章  投标文件格式


投标人编制文件须知

    1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
    2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
    3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）


投	标	文	件

（ 资 格 证 明 文 件 ）


项目名称：


项目编号/包号：


投标人名称：













1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书
致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（七）根据相关法律、法规等规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并 承担申报不实的责任。
1.有限责任公司、股份有限公司适用： 
	投标人名称
	

	法定代表人姓名
	

	单位负责人姓名
	

	投标人的控股股东/投资
人名称及出资比例
	

	投标人的非控股股东/投
资人名称及出资比例
	

	管理关系单位名称
	

	被管理关系单位名称
	

	备注：





注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加
       同一合同项下的政府采购活动。 
      2）本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代
         表单位行使职权的主要负责人。 
      3）本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指: 
         a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份
         有限公司股本总额百分之五十以上的股东； 
         b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份
         所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
      4) 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管
         理关系。 
      5) 本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控
         股或管理关系。 
      6) 如无相关情况，请在相应栏填写“无”。 
      7) 适用于“有限责任公司、股份有限公司”的必须填写，如不填写视为实质性
         不响应；不适用的填写“/”。 

2. 机关法人、事业单位法人、社会团体法人适用： 
	投标人名称
	

	单位负责人姓名
	

	投标人的控股股东/投资
人名称及出资比例
	

	投标人的非控股股东/投
资人名称及出资比例
	

	管理关系单位名称
	

	被管理关系单位名称
	

	备注：



注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同  
       一合同项下的政府采购活动。 
    2) 本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表
   单位行使职权的主要负责人。 
    3) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指: 
       a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有
       限公司股本总额百分之五十以上的股东； 
       b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所
       享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 
4) 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理
   关系。 
5) 本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股
   或管理关系。 
    6) 如无相关情况，请在相应栏填写“无”。 
7）适用于“机关法人、事业单位法人、社会团体法人”的必须填写，如不填写视
   为实质性不响应；不适用的填写“/”。 

3. 合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户适用：  
	投标人名称
	

	法定代表人姓名
	

	控股投资人名称及出资比例
	

	非控股投资人名称及出资比例
	

	管理关系单位名称
	

	被管理关系单位名称
	

	备注：



注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同 
       一合同项下的政府采购活动。 
2) 本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表
   单位行使职权的主要负责人。 
    3) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指: 
       a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有
       限公司股本总额百分之五十以上的股东；
       b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所 
       享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 
4) 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理
   关系。 
5) 本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股
   或管理关系。 
    6) 如无相关情况，请在相应栏填写“无”。 
7）适用于“合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户”的
   必须填写，如不填写视为实质性不响应；不适用的填写“/”。 



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。 

                              投标人名称（加盖公章）：____________ 
                                 日期：_____年______月______日 




说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、 成交的”有关规定予以处理。








2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业证明文件说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额 ，资格证明文件部分无需提供 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明 文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购 ，投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建 设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落 实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福 利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具 的属于监狱企业的证明文件 ，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》， 且建议在资格证明文件部分提供。
（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以 联合体形式参加采购活动 ，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明 函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生 产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 ，还须同时提供《联合协议》；上述文件 建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》 由参加政府采购活动的投标人出具 。联合体投标的，《中小企业 声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分 ，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企 业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分 、准确地了解所提供货物的制造企业 、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型 ，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投 标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规 定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


109


2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于
（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称（盖章）： 	
日 期： 	




1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：	
日 期：	



1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                                单位名称（盖章）：
                             日期：

3 本项目的特定资格要求

3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。



3-2 其他特定资格要求

/

4  投标保证金凭证/交款单据复印件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）


投	标	文	件

（ 商 务 技 术 文 件 ）



项目名称：


项目编号/包号：


投标人名称：
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1  投标书（实质性格式）


投标书

致：（采购人或采购代理机构）


我方参加你方就________________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对 此项目进行投标。
1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2.其他补充条款（如有）：____________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址________________                 传真________________
电话________________                 电子函件________________


投标人名称（加盖公章） ________________
日期：____年____月____日



2  授权委托书（实质性格式）


授权委托书


本 人________________（ 姓 名 ）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 ________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________
日期：___年___月___日
附：法定代表人及委托代理人身份证明文件复印件：

说明：
  1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签    
    署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本
   《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要 
    提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的
有效的身份证或护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双
面复印件。
  5.供应商须附被授权人的在职证明（劳动合同或缴纳社保证明）加盖公章。 


法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，
姓名：___性别：___年龄：___职务：___


系_______________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。 附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件复印件：


投标人名称（加盖公章）：_______________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______________



日期：___年___月___日




附：被授权人的劳动合同或缴纳社保证明



3  开标一览表（实质性格式）
开标一览表

项目编号：_______________                项目名称：_______________

	
包号
	
投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。


投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日
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4  投标分项报价表（实质性格式）
投标分项报价表

项目编号/包号：      项目名称：  报价单位：人民币元

	序
号
	分项名称
	单价（元）
	年预估量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元/年）
	

	总价（元/3年）
	



说明：
1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。



投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日
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5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表


项目编号/包号：_______________	项目名称：_______________

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款 中的所有要求 ，除本表列明的偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。


投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日


6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________	项目名称：_______________

	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.如招标文件中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），应在采购需求偏离表中“说明”列中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。 如上述内容填写信息不实或未清晰提供，评标委员会有权不予认可，由此造成的后果需供应商自行承担。
3.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离。


投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日


7  中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。
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中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》
（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为_______万元，资产总额为______万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为_______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：________
日 期：________




1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：	
日 期：	



1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：
□ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                                单位名称（盖章）：
                                    日期：


8本国产品证明文件及承诺（本项目不适用）
8-1中国境内生产的组件成本核算基本规则


中国境内生产的组件成本核算基本规则

[bookmark: tiao_6]　　产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
[bookmark: tiao_7]一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
[bookmark: tiao_8]二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
[bookmark: tiao_9]三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
   四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。


8-2关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。



8-3关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如适用）

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。



9   招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1 业绩一览表
	序号
	服务期限
	服务内容
	合同签订日期
	采购单位
	联系人及
电话
	履约情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日



注：
1、投标人应如实列出以上情况，如有虚假，一经查实将导致其投标无效并被拒绝。 
2、投标人应按照招标文件第四章评标程序、评标方法和评标标准中的要求提供业绩证明材料。 


9-2 招标文件第五章“采购需求”规定的投标人需要提供的相关证明文件和其他技术方案
(1)招标文件第五章采购需求规定的技术支持资料（或证明材料）（如有）
(2)其他技术证明文件或说明（如果有）









9-3 供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写 “男 ”或 “女 ”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写 “外商单独投资 ” 、“外商部分投资 ”或 “ 内资 ”。

9-4 投标人认为应附的其他材料
