北京市疾病预防控制中心新址实验室家具项目

公开招标文件

项目名称：北京市疾病预防控制中心新址实验室家具项目

项目编号/包号：2603-HXTC-IS1067/2

采购人：北京市疾病预防控制中心

采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司

# 目录

第一章投标邀请	1

第二章投标人须知	7

第三章资格审查	23

第四章评标程序、评标方法和评标标准	27

第五章采购需求	36

第六章拟签订的合同文本	71

第七章投标文件格式	78

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：2603-HXTC-IS1067

2.项目名称：北京市疾病预防控制中心新址实验室家具项目

3.项目预算金额：5158.527264、项目最高限价（如有）：同预算金额万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PP通风柜 | 1558.9434 | 1 | 台 | 主体采用厚≥8mm的抗腐蚀的聚丙烯（PP）板 |
|  | 不锈钢原子吸收罩 |  | 52 | 个 | 304不锈钢材质，厚度 ≥1.2mm |
|  | 负压称量罩 |  | 10 | 个 | 此设备用于天平称量实验过程中产生的有害化学物质过滤 |
|  | 全钢联通通风柜上柜 |  | 10 | 台 | 主体支撑钢板厚度≥1.2mm |
|  | 全钢落地通风柜 |  | 12 | 台 | 主体支撑钢板厚度≥1.2mm |
|  | 全钢通风柜上柜 |  | 178 | 台 | 主体支撑钢板厚度≥1.2mm |
|  | 通风柜VAV控制系统 |  | 214 | 套 | 控制系统至少包括变风量文丘里阀、位移传感器、通风柜操作显示器、区域存在传感器等完成变风量排风控制所需要的设备 |
|  | 通风柜顶部封板 |  | 212 | 套 | 与通风柜造型、材质搭配 |
|  | 通风柜下柜钢制柜 |  | 384 | 台 | 主体采用厚度≥1.2mm冷轧钢板 |
|  | 万向抽气罩 |  | 149 | 个 | 有效工作半径≥1350mm |
|  | 万向抽气罩铝合金固定座 |  | 149 | 个 | 铝合金方管 |
|  | 桌面排风箱 |  | 8 | 个 | 材质：≥10mm厚有机玻璃制作而成 |
|  | 桌上型通风柜 |  | 3 | 个 | 主体支撑钢板厚度≥1.2mm |

5.合同履行期限：自合同签订生效之日起70日内完成供货安装调试。

6.本项目是否接受联合体投标：□是■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小□小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：/ 。

3.3本项目是否接受分支机构参与投标：□是■否；

三、获取招标文件

1.时间：_2026_年_3_月_12_日至_2026_年_3_月_19_日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：_2026_年_4_月_2_日_09_点_30_分（北京时间）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台。

3. 解密时限：解密时限为北京市政府采购电子交易平台开启投标人自行解密功能后 30 分钟。

4. 开标、解密地点及方式：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。

注意事项：本项目采用远程电子开标方式，为保证开标解密顺利进行，请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行自行解密操作，请投标人务必于解密功能开启后及时操作。

解密阶段技术电话：010-86483801

（1）	未在电子投标截止时间前按程序上传电子投标文件的投标无效。

（2）	电子投标文件制作、上传等注意事项详见招标文件《电子投标文件制作及上传说明》。

（3）	开标时具体操作流程及注意事项详见招标文件《投标人须知》“开标、解密及唱标”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》等。

2.本项目的采购年限为____年、预算金额为____万元、当年安排数为____万元。（本项目不适用）

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京市疾病预防控制中心

地址：北京市东城区和平里中街16号

联系方式：郝老师，010-64407307

2.采购代理机构信息

名称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

联系方式：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、彭怡、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、黄艳、孙佳、陈曦、李想，010-63974645、010-63961210

3.项目联系方式

项目联系人：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、彭怡、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、黄艳、孙佳、陈曦、李想

电话：010-63974645、010-63961210

电子投标文件制作及上传说明

本项目投标、开标及评标将配套使用北京市政府采购电子交易平台,一律不接受纸质投标文件。请供应商根据招标文件及北京市政府采购电子交易平台相关操作手册及视频制作并网上提交电子投标文件。上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

CA认证证书服务热线010-58511086、010-58515511

技术支持服务热线010-86483801

- 办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

特别提示：加密上传电子投标文件后，不得续费或更新该CA数字认证证书，以免影响远程解密功能。确需续费或更新的用户，请使用续费或更新后的CA数字认证证书重新加密上传电子投标文件。

- 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

- 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

- 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取本项目招标文件的投标无效。

- 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

特别提示：请投标人务必使用符合北京市政府采购电子交易平台功能的CA认证证书进行上述操作，操作同时不要插入其它认证证书。

- 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

- 电子开标、解密

供应商在规定的开标时间使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行远程电子开标、解密。

# 第二章投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目_2_包为非单一产品采购项目，核心产品为：_全钢通风柜上柜_。 |
| 3.1 | 现场考察 | □不组织 ■组织，考察时间：2026年3月24日14点00分 考察地点：_高德搜索北京市疾病预防控制中心新址迁建项目部，地址：北京市通州区宋庄镇双埠头村工业园区内_。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 2; PP通风柜; 工业. 不锈钢原子吸收罩; 工业. 负压称量罩; 工业. 全钢联通通风柜上柜; 工业. 全钢落地通风柜; 工业. 全钢通风柜上柜; 工业. 通风柜VAV控制系统; 工业. 通风柜顶部封板; 工业. 通风柜下柜钢制柜; 工业. 万向抽气罩; 工业. 万向抽气罩铝合金固定座; 工业. 桌面排风箱; 工业. 桌上型通风柜; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 保证金形式：■支票■汇票■本票■电汇■金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 投标保证金金额： 2包：311,700.00元整。 投标保证金收受人信息： 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行 账号：20000062274900106153382。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的； （2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的； （3）中标人放弃中标或不按规定与采购人签订合同的； （4）中标人不按规定提交履约保证金的（如适用）； （5）中标人领取中标通知书时未按规定缴纳中标服务费的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算_90_日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：30 分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： □否 ■是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： □得分且投标报价均相同的，以_____________得分高者为中标人 ■随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：书面形式递交至北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：综合法务部； 联系电话：010-63974645； 通讯地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按以下标准执行； 缴纳时间：中标人在领取纸质中标通知书前向采购代理机构缴付中标服务费。 注：中标服务费收费标准如下表下浮40%，按差额定率累进法计算。 中标金额（万元）; 费率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. |

投标人须知

一说明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★或*号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★或*号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值_50_%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×_50_%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价_50_%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×_50_%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价_45_%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×_45_%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予_10_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予_4_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_优先采购国家公布的节能清单或环境标志清单中的产品，在评标标准中获得相应分值_。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐_3_名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 分值 | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 30 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。 |
| 27.16 | 技术响应情况 | 对照采购文件的“技术指标”各项要求响应情况： 1)技术指标完全满足采购文件要求，得满分； 2)对于加注▲的重要条款，每有一项不满足采购文件要求扣 0.5分； 3)对于其他未标注的条款，每有一项不满足采购文件要求扣0.13分； 4）扣完为止。 |
| 3 | 企业业绩 | 近3年（2023年3月1日至投标截止之日，以合同签署或履行日期为准）已完成的实验室家具供货及安装业绩，有1项业绩得0.5分，最高得3分。 注：1.投标人需提供采购合同（含首页、供货范围页、实验室家具明细页、合同金额页、签字盖章页）及可佐证业绩已完成的证明材料（适用于交付期限晚于投标截止日，且已提前交付）复印件，否则业绩不予认可。 2.如整体工程中包含实验台供货及安装，提供实验台工程量清单等证明材料。 |
| 9 | 包装及运输方案 | 对方案中包装及运输方案，供货进度计划及相关方案进行评审。需考虑交货期内具体时间安排及资源配备，并结合交付地点情况编制相关具体方案，同时尽可能考虑各项可能发生的特殊情况。 1、方案详细完善、科学合理、针对性强，得9分； 2、方案完整、具备合理性及针对性，得6分； 3、方案不完整或无关重复内容过多或合理性低或针对性低，得3分； 4、未提供或不满足采购需求得0分； |
| 6 | 拟投入的主要人员 | 对拟投入的各岗位人员的配备进行评审。 1、人员数量充足、能力强、专业齐全、经验丰富、搭配科学合理，得6分； 2、人员数量充足、专业齐全、具有经验、具有能力及合理性，得4分； 3、人员数量不足、能力不佳、经验不足，得2分； 4、未提供本项不得分。 注：需提供所有团队人员配备情况表及个人简历表，并在表后附上学历或职称等相关证明材料，否则本项不得分。 |
| 9 | 安装及调试方案 | 对方案中安装及调试方案进行评审。需考虑安装及调试过程的具体时间安排及资源配备，并结合交付地点情况编制相关具体方案，同时尽可能考虑各项可能发生的特殊情况。 1、方案详细完善、科学合理、针对性强，得9分； 2、方案完整、具备合理性及针对性，得6分； 3、方案不完整或无关重复内容过多或合理性低或针对性低，得3分； 4、未提供或不满足采购需求得0分； |
| 9 | 售后服务方案及质量保障方案 | 对方案包含售后服务方案、质量保障方案、涉及的备品备件及售后响应等情况进行评审。需考虑采购需求中对售后服务的具体要求，并结合项目特点提供相关预案 1、方案详细完善、科学合理、针对性强，得9分； 2、方案完整、具备合理性及针对性，得6分； 3、方案不完整或无关重复内容过多或合理性低或针对性低，得3分； 4、未提供或不满足采购需求得0分； |
| 6 | 培训方案 | 对方案中培训方案，培训时间、培训地点、培训课程、培训讲师、培训考核安排等情况进行评审。需考虑采购需求中对培训的具体要求，并结合项目特点提供相关预案 1、方案详细完善、科学合理、针对性强，得6分； 2、方案完整、具备合理性及针对性，得4分； 3、方案不完整或无关重复内容过多或合理性低或针对性低，得2分； 4、未提供或不满足采购需求得0分； |
| 0.84 | 采购政策 | 供应商所投标的物（以标的整体进行认定，不考虑其组件或模块）是否涉及满足节能产品、满足环境标志产品、满足VOCs推荐性标准，如果涉及得满分（属于强制性采购的不加分；需提供符合财政部门政策要求的节能认证报告或环境标志产品认证报告或VOCs标准检测认证证明材料，未按照要求提供证明材料的不加分） |
| 合计：100分 |  |  |

# 第五章采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

- 采购标的

1. 采购标的

| 包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PP通风柜 | 1558.9434 | 1 | 台 | 主体采用厚≥8mm的抗腐蚀的聚丙烯（PP）板 |
|  | 不锈钢原子吸收罩 |  | 52 | 个 | 304不锈钢材质，厚度 ≥1.2mm |
|  | 负压称量罩 |  | 10 | 个 | 此设备用于天平称量实验过程中产生的有害化学物质过滤 |
|  | 全钢联通通风柜上柜 |  | 10 | 台 | 主体支撑钢板厚度≥1.2mm |
|  | 全钢落地通风柜 |  | 12 | 台 | 主体支撑钢板厚度≥1.2mm |
|  | 全钢通风柜上柜 |  | 178 | 台 | 主体支撑钢板厚度≥1.2mm |
|  | 通风柜VAV控制系统 |  | 214 | 套 | 控制系统至少包括变风量文丘里阀、位移传感器、通风柜操作显示器、区域存在传感器等完成变风量排风控制所需要的设备 |
|  | 通风柜顶部封板 |  | 212 | 套 | 与通风柜造型、材质搭配 |
|  | 通风柜下柜钢制柜 |  | 384 | 台 | 主体采用厚度≥1.2mm冷轧钢板 |
|  | 万向抽气罩 |  | 149 | 个 | 有效工作半径≥1350mm |
|  | 万向抽气罩铝合金固定座 |  | 149 | 个 | 铝合金方管 |
|  | 桌面排风箱 |  | 8 | 个 | 材质：≥10mm厚有机玻璃制作而成 |
|  | 桌上型通风柜 |  | 3 | 个 | 主体支撑钢板厚度≥1.2mm |

如无其他要求，所投标的内容及数量须满足要求，否则投标无效。

需求中所涉及的型号、品牌、规格、专用技术等为参考配置，描述所需，不具有强制性或指定性，要求投标人所投产品保证系统兼容。

供应商需针对技术及商务要求提供包括但不限于响应、承诺、相关方案、措施、资源配备及管理办法等。

2. 项目背景/项目概述：/

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

合同履行期限：自合同签订生效之日起70日内完成供货安装调试。

交付地点：北京市疾病预防控制中心新址，采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

详见第六章合同

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））：/

4. 售后服务（质保期）

4.1、质保期：整体自验收合格之日起3年，供应商承担质量保证责任，由于产品质量问题给采购人和相关方造成的损失，由供应商负责赔偿；设备安装、调试后。在质保期间，如有损坏（非操作者使用不当等人为原因）或质量不合格者，供应商应及时给予免费修复和更换。

4.2、维修响应时间：供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，供应商应在收到采购人通知后2小时内做出响应，如需供应商到合同设备现场，供应商应在收到采购人通知后24小时内到达，并在到达后解决合同设备的故障。

如果供应商未在上述时间内作出响应，则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，供应商应承担由此发生的全部费用。

如供应商技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则供应商应免费为供应商技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，供应商技术人员的交通、食宿费用由供应商承担。

如果任何技术人员不合格，采购人有权要求供应商撤换，因撤换而产生的费用应由供应商承担。在不影响质保期服务并且征得供应商同意的条件下，供应商也可自负费用更换其技术人员。

需提供日常正常运行所需的升级维护等服务。

投标人需针对本项目提供售后服务方案。

4.3、培训：供应商需对采购人相关人员进行基本的现场免费培训，直至能独立使用。培训内容包括设备的基本原理、操作使用与日常维护保养及常见故障排除等。需提供系统培训使用和教学的资源，包括视频、PPT等。

需提供免费培训、提供有关的全套技术文件。为了使合同设备能顺利运行，供应商应负责派有经验的技术人员到采购人合同设备现场进行安装、调试、技术指导，并对设备性能进行担保。安装调试所需工具由供应商自备。安装调试期间需培训采购人仪器的操作、日常维护和软件的简单使用及应用培训，直至至少2名操作者能够独立进行理论、操作和日常维护，时间不少于5天。

投标人需针对本项目提供详细的培训方案。

5. 项目实施

5.1、在货物到达使用现场后，中标人按采购人通知时间派技术人员到买方的项目现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

投标人需针对本项目提供供货安装调试方案。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标：对本项目按需求进行供货安装调试。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：需满足国家、北京市及采购人各项最新标准及规范要求。注：以上均按最新标准执行。

★1.2.1（适用于货物类项目）如果采购内容涉及节能产品政府采购品目清单中标注★的政府强制采购产品。如台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴等。需按市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）等政策要求在投标文件中提供对应产品的证明材料。否则投标无效。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

特别提示：对于要求提供证明材料的要求或指标，投标人需在投标文件中按要求提供对应指标的证明材料。证明材料应清晰可辨、对应明确、无歧义，必要时投标人需提供说明。同时建议投标人通过页码标注、索引、重点框选等形式，明确证明材料具体对应的内容或指标。避免因为证明材料不清晰、排列混乱、难以辨认、存在歧义等情况导致无法认定而被认定为负偏离或未响应。

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

本次技术需求包含以下内容：PP通风柜、不锈钢原子吸收罩、负压称量罩、全钢联通通风柜上柜、全钢落地通风柜、全钢通风柜上柜、通风柜VAV控制系统、通风柜顶部封板 、通风柜下柜钢制柜、万向抽气罩、万向抽气罩铝合金固定座 、桌面排风箱 、桌上型通风柜。

技术指标编写原则如下，类目选择方面，以需要明确使用要求、需要明确主要参数、需要做为设计补充为原则。参数选择方面，以较关键的、起到约束性的参数为主。标准选择方面，以满足使用、利于维护、标准适当为原则。

2.1.1本次采购的货物数量及规格需满足如下要求，详见下表：

| 序号 | 标的名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 2 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 3 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 4 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 5 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 6 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 7 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 8 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 9 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 10 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 11 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 12 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 13 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 14 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 15 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 16 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 17 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 18 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 19 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 20 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 21 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 22 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 23 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 24 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 25 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 26 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 27 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 28 | 桌上型通风柜 | 1500*1500*1500mm | 个 | 1 |
| 29 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*1500*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 30 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 2 |
| 31 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 4 |
| 32 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 33 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 2 |
| 34 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 2 |
| 35 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 4 |
| 36 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 8 |
| 37 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 4 |
| 38 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 39 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 40 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 41 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 42 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 43 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 44 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 45 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 46 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 47 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 48 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 49 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 50 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 51 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 52 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 53 | 不锈钢原子吸收罩 | 400*400*Hmm,H是指罩体主体高度 | 个 | 1 |
| 54 | 负压称量罩 | 900*620*1100mm | 个 | 1 |
| 55 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 56 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 57 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 58 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 4 |
| 59 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 4 |
| 60 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 2 |
| 61 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 4 |
| 62 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 2 |
| 63 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 64 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 65 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 66 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 67 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 68 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 69 | 负压称量罩 | 900*620*1100mm | 个 | 1 |
| 70 | 不锈钢原子吸收罩 | 400*400*Hmm,H是指罩体主体高度 | 个 | 10 |
| 71 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 72 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 73 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 74 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 75 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 76 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 77 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 6 |
| 78 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 6 |
| 79 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 11 |
| 80 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 11 |
| 81 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 1 |
| 82 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 1 |
| 83 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 1 |
| 84 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 1 |
| 85 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 86 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 87 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 88 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 2 |
| 89 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 2 |
| 90 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 1 |
| 91 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 1 |
| 92 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 1 |
| 93 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 1 |
| 94 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 2 |
| 95 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 2 |
| 96 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 1 |
| 97 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 1 |
| 98 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 1 |
| 99 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 1 |
| 100 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 2 |
| 101 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 4 |
| 102 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 2 |
| 103 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 1 |
| 104 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 1 |
| 105 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 2 |
| 106 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 2 |
| 107 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 1 |
| 108 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 1 |
| 109 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 110 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 111 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 112 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 2 |
| 113 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 2 |
| 114 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 115 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 116 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 117 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 5 |
| 118 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 5 |
| 119 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 120 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 121 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 122 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 6 |
| 123 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 12 |
| 124 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 6 |
| 125 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 2 |
| 126 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 2 |
| 127 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 6 |
| 128 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 12 |
| 129 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 6 |
| 130 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 2 |
| 131 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 2 |
| 132 | 全钢联通通风柜上柜 | 4500*900*2000mm | 台 | 2 |
| 133 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 12 |
| 134 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 6 |
| 135 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 4 |
| 136 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 4 |
| 137 | 全钢联通通风柜上柜 | 3000*900*2000mm | 台 | 1 |
| 138 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 4 |
| 139 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 2 |
| 140 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 3 |
| 141 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 6 |
| 142 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 3 |
| 143 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 2 |
| 144 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 2 |
| 145 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 6 |
| 146 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 12 |
| 147 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 6 |
| 148 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 4 |
| 149 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 4 |
| 150 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 4 |
| 151 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 8 |
| 152 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 4 |
| 153 | 全钢落地通风柜 | 1500*900*2700mm | 台 | 1 |
| 154 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 155 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 3 |
| 156 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 6 |
| 157 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 3 |
| 158 | 全钢落地通风柜 | 1800*900*2700mm | 台 | 2 |
| 159 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1800*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 2 |
| 160 | 桌上型通风柜 | 1500*1500*1500mm | 个 | 2 |
| 161 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*1500*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 2 |
| 162 | 全钢联通通风柜上柜 | 3000*900*2000mm | 台 | 2 |
| 163 | 通风柜顶部封板 | 1、规格：3000mm*1500mm*H（600mm＜H＜800mm，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 2 |
| 164 | 全钢落地通风柜 | 1800*900*2700mm | 台 | 2 |
| 165 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1800*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 2 |
| 166 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 3 |
| 167 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 6 |
| 168 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 3 |
| 169 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 12 |
| 170 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 12 |
| 171 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 12 |
| 172 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 12 |
| 173 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 12 |
| 174 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 12 |
| 175 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 4 |
| 176 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 4 |
| 177 | 负压称量罩 | 900*620*1100mm | 个 | 1 |
| 178 | 不锈钢原子吸收罩 | 400*400*Hmm,H是指罩体主体高度 | 个 | 4 |
| 179 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 6 |
| 180 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 12 |
| 181 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 6 |
| 182 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 4 |
| 183 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 4 |
| 184 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 4 |
| 185 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 8 |
| 186 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 4 |
| 187 | 全钢落地通风柜 | 1800*1200*2700mm | 台 | 2 |
| 188 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1800*1200*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 2 |
| 189 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 6 |
| 190 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 12 |
| 191 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 6 |
| 192 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 6 |
| 193 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 12 |
| 194 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 6 |
| 195 | 全钢落地通风柜 | 1800*900*2700mm | 台 | 4 |
| 196 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1800*1200*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 4 |
| 197 | 不锈钢原子吸收罩 | 400*400*Hmm,H是指罩体主体高度 | 个 | 4 |
| 198 | 负压称量罩 | 900*620*1100mm | 个 | 1 |
| 199 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 200 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 201 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 202 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 2 |
| 203 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 4 |
| 204 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 2 |
| 205 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 2 |
| 206 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 4 |
| 207 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 2 |
| 208 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 2 |
| 209 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 4 |
| 210 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 2 |
| 211 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 2 |
| 212 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 2 |
| 213 | 负压称量罩 | 900*620*1100mm | 个 | 1 |
| 214 | 负压称量罩 | 900*620*1100mm | 个 | 1 |
| 215 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 216 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 217 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 218 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 219 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 220 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 221 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 222 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 223 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 224 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 3 |
| 225 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 6 |
| 226 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 3 |
| 227 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 228 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 229 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 230 | PP通风柜 | 1500*900*2700mm | 台 | 1 |
| 231 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 4 |
| 232 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 4 |
| 233 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 3 |
| 234 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 6 |
| 235 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 3 |
| 236 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 237 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 238 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 239 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 240 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 241 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 242 | 不锈钢原子吸收罩 | 400*400*Hmm,H是指罩体主体高度 | 个 | 2 |
| 243 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 244 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 245 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 246 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 247 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 248 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 249 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 8 |
| 250 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 8 |
| 251 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 3 |
| 252 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 6 |
| 253 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 3 |
| 254 | 不锈钢原子吸收罩 | 400*400*Hmm,H是指罩体主体高度 | 个 | 2 |
| 255 | 不锈钢原子吸收罩 | 400*400*Hmm,H是指罩体主体高度 | 个 | 2 |
| 256 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 3 |
| 257 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 6 |
| 258 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 3 |
| 259 | 负压称量罩 | 900*620*1100mm | 个 | 1 |
| 260 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 6 |
| 261 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 12 |
| 262 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 6 |
| 263 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 5 |
| 264 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 10 |
| 265 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 5 |
| 266 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 267 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 268 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 269 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 4 |
| 270 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 4 |
| 271 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 272 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 273 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 274 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 2 |
| 275 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 2 |
| 276 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 2 |
| 277 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 2 |
| 278 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 279 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 280 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 281 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 2 |
| 282 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 2 |
| 283 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 3 |
| 284 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 6 |
| 285 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 3 |
| 286 | 全钢落地通风柜 | 1500*900*2700mm | 台 | 1 |
| 287 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 288 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 2 |
| 289 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 2 |
| 290 | 桌面排风箱 | 700*700*700mm | 个 | 4 |
| 291 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 4 |
| 292 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 8 |
| 293 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 4 |
| 294 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 3 |
| 295 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 6 |
| 296 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 3 |
| 297 | 桌面排风箱 | 700*700*700mm | 个 | 4 |
| 298 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 3 |
| 299 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 6 |
| 300 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 3 |
| 301 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 302 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 303 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 304 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 305 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 306 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 307 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 308 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 309 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 310 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 311 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 312 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 313 | 不锈钢原子吸收罩 | 400*400*Hmm,H是指罩体主体高度 | 个 | 1 |
| 314 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 315 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 316 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 317 | 全钢联通通风柜上柜 | 3000*900*2000mm | 台 | 2 |
| 318 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 4 |
| 319 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 4 |
| 320 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 321 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 322 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 323 | 全钢联通通风柜上柜 | 3000*900*2000mm | 台 | 2 |
| 324 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 4 |
| 325 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 4 |
| 326 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 327 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 328 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 329 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 2 |
| 330 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 4 |
| 331 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 2 |
| 332 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 4 |
| 333 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 8 |
| 334 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 4 |
| 335 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 336 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 337 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 338 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 339 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 340 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 341 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 342 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 343 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 344 | 负压称量罩 | 900*620*1100mm | 个 | 1 |
| 345 | 负压称量罩 | 900*620*1100mm | 个 | 1 |
| 346 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 347 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 348 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 349 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 4 |
| 350 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 8 |
| 351 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 4 |
| 352 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 353 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 354 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 355 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 9 |
| 356 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 9 |
| 357 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 358 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 359 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 360 | 万向抽气罩 | —— | 个 | 12 |
| 361 | 万向抽气罩铝合金固定座 | 铝合金方管105*105mm*H，含固定座和转接头 | 个 | 12 |
| 362 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 363 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 364 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 365 | 全钢联通通风柜上柜 | 3000*900*2000mm | 台 | 1 |
| 366 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 4 |
| 367 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 2 |
| 368 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 3 |
| 369 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 6 |
| 370 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 3 |
| 371 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 3 |
| 372 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 6 |
| 373 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 3 |
| 374 | 负压称量罩 | 900*620*1100mm | 个 | 1 |
| 375 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 376 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 377 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 378 | 不锈钢原子吸收罩 | 400*400*Hmm,H是指罩体主体高度 | 个 | 4 |
| 379 | 不锈钢原子吸收罩 | 400*400*Hmm,H是指罩体主体高度 | 个 | 9 |
| 380 | 不锈钢原子吸收罩 | 400*400*Hmm,H是指罩体主体高度 | 个 | 4 |
| 381 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 382 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 383 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 384 | 不锈钢原子吸收罩 | 400*400*Hmm,H是指罩体主体高度 | 个 | 2 |
| 385 | 不锈钢原子吸收罩 | 400*400*Hmm,H是指罩体主体高度 | 个 | 4 |
| 386 | 不锈钢原子吸收罩 | 400*400*Hmm,H是指罩体主体高度 | 个 | 3 |
| 387 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 388 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 389 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*1500*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 390 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 391 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 392 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*1500*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 393 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 394 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 395 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*1500*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 396 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 2 |
| 397 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 4 |
| 398 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 2 |
| 399 | 全钢通风柜上柜 | 1500*900*2000mm | 台 | 1 |
| 400 | 通风柜下柜钢制柜 | 750*550*700mm | 台 | 2 |
| 401 | 通风柜顶部封板 | 1、规格mm：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观 | 套 | 1 |
| 402 | 通风柜VAV控制系统 | —— | 套 | 214 |

2.1.2详细技术参数：

1.1全钢通风柜上柜、全钢联通通风柜上柜

| 编号 | 类别名称 | 要求描述 |
| --- | --- | --- |
| TR1 | 通用要求 | 1、通风柜主体结构采用冷轧钢板，门框、立柱部件采用工业铝合金型材制作。 2、主体支撑钢板厚度≥1.2mm，内腔为抗腐蚀内衬材料，台面下方内部空间可布置公用设备管道、配件等。 3、产品面板具备可打开结构，方便检修维护等。 4、金属表面喷涂处理，涂层厚度≥75μm，平整光滑，喷涂层无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，喷涂后具有防腐蚀能力。 5、所有钣金配件的焊接处均应打磨平整以保持为平滑表面，不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面涂层。 6、为了保障实验室家具的稳定性与实验的安全性，喷涂后的金属表面能达到如下性能： ▲（1）符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》：理化性能表面金属喷漆(塑)涂层、电镀层理化性能：硬度5H，无内聚破坏。冲击强度，应无剥落、裂纹、皱纹。耐盐浴，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。附着力应≥2级。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 ▲（2）符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验检验结果24h外观评级10级。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 |
| TR2 | 技术要求 | 1、通风柜前立柱宽度≤50mm，通风柜内部空间高度≥1200mm。 2、柜内装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪，操作台面的平均照度≥500lx。 3、调节门使用组合设计，可以垂直升降。调节门玻璃采用≥2mm+2mm厚的安全夹层玻璃，移门最大开启高度≥720mm。 4、调节门滑块应使用防腐蚀、耐酸碱材质，调节门开关时需顺畅、安静。 5、平衡系统使用同步带传动结构，同步带符合GB/T13487-2017《一般传动用同步带》要求，能达到如下性能： ▲（1）拉伸强度≥160N/mm。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 ▲（2）齿体剪切强度≥50N/mm。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 6、通风柜的调节门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留。 7、调节门配置防坠落功能，一侧同步带突然断开，调节门应停留在最初位置附近，下落距离≤25mm。 8、气翼表面涂层应光滑、防腐蚀、耐酸碱，表面涂层性能试验、耐化学性能试验符合国家相应标准要求。 9、电气设施安装在通风柜的功能面板上，功能面板具备灵活的拆卸结构，同时有漏电保护装置，不少于4个三孔防水插座，插座防护等级IP55及以上，电器设施须配置接线底盒，保障各种电气线路的过渡和保护线路安全。 10、通风柜立柱/气翼向柜内方向有辅助气流系统，辅助气流应预留启停控制点位，方便通风柜配套的变风量控制系统接入联动启停。 ▲11、通风柜保证通风系统排风通畅，通风柜阻力≤30Pa。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 ▲12、调节门打开至操作开度500mm时，满足如下的技术指标： （1）平均面风速：0.4m/s～0.6m/s。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 （2）可视化烟雾：无可见外溢或逃逸。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 （3）示踪气体浓度：泄漏浓度平均值≤0.01ppm。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 |
| TR3 | 台面要求 | 1、采用≥25mm厚实验室专用陶瓷台面，采用一体高温煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐高温、耐强腐蚀。 ▲2、台面应具有耐高温性，其性能要求：依据GB/T 17657-2022检测标准，检测结果为无裂纹。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 ▲3、表面耐化学试剂要求：依据 GB/T 17657-2022 规定的方法进行检测，检测结果为接触48h后正面和截面无明显变化。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 |
| TR4 | 导流板要求 | 1、通风柜配套内衬及导流板厚度≥5mm，光滑、防腐蚀、耐酸碱，耐高温阻燃抗爆 需满足以下性能要求： ▲2、内衬板表面耐化学试剂要求：依据 GB/T 17657-2022 规定的方法进行检测，检测结果为接触48h后正面和截面无明显变化。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 ▲3、内衬板耐干热性能要求：参照GB/T17657-2022检测依据，检测结果为5级。需提供合规性检测报告证明文件。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 ▲4、内衬板耐沸水性能要求：参照GB/T17657-2022检测依据，检测结果为表面质量5级，边缘质量5级。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 |

1.2 全钢落地通风柜、桌上型通风柜

| 编号 | 类别名称 | 要求描述 |
| --- | --- | --- |
| TR5 | 通用要求 | 1、通风柜主体结构采用冷轧钢板，门框、立柱部件采用工业铝合金型材制作。 2、主体支撑钢板厚度≥1.2mm，内腔为抗腐蚀内衬材料，台面下方内部空间可布置公用设备管道、配件等。 3、产品面板具备可打开结构，方便检修维护等。 4、金属表面喷涂处理，涂层厚度≥75μm，平整光滑，喷涂层无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，喷涂后具有防腐蚀能力。 5、所有钣金配件的焊接处均应打磨平整以保持为平滑表面，不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面涂层。 6、为了保障实验室家具的稳定性与实验的安全性，喷涂后的金属表面能达到如下性能： ▲（1）符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》：理化性能表面金属喷漆(塑)涂层、电镀层理化性能：硬度5H，无内聚破坏。冲击强度，应无剥落、裂纹、皱纹。耐盐浴，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。附着力应≥2级。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 ▲（2）符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验检验结果24h外观评级10级。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 |
| TR6 | 技术要求 | 1、通风柜前立柱宽度≤50mm，通风柜内部空间高度≥1200mm。 2、柜内装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪，操作台面的平均照度≥500lx。 3、调节门使用组合设计，可以垂直升降。调节门玻璃采用≥2mm+2mm厚的安全夹层玻璃，移门最大开启高度≥720mm。 4、调节门滑块应使用防腐蚀、耐酸碱材质，调节门开关时需顺畅、安静。 5、平衡系统使用同步带传动结构，同步带符合GB/T13487-2017《一般传动用同步带》要求，能达到如下性能： ▲（1）拉伸强度≥160N/mm。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 ▲（2）齿体剪切强度≥50N/mm。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 6、通风柜的调节门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留。 7、调节门配置防坠落功能，一侧同步带突然断开，调节门应停留在最初位置附近，下落距离≤25mm。 8、气翼表面涂层应光滑、防腐蚀、耐酸碱，表面涂层性能试验、耐化学性能试验符合国家相应标准要求。 9、电气设施安装在通风柜的功能面板上，功能面板具备灵活的拆卸结构，同时有漏电保护装置，不少于4个三孔防水插座，插座防护等级IP55及以上，电器设施须配置接线底盒，保障各种电气线路的过渡和保护线路安全。 10、通风柜立柱/气翼向柜内方向有辅助气流系统，辅助气流应预留启停控制点位，方便通风柜配套的变风量控制系统接入联动启停。 ▲11、通风柜保证通风系统排风通畅，通风柜阻力≤30Pa。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 ▲12、调节门打开至操作开度500mm时，满足如下的技术指标： （1）平均面风速：0.4m/s～0.6m/s。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 （2）可视化烟雾：无可见外溢或逃逸。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 （3）示踪气体浓度：泄漏浓度平均值≤0.01ppm。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 |
| TR7 | 导流板要求 | 1、通风柜配套内衬及导流板厚度≥5mm，光滑、防腐蚀、耐酸碱，耐高温阻燃抗爆 需满足以下性能要求： ▲2、内衬板表面耐化学试剂要求：依据 GB/T 17657-2022 规定的方法进行检测，检测结果为接触48h后正面和截面无明显变化。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 ▲3、内衬板耐干热性能要求：参照GB/T17657-2022检测依据，检测结果为5级。需提供合规性检测报告证明文件。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 ▲4、内衬板耐沸水性能要求：参照GB/T17657-2022检测依据，检测结果为表面质量5级，边缘质量5级。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 |

1.3通风柜下柜钢制柜

| 编号 | 类别名称 | 要求描述 |
| --- | --- | --- |
| TR8 | 下柜要求 | 1.主体采用厚度≥1.2mm冷轧钢板，38mm以上中空双层防火结构设计，内外表面均经环氧树脂粉末静电喷涂处理，涂层厚度≥75μm。 ▲2. 符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验检验结果24h外观评级10级。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 3.层板：钢制层板，耐腐耐磨，安全承重达150KG，不使用加强筋。 4.工艺：柜体内外层采用全焊接工艺，不得采用螺丝连接方式，表面无明显焊点，不存在因焊点处锈蚀而引发的烤漆脱层、柜体生锈的隐患。 5.通风口：附有消焰器的两个通风口分别位于两侧底部和顶部。 6.锁具：柜体配置一把嵌入式机械锁加挂锁孔的设计，机械锁采用符合GA/T 73认证标准的机械锁，同时配置一个挂锁孔，符合双人双锁管理规范。 7.防火时间：10分钟以上。 |

1.4PP通风柜

| 编号 | 类别名称 | 要求描述 |
| --- | --- | --- |
| TR9 | 通用要求 | 1、通风柜整体（外壳、内衬板/导流板、台面、底座）为阻燃性需达到GB/T 2408 V-0等级聚丙烯（PP）材料,侧板双层结构。外壳、内衬板/导流板、底座：采用厚≥8mm的抗腐蚀的聚丙烯（PP）板制作。柜体接缝处须采用无缝焊接处理。 2、风柜内操作空间存在腐蚀隐患，柜内塑料组装配套件应为聚丙烯（PP）、氯化聚氯乙烯（CPVC）、聚氯乙烯（PVC）或其它耐腐蚀塑料材质制作，内部不得存在裸漏金属材质部件。 3、调节门视窗：≥8mm透明材料面板，调节门最大开启高度≥700mm，调节门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停留。 4、调节门悬挂平衡装置：调节门传动索采用同步带，具有低噪声和足够的承重能力，确保产品可以长期在实验室环境中稳定使用。 5、照明：节能LED灯，无频闪、可快速启动。照明光源有塑料面板与柜内空间隔开。 |
| TR10 | 技术要求 | 1、通风柜正面左右两侧功能面板后方为夹层结构，两侧板立柱宽度≥100mm，以便容纳安装水、电、气等系统管线，功能面板必须具备灵活的拆卸结构，方便后期功能调整。同时安装有1个25A断路器+漏电保护装置，不少于4 个三孔防水插座，220V，10A，插座防护等级：IP55（及以上）。方便设备使用，且在不必拆解构架的情况下易于维修和替换。功能面板可安装遥控水/气阀、电源开关和插座等。 2、柜内水、气等系统出口与柜外开关阀门采用隐藏式管路连接，通风柜左右两侧外封板须为可拆装式以方便夹层结构内的管道维修。 3、通风柜左右功能面板须采用面向使用者的圆弧或斜面设计，以提高使用者的操作安全性和使用便利性。 4、为方便后期产品维修维护便捷，产品上柜面板具备可快速拆卸结构。 5、泄压安全设计：柜内工作空间顶部须具有泄压口，于紧急超压情况时提供泄压功能。 6、通风柜的调节门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留。 7、调节门配置防坠落功能，一侧同步带突然断开，调节门应停留在最初位置附近，下落距离≤25mm。 8、PP通风柜调节门打开至操作开度500mm时，满足如下的技术指标： ▲（1）平均面风速：0.4m/s～0.6 m/s。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 ▲（2）可视化烟雾：无可见外溢或逃逸。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 ▲（3）示踪气体浓度：泄漏浓度平均值≤0.01ppm。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 ▲9、PP通风柜保证通风系统排风通畅，通风柜阻力≤30Pa。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 |

2.1万向抽气罩

| 编号 | 类别名称 | 要求描述 |
| --- | --- | --- |
| TR11 | 技术要求 | 1、活动臂管：铝合金材质，总长度≥1500mm, 有效工作半径≥1350mm, 管径≥75mm。 2、关节：高密度PP聚丙烯材质，带有低摩擦处理的橡胶导向环。关节可360°任意定位。 3、关节松紧旋钮：高密度PP聚丙烯材质，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁合。 4、气流调节阀：蝶阀，手动调节外部阀门旋钮，可控制抽气流量。 5、拱形集气罩：直径≥350mm，PP材质，耐腐蚀。 ▲6、以上组件和空气流量的压降≤200Pa，保证排风系统有效运行。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 7、固定底座支架：方形铝合金型材，颜色与臂管一致。 |

2.2不锈钢原子吸收罩

| 编号 | 类别名称 | 要求描述 |
| --- | --- | --- |
| TR12 | 技术要求 | 1、304不锈钢材质，厚度 ≥1.2mm，内外抛光打磨，不得在外部出现焊斑痕迹，高低可调，升降范围覆盖0~300mm。 2、内置304不锈钢材质调节风量的蝶阀。 3、气流调节阀：蝶阀，手动调节外部阀门旋钮，可控制抽气流量。 4、固定底座支架：304不锈钢材料。 5、罩体表面均采用拉丝处理，拉丝纹理需均匀连贯，无明显划痕、色差。焊缝区域需打磨至与基材纹理一致，整体表面粗糙度。 |

2.3负压称量罩

| 编号 | 类别名称 | 要求描述 |
| --- | --- | --- |
| TR13 | 技术要求 | 1、为了保护实验室人员安全，避免在开放区域称量有毒有害试剂，此设备用于天平称量实验过程中产生的有害化学物质过滤，对实验人员提供安全防护。顶部自带风机和过滤器，风机运转过程中，形成负压，将柜内挥发的化学物质抽取至过滤系统，经过滤吸附后，洁净的空气在室内进行循环。 2、性能要求 （1）为了防止漏电和被腐蚀，所采用的风机箱必须是全PP一体注塑成型。 ▲（2）HEPA 高效粒子过滤器，对于≥0.3μm的粒子其过滤效率为99.97%及以上。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 （3）安全报警及在线监控信息系统：管理人员通过电脑或手机或设备自带显示屏可实时监控天平称量罩的运行状态，并具备更改设置、查看历史记录功能。如果设备出现异常将有LED光带闪烁和报警声光结合的形式提醒使用者。 |

3通风柜VAV控制系统

| 编号 | 类别名称 | 要求描述 |
| --- | --- | --- |
| TR14 | 系统组成 | 1、通风柜排风采用变风量控制方式，每套通风柜自成一套独立的变风量控制系统，该系统采用“区域传感+门高传感器+文丘里阀”的系统。 2、该控制系统配有柜门位移传感器、区域存在传感器、变风量文丘里阀、通风柜操作显示器等。 |
| TR15 | 技术要求 | 1、单个通风柜在调节门开启高度发生变化时，面风速保持在设计值的±5%。 2、在启动紧急排风工况时，无论调节门开启高度，排风量可立即达到额定最大设计值(±10%)以确保危险污染物的快速排除。 |
| TR16 | 控制系统 | 1、控制系统至少包括变风量文丘里阀、位移传感器、通风柜操作显示器、区域存在传感器等完成变风量排风控制所需要的设备。 2、采用位移传感器对通风柜面风速进行控制。通过位移传感器检测通风柜柜门开度变化，控制通风柜排风量，保持通风柜面风速恒定在设定值。 3、操作面板实时显示通风柜实际面风速或排风风量。 4、当通风柜面风速异常、柜门开启过大、柜内温度过高等报警发生时，操作面板需要同时提供视觉、文字和声音报警提示。 5、当出现异常情况时，具备紧急排放模式，控制系统将变风量文丘里阀打开到设定的最大排风量。 |
| TR17 | 阀体要求 | 1、通风柜风量控制阀采用与压力无关型电动执行器驱动式文丘里阀。 ▲2、对于控制信号的响应速度为≦1秒。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 ▲3、变风量文丘里阀要求风量控制精度为控制风量的±5%。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 4、阀体采用316不锈钢，阀杆做专业喷涂。 |
| TR18 | 显示器要求 | 1、每一台通风柜边框上安装一台通风柜操作显示器。 2、显示器采用≥5英寸彩色触摸屏显示，可显示至少下列数据：实时面风速、排风量、运行状态、工作模式、报警状态等参数。 3、若发生面风速过低、紧急排风、柜门开启过高等状态，显示器可进行报警指示(字、声、光等报警)。 |

4.1通风柜顶部封板

| 编号 | 类别名称 | 要求描述 |
| --- | --- | --- |
| TR19 | 技术要求 | 1、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 2、与通风柜造型、材质搭配，样式美观 |

4.2万向抽气罩铝合金固定座

| 编号 | 类别名称 | 要求描述 |
| --- | --- | --- |
| TR20 | 技术要求 | 铝合金方管，含固定座和转接头 |

4.3桌面排风箱

| 编号 | 类别名称 | 要求描述 |
| --- | --- | --- |
| TR21 | 技术要求 | 1、材质：≥10mm厚有机玻璃制作而成 2、需对接主管道，废气外排，高效净化罩内有害空气 |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：/

2.3为落实政府采购政策需满足的要求：详见第一章

2.4采购标的的其他技术、服务等要求：本项目各项标的内容属于定制的设备，需针对本项目相关要求制订完善的技术方案

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求：/

3. 验收标准

3.1、供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证明材料（设备质检合格证明）。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

3.2、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收（如有），并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3.3、货物运抵采购项目（标的）交付的地点并按合同要求安装调试合格后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。双方签署验收报告，由中标人提供产品质保文件。如果由于设备本身原因而在六十天内调试没有通过验收，中标人必须更换一套新的相同型号或符合技术要求性能更优的设备。

如未满足验收标准及程序，视为验收不通过。

# 第六章拟签订的合同文本

说明：

1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。采购人应积极配合供应商获得政府采购合同融资贷款，无特殊原因，应在收到供应商因融资需要发起的变更收款账户申请后10个工作日内确认通过。

2.采购人应严格按照要求，在中标、成交通知书发出之日起30日内签订采购合同，鼓励采购人在线签订电子合同，完善电子签章管理、合同审核等配套内控机制，进一步缩短合同签订期限。

3.合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

4. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

5. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

6. 政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%。

7. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

8. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

9. 履约验收方案应当在合同中约定。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

政 府 采 购 合 同

# （以最终签订合同为准）

# 合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：  年  月  日

鉴于：

（买方）（项目名称）政府采购项目中所需（货物名称）经（招标代理机构）据号招标文件在国内（公开/邀请）招标，（卖方）投标后经评标委员会评定为中标人，买、卖双方依据该招标结果，在平等协商的基础上签署本合同。

# 第一条  合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为避免歧义，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书及附件

b.	中标通知书

c.	补充协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

# 第二条  合同标的

本合同货物名称为：，具体的规格、型号、数量及配品详见附件一。

# 第三条  合同价款

本合同总价为人民币元整（¥元），各单项价格详见附件二。

# 第四条  付款方式和条件（具体以合同签订时商定为准）

4.1合同签订后15日内，买方先行向卖方支付合同总金额的70％做为预付款，计人民币元整（¥元）。

4.2全部货物到达买方指定地点，货到安装验收合格后，向卖方支付剩余合同价款，计人民币元整（¥元）。

4.3卖方理解并接受，本合同约定的付款期限、付款方式及付款额度等以买方财政资金获得财政审批到位为准。如因财政审批不及时或拨款延期，不视为买方违约。

4.4卖方应向买方提交相应的正规、合法发票。

4.5特殊情况双方另行协商。

# 第五条  交货时间和地点

5.1交货时间：自合同签订生效之日起70日内完成供货安装调试。

5.2交货地点：买方指定地点。

# 第六条  包装要求

6.1除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关法律、法规对包装的规定。包装应适应于远距离运输，且防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损的运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏等损失均由卖方承担。

6.2每件包装箱应按通用标准进行标识，并内附一份详细装箱单和质量合格证书。

# 第七条  装运通知

货物已备妥准备运输的24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期等相关信息，以电子邮件或传真方式通知买方。因通知延误或错误造成的损失由卖方承担。

# 第八条  技术资料

本合同项下的技术资料将以下列方式交付：

a.合同生效后7天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图交付买方。

b.另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

c.如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后7天内将这些资料免费寄给买方。

# 第九条  保险

卖方应为本合同项下的货物投保财产险及运输责任险，并承担相应的保险费用。

# 第十条  验收标准、方式

10.1卖方提供货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致，其质量标准应符合国家或者地方、部委批准的标准。如无国家或地方标准，则以经买方确认的生产厂家的标准为准。如卖方提供的设备为非成套产品，就每项产品卖方应提供我国质监部门认可的质量合格证书。

10.2在交货时，卖方应提供制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验的证明，但该检验结果不应视为最终检验。

10.3货物到达买方指定地点后，卖方应在30日内完成安装、调试工作，并通知买方进行验收。验收合格后双方共同签署备忘录。

# 第十一条  质量保证

11.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3根据买方按检验标准自行检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟1天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果卖方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.4除特别约定外，本合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收之日起个月。

第十二条  知识产权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

# 第十三条  违约责任

13.1卖方未按本合同约定时间交付货物和/或完成安装、调试，每延期一天应向买方支付合同总价款的2‰作为违约金。延期超过30日，买方有权解除合同。

13.2买方逾期付款的，每延期一日应向卖方支付合同总价的2‰作为违约金，逾期超过30日卖方有权解除合同。

13.3如果卖方交付货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出退货。由此发生的一切损失和费用，包括运费、保险费、检验费、仓储费、律师费以及所需的其它必要费用均由卖方承担。

13.4发生第13.3条情形，买方不退货的，卖方应用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，并承担一切费用和风险及买方的一切直接损失。同时，卖方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.5买方的一切索赔要求书面通知卖方后，卖方应在5日内予以答复，逾期视为认可买方的主张。

# 第十四条  不可抗力

14.1如果发生法定的不可抗力情形，可相应延长履行合同的期限。如因不可抗力造成合同履行的不必要，则任何一方有权要求解除合同，并部分或全部免除相关方的违约责任。

14.2受事件影响的一方应在不可抗力事件发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事件发生后10天内，将有关部门出具的证明送达另一方。

# 第十五条  解决争议的方式

双方在履行合同过程中如发生争议，应本着公平的原则协商解决。协商不成时，任何一方可向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 第十六条  合同的生效和其他

16.1本合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

16.2本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，发送地址以本合同记载的为准，地址发生变化时应及时通知另一方。

16.3本合同一式份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。

16.4本合同共有附件个，经双方确认后是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。

16.5其他：

买 方                             卖 方

北京市疾病预防控制中心

（盖 章）                          （盖章）

法定代表人或授权代表              法定代表人或授权代表

签字：                            签字：

地址：北京市东城区和平里中街16号 地址：

电话： 010-64407307               电话：

开户银行：

帐号：

# 第七章投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投标文件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件（电子件或扫描件并加盖公章/电子签章）

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附表（仅供参考）

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业# | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业# | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业# | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业# | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业# | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					联合体成员名称：______

盖章：______盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求（如有）：

- 投标保证金凭证/交款单据电子件（复印件或扫描件并加盖公章/电子签章）

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投标文件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 |  | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

## 5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

## 6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

## 7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附表（仅供参考）

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业# | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业# | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业# | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业# | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业# | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

### 9  拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

### 10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

### 10-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

### 10-2投标人认为应附的其他材料

（1）业绩证明文件（格式自拟）

（2）包装及运输方案（格式自拟）

（3）拟投入的主要人员（格式自拟）

（4）安装及调试方案（格式自拟）

（5）售后服务方案及质量保障方案（格式自拟）

（6）培训方案（格式自拟）

（7）采购政策证明文件（格式自拟）

（8）投标人认为其他应附的其他材料（格式自拟）

### 11代理服务费承诺书

致：北京宏信天诚国际招标有限公司

我公司为（填写类型）（微型、小型、中型、大型）企业，我公司承诺在贵公司组织的							项目（采购文件编号：					）采购中若获中标/成交，我们保证在中标/成交公告上网发布或接到贵公司通知后5个工作日内，按照本项目采购文件规定的标准，以电汇等方式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理服务费用。

如我公司超过5个工作日未缴纳：超时未缴纳部分将按照银行同期存款利率支付利息，以实际发生时长计算；北京宏信天诚国际招标有限公司可就此债权债务问题向海淀区法院起诉我司，我司承担相关全部费用。

特此承诺

承诺方名称：

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方法人授权代表签字：							（承诺方盖章/电子签章）

承诺日期：

### 12账户信息确认单（中标/成交结果公告后向代理机构提供）