北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工建筑物及设备设施维修养护

项目编号：11000026210200170821-XM001

采 购 人：北京市水利工程管理中心

采购代理机构：中创恒邦工程咨询（北京）有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	27

第五章   采购需求	36

第六章   拟签订的合同文本	63

第七章   投标文件格式	67

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：_11000026210200170821-XM001 _

2.项目名称：_水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工建筑物及设备设施维修养护__

3.项目预算金额：272.267342万元、项目最高限价（如有）：272.267342万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工建筑物及设备设施维修养护 | 272.267342 | 1 | 本项目服务内容包括：供水管网维护项目、水源地玻璃钢管道损坏修复、水源井洗井、提井换泵、水源地螺杆闸维护、水泵维修、管网设备设施维修、实训基地维护、向阳闸水毁修复、向阳闸钢制人行桥刷漆/检修桥金属盖板除锈刷漆、启闭机日常维修养护、备用发电机保养与用油、闸前除冰设备维护、水文设施维护 （具体详见采购需求）。 |

- 合同履行期限：2026年1月1日至2026年12月31日

- 本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  □中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__/__。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：__/__。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：（1）具备水利水电工程施工总承包三级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证；（2）企业主要负责人具有水行政主管部门颁发的A类安全生产考核合格证书；（3）项目经理具备水利水电工程专业二级（含）以上建造师注册证书，并具有水行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书；（4）安全管理人员（专职安全生产管理人员）具有水行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书。

三、获取招标文件

1.时间：2026年 04 月29日至2026年 05 月 08 日，每天上午09:00至12:00，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间2026年05月19日09点30分（北京时间）。

地点：北京市东城区永外沙子口路76号院18号楼东侧门5层501(提交纸质投标文件)、北京市政府采购电子交易平台(提交电子投标文件)。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；

（5）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；

（6）《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》（京财采购〔2022〕672号）等相关政策。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

2.6.1供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.6.2供应商须在投标文件开启时间前，由供应商法定代表人或授权代表现场提交以下材料：①《投标文件》纸质版1套正本；②法定代表人身份证明或授权委托书。以上材料需现场提交至北京市东城区永外沙子口路76号院18号楼东侧门5层501。采购人或采购代理机构不接受现场提交以外的纸质文件投递形式。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3. 公告发布媒介：本项目招标公告在中国政府采购网、北京市政府采购网及北京市水务局网站发布

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市水利工程管理中心

地    址：北京市海淀区翠微路甲3号

联系方式：刘瑞青 010-69402828

2.采购代理机构信息

名    称：中创恒邦工程咨询（北京）有限公司

地    址：北京市东城区永外沙子口路76号院18号楼东侧门6层

联系方式：朱西西、张博忞、吕亚芳15311832251/010-88126730

3.项目联系方式

项目联系人：朱西西、张博忞、吕亚芳

电      话：15311832251/010-88126730

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工建筑物及设备设施维修养护; 其他未列明行业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：最高限价：272.267342万元（其中供水管网维护项目最高限价：648197.72元；水源地玻璃钢管道损坏修复最高限价266036.93元；水源井洗井最高限价：102341.36元；提井换泵最高限价：122075.13元；水源地螺杆闸维护最高限价：113574.15元；水泵维修最高限价：129865.11元；管网设备设施维修最高限价：602663.18元；实训基地维护最高限价：31009.71元；向阳闸水毁修复最高限价：143302.27元；向阳闸钢制人行桥刷漆/检修桥金属盖板除锈刷漆最高限价：291895.63元；启闭机日常维修养护最高限价：218711.71元；备用发电机保养与用油最高限价：9514.21元；闸前除冰设备维护最高限价：24686.31元；水文设施维护最高限价：18800.00元）。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：数额不得超过采购项目预算金额的2%， 本项目的投标保证金为：人民币伍万元整。 提交方式为下列形式之一：以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 户名：中创恒邦工程咨询（北京）有限公司 开户银行：中国建设银行北京清华园支行 账号：11050163560000002542 保证金提交后，需在北京市政府采购电子交易平台上传。 注：1、采用银行汇款、电汇支付的投标保证金，必须保证开标前到达招标代理机构指定账户(需备注招标编号)； 投标保证金在招标文件规定的投标截止时间未能到达采购代理机构指定账户的，均视为无投标保证金，投标保证金有效期与投标有效期一致； 投标保证金须从投标人基本账户汇出或转出，一次性汇入或转入上述账户，否则无效。 注意事项： 1）务必备注款项用途：投标保证金，因款项用途备注不明确或错误导致的错款，不可作为保证金使用，需要在规定时间内重新支付，错款在项目结束后统一退还。 2）务必备注项目名称及包号（如有），可简写，不可不填。 3)未备注项目名称及包号（如有）财务部门不予受理，后果由投标人自行承担。 4）投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形：投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；投标人在投标文件中提供虚假材料的；除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算_90_日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间： 15 分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分评审得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：以纸质加盖公章形式送达至采购代理机构，并将扫描件发送至联系邮箱zhongchuangbeijing@163.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：中创恒邦工程咨询（北京）有限公司招标部； 联系电话：15311832251； 通讯地址：北京市东城区永外沙子口路76号院18号楼东侧门6层。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）； 缴纳时间：领取中标通知书时一并缴纳 |
| 28 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同签约价的5%。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 5 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 5-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 5-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 5-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（如有） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 5-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 6 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 6-1 | 本项目对于联合体的要求（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 6-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 7 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 8 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且投标人为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；以及不同供应商通过同一IP地址上传投标(响应)文件、不同供应商的投标(响应)文件出自同一台电脑、不同供应商投标(响应)文件内容存在异常一致、采购活动存在异常关联等情形。 |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值_50_%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×_50_%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价_50_%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×_50_%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价_45_%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×_45_%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予_10_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予_4_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_/__

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_/__。

  - 重点关注是否存在以下投标异常情形:

    - 硬件信息一致:不同供应商编制或上传电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同。

    - 文件异常一致或投标报价呈规律性异常:不同供应商的投标(响应)文件内容是否存在非正常一致(如多处错误一致)。电子签章混用:使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密或加盖其电子印章。

    - 联系信息一致:不同供应商的联系人为同一人或联系电话一致。

    - 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动。

    - 异常低价投标。

    - 法律法规和文件规定的其他投标异常情形。

- 投标人存在上述投标异常情形的，经评标委员会认定，其投标无效。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_/_

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐_3__名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近三年项目业绩 | 15 | 投标人近3年（2023年1月1日至今）承担过类似水利工程的施工或运行维护项目经验，每提供一个有效业绩得3分，最多得15分。 注：以合同签订或项目完成时间为准。至少提供合同内容页、签署页的复印件，无法认定项目内容或时间的不予认可。 |
| 2 | 项目经理资历和业绩 | 2 | 具有水利工程相关专业中级（含）以上职称的，得2分；其他得0分。 注：提供职称证书的复印件，否则不予认可。 |
|  |  | 3 | 具有水利工程的施工或运行维护项目经理业绩的，每具有1个得1分，最多得3分，未提供得0分。 注：以合同或简历表描述为评审依据。 |
| 3 | 技术负责人 | 2 | 具有水利相关专业中级（含）以上职称的，得2分；其他得0分。 注：提供职称证书的复印件，否则不予认可。 |
| 4 | 职称配备 | 4 | 除项目经理和技术负责人外，配备2名（含）以上水利相关专业中级（含）以上职称人员，得4分； 除项目经理和技术负责人外 ，配备1名水利相关专业中级（含）以上职称人员，得2分；除项目经理和技术负责人外，未配备其他水利相关专业中级（含）以上职称人员，得0分。注：提供职称证书的复印件，否则不予认可。 |
| 5 | 项目理解与分析 | 10 | （1）供应商对本项目需求理解全面透彻，能够结合项目背景准确理解项目意图，分析详尽准确，内容表述清晰，对于项目需求的重点和难点有深入解析并提出完善的解决方案，对各项任务和基本要求能够进一步细化，形成完整的工作思路，得 10 分； （2）供应商对本项目需求理解基本全面、有一般性理解，能够结合项目背景理解项目意图，分析详细，能够对项目需求的重点和难点进行解析并提出解决方案，针对各项任务和基本要求能够形成较为完整的工作思路，得 7 分； （3）供应商对本项目需求理解有部分欠缺，不能完全分析项目意图，对项目需求的重点和难点有片面性解析并提出部分解决方案，对项目的工作思路描述简单，得 4 分； （4）供应商对本项目需求理解有较多欠缺且分析简略，对项目需求的重点和难点解析粗糙，解决方案不够合理，未能形成有效的工作思路，得 1 分； （5）未提供，得0分 |
| 6 | 质量管理体系与措施 | 9 | 质量目标明确，质量保证体系健全；质量控制关键点、重点明确，针对控制关键点、重点制定了针对性的保障措施 ，得9分；质量目标明确，质量保证体系健全；质量控制关键点、重点明确，但未制定针对性的保障措施，得6分 ； 质量目标明确，质量保证体系健全，质量 控制关键点、重点不明确，得3分； 未提供，得0分。 |
| 7 | 维护施工方案与技术措施 | 9 | 方案内容完整，包括但不限于施工方法和作业流程、劳动力计划、施工机具配备、设备的清扫、巡检、试验、设备维修保养等内容；施工方法和作业流程合理清晰，得 9分；方案内容完整，包括施工方法和作业流程、劳动力计划、施工机具配备等内容；但施工方法和作业流程存在不合理，得6分；方案内容较完整，包括施工方法和作业流程等主要内容；但劳动力计划、施工机具配备、施工方法和作业流程存在不合理，得3分；未提供，得0分。 |
| 8 | 突发事件应急处置措施 | 9 | 根据投标人为本项目提供的应急处置措施进行综合评价，其中： 投标人提供的应急处置措施细致合理、切实可行，有针对性，具有及时的应对措施，能够从实际出发满足采购人需求的得9分； 投标人提供的应急处置措施较为细致合理、切实可行，较有针对性，有应对措施，基本满足采购人实际需求的得6分； 投标人提供的应急处置措施简单，没有针对性，可行性较差的得3分； 未提供，得0分。 |
| 9 | 安全管理措施 | 9 | 针对本项目中的施工作业、施工用电、防火、有限空间作业、 涉水作业、场内外交通等制定了详细的安全管理专项方案；方案内容完整，包括安全教育、人员防护、现场安全措施等内容；安全防护措施到位，得9分； 针对本项目中的施工作业、施工用电、防火、有限空间作业、 涉水作业、场内外交通等制定了详细安全管理专项方案；方案内容完整，包括安全教育、人员防护、现场安全措施等内容；安全防护措施简单，保障性较差，得 6分； 针对本项目中的施工作业、施工用电、防火、有限空间作业、 涉水作业、场内外交通等制定了安全管理专项方案；方案内容不完整，得3分；安全管理方案没有针对性，与本项目中的施工作业内容结合不紧密，得0分。 |
| 10 | 季节性施工措施 | 9 | 结合本项目作业特点，全面识别可能影响施工的季节性因素，并针对每一项因素制定了切实可行的作业现场保护措 施，措施得力，具有针对性，得9分； 结合本项目作业特点，全面识别可能影响施工的季节性因素，并针对每一项因素制定了切实可行的 作业现场保护措施，措施总体可行，但针对性 有欠缺，得6分；影响施工的季节性因素识别 不全，或制定的保护措施缺乏可行性，得3分；未识别季节性施工的影响因素，或未制定相应的保护措施，得0 分。 |
| 11 | 绿色文明施工及环境保 护措施 | 9 | 结合本项目作业特点，全面识别可能影响周边 环境的污染因素，并针对每一项污染因素制定了切实可行的作业现场环境保护措施，文明施工、绿色施工体系完整，措施得力，得9分；结合本项目作业特点，全面识别可能影响周边环境的污染因素，并制定了作业现场环境保护措施，措施总体可行，但未与污染因素结合，针对性有欠缺，得6分；污染因素识别不全，或制定的保护措施缺乏可行性，得3分；未识别污染因素，或未制定相应的保护措施，得0分。 |
| 12 | 投标报价 | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 合计100 |  |  |  |

- 采购需求

说明：采购需求中标注★号指标为实质性要求，实质性要求任一项不满足的将被作为无效投标否决。★号标注在序号前，指本序号所有内容均为实质性要求；★号标注在段落前，指仅本段落内容为实质性要求。

# 一、项目概况

北京市水利工程管理中心潮白河管理处负责北京引潮入城工程的运行和管理，该工程供水管线穿越顺义、通州、朝阳三个区，渠首位于顺义马坡潮白河西岸,止于朝阳区高碑店北京华能电厂，供水管线由无压管线、低压管线和有压管线三部分组成，管线长约41公里。工程建于95、96年，1997年开始运行供水，截止目前已安全运行30年多。供水管网沿途设有排气阀、蝶阀、检查孔、泄空井、分水口、检查井等设备设施，设备布置分散在41公里管线沿途，由于设备长期处于地下，井室内潮湿环境，设备容易产生锈蚀，导致设备不能正常使用，影响工程安全，为保障管网设备的正常使用，延长设备使用寿命，确保供水安全运行，提高安全供水保证率，每年对供水管网沿途的蝶阀、排气阀等设备进行定期维护保养作业、各种功能井的井内积水抽水，杂物清理、损坏井筒维修，井室结构检查，故障设备及管道的应急抢修及备勤工作。

对水毁和有隐患的水工建筑物进行维修养护，对河道、堤防、闸坝等水工及设备设施进行日常维护，使得水工设施完善、牢固，以保障河道及堤防的正常安全运行。

# 二、采购标的

## 2.1标的名称

水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工建筑物及设备设施维修养护

## 2.2标的内容

本项目服务内容包括：供水管网维护项目、水源地玻璃钢管道损坏修复、水源井洗井、提井换泵、水源地螺杆闸维护、水泵维修、管网设备设施维修、实训基地维护、向阳闸水毁修复、向阳闸钢制人行桥刷漆/检修桥金属盖板除锈刷漆、启闭机日常维 修养护、备用发电机保养与用油、闸前除冰设备维护、水文设施维护。

## 2.3采购项目预（概）算

本项目采购预算为272.267342万元。此预算金额为2026年1月1日至2026年12月31日预算总额。

## 2.4标的所属行业

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

# 三、落实政府采购政策需满足的要求

★3.1. 本项目专门面向小微企业采购。

3.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），价格评审时，不再实行价格扣除。

3.3.根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小微企业。

3.4.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

3.5.《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）；

3.6.《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；

3.7.《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》（京财采购〔2022〕672号）等相关政策。

3.8.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）， 监狱企业视同小微企业。

# 四、服务内容

- 供水管网维护项目

- 主要工程内容

- 供水管网维护内容主要包括：排气阀214台每年的两次维护；蝶阀87台每年两次维护；工程管网有压段35个井室及室内设施的每年一次检查、抽水、清扫；无压段84个检查井每年一次井下结构检查；供水管网设备应急故障抢修及全年的故障抢修备勤等任务。

- 主要工程量

| 工程部位名称 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 排气阀维护保养 | 428台 | 每年两次维护 |
| 蝶阀维护保养 | 174台 | 每年两次维护 |
| 应急维修、抢修 |  |  |
| 抢修人工 | 160工日 |  |
| 汽油发电机 | 20台班 | 10kw |
| 潜水泵 | 20台班 | φ100 |
| 轴流风机 | 20台班 | 7.5kw |
| 运输货车 | 20台班 |  |
| 金杯车 | 20台班 |  |
| 排气阀密封 | 10个 | DN80 |
| 排气阀密封 | 10个 | DN100 |
| 浮球 | 6 | DN80 |
| 浮球 | 4 | DN100 |
| 有压段井室检查清扫抽水 | 35座 |  |
| 无压段井室检查 | 84座 |  |
| 有限空间作业设备 | 173台班 |  |

- 水源地玻璃钢管道损坏修复

- 项目概况及实施必要性

一处为27#水源井外沉砂器井内管道漏水，经查看为玻璃钢管道和沉砂器出口连接法兰变形漏水，致使井室地面跑水。分析原因为不均匀沉降造成沉沙器与支线玻璃钢管道连接法兰变形漏水；另一处为4#水源井旁6号蝶阀井内主管道上蝶阀两侧两个DN600法兰短节均出现180度的裂缝，随时可能断裂，分析原因初步为沉降均匀所致；还有一处为北京市水务综合执法总队顺义分队院内东侧直径 900mm 的地下玻璃钢管道破裂修复，导致水冒出地面，大量水流持续冲刷草坪，致使大片草皮被浸泡、腐烂，土壤养分流失严重，部分区域甚至出现水土流失现象。积水覆盖的草坪地面湿滑，员工及访客行走时极易滑倒摔伤。此外，园区内铺设在草坪下的电线、照明设备等设施因积水浸泡，存在漏电短路风险，威胁人员生命安全，也可能导致设备损坏。

必要性：法兰漏水已对工程安全运行造成影响，切存在断水的故障隐患不更换将导致风险升级，更换是 “止损” 的必然选择。合理性：更换法兰是性价比最高、技术最直接的解决方案，既能精准消除故障，又符合技术规范与经济原则，是管道维护中的 “最优解”。

- 主要工程内容

1.27号沉砂器井法兰漏水修复；

2.6号蝶阀井玻璃钢法兰损坏修复。

3.水源地DN900玻璃钢管道损坏修复。

- 主要工程量

1.27号沉砂器井法兰漏水修复主要包括有限空间作业2项，拆除路面15㎡，恢复混凝土路面15㎡，开挖并回填45m³，更换法兰1个。

- 6号蝶阀井玻璃钢法兰损坏修复主要包括有限空间作业2项，更换法兰2个。

- 水源地DN900玻璃钢管道损坏修复主要包括排水降水，绿地植被清理及恢复补种共400㎡，挖基坑土方447.29，挖沟槽土方15并回填，管道修补11.3㎡。

水源井洗井

- 项目概况及实施必要性

- 北京市引潮入城工程取水枢纽站水源地水源井，因成井年代久，井管锈蚀，随着潮白河持续补水，地下水位逐步上升，河道周围地表细砂、粉细砂逐渐随着水源流动搬运至取水层，水井出砂，个别井壁出现裂痕加重出砂，因此需要定期洗井和检查维护，排查地面沉降等因素坏损水井。

- 主要工程内容

- 本次项目内容计划清洗2眼水源井（井号根据实际情况确定）。

- 主要工程量

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗井 | 眼 | 2 |
| 1-1 | 提下水泵 | 次 | 8 |
| 1-2 | 洗井前、洗井后彩色电视录井 | 项 | 4 |
| 1-3 | 活塞洗井 | 项 | 2 |
| 1-4 | 钢丝刷子刷洗井壁 | 项 | 2 |
| 1-5 | 捞砂洗井 | 项 | 2 |
| 1-6 | 抽水及抽水试验 | 项 | 2 |

提井换泵

- 项目概况及实施必要性

供水所水源井是水源的重要设施，它能够提供稳定的水源以保障用水需求。由于水位变化和设备长期运行，因长期使用和环境因素的影响，供水设施出现老化、损坏和故障等问题导致水泵无法正常上水，需要进行水泵维修和调整深度以保证设备的正常使用。提高水泵的工作效率，需要更换机井中的水泵。

- 主要工程内容

- 水源地提井换泵计12台泵和648米管及电缆更换

- 主要工程量

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式泵拆除 | 台 | 12 | 1.名称:离心泵拆除 2.型号、规格:DN150mm；重量0.5t以内； 3.满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 |
| 2 | 拆除管道 | m | 648 | 1.名称:钢管拆除 2.规格:DN150mm |
| 3 | 离心式泵安装 | 台 | 12 | 1.名称:离心泵安装（设备甲供） 2.型号、规格:DN150mm，重量0.5t； 3.满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 |
| 4 | 钢管安装 | m | 648 | 1.名称:钢管安装（主材甲供） 2.规格:DN150mm |
| 5 | 井室盖板、阀门拆装配合机械 | 台班 | 12 | 1.井室盖板、阀门等拆装配合机械 2.设备类型:12t吊车 |
| 6 | 运输车辆 | 台班 | 12 | 1.名称：运输车辆 2.规格：6t货车 |
| 7 | 电力电缆拆除 | m | 720 | 1.名称:潜水电缆拆除 2.规格:1*35mm2 3.敷设方式:井内敷设 |
| 8 | 电力电缆拆除 | m | 720 | 1.名称:潜水电缆拆除 2.规格:1*25mm2 3.敷设方式:井内敷设 |
| 9 | 电力电缆 | m | 720 | 1.名称:潜水电缆 2.规格:1*35mm2 3.敷设方式、部位:井内敷设 |
| 10 | 电力电缆 | m | 720 | 1.名称:潜水电缆 2.规格:1*25mm2 3.敷设方式、部位:井内敷设 |
| 11 | 电力电缆头 | 个 | 9 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1*35mm2 3.安装部位:户内 |
| 12 | 电力电缆头 | 个 | 9 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1*25mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1kV |
| 14 | 电动机检查接线机调试 | 台 | 6 | 1.名称:水泵电动机接线 |

水源地螺杆闸维护

- 项目概况及实施必要性

针对水源工程管理所4台螺杆闸存在水封裂纹引发泄漏风险、露天锈蚀导致结构安全隐患，及缺乏电动机构致使紧急关闸失效的突出问题，依据《水利工程闸门启闭机安全运行规程》（SL 425-2016）第4.1.3条强制性条款"启闭设备必须满足突发工况应急操作要求"，结合城市供水安全规范中"水源切换阀须具备90秒快速关断能力"的规定，现立项实施水封更换+结构性防腐+电动化改造，以消除水源污染失控风险，保障供水系统本质安全。

针对水源工程管理所螺杆闸现存的三重核心风险，改造具备迫切必要性，水封裂纹会导致闸门密封失效，持续渗漏将直接污染水源；露天锈蚀会深度侵蚀闸体与传动部件，存在闸板卡死或螺杆断裂风险；人工操作4台无电驱闸阀需耗时超5分钟，违反《SL 425-2016》"90秒紧急关闸"强制条款，突发污染事件时无法快速阻断水流。如不立即改造，将导致水源污染失控、供水系统瘫痪及重大公共安全事件。

- 主要工程内容

对水源地院内4个螺杆闸进行维护，预计维护内容包含除锈刷漆、水封更换、闸门维护、增设螺杆启闭机。

- 主要工程量

水源地螺杆闸维护项目工程量表

| 序号 | 名称 | 规格（子项特征描述） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#螺杆闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 除锈刷漆 | 1、对护栏、楼梯、闸门进行除锈刷漆 | ㎡ | 21.71 | 楼梯护栏长3.2*宽0.9*高1*2侧+底部长3.2*宽0.9+护栏长9.15*高1m，闸门1.4*1.4*2 |
| 2 | 水封更换 | 1、对胶皮水封进行拆除、更换 | m | 5.6 | 胶皮厚1cm，长1.4m，宽16cm，共4条 |
| 3 | 电动启闭机 | 1、预计使用3KW电动机 | 套 | 1 |  |
| 4 | 闸门维护 | 1 | 套 | 1 |  |
| 2#螺杆闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 除锈刷漆 | 1、对护栏、楼梯、闸门进行除锈刷漆 | ㎡ | 18.728 | 楼梯护栏长2.15*宽0.9*高0.9*2侧+底部长2.15*宽0.9+护栏长9.39*高1m，闸门1.4*1.4*2 |
| 2 | 水封更换 | 1、对胶皮水封进行拆除、更换 | m | 5.6 | 胶皮厚1cm，长1.4m，宽16cm，共4条 |
| 3 | 电动启闭机 | 1、预计使用3KW电动机 | 套 | 1 |  |
| 4 | 闸门维护 | 1 | 套 | 1 |  |
| 3#螺杆闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 除锈刷漆 | 1、对护栏、楼梯、闸门进行除锈刷漆 | ㎡ | 18.9728 | 楼梯护栏长1.95*宽0.88*高1*2侧+底部长1.95*宽0.88+护栏长10.42*高1m，闸门1.12*1.52*2 |
| 2 | 水封更换 | 1、对胶皮水封进行拆除、更换 | m | 4.48 | 胶皮厚1cm，长1.12m，宽16cm，共4条 |
| 3 | 电动启闭机 | 1、预计使用3KW电动机 | 套 | 1 |  |
| 4 | 闸门维护 | 1 | 套 | 1 |  |
| 4#螺杆闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 除锈刷漆 | 1、对护栏、闸门进行除锈刷漆 | ㎡ | 5.92 | 护栏长2m，高1m，闸门宽1.4m*1.4m*2 |
| 2 | 水封更换 | 1、对胶皮水封进行拆除、更换 | m | 5.6 | 胶皮厚1cm，长1.4m，宽16cm，共4条 |
| 3 | 电动启闭机 | 1、预计使用3KW电动机 | 套 | 1 |  |
| 4 | 闸门维护 | 1 | 套 | 1 |  |

水泵维修项目

- 项目概况及实施必要性

- 加压泵站及取水枢纽两个水源地现有运行水源井43座，井深为75米到200米，水源井水泵为井用潜水泵，功率为20-75KW各型号水泵，水源井由于水位变化和设备长期运行，会出现水泵故障，如电机烧毁，叶轮过度磨损，潜水线绝缘损坏，致使水泵无法正常上水，通过提井换泵工程将故障泵取出换新后继续运行。

- 主要工程内容

水泵维修主要是维修每年的故障水泵，将各厂家的水泵返厂进行解体，分析损坏情况，确定维修方案，更换损坏的部件，重新组装，调试，恢复到出厂正常使用状态，运回水源所备用。

- 主要工程量

- 水泵12台

管网设备设施维修

- 项目概况及实施必要性

保障供水运行安全：蝶阀、排气阀、沉沙器等是水源地输水系统的关键部件：蝶阀控制水流通断，若密封失效或卡顿，可能导致漏水或污染；排气阀负责排出管道内空气，避免气阻影响水流或腐蚀管道；沉沙器可拦截泥沙，若堵塞或损坏，会导致水中杂质增多，影响水质。管道防腐（尤其是井房外露天管道）和井室维修（如井筒密封、井盖更换）能防止雨水、土壤污染物渗入，避免水源二次污染，直接关系到居民饮用水安全。

维持供水系统稳定运行：水源地及沿线井室是输水网络的节点，井筒破损可能导致井体坍塌、周边土壤流失，影响管道支撑；踏步损坏会阻碍巡检人员进入，延误故障处理；井盖缺失或破损可能引发安全事故（如人员坠落、杂物进入）。

管理处枢纽排气阀若失效，可能导致管道内压力异常，引发爆管或输水效率下降，甚至影响整个供水系统的稳定性。

- 主要工程内容

1、排气阀检修蝶阀更换：6个排气阀（5、6、7、14、40、41号排气阀）与管道连接的蝶阀阀门。

- 排气阀提升：更换、5个排气阀（15号蝶阀井、8号排气阀井、8号蝶阀井、7号排气阀井、5号蝶阀井）的高度提升1.6米，其中8号排气阀井井室需提升1米。

- 水源地沉沙器管道防腐工程：水源地沉沙器管道防腐工程：29个沉沙器防腐处理1498.31㎡。

- 水源井井房外管道防腐：14个井房外管道防腐13.19㎡。

- 井室维修：65个井筒维修、46个井盖更换、133个爬梯更换等。

- 汇水口排气阀修复，对取水枢纽站的汇水口井的2个排气阀更换及防护罩防腐。

- 主要工程量

管网设备设施维护工程量表

| 序号 | 名称 | 规格（子项特征描述） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排气阀检修蝶阀更换 |  |  |  |
| 1 | 有限空间作业 | 1.有限空间作业 2.内容：安排监护人员及气体检测人员，轴流通风机及柴油发电机组、气体检测仪、个体防护设备（含防毒面罩、呼吸器、安全带、安全绳、防护眼镜、防护靴等）、照明设备（手持防爆灯、防爆矿灯帽）、通话通讯、应急救援设备（三脚架、绞盘、安全带等） |  |  |
| 2 | 排水、降水 | 1.排水、降水 2.临时管线60米抽水 3.自备电源10kw汽油发电机 4.φ150污水泵 5.6个井抽水，3个井泄水 |  |  |
| 3 | 法兰阀门拆除 | 1.阀门拆除 2.规格：DN150 3.排气阀及蝶阀拆除 | 个 | 12 |
| 4 | 阀门 | 1.蝶阀检修安装（甲供材） 2.规格： DN150mm | 个 | 6 |
| 5 | 阀门 | 1.排气阀安装 2.规格：DN150 | 个 | 6 |
|  | 排气阀提升 |  |  |  |
| 1 | 有限空间作业 | 1.有限空间作业 2.内容：安排监护人员及气体检测人员，轴流通风机及柴油发电机组、气体检测仪、个体防护设备（含防毒面罩、呼吸器、安全带、安全绳、防护眼镜、防护靴等）、照明设备（手持防爆灯、防爆矿灯帽）、通话通讯、应急救援设备（三脚架、绞盘、安全带等） |  |  |
| 2 | 排水、降水 | 1.排水、降水 2.临时管线60米抽水 3.自备电源10kw汽油发电机 4.φ150污水泵 |  |  |
| 3 | 现浇构件钢筋 | 1.管网钢筋制作安装 2.规格：φ12 @150双层双向 | t | 0.216 |
| 4 | 植筋 | 1.混凝土墙植筋 2.规格： φ14 | 根 | 114 |
| 5 | 混凝土井 | 1.混凝土井室提高 2.规格：C30 3.模板 | 座 | 1 |
| 6 | 法兰阀门拆除 | 1.阀门拆除 2.规格：DN150 3.排气阀拆除 | 个 | 5 |
| 7 | 法兰 | 1.法兰安装 2.规格：DN80 | 个 | 10 |
| 8 | 钢管 | 1.无缝钢管安装 2.规格：DN80 | m | 8 |
| 9 | 金属支架制作、安装 | 1.金属支架安装 | t | 0.109 |
| 10 | 阀门 | 1.排气阀安装 2.规格：DN150 | 个 | 5 |
|  | 水源地沉沙器管道防腐工程 |  |  |  |
| 1 | 有限空间作业 | 1.有限空间作业 2.内容：安排监护人员及气体检测人员，轴流通风机及柴油发电机组、气体检测仪、个体防护设备（含防毒面罩、呼吸器、安全带、安全绳、防护眼镜、防护靴等）、照明设备（手持防爆灯、防爆矿灯帽）、通话通讯、应急救援设备（三脚架、绞盘、安全带等） |  |  |
| 2 | 沉砂器管道防腐 | 1.动力工具除锈 金属面 重锈 2.管道防腐蚀 环氧、酚醛树脂漆 底漆 两遍  3.金属面、钢构件油漆 厚浆型云铁、玻璃鳞片类中涂漆 一遍 实际遍数(遍):2 4.管道防腐蚀 环氧、酚醛树脂漆 面漆 两遍  | m2 | 1498.22 |
| 3 | 排水 | 1.排水 | m3 | 807.36 |
|  | 水源井井房外管道防腐 |  |  |  |
| 1 | 管道防腐蚀 | 1.动力工具除锈 金属面 重锈 2.管道防腐蚀 环氧、酚醛树脂漆 底漆 两遍  3.金属面、钢构件油漆 厚浆型云铁、玻璃鳞片类中涂漆 一遍 实际遍数(遍):2 4.管道防腐蚀 环氧、酚醛树脂漆 面漆 两遍  | m2 | 13.19 |
| 2 | 汽油发电机 | 1.汽油发电机10kw |  |  |
| 3 | 运输车辆 |  |  |  |
|  | 井室维修 |  |  |  |
| 1 | 挖一般土方 | 1.人工挖一般土方 一、二类土 | m3 | 31.27 |
| 2 | 回填方 | 1.其他部位回填 人工回填 土 | m3 | 31.27 |
| 3 | 余方弃置 | 1.余方弃置 2.渣土装车运输，运距35km | m3 | 56.05 |
| 4 | 踏步 | 1.踏步更换 | 个 | 133 |
| 5 | 井盖板、井圈拆除 | 1.井盖板拆除 | 套 | 46 |
| 6 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.井盖更换 | 套 | 46 |
| 7 | 砖砌井筒拆除 | 1.井筒拆除 | m | 65 |
| 8 | 砖砌井筒 | 1.井筒修复 | m | 65 |
| 9 | 汽油发电机 | 1.汽油发电机10kw |  |  |
| 10 | 运输车辆 | 1.运输车辆（面包车） |  |  |
|  | 汇水口排气阀修复 |  |  |  |
| 1 | 余方弃置 | 1.排气阀拆除装车外运 | 项 | 1 |
| 2 | 阀门 | 1.排气阀安装 2.规格：DN150 | 个 | 2 |
| 3 | 管件防腐蚀 | 1.动力工具除锈 金属面 重锈 2.管道防腐蚀 环氧、酚醛树脂漆 底漆 两遍  3.金属面、钢构件油漆 厚浆型云铁、玻璃鳞片类中涂漆 一遍 实际遍数(遍):2 4.管道防腐蚀 环氧、酚醛树脂漆 面漆 两遍  | m2 | 12.01 |

- 实训基地维护

- 项目概况及实施必要性

潮白河生态补水期间，河道内高水位蓄水运行，梭草村东段堤防巡河路基发生渗透水、管涌、外坡局部塌陷的险情。根据市水务局专家组现场踏勘处理意见，及时启动应急抢险程序，采用级配砂石从两侧进占推料反压坡脚，稳固河堤外坡，减小了安全隐患。

为了普及防汛抢险知识，了解应急抢修方法，在潮白河梭草村北右堤外侧管理区域修建水务管理实训基地，展示堤防险情处置和抢险方法，主要包括讲解平台、展板标识牌和应急抢修基本方法的展示区。

- 主要工程内容

（1）考虑到实训基地（实例、标志标牌等）均为露天存放与展示，为了保证基地达到参观学习要求，需要对实例进行定期保洁、维护管理。具体为每年的6月-10月，每月3次定时维护。确保实训基地实例外观干净整洁，以此提升参观内容展示形象，为服务接待创造良好环境，增强宣传实效。

（2）实训基地实例存在破损严重的展示设施，需要进行修补更换，如沙袋、雨水管的更换，堤坡清理等。

（3）展区8个展品示例的展板标识牌漆面褪色、剥落，需要进行漆面更新。采用户外自粘胶广告贴纸打印图文内容，在原有板面上粘贴更新。

- 主要工程量

清理绿化用地20*25*3（次）=1500 m2，破损路面修补10m2，人工除草3*5=15次，堤坡雨淋沟回填34 m3，8个实体展品标识牌版面（双面）广告布更新12.96m2。(每个展板标识牌尺寸为0.9m×0.9m，8块双面更新的总面积为0.9×0.9×8×2=12.96m2)

- 向阳闸水毁修复

- 项目概况及实施必要性

- 向阳闸西堤路全长一公里，其中740米长为混凝土路面，260米长为沥青路面，为了创造良好的亲水环境，考虑西堤路对市民进行开放，为了配合开放，西堤路进行环境改造及安全隐患消除。

- 由于2025年7月24日至7月29日连日来特大暴雨，向阳闸内东南侧步道砖由于雨水冲刷，造成局部塌陷，步道砖整体松动裂缝增大，树池沉降，存在安全隐患，西堤沥青混凝土路面塌陷增大，暴雨冲刷基础层下侧掏空较深，存在极大安全隐患，西堤北门附近冲刷出2条较大雨淋沟，雨淋沟下混凝土护坡基础冲刷严重，存在较大安全隐患。

- 主要工程内容

- 1.向阳闸内东南侧步道拆除修复。

- 2.西堤沥青混凝土路面拆除修复。

- 3.西堤南门外路面修复。

- 4.西堤北门附近雨淋沟回填。

- 5.护坡水毁修复。

- 6.供水管拆除。

  - 7.物资大院围栏修复。

- （3）主要工程量

- （一）向阳闸内东南侧步道拆除修复

人工拆除步道砖面层、砂浆结合层、混凝土垫层，重新铺设长28.6米，宽4.8米，15cm C20混凝土垫层，下沉部分长28.6宽2米，20cm厚级配碎石，铺设3cm DSM20干混地面砂浆粘结层和6cm厚（200*100*60mm）防滑透水步道砖(步道砖50%利旧），铺设完成后细砂扫缝、洒水封缝。拆除旧路材料集中装车外运、消纳处理运距20km，拆除树池缘石（1.2*0.1*0.2m）3套重新安装（缘石利旧）。

步道铺设结构：人工拆除步道砖及基层24cm（15cm C20混凝土垫层+3cmDSM20干混）地面砂浆粘结层+防滑透水步道砖（200*100*60mm）

实施主要工程量：拆除步道砖及基层132.96平方米（长28.6m*宽4.8m-树池1.2m*1.2m*3个），拆除树池围牙14.4米，拆除旧路材料集中清理外运消纳处理31.91立方，20CM砂砾料垫层57.2平方米，人行道整体碾压132.96平方，重新铺设步道砖及基层132.96平方米，安装树池缘石14.4米（不含主材）。

- （二）沥青混凝土路面拆除修复

塌陷道路长12米宽5米，对沉陷区域道路采用路面局部拆除、修复+地基回填压实的方式进行；拆除路缘石，人工锯缝，拆除原有沥青混凝土道路面层、基层下挖30cm，道路结构拆除厚度为50cm，拆除产生旧路材料集中装车外运、消纳处理，旧路材料外运消纳处理为20公里。路基回填土30cm，回填级配砂石20cm，路床槽碾压处理，检查土基回填模量，安装（100*350*495mm）路缘石。铺填水泥稳定碎石基层，厚度为20cm，水泥稳定碎石基层无侧限碾压强度不小于3.0MPa，碎石最大粒径控制在40mm。基层上侧洒铺沥青透层油，撒铺量控制1.0L/m2,透入基层的深度不小于5mm，为保护透层油不被破坏，喷洒透层油后立即撒布一层石屑，石屑用量为0.25m3/100m2，铺设6cm中粒式改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-16），上下面层之前喷洒改性乳化沥粘层，撒铺量控制0.5L/m3，铺设4cm厚细粒式改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13），铺设碾压成型。

## （三）西堤南口路面修复

西堤南口路面破损8米*4米，道路锯缝，路面拆除，基层拆除0.3米，回填砂砾料0.3米，混凝土浇筑0.2米。

## （四）雨淋沟回填

雨淋沟采用土方回填，共计2条雨淋沟，清理雨淋沟内垃圾，回填土方、夯实。

- （四）护坡水毁修复

向阳闸下游150米处，护坡水毁，倒伏树木胸径35cm、40cm  2株，浆砌石冲毁，挡墙内侧掏空2米深，混凝土空心六棱砖破损长10米宽6米，掏空深度1.5米。

- （五）供水管拆除

- 向阳闸下游至310米处，原有双排DN200铸铁供水管线，现已停用，河道内侧影响行洪，考虑将供水管线及支架全部拆除，吊车配合自卸汽车运至固定地点存放。

- （七）物资大院围栏修复

物资大院围栏破损，需要修复，金属网高1.87米，宽度6米。其中一侧立柱需重新浇筑，尺寸为0.5*0.5*0.5m。

向阳闸钢制人行桥刷漆/检修桥金属盖板除锈刷漆

- 项目概况及实施必要性

- 向阳闸水工及设备设施运行多年，检修门槽钢盖板及人行钢桥主体存在锈蚀、漆面破损、脱落等现象，钢材锈蚀会降低构件承载力，影响正常使用，故需对检修门槽钢盖板及人行钢桥主体进行除锈防腐刷漆。

- 主要工程内容

检修桥钢盖板宽1.4米，长260米，盖板支撑采用20号槽钢，长520米（2根），面积小计：1.4*260*2+0.518*260*2=997.36m2。人行钢桥每孔长10米，侧面及底面宽2.5米，共23孔，面积小计(0.15*2+1.5+0.35*2)*10*23=575m2。检修桥钢盖板及人行桥防腐总面积1572.36m2。水准点安装保护罩，保护罩采用316不锈钢，直径140mm，高60mm，壁厚4mm，共22套。金属结构现状手工除锈，除锈过程中，必须先使用砂轮磨片将所有成片的锈皮、腐蚀坑等完全打磨干净后，再用钢丝刷除净表面的锈粉、杂质、油污等打磨干净。经过除锈的表面，涂装环氧富锌底漆2道，干膜厚度均为30±5μm；环氧云铁中间漆2道，干膜厚度均为40±5μm,氟碳面漆2道厚70μm。涂装面漆厚度均匀，涂装时控制好油漆的粘度，应充分的搅拌，使油漆色泽、粘度均匀一致。涂装时不得误涂、漏涂，涂层应无脱皮和返锈。施工环境要求：温度：最低 4℃，最高 35℃，至少要高于露点 3℃；相对湿度：最高 85%，处理的表面有结露时，不得涂装；雨天或可遇雨（留意天气预报，合理安排工期，若施工结束后 8 小三级以上的大风天，不允许施工；雨后 1～2 天须待基材干燥后方能进行再次施工。人行钢桥除锈刷漆采用吊篮施工。

- 主要工程量

金属结构刷油：1 .除锈级别:Sa2级。2.油漆品种:环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、氟碳面漆。3.结构类型:花纹钢板及一般钢结构。4.涂刷遍数、漆膜厚度:底气2遍，中间漆2遍，面漆2遍。5.部位：检修门槽钢盖板及槽钢支撑、人行钢桥共计1534.4㎡。

水准点保护罩：直径14厘米、壁厚4mm、高6厘米，316不锈钢，盖表面带文字及编号，共计22套

启闭机日常维修养护

- 项目概况及实施必要性

向阳闸坐落于北京市顺义区马坡镇向阳村东白马路南侧，潮白河管理处东侧，横跨潮白河。向阳闸工程于1982年3月开工，1983年闸体基本竣工，1984年10 月全部竣工。向阳闸主要建筑物有水闸、引水管道和公路桥等。向阳闸共计23孔，每孔净宽10m，平板钢闸门高3.5m ，闸室总宽259.6m。

向阳闸水工及设备设施运行多年，部分设备设施存在老化、锈蚀、脱落、渗漏、破损等现象，影响正常运行，故需对设备设施进行维修维护，对水工设施进行日常养护。

- 主要工程内容

向阳闸设有 23 孔闸门，配套有 23 套固定卷扬式启闭机，型号 QPQ-2 × 16t。 每扇闸门为两台一横轴联接配置，共计 46 台卷扬式启闭机。启闭机做日常维修 养护，主要内容有：升降、刹车机构检查，操作机构检查，滑轮组定期清洗上油， 减速机润滑油补充或更换等。

按照《潮白河闸坝工程管理养护规程》，对向阳闸启闭机进行日常的维护， 控制、传动、制动系统及注油、动滑轮组等每年维修养护为两次（汛前一次，汛后一次），减速机清洗换油为每年 10 月份一次，以保证设备设施的正常安全运行。

由于向阳闸已运行四十余年，机闸设备老化严重，随时可能出现机械故障，需要在汛期启动应急响应时，有专业的机闸维修人员参与向阳闸现场备勤工作，随时观察机闸运行情况，并对机闸设备进行检修、调试工作，确保汛期机闸正常、安全运行。备勤频次根据往年经验，汛期四级及以上响应5次为参考依据，每次备勤人数2人（1名机闸维修工、1名电工），备勤时间根据以往经验应为24小时，估算备勤为30工日。如备勤过程中出现抢修工作，以实际工程量为准。

- 主要工程量

向阳闸卷扬启闭机日常维修养护主要内容及工程量：控制系统检查保养 23    套（控制箱除尘、线路检查、电机检查等）；传动系统检查保养 46 套（减速机  检查、大小齿轮检查、连接轴检查等）；制动系统检查保养 23 套（制动轮检查、 制动器检查等）；注油部位检查注油 23 套（黄油嘴检查、黄油杯加注黄油）； 动滑轮组（含钢丝绳）检查维护 46 套（维护检查，查看钢丝绳是否有断丝等）；减速机清洗换油 23台，汛期应急响应备勤30工日。

备用发电机保养及用油

- 项目概况及实施必要性

向阳闸管理所是负责向阳闸的运行安全与洪水调度，为确保在极端天气下突发市电中断的情况下，闸门及设备依然能够正常启闭运行。根据防洪需要必须设置备用电源，向阳闸的备用发电机是柴油发电机功率为160KW。根据《潮白河闸坝工程管理养护规程》每年汛期前需要对向阳闸备用发电机进行1次专业的维修保养。

- 主要工程内容

(1)柴油补充；

(2)更换润滑油50L；

(3)更换机油滤清器；

(4)更换燃油滤清器；

(5)检查冷却液的冰点（冰点仪），低于冰点值的进行更换

(6)检查机油传感器及连接导线，松动的进行紧固并测试主动报警反应；

(7)检查水温传感器及连接导线，松动的进行紧固并测试主动报警反应；

(8)清洁空气滤清器，不满足要求的及时更换；

(9)检查气门间隙，不满足要求的及时调整；

(10)检查风扇皮带及支架，并调整皮带涨紧度，皮带损坏的进行更换；

(11) 检查增压器有无漏油，若发生漏油应及时排除故障；

(12)检查发电机电气线路有无磨损，磨损的进行更换；

(13)检查仪表箱内连接端子有无松动，松动的紧固，老化、损坏的进行更换；

(14)检查水箱有无堵塞，堵塞的进行清理；

(15)检查或调整电子调速工作状况，不满足要求的进行调整

(16)用手风机对准发电机励磁部分进行除尘

（3）主要工程量

柴油发电机检修：1 .柴油机的油量和水量检查。2.空气滤清器的检查和清洁。3.燃油系统的检查。4.蓄电池的检查。5.发电机部分的检查。6.冷却系统的检查。7.安全保护装置的检查。8.操作面板和各开关的检查。9.柴油发电机组试运行。

柴油购置，废油处理，更换新油，油箱容积300升，-20#柴油。

闸前除冰设备维护

- 项目概况及实施必要性

为防止向阳闸冬季水面结冰，对水工建筑物及闸门产生冰冻破坏和变形、影响闸门运行安全。2021年底潮白河向阳闸防冻新技术试点方案安装高效风机设备2台，布设于闸前，通过微纳米气泡曝气装置向水中释放大量微纳米级别的微小气泡，有效增加水体中的气体含量，同时下部温度较高的水体向表层水体运动，使得表层水体温度增加，可有效减少水体中结冰核的存在，从而可尽量避免水体结冰。

系统采用N80镀锌管钢管，主管路在每个闸孔间安装3个三通，，三通出口先经蝶柄活接黄铜球阀再对接自锁快速接头、输气软管后接曝气盘。曝气时放置曝气盘于距水底约50CM。系统安装智能电压电流表、远程控制开关，可远程查看电流电压、远程控制风机启停。系统布设自动温度监测设备三套，分别采集气温、曝气口附近、远端温度。系统实时监测电机温度、振动、噪声情况，智能分析电机运行工况。视频监控系统采用4G摄像头，能够提供在线视频实时查看冰情情况。系统设置4套气压表，分别采集风机出口和管道中部尾部气压，无线传输至平台。

为维护潮白河向阳闸防冻新技术试点方案系统正常运行，保证项目项目在冬季投运前能正常运行。防冻监控摄像头作为日常辅助查看水位使用，需要对各设备进行维护。

- 主要工程内容

为在冬季使用该系统时，能使该系统健康运行，达到预定的曝气效果。系统投入前，应对整套系统及各种监控设备进行维护。主要维护内容包括：

- 罗茨风机年检

- 年检主要包括：风机维护、健康评估维护。

①检查各部位紧固情况及定位销是否松动，如有松动应紧固。

②鼓风机体内是否有渗油现象。

③鼓风机体内无结垢、生锈、剥落现象。

④查看润滑油冷却是否正常，润滑油质量，听鼓风机运行是否有噪音，机组是否不符合规定工况。

⑤鼓风机是否过载，注意进排气压力、轴承温度和电机电流的变化，以确定机器是否正常运行。

⑥更换齿轮油、润滑油，鼓风机腔喷少量润滑油。

⑦风机空气入口过滤棉清洗更换。

2. 罗茨风机健康分数值低检修

3.曝气盘、网纹管、卡扣等易损件更换维护。

- 曝气盘、网纹管等配件因风吹日晒、水里脏污会老化，每年更换因损坏的 曝气盘、网纹管等。

- 无线4G物联网流量卡续费，NB设备物联网流量卡续费，智能控制器流量卡续费。

- 平台维护。

- 为确保平台系统的稳定性、可靠性和安全性，潮白河向阳闸防冰控制系统平台维护需要定期进行系统检查和优化。这包括对硬件设备的检查，如服务器、网络设备等，确保它们正常运行；同时也包括对软件系统的检查，如操作系统、应用程序等，确保其功能正常且无漏洞。此外，还需要对监控数据进行分析和评估，及时发现并解决潜在的问题，以提高系统的性能和效率。

- NB温度测量装置、NB气压表更换电池。

电池的作用是提供电源，从而测量并显示当前的气压值、温度值。当电池电量不足时，NB气压表、NB温度测量装置无法正常工作，导致读数不准确或无法读取。因此，定期更换电池也是维护系统准确性和可靠性的重要步骤。

- 防冻期间日常监管维护。

- 曝气盘拆卸安装

曝气盘、PVC钢丝软管和主输气管道采用快擦接头连接，为减缓曝气盘及PVC钢丝软管老化速度，每年冬季来临前安装曝气盘，春季河水不结冰后，拆下曝气盘并整理收纳

| 闸前冬季除冰设备维护硬件统计 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 |  | 曝气盘 |  | 10 |  | 个 |
| 2 |  | PVC钢丝软管 |  | 50 |  | 米 |
| 3 |  | NB温度设备电池 |  | 3 |  | 块 |
| 4 |  | NB气压表设备电池 |  | 4 |  | 块 |
| 5 |  | N220号中负荷齿轮油 |  | 10 |  | 升 |
| 6 |  | 过滤棉 |  | 2 |  | 块 |
| 7 |  | 弹簧钢、钢丝绳等辅材 |  | 若干 |  | 套 |
| 闸前冬季除冰设备流量统计 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 设备数量 |  | 流量/台/月 |  |
| 1 | 华为无线路由流量卡续费 |  | 1台 |  | 1500G |  |
| 2 | NB温度流量卡续费 |  | 3台 |  | 100M |  |
| 3 | NB气压表流量续费 |  | 4台 |  | 100M |  |
| 4 | 4G监控系统流量续费 |  | 2台 |  | 10G |  |
| 5 | 智能控制器流量卡续费 |  | 1台 |  | 100M |  |

水文设施维护

- 项目概况及实施必要性

- 保障向阳闸水文站设施良好，运行正常，水文数据准确，

- 主要工程内容

- 对水位监测设备、流量监测设备、气象监测设备、雨量监测设备（含冬季防冻液加入、春季防冻液清理）、数据传输设备、供电设备等定期巡检，防患于未然。对发现的故障及时进行维修。

- （3）主要工程量

| - 序号 | - 系统名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 巡检 | - 工日 | - 28 | - 每年巡检12次+汛前后2次 |
| - 2 | - 水准仪校准 | - 台 | - 2 |  |
| - 3 | - 全站仪校准 | - 台 | - 2 |  |
| - 4 | - 河道断面测量 | - 次 | - 1 |  |

# 五、技术标准规范

（1）国家《水法》、《防洪法》、《水污染防治法》、《河道管理条例》、《环境保护法》等相关法规；

（2）《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL 252-2017；

（3）《防洪标准》GB50201-2014；

（4）《堤防工程管理设计规范》SL171-96；

（5）《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010；

（6）《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB50150-2006；

（7）《公路沥青路面设计规范》JTGD50-2006；

（8）《民用建筑设计通则》GB50352-2005；

（9）《住宅设计规范》GB50096-2011；

（10）《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001；

（11）《建筑设计防火规范》GB50016-2014；

（12）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2001；

（13）《砌体结构设计规范》GB50003-2001；

（14）《混凝土路缘石》JC899-2002；

（15）《混凝土结构设计规范》GB50010-2010；

（16）《钢结构设计规范》GB50017-2003；

（17）《钢结构和不锈钢焊接工艺》HB/Z 5134-2000；

（18）《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003；

（19）《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》GB8923.1-2011、GB8923.2-2008、GB8923.3-2009；

（20）《北京市水利工程运行管理标准化考核标准（试行）》；

（21）建设单位提供及现场踏勘、访谈、查询、勘测得到的基础资料；

（22）《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005；

（23）《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013；

（24）《3～110kV高压配电装置设计规范》GB 50060-2008；

（25）《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011；

（26）《低压配电设计规范》GB50054-2011；

（27）《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010；

（28）《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》 GBJ147-90；

（29）《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90；

（30）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-2006；

（31）《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》 GBJ50171-92；

（32）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GBJ50169-2006；

（33）《华北电网有限公司企业标准电力设备交接和预防试验规程》 Q/GDW-01；

（34）《北京市电力公司电力设备状态检修试验规程》；

（35）《国家电网公司配电网工程典型设计》；

（36）《35kV及以下架空电力线路施工验及收规范》GB 50173-92；

（37）《架空配电线路及设备运行规程》SD292-88；

（38）《电力工程直流电源系统设计技术规程》 DL/T 5044-2014；

（39）《工程测量规范及条文说明》GB50026-2007；

（40）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；

（41）《通用硅酸盐水泥》GB175—2007；

（42）《建设用砂》GB/T14684—2011；

（43）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006；

（44）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016；

（45）《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2015；

（46）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012；

（47）《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2016；

（48）《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013；

（49）《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012；

（50）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2013；

（51）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010；

（52）《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005；

（53）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2014；

（54）《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011；

（55）《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016；

（56）《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014；

（57）《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2014；

（58）《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006；

（59）《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016；

（60）《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013；

（61）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2016；

（62）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2016；

（63）《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2014；

（64）《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006；

（65）《工程建设标准强制性条文》。。

# 六、政府采购适用政策

1、本项目专门面向小微企业采购；

2、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）；

（5）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；

（6）《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》（京财采购〔2022〕672号）等相关政策。

# 七、其他要求

7.1供应商需拟派具有相关专业职称及相关项目经验的管理人员并具有一定的维护及施工经验，通过对本项目的了解，初步编制维护施工方案，制定技术、进度、质量、安全、环保、季节性施工人员培训等。

7.2合同履行期限：2026年1月1日起至2026年12月31日。

7.3合同类型及定价方式

（1）合同类型：委托合同。

（2）定价方式：总价合同，甲乙双方按照实际发生并经确认的工作量，甲方对乙方的考核结果进行结算，最终结算总价不得超过合同总价。

合同价款为含税价，已包含了乙方履行本合同所必需的所有费用（包括并不限于乙方履行本合同所需的人工费、材料费、水电费、设备购置或租用费、运输费、措施费、综合管理费、保险费、利润和各种税费等，以及人工、用料、水、电等费用涨价在内的各种影响项目实施成本的风险费用）。

7.4 履约保证金：乙方应自合同签订日后15个工作日内向甲方支付本合同总价的5%作为履约保证金。

7.5付款条件

（1）签订合同并收到发票后10个工作日内，支付合同价款的50%；

（2）2026年9月底前，支付合同价款的35%；

（3）投标人完成合同约定的工作内容并通过采购人验收合格后，支付合同尾款。

7.5.1付款方式：转账支票或汇款方式。

7.5.2付款要求：每期支付时，投标人按照采购人要求开具合法合规的商业发票，采购人收到上述发票后10个工作日内将款项支付给供应商。

★7.5.3前期费用要求：本合同总价款是以2026年1月1日为开始服务时间计算的费用。受招标采购进度影响，本年度实施单位确定前由上年度实施单位延续服务。原实施单位延续服务期间的服务费用由乙方支付。承包人应在收到首付款10日内，根据本年度服务费用的标准，按照相应的比例，将延续服务期间费用支付给原实施单位。（以偏离表中描述作为评审依据）

六、验收要求

1.验收主体:采购人

2.验收方式:现场验收

3.验收时间和程序:项目实施结束后，由乙方提供项目测试报告等相关成果，采购人根据合同约定进行验收。

4.验收内容及标准:按照合同约定。

第六章   拟签订的合同文本

本合同为小微企业预留合同

政府采购合同

合同编号：

项目名称：水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工建筑物及设备设施维修养护

采购人（甲方）： 北京市水利工程管理中心

供应商（乙方）：

签署日期：    年  月  日

水利工程日常维修养护费-

2026年潮白河水工建筑物及设备设施维修养护

政府采购合同

发包人：北京市水利工程管理中心

承包人：

依照《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规，就本维护项目有关事项，经双方协商签订合同如下：

第一条	项目概况

1.1标的名称：水利工程日常维修养护费-2026年潮白河水工建筑物及设备设施维修养护

1.2标的内容：

（1）供水管网维护项目

（2）水源地玻璃钢管道损坏修复

（3）水源井洗井

（4）提井换泵

（5）水源地螺杆闸维护

（6）水泵维修

（7）管网设备设施维修

（8）实训基地维护

（9）向阳闸水毁修复

（10）向阳闸钢制人行桥刷漆/检修桥金属盖板除锈刷漆

（11）启闭机日常维 修养护

（12）备用发电机保养与用油

（13）闸前除冰设备 维护

（14）水文设施维护

1.3 质量标准：

合格，按照采购需求要求完成全部内容，并通过发包人组织的验收。

1.4 承包日期： 2026年	1月1	日至2026年12月31日。

第二条	合同价款及支付

2.1 合同价款：

（1）合同价款总额：人民币大写     （小写¥	    元）。包括为完成维护工作所需的人工、材料、设备费用以及管理费用、利润、税金、其他各类费用等）。

（2）税金计取：合同价款所含税金税率以中标税率为准，除国家政策调整外，合同价款结算、变更调整，税率均不予调整。

2.2合同形式：固定单价合同。

2.3履约保证金：

（1）履约保证金金额：合同签约价的5%，即人民币（大写）：   （小写）：¥  元

（2）履约保证金支付时间：合同签订后15个工作日内支付

（3）履约保证金形式： （支票/汇票/本票/保函/转账）。

（4）履约保证金退还：承包期满并经发包人验收合格且资料移交后30日内，发包人将履约保证金退还给承包人。发包人退还履约保证金时，有权按照合同约定扣除违约金。履约保证金的退还方式为：采用支票或汇票方式提交的，采用支票或汇票方式退还；采用保函方式提交的，合同义务终止保函自行失效。

（5）履约保证金的扣留：因承包人原因导致合同无法部分或全部履行的，履约保证金将不予退还。

（6）发包人无正当理由逾期退还履约保证金，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）按逾期天数计算并支付补偿金。

2.4 合同价款支付

本合同总价款是以2026年1月1日为开始服务时间计算的费用。受招标采购进度影响，本年度实施单位确定前由上年度实施单位延续服务。原实施单位延续服务期间的服务费用由承包人支付。承包人应在收到首付款10日内，根据本年度服务费用的标准，按照相应的比例，将延续服务期间费用支付给原实施单位。

确定下一年度实施单位前，承包人按照本合同的约定延续其服务期限，直至下一年度实施单位进场前一日止。下一年度实施单位进场前，承包人延续服务期间的服务费用，按照下一年度服务单位中标单价及实际完成工作内容和工作量据实结算，延续服务时间与实际完成工作内容和工作量以甲方确认为准，延续服务费用由甲方确定的下一年度服务单位支付。

2.5支付时间：分阶段支付。

（1）签订合同并收到发票后10个工作日内，支付合同价款的50%；

（2）2026年9月前，支付合同价款的35%；

（3）乙方完成合同约定的工作内容并通过甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同尾款。

2.6每期支付时，供应商按照采购人要求开具合法合规的商业发票，采购人收到上述发票后10个工作日内将款项支付给供应商。

2.7项目实施过程中，如遇财政对资金支付有特殊要求时，可对支付时段予以调整，双方另行签订补充协议。

第三条	双方权利义务

3.1 发包人的权利义务

3.1.1 依照有关的法律、法规和相关文件，对承包人的工作进行管理、检查和监督。

3.1.2 负责定期、不定期地对承包人工作进行巡查、检查、抽查，及时发现问题，及时督导施工单位限期整改，如未按期整改的，由技术人员提出，项目实施部门负责人签发《限期整改通知单》，督促维护工作落实到位。

3.1.3 负责以书面或其他形式向承包人下达工作管理、检查和监督指令，以及批准和

决定。

3.1.4发包人向承包人提供基础资料及文件，并对其完整性、正确性负责。

3.1.5发包人依据相关质量标准对承包人履行合同情况进行检查，并向承包人支付承

包费用。

3.2 承包人的权利义务

3.2.1按照有关法规、规章和发包人的要求，作为工程运行维护工作的责任人，按照本合同约定的工作要求，承担合同范围内的工作，确保管理范围的设备状况良好、环境整洁、植物长势良好，不得擅自降低管理标准，并接受发包人的检查。

3.2.2 承包人在工程运行维护工作中应遵守安全生产、文明管理及环境保护的有关管理和规定，按照相应操作规程进行作业，确保不发生安全事故。

3.2.3 国家根据现行税法对承包人征收的有关税费，由承包人承担。

3.2.4承包人必须承担参加防汛抢险及冬季打冰扫雪的社会义务。

3.2.5承包人应自行配备工程运行管理维护工作所需的工器具及相关设施。承包人为提供运行维护服务所需的水电费用等全部由承包人承担。

3.2.6承包人负责工程运行管理维护工作所需工器具及相关设施的维护和保养，确保设施设备的安全使用。

3.2.7发包人向承包人支付全部工程款后，承包人应继续做好后续工作，保质保量完成任务。

3.2.8承包人应加强应急抢险能力建设。项目实施过程中如出现应急抢险事项，承包人应在能力范围内积极配合发包人开展应急抢险工作；如承包人具备应急抢险能力的，由承包人承担抢险工作，实际发生工作量及资金等以发包人审核为准。

3.2.9承包人应按照发包人要求的表格做好各项运行维护记录工作，保证资料的真实性、完整性。

3.2.10承包人负责按国家规定办理运行维护人员各项社会保险（含工伤保险），并对因人员雇佣产生的各种劳动纠纷承担全部责任。

3.2.11如承包人派来的工作人员，在工作期间、上下班途中等，出现如摔伤、交通事故、非职业性疾病及工亡等，包括但不限于类似的工伤工亡事故，以及对第三人造成损害，由承包人进行处理并承担相应责任及法律后果，甲方不承担任何责任和法律后果。

第四条	违约情形与责任

4.1承包人违约情形

4.1.1承包人无正当理由未按开工通知的要求进场组织作业。

4.1.2承包人私自将合同或权利转让（分包）。

4.1.3承包人未按合同要求标准完成合同内容。

承包人发生违约行为，发包人可向承包人发出书面警告，限其改正。承包人须按期提交整改报告，经发包人审查后，再采取相应措施整改完毕方可继续工作。

承包人采取有效措施改正，尽可能挽回由于违约造成的损失。承包人采取措施所增加

的费用，由承包人承担。承包人在收到警告后7天内仍不采取有效措施，发包人可暂停其

工作，停止支付合同价款。

4.1.4承包人有其他违反本合同情形的。

4.2发包人违约情形

4.2.1发包人由于主观原因未能按合同规定的时间支付合同价款。

4.3 违约责任

4.3.1承包人违约责任

承包人发生违约行为，发包人发出限期整顿通知7天后，承包人仍不采取整改措施且

未提交整改报告的，发包人有权单方解除合同，同时派人员接管完成承包内容的工作，接

管过程中可以使用承包人的设备、工具，但并不免除承包人应负的责任。合同终止后，对

未结算的价款按承包人实际完成工作量及给发包人造成的损失一并考虑。

4.3.2 发包人违约责任

发包人发生违约情形时，经承包人催告后在合理期限内仍不履行的，应承担违约责任。

第五条	处罚规定

5.1由发包人组织综合检查小组，进行全面检查，对承包人进行检查考核，对不达标准的进行相应处罚。

5.2承包人要保证施工安全、人员人身安全，驻地安全等，若发生安全事故，经确认

为承包人责任，发生安全事故造成的损失由承包人承担，视后果严重程度，给予扣罚维护

资金、报公安机关、解除维护合同等处罚。

5.3承包人或其雇佣的施工人员发生违法乱纪的行为，视情节严重程度，给予扣罚维

护资金、报公安机关、解除维护合同等处罚。

第六条	安全施工

6.1双方签订安全生产协议书。

6.2承包人应设立安全机构，加强安全检查，依法对维护人员进行安全教育。

6.3承包人应自觉执行有关安全的法律、法规和操作规程，常规作业要统一着装；水上作业时，工人须穿着救生衣；特殊岗位须持证上岗，以确保工人的人身安全。

6.4承包人应保证工人的饮食、住宿安全及驻地的消防安全。

6.5承包人应无条件配合发包人及行业主管部门安全检查，对检查出的问题要立即整

改。

6.6发生事故时，承包人应采取有效措施控制事态将情况上报发包人及有关部门，在24小时内向发包人提交书面报告，同时按政府有关部门要求处理。承包人要承担事故的全部责任，发包人不承担任何责任。

6.7承包人负责做好合同履行期间的安全管理工作，做好安全措施，不得发生安全事

故。

6.8在有毒有害有限空间环境中施工，承包人应按有关规定提供相应的防护措施，发生安全事故的由承包人负责。

第七条	不可抗力

7.1不可抗力应以国家和本市有关主管部门正式发布为准。不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人代表书面通报受害情况，灾害继续发生，承包人应每天持续向发包人报告灾害及应对采取措施，直到灾害结束。

7.2 发包人应对灾害处理提供必要条件。

7.3 因灾害发生的费用由双方协商解决。

7.4 工程本身的损害由发包人承担。

7.5 人员伤亡由承包人负责同时承担相应费用。

7.6 造成承包人设备、机械的损坏及停工等损失，由承包人承担。

第八条 验收

8.1 验收工作分类

8.1.1 本工程验收包括：分项工程验收、完工验收和合同验收；

8.1.2 验收条件：1.完成项目实施方案和合同约定的各项内容；2.有完整的技术档案和管理资料。

8.1.3 验收程序：由发包人按照相关规定组织验收。详见附件1：“履约验收方案”。

第九条 合同争议解决途径

9.1当合同文件出现双方理解或释义不相一致时，在不影响维护工作进度的情况下，由双方协商解决；协商不成的，可以通过合同管理机构会同有关部门进行调解；不愿调解或调解不成的，可以向北京市顺义区人民法院起诉。

第十条	 其他

10.1延续服务时间及工作量确认：

延续服务时间与实际完成的工作内容和工作量以发包人确认为准。

10.2 项目完成后，承包人应无偿提供后续项目绩效考核、相关检查配合工作

第十一条 合同生效

本合同一式陆份，其中正本贰份，副本肆份，甲方执正本壹份、副本贰份，乙方执正本壹份、副本贰份。正、副本具有同等法律效力。

自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，由双方共同协商或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十二条	合同附件

12.1附件属于本合同有效部分，与本合同具有同等法律效力。

附件1：履约验收方案

附件2：廉政协议

附件3：安全生产协议书

附件1：履约验收方案

履约验收方案

一、履约验收主体：发包人。

二、验收方式：发包人自行组织，采用现场检查、查阅资料、确认工程量计量单，召开验收会议等方式，完成验收。

三、验收时间：合同内容全部完工且资料齐全后10个工作日内。

四、验收条件：1）完成项目实施方案和合同约定的各项内容；2）有完整的技术档案和管理资料。

五、验收程序：承包人按照合同约定，完成水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工建筑物及设备设施维修养护所有内容，同时提交完整的验收资料。发包人按照《水利工程日常维修养护费工程维护项目管理实施细则》的相关规定，组织相关专业人员对本项目技术和商务履约情况进行验收，验收合格后双方签署验收书。验收不合格的，由承包人按要求弥补缺陷后再次组织验收，直至验收合格。

六、验收内容及标准：

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |
| 1 | 服务标准 |  | 由发包人组织验收小组成员核 |  |
|  |  | 项目实施按采购需求规定的各 | 查承包人提交的成果文件以及 |  |
| 2 | 项目执行的 | 项标准和规范要求执行，服务标 | 日常检查考核记录，验收小组成 |  |
|  | 标准和规范 | 准达到既定要求。 | 员全部认为已达到服务标准后 |  |
|  |  |  | 签认。 |  |
|  |  |  | 由发包人组织验收小组成员核 |  |
|  | 服务内容及 |  | 查承包人提交的成果文件以及 |  |
| 3 |  | 按合同约定内容完成。 | 日常检查考核记录，验收小组成 |  |
|  | 要求 |  |  |  |
|  |  |  | 员全部认为符合合同约定范围 |  |
|  |  |  | 后签认。 |  |
|  |  | 发包人项目实施负责人出具服 |  |  |
| 4 | 组织方案 | 务考核记录，对承包人各项组织 |  |  |
|  |  | 方案落实情况予以考核。 |  |  |
| 二 | 商务要求 |  |  |  |
| 1 | 项目实施期 | 按合同约定期限完成。 |  |  |
|  | 限 |  |  |  |
| 2 | 项目实施地 | 北京市 |  |  |
|  | 点 |  |  |  |
| 3 | 合同价款支 | 付款进度比例符合合同约定，付 |  |  |
|  | 付 | 款条件满足合同约定。 |  |  |
|  |  | 项目实施中物料购置涉及商品 | 承包人提供商品包装材料环保 |  |
|  | 商品包装环 |  | 检测报告，涉及重金属和VOCs检 |  |
| 4 |  | 包装的，满足采购需求环保标准 |  |  |
|  | 保要求 |  | 测的，需符合采购需求规定的检 |  |
|  |  | 要求。 |  |  |
|  |  |  | 测方法。 |  |
| 5 | 售后服务 | 已在合同中约定。 |  |  |

附件2：廉政协议

廉政协议

项目名称：  水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工建筑物及设备设施维修养护

委托人：                      （以下称为“甲方”）

受托人：                      （以下称为“乙方”）

为加强项目建设中的廉政建设，规范甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，甲乙双方特订立本廉政协议。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、项目建设和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工建筑物及设备设施维修养护合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工建筑物及设备设施维修养护合同有关的设备、材料、分包等经济活动。不得以任何理由要求乙方购买水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工建筑物及设备设施维修养护合同规定以外的材料、设备、服务等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目有关方针、政策，尤其是有关的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，

甲方有权依据本协议及主合同约定要求乙方承担支付违约金、赔偿损失、解除合同等民事违约责任；乙方应按照其企业内部规章制度对相关责任人员作出处理；行为违反行政管理法规的，由有权行政机关依法给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。”

第五条 其它

（一）本协议作为水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工建筑物及设备设施维修养护合同的附件，与水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工建筑物及设备设施维修养护合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

（二）本协议的有效期为双方签署之日起至项目水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工建筑物及设备设施维修养护验收合格时止。

（三）本协议一式    份，由甲方执    份、乙方执    份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）            乙方单位：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：   法定代表人或其授权代理人：             地址：                       地址：

电话：                       电话：

年   月   日                   年   月  日

附件3：安全生产协议书

安全生产协议书

项目名称：水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工建筑物及设备设施维修养护

发包人：                          (以下称为甲方)

承包人：                          (以下称为乙方)

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工建筑物及设备设施维修养护项目的施工安全，依照国家、北京市的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议书：

本安全生产协议书作为水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工建筑物及设备设施维修养护的附件，与该合同具有同等效力。

一、乙方的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。

二、根据《北京市建设工程文明安全施工管理规定》的有关要求，甲方有权审查乙方安全管理体制是否符合市、区政府及有关主管部门的规定，有权向乙方提出安全施工的要求以及日常施工现场的督促检查。

三、乙方在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体制，组织有关安全知识学习、安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。

四、进场施工前，乙方应对其所有工作人员进行三级安全教育，所有人员应持证上岗；乙方必须执行安全技术交底制度。

五、乙方进场后要自觉遵守、认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例》；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业内有关安全生产的法规及各项规定。因为此次施工过程中会涉及有限空间作业，乙方必须严格按照有限空间作业施工程序做好安全措施和施工组织措施，以防发生有限空间事故。另因乙方违反有关法律、法规等造成事故的责任及因此发生的费用，全部由乙方自行承担。

六、乙方施工中要配备专职安全员，对现场施工安全进行全程监督；施工现场要制定可靠的安全措施，切实保障安全。甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。

七、乙方全面负责施工现场的安全，制定安全操作规程和安全防范措施，并严格按照操作规程施工。乙方要保证施工过程中的绝对安全，一旦发生事故，其责任全部由乙方承担。

八、乙方要定期组织安全检查，及时发现并消除安全隐患；对已发生或可能发生的安全事故，要做好现场保护工作并及时上报甲方。

九、该工程实施安全生产许可制度，乙方要具有安全生产资质，方可进场施工。

十、乙方要按照甲方要求进行文明施工、安全施工。特别是在用水、用电及在供水管线、电缆线等上方施工时一定要服从甲方安排，否则发生事故责任完全由乙方承担。

十一、乙方在施工中要认真执行《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市建设工程施工现场安全防护基本标准》、く北京市建设工程施工现场管理基本标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理补充生活设施及卫生防疫管理标准》和《北京市建设工程施工现场文明安全施工补充标准》等文件的有关规定。甲方将严格执行上述各项标准作为施工过程中安全检查和安全奖惩的依据。

十二、乙方在施工过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保。乙方要采取合理施工方案严格施工工艺，严格控制地表沉降，加强对地下管线和地面构造物的监控量测，及时采取有效措施保证地下管线和地表构造物的安全。如遇有不明情况，应及时向有关部门联系，采取有效保护措施，在施工过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏，由乙方承担全部责任。

十三、乙方在施工过程中，应认真组织审核发包人下发的施工图纸，并严格按审核后的施工图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施工质量和安全问题都将由乙方承担全部贵任。

十四、若在施工过程中发生人员伤亡(含刑事案件)、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按有关规定及时上报甲方及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由乙方负责。

十五、乙方在合同签订之后，应尽快自觉配合甲方有关部门办理开工报告手续。

十六、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定，经双方协商处理解决。

十七、本协议自签订之日起生效。

十八、本责任书一式陆份，甲乙双方各持叁份，合同履行期间有效。

甲方: （盖章）                     乙方:（盖章）

法定代表人                         法定代表人

(或授权委托人)  ：                 (或授权委托人)：

年   月   日                          年   月   日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 营业执照等证明文件

2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 3落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 3-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

3-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 3-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 4本项目的特定资格要求（如有）

### 4-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 4-2 其他特定资格要求

- 5投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 投标报价项目 | 最高限价（元） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 供水管网维护项目 | - 648197.72 |  |  |
| 2 | - 水源地玻璃钢管道损坏修复 | - 266036.93 |  |  |
| 3 | - 水源井洗井 | - 102341.36 |  |  |
| 4 | - 提井换泵 | - 122075.13 |  |  |
| 5 | - 水源地螺杆闸维护 | - 113574.15 |  |  |
| 6 | - 水泵维修 | 129865.11 |  |  |
| 7 | - 管网设备设施维修 | - 602663.18 |  |  |
| 8 | - 实训基地维护 | - 31009.71 |  |  |
| 9 | - 向阳闸水毁修复 | - 143302.27 |  |  |
| 10 | - 向阳闸钢制人行桥刷漆/检修桥金属盖板除锈刷漆 | - 291895.63 |  |  |
| 11 | - 启闭机日常维修养护 | - 218711.71 |  |  |
| 12 | - 备用发电机保养与用油 | - 9514.21 |  |  |
| 13 | - 闸前除冰设备维护 | - 24686.31 |  |  |
| 14 | - 水文设施维护 | - 18800.00 |  |  |
| 合计 |  | 2722673.42 |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

### 10-2投标人参与的类似项目业绩（非实质性格式）

项目名称：            　　　　　　　　　　　　项目编号：

| 序号 | 时间 | 项目全称 | 委托人全称 | 委托内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩以合同签订或项目完成时间为准。所有业绩须提供内容页、签字盖章页的复印件并加盖投标人公章，否则不予计分。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 10-3、本项目人员配置及主要人员简历表（非实质性格式）

本项目人员配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业资格 | 职称 | 专业 | 从业年限 | 岗位分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附人员相关证件的复印件

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

主要人员简历表

| 姓名 |  | 本项目工作角色 | 年龄 |  | 毕业学校 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 专业 | 毕业学校 |  | 从业年限 |
| 个人简介（简单描述工作经验和能力） |  |  |  |  |  |
| 专业经验 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 项目名称及描述 |  |  | 工作角色和责任 |  |
| XXXX年 |  |  |  |  |  |

注：后附人员相关证件的复印件

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 11、服务方案说明

投标人应根据采购需求及评分标准自行编写（格式自拟）