北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工设施自动化运行维护

项目编号：11000026210200170820-XM001

采 购 人：北京市水利工程管理中心

采购代理机构：中创恒邦工程咨询（北京）有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	26

第五章   采购需求	35

第六章   拟签订的合同文本	48

第七章   投标文件格式	67

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：_11000026210200170820-XM001_

2.项目名称：水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工设施自动化运行维护

3.项目预算金额：77.0980万元、项目最高限价（如有）：77.0980万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工设施自动化运行维护 | 77.0980 | 1 | 对潮白河管理处近年来建成的自动化系统包括：向阳闸闸控系统、水源地供水自动化系统、视频广播监控系统（沿河、向阳闸、水源地、加压泵站、测流站均建设有视频监控点）、雨量遥测系统、视频监控及语音报警系统、通信系统、电源系统等进行系统维护（具体详见采购需求） |

- 合同履行期限：2026年1月1日至2026年12月31日

- 本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  □中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__/__。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：__/__。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2026年05月09日至2026年05月14日，每天上午09:00至12:00，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间2026年05月29日09点30分（北京时间）。

地点：北京市东城区永外沙子口路76号院18号楼东侧门5层501(提交纸质投标文件)、北京市政府采购电子交易平台(提交电子投标文件)。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；

（5）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；

（6）《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》（京财采购〔2022〕672号）等相关政策。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

2.6.1供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.6.2供应商须在投标文件开启时间前，由供应商法定代表人或授权代表现场提交以下材料：①《投标文件》纸质版1套正本；②法定代表人身份证明或授权委托书。以上材料需现场提交至北京市东城区永外沙子口路76号院18号楼东侧门5层501。采购人或采购代理机构不接受现场提交以外的纸质文件投递形式。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3. 公告发布媒介：本项目招标公告在中国政府采购网、北京市政府采购网及北京市水务局网站发布

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市水利工程管理中心

地    址：北京市海淀区翠微路甲3号

联系方式：刘瑞青 010-69402828

2.采购代理机构信息

名    称：中创恒邦工程咨询（北京）有限公司

地    址：北京市东城区永外沙子口路76号院18号楼东侧门6层

联系方式：朱西西、张博忞、吕亚芳15311832251/010-88126730

3.项目联系方式

项目联系人：朱西西、张博忞、吕亚芳

电      话：15311832251/010-88126730

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工设施自动化运行维护; 其他未列明行业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：最高限价：77.0980万元（其中潮白河水工设施自动化运行维护--语音报警系统最高限价：82320.00元；潮白河水工设施自动化运行维护--潮白河河道视频监控及原引潮入城自动化系统最高限价：241120.00元；潮白河水工设施自动化运行维护--自动化系统最高限价：218900.00元；潮白河自动雨量站升级改造最高限价：228640.00元）。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：数额不得超过采购项目预算金额的2%， 本项目的投标保证金为：人民币壹万伍仟元整。 提交方式为下列形式之一：以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 户名：中创恒邦工程咨询（北京）有限公司 开户银行：中国建设银行北京清华园支行 账号：11050163560000002542 保证金提交后，需在北京市政府采购电子交易平台上传。 注：1、采用银行汇款、电汇支付的投标保证金，必须保证开标前到达招标代理机构指定账户(需备注招标编号)； 投标保证金在招标文件规定的投标截止时间未能到达采购代理机构指定账户的，均视为无投标保证金，投标保证金有效期与投标有效期一致； 投标保证金须从投标人基本账户汇出或转出，一次性汇入或转入上述账户，否则无效。 注意事项： 1）务必备注款项用途：投标保证金，因款项用途备注不明确或错误导致的错款，不可作为保证金使用，需要在规定时间内重新支付，错款在项目结束后统一退还。 2）务必备注项目名称及包号（如有），可简写，不可不填。 3)未备注项目名称及包号（如有）财务部门不予受理，后果由投标人自行承担。 4）投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形：投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；投标人在投标文件中提供虚假材料的；除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算_90_日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间： 15 分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分评审得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：以纸质加盖公章形式送达至采购代理机构，并将扫描件发送至联系邮箱zhongchuangbeijing@163.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：中创恒邦工程咨询（北京）有限公司招标部； 联系电话：15311832251； 通讯地址：北京市东城区永外沙子口路76号院18号楼东侧门6层。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）； 缴纳时间：领取中标通知书时一并缴纳 |
| 28 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同签约价的5%。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 5 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 5-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 5-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 5-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（如有） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 5-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 6 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 6-1 | 本项目对于联合体的要求（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 6-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 7 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 8 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且投标人为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；以及不同供应商通过同一IP地址上传投标(响应)文件、不同供应商的投标(响应)文件出自同一台电脑、不同供应商投标(响应)文件内容存在异常一致、采购活动存在异常关联等情形。 |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值_50_%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×_50_%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价_50_%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×_50_%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价_45_%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×_45_%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予_10_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予_4_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_/__

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_/__。

  - 重点关注是否存在以下投标异常情形:

    - 硬件信息一致:不同供应商编制或上传电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同。

    - 文件异常一致或投标报价呈规律性异常:不同供应商的投标(响应)文件内容是否存在非正常一致(如多处错误一致)。电子签章混用:使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密或加盖其电子印章。

    - 联系信息一致:不同供应商的联系人为同一人或联系电话一致。

    - 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动。

    - 异常低价投标。

    - 法律法规和文件规定的其他投标异常情形。

- 投标人存在上述投标异常情形的，经评标委员会认定，其投标无效。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_/_

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐_3__名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格得分 | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 类似业绩 | 12 | 投标人近3年（2023年1月1日至今）承担过自动化项目建设或运维经验类的业绩，每提供一个有效业绩得4分，最多得12分。 注：以合同签订或项目完成时间为准。至少提供合同内容页、签署页的复印件并加盖公章，无法认定项目内容或时间的不予认可。 |
| 3 | 拟投入的项 目团队人员 配置 | 12 | 为本项目组建的项目服务团队人员情况，工作年限持证人员数量等方面进行综合评审。 第一等次：人员配置合理、组织架构完整，岗位职责分工明确；团队管理体系科学完善；配备自动化或计算机相关专业的专科及以上学历人员3人（含）以上，人员整体专业水平高，且证明材料提供齐全，得12分； 第二等次：人员组织架构设置较清晰，能够基本满足项目服务需求；配备自动化或计算机相关专业的专科及以上学历人员2人（含）以上，人员整体专业水平高、且证明材料提供较齐全，得8分； 第三等次：人员组织架构基本合理，基本满足项目服务需求；配备自动化或计算机相关专业的专科及以上学历人员1人（含）以上，能提供证明材料，得4分； 第四等次：人员配置与本项目中的维护作业内容结合不紧密，或未提供，得0分。 备注：相关专业人员须提供学历证书复印件、社保证明作为有效佐证，材料缺失、不符不予按等次计分； |
| 4 | 应急处置措施 | 12 | 第一等次：结合本项目作业特点，全面识别可能会出现突发事件情况，并针对每一项突发事件制定了切实可行的应急处置措施，得12分； 第二等次：结合本项目作业特点，全面识别可能会出现突发事件情况，并制定了作业现场应急处置措施，措施总体可行，针对性有欠缺，得8分； 第三等次：突发事件识别不全，或制定的应急处置措施缺乏可行性，得4 分； 第四等次：与本项目中的维护作业内容脱节，或未提供，得0分。 |
| 5 | 安全管理组织 | 12 | 第一等次：针对本项目室外作业、设备用电、登高施工、防火防汛等运维场景，编制专项安全管理方案；涵盖安全教育培训、人员防护、现场安全管控、隐患排查、应急防护等完整内容，防护措施到位，得12分； 第二等次：制定安全管理专项方案，内容基本涵盖安全教育、人员防护、现场安全措施等，但防护措施简略，保障力度一般，得8分； 第三等次：制定安全管理方案，但内容条款缺失、架构不完整；保障力度一般，得4分； 第四等次：与本项目中的维护作业内容结合不紧密，或未提供，得0分。 |
| 6 | 质量管理体系与措施 | 12 | 第一等次：质量目标明确，质量保证体系健全；质量控制关键点、重点明确，针对控制关键点、重点制定了针对性的保障措施，得12分； 第二等次：质量目标明确，质量保证体系健全；质量控制关键点、重点明确 ，但未制定针对性的保障措施，得8分； 第三等次：质量目标明确 ，质量保证体系健全，质量控制关键点、重点不明确，得4分； 第四等次：质量目标不明确或者质量保证体系不健全，或未提供，得0分。 |
| 7 | 资源配置计划 | 10 | 第一等次：项目实施所需工器具、专业设备及备品备件配置数量充足、规格齐全、储备合理；工器具及设备具备智能化、先进性特点，备品备件适配性强、易更换补给，整体能显著提升工作质量、作业效率及设备连续运行保障能力，得10分； 第二等次：项目实施所需工器具、专业设备及备品备件配置基本满足项目实施需求；工器具及设备智能化、先进性不足，备品备件储备一般、适配性尚可，可保障常规作业开展，得6分； 第三等次：项目实施所需工器具、专业设备及备品备件配置仅能勉强满足基础需求；工器具及设备整体较为落后，备品备件种类不全、储备偏少，后续故障抢修及运维保障支撑较弱，得2分； 第四等次：项目实施所工器具及设备不满足项目需求，或未提供，得0分。 |
| 8 | 项目实施进度安排 | 8 | 提供内容完整、详实可行的项目实施进度计划方案。 第一等次：提供完整详实、科学可行的整体实施进度计划，阶段划分清晰、节点明确，完全满足招标项目工期及运维节点要求，得8分； 第二等次：进度计划内容完整，但阶段划分不够细化清晰，基本满足项目实施要求，得5分； 第三等次：进度计划内容存在缺漏、逻辑有缺陷，阶段划分模糊，仅能部分匹配项目需求，得2分； 第四等次：进度计划内容与本项目不匹配，或未提供，得0分。 |
| 9 | 实施方案 | 12 | 针对本项目的特点及需求拟定具体实施方案 第一等次：紧密结合本项目自动化系统、语音杆终端、视频监控、雨量站升级改造等核心需求及室外运维、汛期保障等特点，制定内容完整、详实可行的专项实施方案，无缺漏项，针对性与可操作性极强，得12分； 第二等次：紧密结合本项目自动化系统、语音杆终端、视频监控、雨量站升级改造等核心需求及室外运维、汛期保障等特点，制定内容完整、详实可行的专项实施方案，无缺漏项，但针对性和可操作性不强，得8分； 第三等次：提供常规化实施方案，基本符合项目采购需求，但未充分结合项目专属特点，部分实施内容合理性、针对性不足，得4分； 第四等次：具体实施方案内容较差、无可行性，或未提供，得0分. |

- 采购需求

说明：采购需求中标注★号指标为实质性要求，实质性要求任一项不满足的将被作为无效投标否决。★号标注在序号前，指本序号所有内容均为实质性要求；★号标注在段落前，指仅本段落内容为实质性要求。

一、项目概况

潮白河为海河北系四大河流之一，总流域面积1.96万km²，其上游为潮河、白河两大支流，于密云水库以下汇合后称潮白河，干流全长182km，流经北京、河北、天津等三省市。河北香河吴村闸以下称为潮白新河，至天津滨海新区宁车沽闸汇入永定新河，向东流入渤海。

潮白河北京境内流域面积5510km²，干流总长83.5km，流经密云、怀柔、顺义及通州等四区。潮白河流域北京境内建有密云、怀柔等大中型地表水库以及水源八厂、怀柔应急水源地等地下水源地，是首都重要的水源地、生态廊道和城市的防洪安全屏障，也是连接京津冀区域社会经济发展的重要纽带。

近年来，潮白河管理处为适应新时期水务工作发展需要，根据日常运行管理需求实际，潮白河以智慧水务发展为目标，不断摸索智慧化水务建设，陆续建设了自动化监控系统、视频监控系统、水文监测系统、会商系统、网络系统等，逐步提升了井群供水、闸门运行、水环境管理、水文监测、安全应急处置等方面的自动化水平；近年来新建的自动化系统于2026年通过质保期，开始进入运维期，为保障已建系统、自动化设施设备正常运行，需对系统进行专业维护和升级。

二、服务内容及范围

2.1、服务目标

1.确保系统安全稳定运行，降低故障发生率。

2.提高系统运行效率。

3.延长系统使用寿命，降低维护成本。

4.提高维护人员技术水平，增强应急处理能力。

2.2、服务范围

潮白河管理处、潮白河向阳闸管理所、潮白河水源工程管理所、潮白河水源工程管理所加压泵站、高碑店测流站、潮白河沿线。

2.2.1潮白河管理处近年来建成的自动化系统包括：向阳闸闸控系统、水源地供水自动化系统、视频广播监控系统（沿河、向阳闸、水源地、加压泵站、测流站均建设有视频监控点）、雨量遥测系统、视频监控及语音报警系统、通信系统、电源系统等。管理处已基本实现各系统的汇聚。根据系统建成后终验时间不同，以及终验后两年质保期的合同约定，目前需要对质保期后的系统维护项目进行计划，根据不同时间点进行各系统维护项目划分：

（1）潮白河水工设施自动化运行维护--语音报警系统

为提高亲水市民的安全意识，2020年在河道各主要出入口及重要节点位置建设了一套语音报警系统，做到及时提醒，增强安全防护。

（2）潮白河水工设施自动化运行维护--潮白河河道视频监控及原引潮入城自动化系统

为了满足潮白河河道及重要设施监控需求，2020年—2022年建成河道视频监控系统，主要监控河道沿岸和水工设施，做到了实时掌握河道及水工设施运行状况，实时进行跟踪管理。

原引潮入城自动化系统，主要负责监测水源地至水源八厂出口流量、加压泵站流量至测流站、高碑店测流站至华能热电的出口流量及管网压力，为出口流量管理和管网安全运行提供支撑。部分系统因仍具备使用功能，未达到更换标准，保持正常运行。

（3）潮白河水工设施自动化运行维护--自动化系统

向阳闸自动化系统

为了提高向阳闸自动化系统业务水平，管理处于2022年建成向阳闸自动化控制系统，建设的系统包括：闸门自动化系统、视频广播监控系统、视频识别水位监测系统、电源系统和通信系统。项目于2024年9月完成最终合同验收，质保期2年，2026年10月份进入运维期。系统建成后，提高了管理处的自动化系统业务水平，提高了工作效率。

水源地取水枢纽站自动化系统

为了提高水源工程管理所的自动化业务水平，管理处于2022年同时建成了水源工程管理所供水自动化系统，建设的系统包括：供水自动化系统、视频广播监控系统、显示系统、电源系统和通信系统。项目于2024年9月完成最终合同验收，质保期2年，2026年10月份进入运维期。系统建成后，提高了管理处的自动化系统业务水平，工作模式也从人工模式转变为自动化管理，提高了工作效率。

加压泵站及测流站自动化系统

加压泵站供水自动化工程，主要由加压泵站、测流站组成。2023年，完成对加压泵站监控系统改造，改造项目建设的系统包括：供水自动化监控系统、视频监控系统、电源系统和通信系统，原自动化系统部分设备仍然保留使用，改造项目将原自动化系统部分设备，原2021年建设的加压泵站视频监控系统进行了系统整合；改造项目于2023年12月完成最终合同验收，质保期2年，2026年1月份开始进入运维期。项目建成后提高了泵站的自动化水平，工作模式也由人工检查、巡视转变为自动化巡视，提高了工作效率。

（4）潮白河自动雨量站升级改造

近年来智慧水务平台建设已成规模，潮白河管理处也在加快智慧潮白河的建设，逐步形成了以管理处为数据中心，监测范围逐步扩大至潮白河干流，作为智慧潮白河的基础，通过标准化的升级改造，可以提高降雨量监测数据准确性，逐步形成统一规范、统一标准的信息化、自动化监控体系。

水旱灾害防御工作的需求：实时雨情监测是水旱灾害防御工作中必不可少的第一环节，对于水旱灾害防御任务的完成不可或缺。良好的实时雨情监测信息不仅能够为水旱灾害防御提供精准预报数据，因此及时、精准地获取雨情信息为水旱灾害防御工作构建各类场景化的成果展示服务是大势所趋。

水资源管理精细化的需要：此次升级采用的称重式雨量计，能够实现在6mm/h-1800mm/h雨量强度范围内获得可靠稳定的降雨量监测数据，利用部署在各站点的雨量监测设备，能够掌握全流域的降雨量数据，为集雨用雨、水资源监测提供数据支撑，有助于实现水资源精细化管理。

2.2.2智慧潮白河发展的需求：近年来北京市智慧水务高速发展，潮白河管理处也在加快智慧潮白河的建设，以管理处为数据中心，监测范围逐步扩大至潮白河全线。作为智慧潮白河的基础，需通过专业运维服务，逐步形成统一规范、统一标准的信息化、自动化监控体系。

2.2.3.系统数据共享需求：不同系统建成时间点不同，所采用的设备标准不同，技术标准不一，通过必要的专业维护，对系统进行必要且有效的整合，是数据共享至市局数据平台的基础。

2.2.4专业维护技术需求

随着信息化、自动化项目建设越来越多，系统运行维护涉及自动化、遥测、软件、通信等，且越是新建项目，采用现阶段主流技术越多，为了保障系统稳定运行，需要一支具备多专业维护能力的维护服务团队。

2.2.5提质增效需求

为了有效节省资金，提高系统维护的效率，减少因系统建设站点分散造成的人力物力资源分散使用，进行统一管理，提升系统的整体效益。

2.2.6.各系统安全运行必要性

系统维护有助于提高设备运行效率，提高生产效率，保障生产安全，各系统在运行过程中，互相配合，可以及时发现并消除安全隐患，保障安全的基本需求。

2.3、服务内容

2.3.1 维护原则及范围

（1）预防为主，防治结合；

（2）计划性维护与日常维护相结合；

（3）专业维护与技能培训相结合；

（4）经济合理，技术先进。

（5）前端监控点：包括85套语音报警终端设备。

（6）监控中心：包括语音报警设备、太阳能供电设备及配套硬件设备。

（7）系统软件：语音播报管理平台。

2.3.2 维护内容

硬件维护

各系统专业设备不同，根据不同系统进行主要设备、通信设备、控制设备、传感器设备、配套设施设备的维护，维护内容包括：

定期检查：对各系统中的硬件设备、配套设备、关键硬件设备进行定期检查，检查内容包括设备运行工况、状态、运行环境、供电情况、内部程序、配置情况、功能检测等，确保其正常工作。

监控室设备：各系统对应的工作站、服务器、显示设备、解码设备、控制设备及相关信号线等。

终端设备：

（1）自动化系统设备包括：控制设备PLC、传感器设备（压力、流量、水位、开度、电气、温度、气体、状态等）、配套电器柜及内部电气元器件等，配合对启动柜、变频器、软启动器等相关电气设备进行相关检查工作，划分维护工作责任。

（2）视频广播监控系统设备包括：摄像机、广播音柱、通信设备、防雷设备、监控设备箱、监控杆及配套设施设备。

电源系统设备包括：UPS、蓄电池、电池柜、底座支架等。

（3）机房设备：各系统对应的服务器、通信设备、存储设备、机柜及相关供电设施设备等。

（4）配套设施设备：包括工作台、空调、静电地板、标识牌、标识桩、通信线缆、防雷设备、电力线缆、网络综合布线等相关配套设施设备。

（5）故障排查及处置：针对硬件设备出现的故障，分析原因，及时进行维修或更换，确保系统正常运行。

（6）设备保养：按照设备制造商的保养要求，对硬件设备进行定期保养，延长设备使用寿命。

软件维护：对系统软件、控制软件、人机界面、程序等软件维护，包括：

（1）软件更新：根据需求，及时更新系统软件，提高系统性能。

（2）软件、数据备份：定期对系统软件进行备份，防止数据丢失。

（3）根据网络安全要求，修复已知漏洞，提高系统安全性。

（4）优化系统配置，提高系统运行效率。

（5）加密锁检查：对软件系统加密锁进行维护检查及信息维护。

（6）故障处理：针对软件故障，及时进行修复，确保系统正常运行。

雨量遥测站升级改造

（1）提高降雨量监测数据精确度和可靠性。

将测量精度由0.5mm，提高到0.1mm，同时实现全天候不间断测量。提高数据精度与准确度，为业务系统提供高可用的监测数据，在特大暴雨等极端天气、冬季结冰期等对降水量进行有效测量，满足极端天气对降雨量监测的需求。

（2）保证报修现场服务响应及时有效

现有的雨量站数据传输体系，由于建设时间早，厂家已经停止维护，通讯设备一旦出现损坏，难以保障遥测雨量数据传输的稳定性，同时现有设备不支持北斗数据传输，因此，需要将现有数据传输设备升级为支持双信道通讯设备，提升数据传输连续性、稳定性和可用性。

电气维护

（1）电缆检查：定期检查电力线缆、信号线缆连接是否牢固，绝缘是否良好，防止因线缆问题导致系统故障。

（2）电气元件检查：对继电器、漏保开关、断路器、保险、开关电源、电源适配器等电气元件进行检查，确保其正常工作。

（3）接地检查：对系统接地情况进行检查，确保接地良好，接地电阻满足标准要求，防止电气干扰和雷击对设备的损坏。

设备维护

（1）设备润滑：按照设备制造商的润滑要求，对设备进行定期润滑，减少磨损。

（2）设备清洗：对设备进行定期清洗，防止灰尘、油污等影响设备正常运行。

（3）设备校准：对设备进行定期校准，确保设备精度。

通信光缆维护

（1）光缆检查：检查光缆、光纤盒运行情况。

（2）光衰测试：测量光纤衰减率，确保光衰满足标准要求。

（3）通信路由标识桩：定期检查标识桩及定位。

环境维护

（1）温度控制：根据各系统设备运行环境温度参数，对设备进行定期检查，防止因温度过高或过低导致设备故障。

（2）湿度控制：检查前端设备运行环境湿度，及时做好相关防范措施，防止因湿度过大导致设备腐蚀。

（3）防尘措施：定期检查设备，采取必要的防尘措施或除尘清洁处理，减少灰尘对设备的损害。

硬件设备维护：根据运行情况进行维修养护，确保设备运行正常、外观清洁、太阳能板清洁及其他配套设备正常运行。

对发生故障的设备，在48小时内完成故障的修复，未在规定时间内修复的，需提交计划尽快修复；对受损设备，及时进行更换。

语音播报内容更新：根据不同时段语音报警内容的需要，及时更新报警信息。

潮白河综合治理与生态修复工程（通州段）及怀河综合治理工程正在施工中。为配合综合治理工程实施，部分语音设备需暂时退出运行进行拆除，根据与建设单位、施工单位接洽结果，因施工实际工期与工程内容不确定，时间为1月至12月不等。此期间，根据建设工程实际进展逐步恢复语音杆，本项目维护的工程量再进行相应的调整。

维护频次：每月1次。

2.3.3维护方法

（1）定期检查：按照设备运行时间、负荷、环境等因素，制定合理的检查周期，对系统进行定期检查。

（2）预防性维护：根据设备参数、防护等级、运行特点、运行数据、历史故障等，制定预防性维护计划。

（3）故障排除：针对系统故障，进行快速定位、分析、处理，确保故障得到及时解决。

（4）数据分析：对系统运行数据进行分析，分析原因查找问题根源，为维护提供依据。

（5）技术培训：对值班人员进行培训，提高对系统的熟悉程度，提高基本应急处理能力。

2.3.4维护措施

（1）建立维护制度

制定各系统工程维护制度，明确维护人员职责、维护流程、维护标准等，确保维护工作有序进行。

（2）加强人员培训

对维护人员进行专业技能培训，提高其维护水平，确保维护工作质量。

（3）优化维护流程

简化维护流程，提高维护效率。

（4）强化故障分析

对系统故障进行深入分析，找出故障原因，制定预防措施，降低故障发生率。

2.4.维护内容范围：

2.4.1水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工设施自动化运行维护潮白河河道视频监控及原引潮入城自动化系统

2.4.1.1.维护地点：

潮白河河道视频监控系统在河道沿岸和水工设施周边建设的终端视频点；

原引潮入城自动化系统在水源地北管理站、加压泵站和测流站内。

2.4.1.2.维护工程量

（1）潮白河河道视频监控系统维护设备

1）前端监控点：潮白河河道视频监控系统包括沿河146套视频监控设备及配套太阳能供电设备。

2）监控中心：包括工作站、硬盘录像机、交换机及配套硬件设备。

3）系统软件：视频监控系统平台、存储数据及系统平台。

（2）原引潮入城自动化系统维护设备：原引潮入城自动化监测系统涵盖专业不同，与加压泵站、测流站维护可以同步开展，因此根据系统设备分类，将原引潮入城自动化监测系统分别融进加压泵站及测流站自动化系统维护中。详细见维护清单中分类。

1）管理所北管理站2套流量计与PLC之间数据通信，以及相关的配套设备包括：数据转换模块、开关电源、避雷器、交换机、UPS电源组及球形摄像机。该套系统通过光纤资源融接到了水源地取水枢纽的自动化监测系统中。

2）加压泵站内已建的视频监控系统，包括：11路视频监控点，硬盘录像机、光纤收发器、交换机、工作站（含显示器）等相关配套设备。该套系统融接进了加压泵站自动化视频监控系统中。

3）测流站监测系统包括：工作站（含显示器）、流量监测平台、物联网终端等及通信费。该套系统因值守问题，已将监测系统平台迁移至加压泵站监控室内，硬件设备还保留在测流站。

2.4.1.3.维护内容范围

（1）按照北京移动流量取费标准，购置物联卡流量费。

（2）硬件设备维护：根据运行情况进行维修养护，确保前端设备运行正常、物联网终端设备运行正常、系统内设备外观清洁、太阳能板清洁及其他配套设备正常运行。

（3）对发生故障的设备，在48小时内完成故障的修复，未在规定时间内修复的，需提交计划尽快修复；对受损设备，及时进行更换。

（4）流量监测系统数据校核，在维护期内对系统现地数据、系统监测数据和数据库数据进行校核。

（5）潮白河综合治理与生态修复工程（通州段）及怀河综合治理工程正在施工中。为配合综合治理工程实施，部分视频监控需暂时退出运行进行拆除，根据与建设单位、施工单位接洽结果，时间为1月至12月不等。根据与建设单位、施工单位接洽结果，因施工实际工期与工程内容不确定，时间为1月至12月不等，此期间，根据建设工程实际进展逐步恢复视频监控点，本项目维护的工程量再进行相应的调整。

维护频次：每月1次。

2.4.2水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工设施自动化运行维护--自动化系统

2.4.2.1向阳闸自动化系统

维护地点：潮白河管理处、向阳闸管理所、管理处与管理所通信系统沿线。

维护工程量

2.4.2.2向阳闸自动化系统维护内容范围包括：

（1）闸门自动化系统：1）基于已建现地控制柜预留接口，建成的23套自动化系统终端及程序；2）建成的1个雷达水位计监测点；3）建成的4个雷达流量计监测点；4）监控中心和管理处机房内建设两套闸门自动化系统监测平台及数据库。系统建设实现的闸门远程控制，监测设备机组运行工况，上下游水位监测，过闸流量监测等功能。

（2）视频广播监控系统：建成的16路视频监控点和4个广播点，覆盖闸前闸后河道、闸室内、闸门等重要点，在监控中心集成视频监控点；建成的1套视频监控综合管理平台；实现24小时监控，闸前后河道内广播预警提示等功能。

（3）视频识别水位监测系统：建成的2套智能识别水位监测点，接入监控中心，数据保存在自动化控制系统内，并将数据接入闸门自动化监控平台。

（4）电源系统：在向阳闸管理所机房建成的1套后备电源系统，保障断电后系统机房设备可持续正常运行4小时。

（5）防雷系统：在管理处机房内建成的1套综合防雷系统，保障机房设备的安全运行。

（6）空调系统：在管理处网络机房建成的1套精密空调系统，实现网络机房对运行环境的需求。

（7）通信系统：以管理处为汇聚中心，向阳闸管理所为接入中心，建成的1套光纤通信系统，实现各监控点接入向阳闸管理所，再与管理处网络机房进行汇聚的物理隔离通信功能。

2.4.2.3.维护内容范围

（1）各系统硬件设备日常维护保养，包括：设备外观运行状态检查、设备运行参数优化、设备运行环境维护、设备除尘维护等。

（2）系统软件平台维护：操作系统、监控软件平台优化、升级，备份包括软件平台参数备份、自动化监测系统备份、数据库备份、自动化系统信息备份，软件功能调优维护，系统功能测试，备用系统启动测试等。

（3）系统数据维护，包括：数据存储记录维护、数据库数据校核、历史数据备份、数据库优化、数据恢复测试等。

（4）配套设施设备维护：包括通信系统检查维护、光纤衰减测试、监控点设施设备维护（外观、锈蚀、垂直度、接地电阻测量）、后备电源蓄电池维护保养以及相关配套设施设备的除尘清洁维护。

（5）故障处理：系统发生的硬件、软件故障报修，在48小时内完成故障的修复，未在规定时间内修复的，需提交维修计划，根据计划按时完成故障处理。

维护频次：每月1次，汛前、汛后增加1次。

2.4.3、水源地取水枢纽站自动化系统

2.4.3.1.维护地点：管理处机房、管理处一层大厅，水源工程管理所监控中心，管理所会议室，30个泵房，北管理站，南流量计室、管理处与管理所之间通信系统沿线。

2.4.3.2.水源地取水枢纽站自动化系统维护内容范围包括：

（1）供水自动化系统：1）基于已建的现地控制柜结构及接口，建成的30套自动化终端及程序；2）对升级的30套泵房电控设备，接入到自动化终端内，实现自动化终端对泵房现地控制柜和电控设备的远程控制功能与系统运行工况的监测功能；3）建成的30套流量、压力监测设备，接入到自动化终端系统中，实现泵房供水量、管道压力监测功能；4）建成的3套供水自动化系统监控平台和数据库，分别部署在监控中心、管理所会议室和管理处机房。

（2）视频广播监控系统：1）水源工程管理所泵房内、北管理站内和管理所院内重要区域内，建成的72路视频监控点和4个广播点，覆盖泵房内、泵房排沙口、院内重要路口、围栏等重要点；在监控中心集成视频监控点，建成的1套视频监控综合管理平台；实现为供水自动化系统运行控制期间提供现场对启动柜、泵房内管线提供视频支撑作用，同时为泵房、管理所院内日常24小时安全运行管理需求提供必要的视频支撑和90天存储需求。2）在测流站建成的11路视频监控点和1套视频监控系统平台，通过无线网络接入到指定管理人员移动终端内，实现测流站内24小时监控和90天存储需求。

（3）电源系统：1）在监控中心建成的1套后备电源系统，保障断电后系统机房设备可持续正常运行4小时；2）在各泵房内建成的30套后备电源系统，保障断电后前端自动化设备和视频监控设备可持续正常运行2小时。

（4）防雷系统：在监控中心和每个泵房内建成的31套防雷系统，用于机房和泵房内自动化设备的安全运行。

（5）通信系统：以管理处为汇聚中心，以水源工程管理所机房为接入中心，以水源工程管理所监控中心为环网中心，建成1套光纤通信系统，实现泵房和监控中心的环网结构，水源工程管理所与管理处网络机房之间物理隔离通信功能。

（6）其他：项目建成的其他配套包括：监控中心防火门防盗门、监控中心静电地板、顶棚、灯带、操作台、空调等配套设施设备。

2.4.3.3.维护内容范围

（1）各系统硬件设备日常维护保养，包括：设备外观运行状态检查、设备运行参数优化、设备运行环境维护、设备除尘维护等。

（2）系统软件平台维护：操作系统、监控软件平台优化、升级，备份包括软件平台参数备份、自动化监测系统备份、数据库备份、自动化系统信息备份，软件功能调优维护，系统功能测试，备用系统启动测试等。

（3）系统数据维护，包括：数据存储记录维护、数据库数据校核、历史数据备份、数据库优化、数据恢复测试等。

（4）配套设施设备维护：包括通信系统检查维护、光纤衰减测试、监控点设施设备维护（外观、锈蚀、垂直度、接地电阻测量）、后备电源蓄电池维护保养以及相关配套设施设备的除尘清洁维护。

（5）故障处理：系统发生的硬件、软件故障报修，在48小时内完成故障的修复，未在规定时间内修复的，需提交维修计划，根据计划按时完成故障处理。

维护频次：每月1次。

2.4.4.加压泵站及测流站自动化系统

2.4.4.1.维护地点：加压泵站及测流站自动化系统需要维护的地点包括：加压泵站、加压泵站外站8个泵房、高碑店测流站。

2.4.4.2.维护工程量

（1）泵站自动化监控系统：1）9套自动化控制终端，包括：基于已建的8套现地控制柜结构及接口，在站外泵房内建成的8套自动化终端及程序；升级后的管线运行监测设备（流量、压力）；和基于已建的溢流池蝶阀控制柜结构及接口，建成的1套自动化终端及程序，实现溢流池电动蝶阀的远控和监测功能；2）基于已建自动化变频柜，建成的1套运行管线自动化控制系统程序，实现对已建电动蝶阀的远程控制和运行工况监测；3）进水管手动蝶阀升级为电动蝶阀，接入溢流池自动化终端，实现的远程控制和管线运行监测功能；4）建成的1套有限空间气体监测，升级五组加压管线压力监测、升级东西池水位监测，利旧流量监测，均接入到自动化系统中，实现对泵站加压管线的控制和监测功能；5）将8个泵房自动化终端、溢流池自动化终端、加压泵管线自动化终端、变频器等进行系统整合集成，建成的2套自动化系统综合监控平台和数据库。

（2）视频监控系统：外站8个泵房内、泵站重要点位，建成的14路视频监控点，在泵站监控室建成的1套视频监控综合管理平台；实现为供水自动化系统运行控制期间提供现场对启动柜、泵房内管线提供视频支撑作用，同时为泵房、管理所院内日常24小时安全运行管理需求提供必要的视频支撑和90天存储需求。

（3）电源系统：机房内建成的1套后备电源系统，保障断电后系统机房设备可持续正常运行4小时。

（4）防雷系统：在泵站机房内建成的1套综合防雷系统，保障机房设备的安全运行。

（5）通信系统：1）以泵站机房为中心，建成的1套光纤通信系统；实现泵站内各终端点的通信；2）租用专线一条，实现自动化控制系统、视频监控系统、流量监测系统和异地会商系统通信专用。

2.4.4.3维护内容范围

（1）各系统硬件设备日常维护保养，包括：设备外观运行状态检查、设备运行参数优化、设备运行环境维护、设备除尘维护等。

（2）系统软件平台维护：操作系统、监控软件平台优化、升级，备份包括软件平台参数备份、自动化监测系统备份、数据库备份、自动化系统信息备份，软件功能调优维护，系统功能测试，备用系统启动测试等。

（3）系统数据维护，包括：数据存储记录维护、数据库数据校核、历史数据备份、数据库优化、数据恢复测试等。

（4）配套设施设备维护：包括通信系统检查维护、光纤衰减测试、监控点设施设备维护（外观、锈蚀、垂直度、接地电阻测量）、后备电源蓄电池维护保养以及相关配套设施设备的除尘清洁维护。

（5）故障处理：系统发生的硬件、软件故障报修，在48小时内完成故障的修复，未在规定时间内修复的，需提交维修计划，根据计划按时完成故障处理。

维护频次：每月1次，汛前、汛后增加1次。

2.5潮白河自动雨量站升级改造

2.5.1.内容范围

在密云区潮白河道管理所、顺义潮白河管理段、通州区潮白河事务中心及怀柔区潮白河管理所4处管理所（段）各改造1处雨量站，实现雨量数据采集、监测、展示；

2.5.2.测站选址原则

经过现场勘查，结合实际业务需求，本次项目监测站点与原翻斗式雨量计站点一致。根据设备安装要求，在原站点范围内根据实际情况调整安装位置。

2.5.3.数据上报：本项目仅采集、产生数据，数据全部汇入北京市智慧水务1.0基础底座，不涉及管理数据资源，无数据处理、智能分析、数据存储等方面需求。本项目所购置设备生产的数据在传递过程中均符合《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）、《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2016）。原始数据的加工均在仪器内部完成。而后传输数据全部汇入北京市智慧水务1.0基础底座，再通过北京市智慧水务1.0基础底座向市委、市政府、智慧院及其他相关业务单位提供数据。

根据智慧水务1.0总体方案要求，按照北京水文水资源集成平台规定的数据标准、规范，将本项目新建数据传输智慧水务1.0基础底座。传输方案为水文站（水文监测设施）雨量监测通信选用RTU使用运营商4G网络为主信道，北斗卫星通信为备用信道；监测数据为北京水文水资源集成平台、水文站管理模块提供数据支撑。

本项目数据汇入北京市智慧水务1.0基础底座，遵照《中华人民共和国水文条例》有关规定，可通过数据同步的方式进行数据共享，满足上级管理单位和相关单位对于监测数据的使用需求。

三、维护工程量清单

潮白河水工设施自动化运行维护--语音报警系统

| 序号 | 运维对象分类 | 运维子对象分类 | 运维分项作业名称 | 维护工作内容 | 项目特征 | 单位 | 2026年维护工作量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 频次 |  |
| 1 | 视频监控系统--语音报警 | 视频安防系统 | 巡检 | 对沿河85套语音播报器、85根监控杆体、设备箱等以及系统相关的配套线缆进行日常维护检查、维护。维护具体内容包括： 1.检查设备硬件运行状况检测。 2.语音播报器外观维护。 3.对语音播报进行功能检查、软件版本更新，根据需求更新播报内容。 4.老化线路更新、系统校时、功能测试、配置备份、设备除尘养护 5.检查杆体外观、锈蚀、垂直度等情况；检查监控基础稳固情况，根据现场情况进行必要的维护 | 1.对语音播报站点运行情况进行巡检维护，检查设备运行、监控杆运行等情况； 2.对存储设备、通信设备进行维护，检查设备运行情况、工作环境情况等； 3.对系统内设备运行环境，温湿度、环境因素等进行记录，并做清洁除尘维护前后对比记录； 4.对系统软件进行升级、检查数据、存储功能、报警功能、日志等，并备份系统配置。 5.填写巡检记录单，管理单位签字确认。 | 次 | 12 | 每月一次 |  |
| 2 |  |  | 维修 | 对系统内出现的各类突发情况进行处置，具体故障内容包括： 1.对系统前端突发的硬件设备故障进行处置。 2.对系统配套设施设备出现的故障进行处置。 | 1.对系统出现故障进行分析，上报管理单位，经管理单位同意进行备件更换、拆机返厂、配件更换、软件升级、网络配置、优化等维修处理，在约定时间内完成，保障系统设备正常运行，对于超24小时无法修复的故障，递交系统故障分析说明及维修计划，按照约定时间完成故障处理。 2.填写维修记录工单，管理单位签字确认 | 次 | 24 |  |  |

潮白河水工设施自动化运行维护--潮白河河道视频监控及原引潮入城自动化系统

| 序号 | 运维对象分类 | 运维子对象分类 | 运维分项作业名称 | 维护工作内容 | 项目特征 | 单位 | 2026年维护工作量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 频次 |  |
| 1 | 视频监控系统--河道视频监控 | 视频安防系统 | 巡检 | 对视频系统中监控室、机房内的设备工作站、硬盘录像机、存储服务器、系统服务器等，对沿河146路视频监控点设备、太阳能供电设备以及系统相关的配套线缆进行日常维护检查、维护、除尘。维护具体内容包括： 1.对监控室设备进行配置检测，备份配置数据。 2.检查设备硬件运行状况，设备运行温度检测。 3.对硬盘录像机及服务器进行功能检查、健康检查、系统更新等。 4.对系统软件、操作系统进行检查、优化、升级。 5.摄像机外观维护，监控点是否有遮挡污染。 6.太阳能板供电测量、电池测量及太阳能板清洁。 7.检查设备箱内部设备运行情况和内部线缆是否有损伤、设备箱内是否进入异物虫子以及设备运行温度。 8.检查杆体外观、锈蚀、垂直度等情况；检查监控基础稳固情况，根据现场情况进行必要的维护。 9.对摄像机进行功能检查、软件版本更新。 10.图像质量调优、电压电流测试、防雷模块测试、云台控制测试、老化线路更新、系统校时、功能测试、日志查询、配置备份、设备除尘养护 11.对系统结构进行更新。 | 1.对监控站点运行情况进行巡检维护，检查设备运行、监控杆运行、接地电阻等情况； 2.对系统工作站、存储设备、服务器、通信设备进行维护，检查设备运行情况、工作环境情况等； 3.对系统内设备运行环境，温湿度、环境因素等进行记录，并做清洁除尘维护前后对比记录； 4.对系统平台、软件进行升级、检查数据、存储功能、报警功能、日志等；并备份系统配置，至少保留三次以上。 5.填写巡检记录单，管理单位签字确认。 | 套·次 | 12 | 每月一次 |  |
| 2 |  |  | 维修 | 对系统内出现的各类突发情况进行处置，具体故障内容包括： 1.对系统前端、局端突发的硬件设备故障进行处置。 2.对局端软件、监控系统平台出现的故障进行处置。 3.对系统配套设施设备出现的故障进行处置。 | 1.对系统出现故障进行备件更换、拆机返厂、配件更换、软件升级、网络配置、优化等维修处理，在约定时间内完成，保障系统设备正常运行，对于超24小时无法修复的故障，递交系统故障分析说明及维修计划，按照约定时间完成故障处理。 2.填写维修记录工单，管理单位签字确认 | 次 | 48 |  |  |
| 3 |  |  | 整合 | 根据管理需求，结合网络结构及网络配置，对不同时间段建设的监控系统进行必要的整合 | 对视频监控系统结构进行整合，对系统结构进行更新，形成整体结构图。 | 次 | 1 | 年 |  |
| 4 |  | 其他 | 流量卡充值 | 146张100G/月流量卡充值，600元/张/年 |  | 次 | 1 | 年 |  |
| 5 | 视频监控系统--河道视频监控 | 原引潮入城自动化 | 巡检 | 原引潮入城监测系统中三个维护点： 一、测流站内的1套工作站、1套物联网终端和水源地北管理站内的1套流量监测配套电源系统、数据转换模块等硬件设备； 二、加压泵站内的11路视频监控点、工作站、硬盘录像机、交换机及相关配套硬件设备； 三、水源地北管理站内的1套电源系统、1套数据转换模块及配套设备进行日常维护（流量监测数据已接入到水源地自动化系统中）。 日常维护工作包括： 1.检查终端设备硬件运行状况，设备运行温度检测，并完成系统设备的功能检查、健康检查、系统更新等。 2.对系统软件、操作系统进行检查、优化、升级。 3.摄像机外观维护，监控点是否有遮挡污染。 4.检查设备箱内部设备运行情况和内部线缆是否有损伤、设备箱内是否进入异物虫子以及设备运行温度。 5.图像质量调优、电压电流测试、防雷模块测试、云台控制测试、老化线路更新、系统校时、功能测试、日志查询、配置备份、设备除尘养护 6.对系统结构进行更新。 | 1.通过专业工具对自动化系统内的前端设备、监控室、机房设备进行相应的维护服务； 2.对系统内设备运行环境，温湿度、环境因素等进行记录，并做清洁除尘维护前后对比记录； 3.填写巡检记录单，管理单位签字确认。 | 套·次 | 12 | 每月一次 |  |
|  |  |  |  | 软件类包括： 1套终端PLC程序、1套物联网终端程序、2套操作系统、2套数据库，日常检查维护包括： 1.监测系统平台数据校核 2.对系统数据库进行维护检查 | 1.对系统操作平台、组态软件、监测平台、数据库、网络配置进行巡检、记录、更新； 2.对系统日志、报警信息、操作记录、数据结构、系统结构进行巡检记录、备份； 3.根据系统运行以及软件进行备份、升级、调优； 4.所有备份数据单独存储，至少三次以上，系统升级前单独备份。 5.填写巡检记录单，管理单位签字确认。 | 套·次 | 12 | 每月一次 |  |
| 6 |  |  | 维修 | 对系统内出现的各类突发情况进行处置，具体故障内容包括： 1.对系统前端硬件故障（不含流量计）进行处理。 2.对局端软件、监控系统平台出现的故障进行处置。 3.对系统配套设施设备出现的故障进行处置。 | 1.对系统内因硬件设备引起的故障进行备件更换、拆机返厂、配件更换等维修处理，在约定时间内完成，保障系统设备正常运行，对于超24小时无法修复的故障，递交系统故障分析说明及维修计划，按照约定时间完成故障处理。 2.填写维修记录工单，管理单位签字确认 | 次 | 24 |  |  |

潮白河水工设施自动化运行维护--自动化系统

| 序号 | 运维对象分类 | 运维子对象分类 | 运维分项作业名称 | 维护工作内容 | 项目特征 | 单位 | 2026年维护工作量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 频次 |  |
| 1 | 自动控制系统 | 工业控制系统 | 巡检--向阳闸、水源地枢纽站 | 一、对23套自动化控制系统终端（PLC、现地控制柜、开度仪等），4套流量监测终端设备、1套水位监测设备、1套监控中心工作站设备、1套信号转换设备、1套数据机房设备及配套设施设备， 二、对32套自动化控制系统终端（PLC、现地控制柜、开度仪等），2套流量监测设备与PLC之间的数据通信、3套水位监测设备、30套PLC与水工主控设备之间的数据通信、2套工作站、1台服务器、1套解码、2套显示设备、1台打印机等硬件设备； 进行日常维护： 1.对系统终端设备外观，检查内部接线有无松动、安全隐患进行巡检 2.对系统终端设备运行状态，外观、报警信息、显示信息、温度、指示灯有无异常进行巡检 3.对监控室工作站、显示屏、对机房服务器、交换机、通信设备、电源设备、及相关配套电力缆、信号线缆进行外观、电力测量、状态灯、报警信息、温湿度等巡检监测维护 4.对监测仪表数据进行现场校核 5.检查设备运行环境，温度、湿度、灰尘、蛛网、虫等，并对前端设备进行清洁、除尘维护。 6.根据巡检维护记录单内容进行记录，报管理单位签字确认。 | 1.通过专业工具对自动化系统内的前端、监控室、机房设备进行相应的维护服务； 2.对系统内设备运行环境，温湿度、环境因素等进行记录，并做清洁除尘维护前后对比记录； 3.填写巡检记录单，管理单位签字确认。 | 套·次 | 3 | 每月一次（10月-12月） |  |
|  |  |  | 巡检--加压泵站及测流站 | 对9套自动化控制系统终端（PLC、水表、压力传感器、气体传感器、多功能电力仪表及配电柜），1套流量监测终端的数据通信、8套PLC与水工主控设备之间的数据通信、5套电气设备的数据通信及控制功能（变频柜、控制箱），2套工作站、1台服务器、1套解码、1套显示设备、1台打印机等硬件设备； 1.对系统终端设备外观，检查内部接线有无松动、安全隐患进行巡检 2.对系统终端设备运行状态，外观、报警信息、显示信息、温度、指示灯有无异常进行巡检 3.对监控室工作站、显示屏、对机房服务器、交换机、通信设备、电源设备、及相关配套电力缆、信号线缆进行外观、电力测量、状态灯、报警信息、温湿度等巡检监测维护 4.对监测仪表数据进行现场校核 5.检查设备运行环境，温度、湿度、灰尘、蛛网、虫等，并对前端设备进行清洁、除尘维护。 6.根据巡检维护记录单内容进行记录，报管理单位签字确认。 | 1.通过专业工具对自动化系统内的前端、监控室、机房设备进行相应的维护服务； 2.对系统内设备运行环境，温湿度、环境因素等进行记录，并做清洁除尘维护前后对比记录； 3.填写巡检记录单，管理单位签字确认。 | 套·次 | 12 | 每月一次 |  |
|  |  |  | 定检-向阳闸、水源地枢纽站 | 在日常维护基础上，对向阳闸自动化系统和水源地取水枢纽站自动化系统设备的运行情况进行全面检查，除日常维护工作内容以外，需增加： 1.自动化设备与主控电气设备之间线路检查； 2.根据实际情况，进行系统控制功能、监测功能实际操作测试； 3.根据测试结果，进行数据率定； 4.根据系统运行情况进行必要的拆机除尘服务。 | 巡检基础上，增加对系统的维护内容： 1.对系统内各专业设备的功能性进行检测； 2.根据系统平台数据率定结果，对前端设备进行必要的优化调整； 3.填写定检记录单，管理单位签字确认。 4.维护后形成维护总结报告及系统建议交付管理单位。 | 套·次 | 1 | 汛后 |  |
| 1 | 自动控制系统 | 工业控制系统 | 定检-加压泵站及测流站 | 在日常维护基础上，对系统设备的运行情况进行全面检查，除日常维护工作内容以外，需增加： 1.自动化设备与主控电气设备之间线路检查； 2.根据实际情况，进行系统控制功能、监测功能实际操作测试； 3.根据测试结果，进行数据率定； 4.根据系统运行情况进行必要的拆机除尘服务。 | 巡检基础上，增加对系统的维护内容： 1.对系统内各专业设备的功能性进行检测； 2.根据系统平台数据率定结果，对前端设备进行必要的优化调整； 3.填写定检记录单，管理单位签字确认。 4.维护后形成维护总结报告及系统建议交付管理单位。 | 套·次 | 2 | 汛前汛后 |  |
|  |  |  | 维修--向阳闸、水源地枢纽站 | 对向阳闸自动化系统和水源地取水枢纽站自动化系统内（3个月）出现的各类突发情况进行处置，具体故障内容包括： 1.对系统前端、局端突发的硬件设备故障进行处置。 2.对系统中其他硬件或配套设施设备的故障进行处置。 | 1.对系统内因硬件设备引起的故障进行备件更换、拆机返厂、配件更换等维修处理，在约定时间内完成，保障系统设备正常运行，对于超24小时无法修复的故障，递交系统故障分析说明及维修计划，按照约定时间完成故障处理。 2.填写维修记录工单，管理单位签字确认 | 次 | 18 |  |  |
|  |  |  | 维修--加压泵站及测流站 | 对加压泵站及测流站自动化系统（12个月）内出现的各类突发情况进行处置，具体故障内容包括： 1.对系统前端、局端突发的硬件设备故障进行处置。 2.对系统中其他硬件或配套设施设备的故障进行处置。 | 1.对系统内因硬件设备引起的故障进行备件更换、拆机返厂、配件更换等维修处理，在约定时间内完成，保障系统设备正常运行，对于超24小时无法修复的故障，递交系统故障分析说明及维修计划，按照约定时间完成故障处理。 2.填写维修记录工单，管理单位签字确认 | 次 | 24 |  |  |
| 2 |  | 自动化监控软件及PLC程序 | 巡检、调优、备份、升级--向阳闸、水源地取水枢纽站 | 软件类包括： 一、23套闸门自动化终端PLC程序、2套闸门自动化控制系统软件、2套操作系统、2套数据库， 二、32套供水自动化终端PLC程序、2套供水自动化控制系统软件、2套操作系统、2套数据库 日常检查维护包括 1.自动化控制系统平台数据校核 2.对工作站设备、服务器、打印机、显示设备进行日常检查维护，包括：系统主机服务器设备运行工况检查、磁盘空间检查、系统优化、系统日志、报警信息、配置备份、系统结构、设备运行工况检查、电源检测、设备除尘保养。 3.对PLC终端程序进行检查维护，接入主机检查监测信号状态。 4.工控网络安全检查。 | 1.对系统操作平台、组态软件、控制系统、数据库、网络配置、服务器等信息进行巡检、记录、更新； 2.对系统日志、报警信息、操作记录、数据结构、系统结构进行巡检记录、备份； 3.根据系统运行以及软件进行备份、升级、调优； 4.所有备份数据单独存储，至少三次以上，系统升级前单独备份。 5.填写巡检记录单，管理单位签字确认。 | 套·次 | 3 | 每月一次（10月-12月） |  |
| 2 | 自动控制系统 | 自动化监控软件及PLC程序 | 定检、调优、备份、升级--加压泵站及测流站 | 软件类包括： 9套终端PLC程序、2套自动化控制系统软件、2套操作系统、2套数据库，日常检查维护包括： 1.自动化控制系统平台数据校核 2.对工作站设备、服务器、打印机、显示设备进行日常检查维护，包括：系统主机服务器设备运行工况检查、磁盘空间检查、系统优化、系统日志、报警信息、配置备份、系统结构、设备运行工况检查、电源检测、设备除尘保养。 3.对PLC终端程序进行检查维护，接入主机检查监测信号状态。 4.工控网络安全检查。 | 1.对系统操作平台、组态软件、控制系统、数据库、网络配置、服务器等信息进行巡检、记录、更新； 2.对系统日志、报警信息、操作记录、数据结构、系统结构进行巡检记录、备份； 3.根据系统运行以及软件进行备份、升级、调优； 4.所有备份数据单独存储，至少三次以上，系统升级前单独备份。 5.填写巡检记录单，管理单位签字确认。 | 套·次 | 12 | 每月一次 |  |
|  |  |  | 定检、调优、备份、升级--向阳闸、水源地枢纽站 | 对对向阳闸自动化系统和水源地取水枢纽站自动化系统软件及程序情况进行全面检查，除日常维护工作内容以外，需增加： 1.对终端程序进行实时监测、测试； 2.对数据进行校核； 3.对系统进行调优； 4.对系统平台、PLC程序进行备份，至少保存三次以上 5.对系统中的软件、平台、网络等进行必要的升级，同时备份升级前的系统软件、程序、配置等信息 | 巡检基础上，增加对系统软件的维护内容： 1.对系统进行备机启动测试； 2.对系统程序进行必要的优化调整； 3.填写定检记录单，管理单位签字确认。 4.维护后形成维护总结报告及系统建议交付管理单位。 | 套·次 | 1 | 汛前汛后 |  |
|  |  |  | 定检、调优、备份、升级--加压泵站及测流站 | 对系统软件及程序情况进行全面检查，除日常维护工作内容以外，需增加： 1.对终端程序进行实时监测、测试； 2.对数据进行校核； 3.对系统进行调优； 4.对系统平台、PLC程序进行备份，至少保存三次以上 5.对系统中的软件、平台、网络等进行必要的升级，同时备份升级前的系统软件、程序、配置等信息 | 巡检基础上，增加对系统软件的维护内容： 1.对系统进行备机启动测试； 2.对系统程序进行必要的优化调整； 3.填写定检记录单，管理单位签字确认。 4.维护后形成维护总结报告及系统建议交付管理单位。 | 套·次 | 2 | 汛前汛后 |  |
|  |  |  | 维修--向阳闸、水源地枢纽站 | 对系统内的软件平台、PLC程序、操作系统、网络配置等突发的故障报修进行处理（3个月）。 1.对局端软件、PLC程序出现的故障进行处置。 2.对系统中网络通信出现的故障进行处置。 | 1.对系统内因软件引起的故障进行维修处理，在约定时间内完成，保障系统设备正常运行，对于超24小时无法修复的故障，递交系统故障分析说明及维修计划，按照约定时间完成故障处理。 2.填写维修记录工单，管理单位签字确认 | 次 | 12 |  |  |
|  |  |  | 维修--加压泵站及测流站 | 对系统内的软件平台、PLC程序、操作系统、网络配置等突发的故障报修进行处理（12个月）。 1.对局端软件、PLC程序出现的故障进行处置。 2.对系统中网络通信出现的故障进行处置。 | 1.对系统内因软件引起的故障进行维修处理，在约定时间内完成，保障系统设备正常运行，对于超24小时无法修复的故障，递交系统故障分析说明及维修计划，按照约定时间完成故障处理。 2.填写维修记录工单，管理单位签字确认 | 次 | 24 |  |  |
| 3 | 自动控制系统 | 工业以太网交换机 | 巡检--水源地取水枢纽站 | 对水源地取水枢纽站自动化系统中30套工业以太网环网交换机进行日常维护： 1.对设备外观、运行状态、电力、接线进行巡检； 2.测试环网功能； 3.更新网络系统结构； 4.备份环网交换机配置； | 1.通过专业工具、软件对环网交换机设备进行相应的维护测试； 2.对系统内设备运行环境，温湿度、环境因素等进行记录，并做清洁除尘维护前后对比记录； 3.填写巡检记录单，管理单位签字确认。 | 室·次 | 3 | 每月一次（10月-12月） |  |
| 4 |  |  | 维修--水源地取水枢纽站 | 对工业以太网交换机出现的硬件、网络故障进行维修处理 | 1.对系统内因硬件设备引起的故障进行备件更换、拆机返厂、配件更换等维修处理，在约定时间内完成，保障系统设备正常运行，对于超24小时无法修复的故障，递交系统故障分析说明及维修计划，按照约定时间完成故障处理。 2.填写维修记录工单，管理单位签字确认 | 次 | 1 |  |  |
| 5 | 自动化监控软件及PLC程序 | 传感器 | 巡检--向阳闸、水源地枢纽站 | 对向阳闸自动化系统中4套流量监测终端设备、1套水位监测设备及配套设施设备， 对水源地取水枢纽站自动化系统中30套流量远传水表、压力传感器、电力监测仪表、水工设备开度等设备或仪表显示 进行日常维护： 1.对系统终端设备外观、设备接线情况、安全隐患进行巡检； 2.对传感器本地数据和系统数据进行对比记录，对监测仪表数据进行现场校核； 3.检查设备运行环境，温度、湿度、灰尘、蛛网、虫等，并对前端设备进行清洁、除尘维护。 | 1.通过专业工具对传感器设备进行相应的维护服务； 2.对设备运行环境，温湿度、环境因素等进行记录，并做清洁除尘维护前后对比记录； 3.填写巡检记录单，管理单位签字确认。 | 套·次 | 3 | 每月一次（10月-12月） |  |
| 6 |  |  | 巡检--加压泵站及测流站 | 对加压泵站2套流量监测终端设备与PLC之间数据通信、3套水位监测设备、18台压力传感器、8套远传水表、1套气体监测、18台温度监测、10套震动监测传感器及配套设施设备，测流站2套流量监测设备与物联网终端之间数据通信，进行日常维护： 1.对系统终端设备外观，检查设备接线情况、安全隐患进行巡检； 2.对传感器本地数据和系统数据进行对比记录，对监测仪表数据进行现场校核； 3.检查设备运行环境，温度、湿度、灰尘、蛛网、虫等，并对前端设备进行清洁、除尘维护。 | 1.通过专业工具对传感器设备进行相应的维护服务； 2.对设备运行环境，温湿度、环境因素等进行记录，并做清洁除尘维护前后对比记录； 3.填写巡检记录单，管理单位签字确认。 | 套·次 | 12 | 每月一次 |  |
| 7 | 自动化监控软件及PLC程序 | 传感器 | 维修--向阳闸、水源地枢纽站 | 根据设备运行情况，在约定时间内对向阳闸自动化系统和水源地取水枢纽站自动化系统中出现的故障进行排查及处理 | 1.对系统内因硬件设备引起的故障进行备件更换、拆机返厂、配件更换等维修处理，在约定时间内完成，保障系统设备正常运行，对于超24小时无法修复的故障，递交系统故障分析说明及维修计划，按照约定时间完成故障处理。 2.填写维修记录工单，管理单位签字确认 | 次 | 6 |  |  |
| 8 |  |  | 维修--加压泵站及测流站 | 根据设备运行情况，在约定时间内对加压泵站及测流站自动化系统中出现的故障进行排查及处理 | 1.对系统内因硬件设备引起的故障进行备件更换、拆机返厂、配件更换等维修处理，在约定时间内完成，保障系统设备正常运行，对于超24小时无法修复的故障，递交系统故障分析说明及维修计划，按照约定时间完成故障处理。 2.填写维修记录工单，管理单位签字确认 | 次 | 10 |  |  |
| 9 |  | 其他 | 专线租赁费--加压泵站 | 30M专线租用 |  | 次 | 1 | 每年一次 |  |
| 10 | 视频监控系统--向阳闸 | 视频安防系统 | 巡检--向阳闸、水源地枢纽站 | 一、向阳闸视频监控系统中监控室、机房内的设备工作站、硬盘录像机、存储服务器、系统服务器等，对16路视频监控点、6个广播点中的摄像机、交换机、光纤收发器、设备箱设备、避雷器等设备以及系统相关的配套线缆 二、水源地取水枢纽站视频系统中监控室、机房内的设备工作站、硬盘录像机、存储服务器、系统服务器等，对水源地院内72路视频监控点、30套语音对讲终端、4个广播点中的摄像机、广播音柱、语音对讲、交换机、光纤收发器、设备箱设备、避雷器等设备以及系统相关的配套线缆 进行日常维护检查、维护、除尘。维护具体内容包括： 1.对监控室设备进行配置检测，备份配置数据。 2.检查设备硬件运行状况，设备运行温度检测。 3.对硬盘录像机及服务器进行功能检查、健康检查、系统更新等。 4.对系统软件、操作系统进行检查、优化、升级。 5.摄像机外观维护，监控点是否有遮挡污染。 6.检查设备箱内部设备运行情况和内部线缆是否有损伤、设备箱内是否进入异物虫子以及设备运行温度。 7.对摄像机进行功能检查、软件版本更新。 8.图像质量调优、电压电流测试、防雷模块测试、云台控制测试、老化线路更新、系统校时、功能测试、日志查询、配置备份、设备除尘养护 9.对系统结构进行更新。 | 1.对监控站点运行情况进行巡检维护，检查设备运行、监控杆运行、接地电阻等情况； 2.对系统工作站、存储设备、服务器、通信设备进行维护，检查设备运行情况、工作环境情况等； 3.对系统内设备运行环境，温湿度、环境因素等进行记录，并做清洁除尘维护前后对比记录； 4.对系统平台、软件进行升级、检查数据、存储功能、报警功能、日志等；并备份系统配置，至少保留三次以上。 5.填写巡检记录单，管理单位签字确认。 |  | 3 | 每月一次（10月-12月） |  |
| 11 |  |  | 巡检--加压泵站及测流站 | 对加压泵站内视频系统中监控室、机房内的设备工作站、硬盘录像机、存储服务器、系统服务器等，对加压泵站内、泵房内14路视频监控点的摄像机、交换机、光纤收发器、设备箱设备、避雷器等设备等，对测流站10路视频监控点以及系统相关的配套线缆进行日常维护检查、维护、除尘。维护具体内容包括： 1.对监控室设备进行配置检测，备份配置数据。 2.检查设备硬件运行状况，设备运行温度检测。 3.对硬盘录像机及服务器进行功能检查、健康检查、系统更新等。 4.对系统软件、操作系统进行检查、优化、升级。 5.摄像机外观维护，监控点是否有遮挡污染。 6.检查设备箱内部设备运行情况和内部线缆是否有损伤、设备箱内是否进入异物虫子以及设备运行温度。 7.对摄像机进行功能检查、软件版本更新。 8.图像质量调优、电压电流测试、防雷模块测试、云台控制测试、老化线路更新、系统校时、功能测试、日志查询、配置备份、设备除尘养护 9.对系统结构进行更新。 | 1.对监控站点运行情况进行巡检维护，检查设备运行、监控杆运行、接地电阻等情况； 2.对系统工作站、存储设备、服务器、通信设备进行维护，检查设备运行情况、工作环境情况等； 3.对系统内设备运行环境，温湿度、环境因素等进行记录，并做清洁除尘维护前后对比记录； 4.对系统平台、软件进行升级、检查数据、存储功能、报警功能、日志等；并备份系统配置，至少保留三次以上。 5.填写巡检记录单，管理单位签字确认。 |  | 12 | 每月一次 |  |
| 12 |  |  | 维修--向阳闸、水源地枢纽站 | 对向阳闸自动化系统和水源地取水枢纽站自动化系统内（3个月）出现的各类突发情况进行处置，具体故障内容包括： 1.对系统前端、局端突发的硬件设备故障进行处置。 2.对局端软件、监控系统平台出现的故障进行处置。 3.对系统配套设施设备出现的故障进行处置。 | 1.对系统出现故障进行备件更换、拆机返厂、配件更换、软件升级、网络配置、优化等维修处理，在约定时间内完成，保障系统设备正常运行，对于超24小时无法修复的故障，递交系统故障分析说明及维修计划，按照约定时间完成故障处理。 2.填写维修记录工单，管理单位签字确认 | 次 | 12 |  |  |
| 13 |  |  | 维修--加压泵站及测流站 | 对加压泵站及测流站自动化系统（12个月）内出现的各类突发情况进行处置，具体故障内容包括： 1.对系统前端、局端突发的硬件设备故障进行处置。 2.对局端软件、监控系统平台出现的故障进行处置。 3.对系统配套设施设备出现的故障进行处置。 | 1.对系统出现故障进行备件更换、拆机返厂、配件更换、软件升级、网络配置、优化等维修处理，在约定时间内完成，保障系统设备正常运行，对于超24小时无法修复的故障，递交系统故障分析说明及维修计划，按照约定时间完成故障处理。 2.填写维修记录工单，管理单位签字确认 | 次 | 24 |  |  |
| 14 |  |  | 整合 | 根据管理需求，结合网络结构及网络配置，对不同时间段建设的监控系统3套系统进行必要的整合 | 对视频监控系统结构进行整合，对系统结构进行更新，形成整体结构图。 | 次 | 1 | 年 |  |
| 15 |  | 其他 | 显示设备 | 对管理处1套显示屏（8平米LED屏）、水源地取水枢纽站1套显示屏（3*4LCD65寸拼接屏）和水源地会议室（4平米LED屏）、加压泵站1套显示屏（2*2LCD65寸拼接屏）进行日常维护，具体内容包括： 1.对显示屏硬件运行状态、接线、供电、电视墙进行维护检查，除尘维护； 2.对显示屏进行信号测试，及相关配套设备进行测试维护； 3.对显示屏坏点进行检查； 4.对管理软件进行功能测试、信号测试、备份、升级； | 1.通过专业工具对显示设备进行相应的维护服务； 2.对显示设备运行环境，温湿度、环境因素等进行记录，并做清洁除尘维护前后对比记录； 3.填写巡检记录单，管理单位签字确认。 | 套·次 | 3 | 每月一次（10月-12月） |  |
| 16 | 局域网络通讯--向阳闸 | 局域网络通讯 | 巡检--向阳闸、水源地枢纽站 | 对向阳闸自动化系统中闸室内23套自动化控制柜内、1个监控室机房内、1个数据机房内的交换机、光纤收发器、光纤盒等设备 对水源地取水枢纽站自动化系统中泵房内30套自动化控制柜内、1个监控室机房内、1个数据机房内的交换机、光纤收发器、光纤盒等设备 进行日常维护： 1.对设备外观、风扇、运行状态、接线、电源进行巡检维护； 2.对交换机数据通信状态进行测试维护； 3.对网络系统结构进行维护检查，测试网络设备通信状态； 4.检查设备运行环境，温度、湿度、灰尘等，并对设备进行清洁、除尘维护。 | 1.根据系统结构对网络设备通信进行网络测试； 2.对系统内设备运行环境，温湿度、环境因素等进行记录，并做清洁除尘维护前后对比记录； 3.根据巡检维护记录单内容进行记录，报管理单位签字确认。 | 室·次 | 3 | 每月一次（10月-12月） |  |
| 17 |  |  | 巡检--加压泵站及测流站 | 对加压泵站及测流站自动化系统中泵房内8套自动化控制柜内通信设备、1个监控室机房内的交换机、光纤收发器、光纤盒等设备进行日常维护： 1.对设备外观、风扇、运行状态、接线、电源进行巡检维护； 2.对交换机数据通信状态进行测试维护； 3.对网络系统结构进行维护检查，测试网络设备通信状态； 4.检查设备运行环境，温度、湿度、灰尘等，并对设备进行清洁、除尘维护。 | 1.根据系统结构对网络设备通信进行网络测试； 2.对系统内设备运行环境，温湿度、环境因素等进行记录，并做清洁除尘维护前后对比记录； 3.根据巡检维护记录单内容进行记录，报管理单位签字确认。 | 室·次 | 12 | 每月一次 |  |
| 18 |  |  | 定检、备份--向阳闸、水源地枢纽站 | 在日常维护基础上，对系统设备的运行情况进行全面检查，除日常维护工作内容以外，需增加： 1.网络配置信息备份； 2.设备信息更新； 3.网络安全结构更新； 4.根据系统运行情况进行必要的拆机除尘服务。 | 巡检基础上，增加对设备的维护内容： 1.对系统网络设备位置定位、更新网络结构； 2.对设备网络配置进行备份，至少保存三次以上； 3.填写定检记录单，管理单位签字确认。 4.维护后形成维护总结报告及系统建议交付管理单位。 | 室·次 | 1 | 汛后 |  |
| 19 |  |  | 定检、备份--加压泵站及测流站 | 在日常维护基础上，对系统设备的运行情况进行全面检查，除日常维护工作内容以外，需增加： 1.网络配置信息备份； 2.设备信息更新； 3.网络安全结构更新； 4.根据系统运行情况进行必要的拆机除尘服务。 | 巡检基础上，增加对设备的维护内容： 1.对系统网络设备位置定位、更新网络结构； 2.对设备网络配置进行备份，至少保存三次以上； 3.填写定检记录单，管理单位签字确认。 4.维护后形成维护总结报告及系统建议交付管理单位。 | 室·次 | 2 | 汛前汛后 |  |
| 20 |  |  | 维修--向阳闸、水源地枢纽站 | 根据设备运行情况，在约定时间内对向阳闸自动化系统和水源地取水枢纽站自动化系统中出现的故障进行排查及处理（3个月） | 1.根据实际情况分析排查硬件设备故障还是网络故障，在约定时间内完成故障处置，对于超24小时无法修复的故障，递交系统故障分析说明及维修计划，按照约定时间完成故障处理。 2.填写维修记录工单，管理单位签字确认 | 次 | 12 |  |  |
| 21 |  |  | 维修--加压泵站及测流站 | 根据设备运行情况，在约定时间内对加压泵站及测流站自动化系统中出现的故障进行排查及处理（12个月） | 1.根据实际情况分析排查硬件设备故障还是网络故障，在约定时间内完成故障处置，对于超24小时无法修复的故障，递交系统故障分析说明及维修计划，按照约定时间完成故障处理。 2.填写维修记录工单，管理单位签字确认 | 次 | 12 |  |  |
| 22 |  | 其他 | 流量卡充值 | 按时缴纳8张100M/月通信费（加压泵站自动化系统） |  | 次 | 1 | 年 |  |
| 23 | 智能装备及智能化系统--向阳闸 | 智能装备及智能化系统 | 智能化装备 | 对向阳闸自动化系统中2套视频识别水位系统设备进行日常维护： 1.终端摄像机外观、镜头、图像情况、安装位置进行维护； 2.对算法进行备份； 3.根据网络安全要求，对系统运行的平台进行漏洞修复、升级。 4.图像质量调优、电压电流测试、防雷模块测试、云台控制测试、老化线路更新、系统校时、功能测试、日志查询、配置备份、设备除尘养护 5.对系统结构进行更新。 | 1.对系统摄像机进行必要的日常维护、巡检、故障维修 2.对系统软件运行环境进行升级、备份，保存至少三次以上； 3.对数据转换进行优化； 4.填写巡检记录单，管理单位签字确认。 | 站·次 | 3 | 每月一次 |  |
| 24 | 基础设施及其他--向阳闸 | ups电源 | 巡检、线缆整理、维修--向阳闸、水源地枢纽站 | 一、向阳闸自动化系统中2套后备电源设备及配套设施设备， 二、水源地取水枢纽站自动化系统中1套机房内后备电源设备，30套泵房内后备电源设备及配套设施设备 进行日常维护： 1.对系统终端设备外观，检查内部接线有无松动、安全隐患进行巡检； 2.对系统终端设备运行状态，外观、报警信息、显示信息、温度、指示灯有无异常进行巡检； 3.对系统输入、输出电压进行检测； 4.检查设备运行环境，温度、湿度、灰尘、蛛网、虫等，并对前端设备进行清洁、除尘维护。 | 1.通过专业工具对电源系统主机进行测量维护； 2.对系统内设备运行环境，温湿度、环境因素等进行记录，并做清洁除尘维护前后对比记录； 3.填写巡检记录单，管理单位签字确认。 | 套·次 | 3 | 每月一次（10月-12月） |  |
| 25 |  |  | 巡检、线缆整理、维修--加压泵站及测流站 | 对2套后备电源设备及配套设施设备，进行日常维护： 1.对系统终端设备外观，检查内部接线有无松动、安全隐患进行巡检； 2.对系统终端设备运行状态，外观、报警信息、显示信息、温度、指示灯有无异常进行巡检； 3.对系统输入、输出电压进行检测； 4.检查设备运行环境，温度、湿度、灰尘、蛛网、虫等，并对前端设备进行清洁、除尘维护。 | 1.通过专业工具对电源系统主机进行测量维护； 2.对系统内设备运行环境，温湿度、环境因素等进行记录，并做清洁除尘维护前后对比记录； 3.填写巡检记录单，管理单位签字确认。 | 套·次 | 12 | 每月一次 |  |
| 26 |  | 蓄电池 | 巡检、维修--向阳闸、水源地枢纽站 | 一、向阳闸自动化系统中32块蓄电池组进行维护 二、水源地取水枢纽站自动化系统中90块38AH蓄电池，16块65AH蓄电池进行维护 1.对蓄电池运行状态进行外观、接线巡检； 2.对每块蓄电池进行电压监测 3.对蓄电池组进行充放电试验，每年至少2次。 | 1.通过专业工具对蓄电池进行测量维护； 2.对蓄电池组进行充放电试验维护，每年至少2次； 3.对蓄电池运行环境，温湿度、环境因素等进行记录，并做清洁除尘维护前后对比记录； 4.填写巡检记录单，管理单位签字确认。 5.对蓄电池组和UPS的整体运行情况进行总结，形成维护服务报告以及建议，制定合理的更换周期计划。 | 套·次 | 1 | 每季度一次 |  |
| 27 |  |  | 巡检、维修--加压泵站及测流站 | 对加压泵站自动化系统中32块蓄电池组进行维护 1.对蓄电池运行状态进行外观、接线巡检； 2.对每块蓄电池进行电压监测 3.对蓄电池组进行充放电试验，每年至少2次。 | 1.通过专业工具对蓄电池进行测量维护； 2.对蓄电池组进行充放电试验维护，每年至少2次； 3.对蓄电池运行环境，温湿度、环境因素等进行记录，并做清洁除尘维护前后对比记录； 4.填写巡检记录单，管理单位签字确认。 5.对蓄电池组和UPS的整体运行情况进行总结，形成维护服务报告以及建议，制定合理的更换周期计划。 | 套·次 | 4 | 每季度一次 |  |
| 28 |  | 综合布线 | 巡检、线缆整理、维修--向阳闸、水源地枢纽站 | 对向阳闸自动化系统中2个机房、水源地取水枢纽站自动化系统中2个机房的通信线缆进行日常维护 1.根据综合布线施工标准规范，对机房内的通信线缆、电力线缆进行巡检维护 2.对标识进行更新； 3.对系统接线结构图进行更新 4.处理日常故障，更换网线、电源线、光纤等 | 1.对系统综合布线进行整理，系统结构图进行更新； 2.优化综合布线； 3.填写维护记录单，管理单位签字确认。 | 室·次 | 1 | 每月一次（10月-12月） |  |
| 29 |  |  | 巡检、线缆整理、维修--加压泵站及测流站 | 对2个机房的通信线缆进行日常维护 1.根据综合布线施工标准规范，对机房内的通信线缆、电力线缆进行巡检维护 2.对标识进行更新； 3.对系统接线结构图进行更新 4.处理日常故障，更换网线、电源线、光纤等 | 1.对系统综合布线进行整理，系统结构图进行更新； 2.优化综合布线； 3.填写维护记录单，管理单位签字确认。 | 室·次 | 4 | 每季度一次 |  |
| 30 |  | 精密空调系统 | 巡检 维修 | 对1套精密空调进行日常维护 1.检查室内机、室外机外观、电源线、出风口、散热口运行情况； 2.检查空调运行状态； 3.检查空调报警信息、运行日志； 4.维护保养计划。 | 1.制定合理的保养计划； 2.填写维护保养记录单，管理单位签字确认 | 套·次 | 3 | 每月一次（10月-12月） |  |

潮白河自动雨量站升级改造

| 序号 | 运维对象分类 | 运维子对象分类 | 运维分项作业名称 | 维护工作内容 | 项目特征 | 单位 | 2026年维护工作量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 频次 |  |
| 1 | 采集系统 | 潮白河自动雨量站升级改造 | 硬件设备 | 对4套雨量遥测站进行终端升级，维护内容包括： 1.升级雨量前端站设备为：称重式雨量计*4 2.升级数据处理设备：遥测终端机*4 3.升级通信设备：北斗三代通信终端*4 4.升级供电系统太阳能能供电*4 | 1.对4个雨量遥测站硬件设备进行升级 | 站·次 | 4 |  |  |
| 2 |  |  | 配套设备及施工 | 在原站点位置选择合适安装点位，集成设备机箱*4+基础*4 | 1.配套机箱内设备集成接线 2.遥测站点基础制作及站点安装集成 | 套·次 | 4 |  |  |
| 3 |  |  | 原基础设备拆除 | 原站点旧设备及基础拆除 | 1.原4个雨量遥测站点，旧设备拆除及清运至指定位置 2.原终端站点设备清点后入库归还 | 站·次 | 4 |  |  |
| 4 |  |  | 安装调试 | 新设备安装调试 | 设备安装调试 | 站·次 | 4 |  |  |
| 5 |  |  | 调优 升级 备份 | 1.根据前端站点升级，对系统平台进行升级、调优 2.数据率定 3.备份原系统和升级后系统平台、数据库 | 1.对系统平台进行升级 | 套·次 | 1 |  |  |

四、运维服务标准要求

4.1 维护响应时间要求

（一）紧急状况：整个系统瘫痪或重要的站点发生故障时。维护服务实施方需在发现故障或接到管理处提出的要求后1小时内派工程师赴现场维护。

（二）节日、假日期间如有特殊情况（整个系统瘫痪或重要的站点发生故障时）在管理处要求的合理时间内到达现场实施维护。

（三）非紧急状况：除了以上规定的紧急情况以外的状况。维护服务实施方在发现故障或接到管理处提出的要求后2小时内派工程师赴现场维护。节日、假日期间在管理处要求的合理时间内到达现场实施维护。

（四）故障修复的时间要求：维护服务实施方维修工程师到达现场进行维护、维修，故障设备若在现场无法修复，应更换为替用设备，24小时内使其投入运行，对没有备件替代的设备，将其及时送修，在合理的维修时间内尽快恢复。

对于超过10天未修复的故障，维护服务实施方应书面向甲方说明故障详细情况，故障恢复进度及预计恢复时间，并提供甲方要求的相关证明材料。经用户认可后，在规定的时间内尽快予以恢复。若无法在规定的时间内及时恢复或甲方对提供的说明及相关证明材料不予认可，则视为维护服务实施方违约。

维护服务实施方技术支持工程师在进行现场故障排除服务前，应做好必要的准备（包括查阅客户和设备档案，了解系统运行情况及系统以往所发生过的问题的处理办法等）。

维护服务实施方技术支持工程师抵达故障现场，制定出故障解决技术方案后，需经管理处批准，由维护服务实施方的技术支持工程师进行具体实施；要避免因盲目动手给管理处造成损失，在必须进行系统调整或更新等影响较大的操作时，须经管理处现场维护主管批准方可实施。维护服务实施方技术支持工程师在处理故障时不能影响设备的正常运行。

现场故障处理服务完成后，由管理处技术人员对现场服务签字确认，双方各自存档。

4.2 维护流程

1.制定维护计划：根据系统特点、设备状况、运行环境等因素，制定详细的维护计划。

2.实施维护：按照维护计划，对系统进行检查、故障处理、更换部件、除尘清洁等必要的维护保养。

3.检查验收：完成维护后，对系统进行测试，检查功能、参数指标是否达到要求。

4.记录归档：对维护过程、结果进行记录，归档备查。

5.评估总结：对维护效果进行总结，总结经验教训，为后续维护提供参考。

4.3 维护质量要求

所有维护目标以系统稳定运行为主要目标。

1.维护质量指标

故障修复及时率——在规定时限内修复故障的次数与故障总次数之比。

重大故障、紧急故障发生次数——在维护周期内，重大故障发生的次数。

重复故障率——同一故障重复发生的次数。

2.故障解决

各类维护人员收到用户的报修后，立即组织协调、解决故障。若维护人员如遇到重大故障和疑难问题则向售后维护部提交，售后维护部负责进行技术支持。

3.故障上报

各单位遇到重大故障在积极处理的同时上报用户单位，并由用户统一管理。

4.故障分析报告

重大故障处理完毕后按相关维护管理规定向用户管理部门递交详细的分析报告。

5.满意度调查

满意度调查是了解客户感受和预期的理想手段，客户满意度能否得以确保则是评价一切运维服务项目成功与否的标杆。

满意度调查内容：开展多方面的满意度调查，包括故障受理、故障处理、技术支持等涉及运维服务的多方面内容：

故障受理：报障方便性、受理人员的服务态度、故障的处理速度、故障的处理结果、反馈的及时性、维护人员的服务态度、维护人员的技术能力

技术支持：提供技术支持的及时性、提供技术支持的有效性、技术支持广度和深度、满意度调查的关键点。

五、采购项目预（概）算

本项目采购预算为77.0980万元。此预算金额为2026年1月1日至2026年12月31日预算总额。

六、落实政府采购政策需满足的要求

6.1采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

★6.2本项目专门面向小微企业采购。

6.3根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小微企业；

6.4根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。

6.5本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）；

（5）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；

（6）《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》（京财采购〔2022〕672号）等相关政策。

- 其他要求

★7.1、采购标的服务时间

服务时间：2026年01月01日至2026年12月31日。本合同服务期满，在下一年度实施单位未确定前，乙方继续按照本合同的约定延长其服务期限，直至下一年度实施单位进场前一日止。

★7.2、采购标的交付地点

服务地点：招标人指定地点

★7.3、合同价款支付

7.3.1 合同类型及定价方式

（1）合同类型：委托合同。

（2）定价方式：总价合同，甲乙双方按照实际发生并经确认的工作量，甲方对乙方的考核结果进行结算，最终结算总价不得超过合同总价。

合同价款为含税价，已包含了乙方履行本合同所必需的所有费用（包括并不限于乙方履行本合同所需的人工费、材料费、水电费、设备购置或租用费、运输费、措施费、综合管理费、保险费、利润和各种税费等，以及人工、用料、水、电等费用涨价在内的各种影响项目实施成本的风险费用）。

7.3.2 履约保证金：乙方应自合同签订日后15个工作日内向甲方支付本合同总价的5%作为履约保证金。

7.3.3付款条件

7.3.3.1付款进度

（1）签订合同并收到发票后10个工作日内，支付合同价款的50%；

（2）2026年9月底前，支付合同价款的35%；

- 乙方完成合同约定的工作内容并通过甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同尾款。

7.3.3.2付款方式：转账支票或汇款方式。

7.3.3.3付款要求：每期支付时，供应商按照采购人要求开具合法合规的商业发票，采购人收到上述发票后15日内将款项支付给供应商。

★7.3.3.4前期费用要求：本合同总价款是以2026年1月1日为开始服务时间计算的费用。受招标采购进度影响，本年度实施单位确定前由上年度实施单位延续服务。原实施单位延续服务期间的服务费用由乙方支付。承包人应在收到首付款10日内，根据本年度服务费用的标准，按照相应的比例，将延续服务期间费用支付给原实施单位。

7.4供应商根据项目情况拟定投入的项目团队人员配置、编制实施方案、应急处置措施、质量管理体系与措施、资源配置计划、项目实施进度安排等相关方案，供应商须具有自动化项目建设或运维经验相关的项目经验。

7.5供应商需提供具体的安全管理组织包括限不限于室外作业、设备用电、登高施工、防火防汛、安全教育培训、人员防护、现场安全管控、隐患排查、应急防护等相关方案措施。

八、项目验收和方式

8.1项目验收需提供必要维护报告等资料，采用验收会方式，对运维工作进行验收，由甲方出具服务验收证明。

8.2立项依据

1.《关于大力开展水务创新推动水务高质量发展的实施意见（暂行）》（京水务研〔2021〕4号）

2.《水文现代化建设规划》

3.《全国水文基础设施建设“十四五”规划》

4.《北京市“十四五” 时期水文现代化基础设施建设规划（送审稿）》

6.《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）

7.《水利泵站自动化监控系统运行维护管理规范》（T/JSGS_019—2024）

8.《水利信息系统运行维护规范》SL715-2015

9.《水利水电工程自动化设计规范》SL612-2013

10.《水利水文自动化系统设备检验测试通用技术规范》GB/T20204-2006

九、工程量清单 另附电子版文件

# 第六章   拟签订的合同文本

## 一、合同文本

本合同为小微企业预留合同

政府采购合同

合同编号：

项目名称：水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工设施自动化运行维护

采购人（甲方）： 北京市水利工程管理中心

供应商（乙方）：

签署日期：    年  月  日

甲      方：   北京市水利工程管理中心

法定代表人：

住  所  地：

电      话：

乙      方：

法定代表人：

住  所  地：

电      话：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本协议。

第一条 项目概况

（一）项目名称： 水利工程日常维修养护费—潮白河水工设施自动化运行维护

（二）项目位置： 潮白河沿线、向阳闸管理所、供水水源地、加压泵站

（三）服务范围： 潮白河水工设施自动化运行维护—语音杆；潮白河水工设施自动化运行维护（延续项目）—潮白河河道视频监控及原引潮入城自动化系统；潮白河水工设施自动化运行维护（新增项目）—自动化系统；潮白河自动雨量站升级改造.

第二条 服务内容、地点和期限

（一）服务内容：1.潮白河水工设施自动化运行维护（语音杆）：含85套前端语音报警终端及配套硬件，语音播报管理平台；

2.河道视频监控系统及原引潮入城自动化系统维护：潮白河146路河道视频监控（含配套太阳能供电设备、物联网卡）；

- 原引潮入城自动化系统相关设备维护。

3.潮白河水工设施自动化运行维护（新增项目）--自动化系统：（1）向阳闸自动化系统（2）水源地取水枢纽站自动化系统（3）加压泵站及测流站自动化系统、专线租用。

4.潮白河自动雨量站升级改造：在密云区、怀柔区、顺义区、通州区4处管理所（段）各改造1处雨量站，实现雨量数据采集、监测。

（二）服务地点：潮白河沿线、向阳闸管理所、供水水源地、加压泵站

（三）服务期限

本项目服务期限自 2026年1月1日起至 2026年12月31日。

延期服务：如服务期满后，甲方未确定下一年度的服务单位，乙方同意继续履行本合同，延长服务期限至甲方与新的服务单位签订合同之日止。延长服务期费用由双方另行协商确定，该费用由乙方向甲方确定的下一年度服务单位收取。

第三条 服务标准和要求

1.服务内容

（1）日常维护：

1)乙方需安排维护工程师依据《潮白河水工设施自动化运行维护实施方案》，对维护范围内的设备进行检查、测试和保养，发现问题和隐患及时解决处理。

2)乙方需对维护范围内的设备进行维修，检查所有接头、接线、引线等，视频线路接口是否有松脱现象；发现问题和隐患及时解决处理后通知我单位确认。同时做好设备的全面清洁，保持所有设备整洁。

3)乙方要结合维护标准制定日常维护计划，相关记录每月底上报主管部门。

4)日常维护频次按照维护方案进行，发现图像信息系统问题、数据采集问题、数据通讯问题等，应及时记录并进行维修。

5)乙方需对设备进行拆除和迁移及恢复必须得到我单位的正式通知后方可进行。

6)同时做好故障维护记录和抢修结果报告。

（2）管护维修

1）针对日常巡查过程中发现的图像信息系统问题，设置报修电话，需要维修的设施需向主管部门提出维修方案申请，同意后方可进行维修。乙方应按照问题情况进行分类，确定修复日期。前端设施故障应在24小时内修复；后台设施故障应在48小时内修复；废弃线杆、线路48小时内清除；需拆移重建的图像信息系统设施7天内补装完毕。

2）针对各渠道反映的图像信息系统问题，乙方应在12小时内到达现场确定问题情况，根据情况类型及时修复。

3）应在节日（元旦、春节）及重大活动前开展图像信息系统集中检修工作，制定值班计划，确保完好率和正常使用率。

4）如遇图像信息系统设施被盗和人为破坏等非正常损坏问题，乙方应在24小时内向公安部门报案，并将被盗情况上报主管部门及项目管理单位，并积极处理事后保险索赔等相关事宜。

5）定期进行设备除尘，确保设备干净整洁。

2．应急抢修

（1）乙方为应急抢修第一响应单位，城区内突发事故应在4小时内到达现场，其它地区应在8小时内到达现场进行处置。

（2）乙方应针对雨天、雪天、节假日及其他突发情况，明确人员职责、预防预警、应急响应、应急保障、处置流程等内容。确保预案有效，抢修到位。

（3）乙方应做好应急物资的储备及管理工作，及时做好物资的补充及更新。

（4）应急抢修结束后，供应商应及时清理现场，确认突发事故得到有效控制和处理后向主管部门及项目管理单位进行报告。

（5）重大安保任务前为保障系统在重大事件及特殊任务期间正常运行，如“汛期”等特殊情况，乙方按要求制定处理及抢修措施，安排相关维护工具及车辆进行备勤工作，确保系统主要设备正常运行。

3.维护人员要求

（1）乙方要根据所列需要维护清单范围，安排有专业技术能力人员进行设施维护、维修，并保证工作人员数量充足。日常巡查负责巡视，维修人员负责相关设施的日常维修及应急抢修。

（2）乙方对委派维护人员人身安全负有全责。

4.质量要求

（1）对所有录像、控制系统、设备进行测试，对前端设备进行检查并对云台球罩进行清洁等工作。

（2）摄像机部分：防护罩内部的清洁、镜头的清洁、视角位置的调整。

（3）查看值班记录和维修记录，了解系统最近的运行情况和人员操作情况。

5.服务标准

（1）乙方应储备足够的物资材料，包括各系统设备及其基础施工所需材料、常用监控探头等前端设备等。

（2）乙方应保证台账清单中正常使用的设施运行正常率不低于90%。

（3）乙方按要求安排维护计划，并做好日常维护记录备查。

（4）乙方定期开展室外设施清洗擦拭工作，保证信息系统设施正常运行，满足甲方使用要求。

第四条 合同价款及支付方式

（一）合同价款

本合同总价为人民币（大写）：       ；（小写）：       元。前述合同价已包含了乙方履行本合同所必需的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、水电费、设备购置或租用费、运输费、措施费、综合管理费、保险费、利润和各种税费等，以及人工、维护用料、水、电等费用涨价在内的各种影响维护实施成本的风险费用。除双方另有约定外，甲方不再另行支付其他任何费用。

本合同总价款是以2026年1月1日为开工时间计算的费用。受招标采购进度影响，本年度合同签订前由上年度实施单位延续服务。原实施单位服务费用由乙方支付。乙方应在收到首付款10日内，将2026年1月至乙方进场之日前的维护费用支付给原实施单位，前期维护费用按照实际发生工程量以及本合同约定的单价进行结算，并将支付凭证复印件给甲方一份留存。

（二）支付方式

1、付款方式：电汇或银行支票

2、支付进度：签订合同并收到发票后10个工作日内，支付合同价款的50%；即          元（大写：            ）；

2026年9月底前，支付合同价款的35%，即         元（大写：           ）

2026年12月底前，乙方完成本合同服务内容且经甲方验收合格后，乙方按甲方要求开具发票。甲方收到发票10日内一次性支付剩余工程款，即         元（大写：           ）。

（三）支付要求

甲方付款前，乙方应提供当期应付合同款等额合法有效发票、支付申请和甲方要求提供的支付文件，否则甲方有权暂停付款，直至乙方提供合同等额合法有效发票、支付申请等，且不承担违约责任。

乙方确认并承诺，由于甲方资金为财政性资金，如由于财政资金拨付不足或不及时导致延期付款的，不视为甲方违约，甲方不因此承担任何违约责任。

（四）乙方收款账户

户    名：

开 户 行：

银行账号：

甲方将款项支付至上述账户后，无论乙方是否实际收到，均视为甲方已经完成付款。

第五条 验收

1.项目验收需提供必要维护报告等资料，采用验收会方式，对运维工作进行验收，由甲方出具服务验收证明。

第六条 履约保证金

1、履约保证金金额：签约合同价的5%，即人民币大写       （小写：        ）。

2、履约保证金形式：（支票/汇票/本票/保函）。

3、履约保证金退还：履约保证期限于本合同期限届满并乙方履行完本合同约定的全部义务后终止。在项目履约验收合格且资料移交后30日内，若乙方未发生违约行为，且未给甲方造成任何损失，待合同期满后甲方将履约保证金无息返还给乙方。履约保证金采用支票、汇票形式的，以支票或汇票方式退还；采用保函形式的，在项目履约验收合格且资料移交30日后自行作废，不再退还。

4、履约保证金的扣留：合同履行过程中，由于乙方原因，导致甲方利益受损，甲方视情况从履约保证金中扣除相应违约金，不足部分由乙方另行支付。若因乙方原因导致合同无法部分或全部履行的，甲方有权扣除其全部履约保证金，不足部分由乙方另行支付。

第七条 双方权利义务

### （一）甲方

1.甲方应当向乙方提供必要的工作条件，包括必要的技术资料、技术准备，协助乙方做好维护服务。

2.甲方应当保证其要求乙方维护的软件、硬件以及相关的文档未侵犯第三方知识产权。

3.甲方有权对乙方工作进行监督、指导、检查和验收。

4、甲方应及时向乙方提供项目执行过程中必须遵守的规章制度，明确相关工作要求。

（二）乙方

- 乙方应按照本合同规定的内容向甲方提供相应服务。

- 乙方须做好备品备件、耗材的供应工作；系统使用过程中出现故障，如当时无法修复，乙方需提供免费替代设备，并保证在3个工作日内使系统恢复正常运行，乙方更换的设备和材料应优先选择原厂产品，更换的设备和材料保修期为自更换之日起12个月，保修期内出现质量问题由乙方负责免费更换或修复。

- 乙方保证维护工作的过程未侵犯第三方合法权益，经乙方维护更新后的软件，其任何部分如被依法认定为侵犯第三方合法权利，或者任何由乙方授予的权利被认定为侵权，乙方应当承担相应的责任，并尽力用相等功能的合法软件替换该软件，或者取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利，并且乙方应当赔偿甲方由此而造成的损失。

4.乙方应严格执行国家有关规程、规范以及甲方的相关规章制度，服从甲方的管理，协助做好设备设施日常运行管理工作。

5.乙方应保证维护人员的业务水平能满足工作岗位要求，且保持维护人员的稳定；并根据岗位工作要求组织必要的培训和考核，专业岗位工作人员应按国家有关规定持证上岗。

6.乙方应做好运行管理过程中有关记录（文字、图片、录音、录像）、信息、技术资料的收集、整理和归档工作。

7.乙方负责为所有乙方工作人员提供安全生产保障，在合同履行过程中如发生安全生产事故，由乙方承担全部责任。

8.发生故障或事故时，乙方应及时采取有效措施防止故障、事故扩大，并立即对其进行分析和排除，同时做好记录和分析、处理报告。乙方还应根据设备设施运行状况，对可能出现的故障进行预判，并提出相应解决方案。

9.未经甲方书面同意，乙方不得对合同项下工作内容进行分包、转包。

10.乙方应承担本项目服务人员在现场所产生的水电费、垃圾清运等相关费用。

11.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。

12.乙方在维护过程中产生的新专利新成果的知识产权归甲方所有。

第八条 信息和保密

1.乙方应准确系统地建立服务过程中的文档和记录，并允许甲方在项目执行过程中进行检查和复印。

2.未经甲方同意，乙方不得将本项目信息公开或透露给第三方。

3.甲方向乙方提供的资料、档案均属于甲方的财产，当项目完成或终止后，应甲方要求乙方须归还这些资料和档案（包括拷贝）。

4.保密期限为长期，保密条款为独立条款，不因本合同的变更、解除、终止而失效。

第九条 违约责任

1.甲乙双方任何一方违反本合同约定即构成违约，违约方应对其违约行为引起的后果或与之有关的事宜负责，守约方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿守约方全部损失，包括因违约行为所造成的直接损失、间接损失及因一方实现债权所发生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。

2.乙方提供的维护服务不符合合同约定的，甲方有权要求乙方整改，且每发生一次按照5000元的标准向甲方支付违约金。整改三次（含）仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方按照合同总价款的20%的标准向甲方支付违约金，并赔偿甲方全部损失。

3.未经甲方书面同意，乙方擅自将合同中约定的工作分包、转包、转让给第三方的或将合同义务转让给第三方的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金；

4.由于乙方或其工作人员原因造成安全事故的，乙方除自行承担全部责任外，每一次乙方还应向甲方支付本合同总价款的5%作为违约金，并赔偿甲方的全部损失，且甲方有权解除本合同；

5.乙方违反合同约定的知识产权和/或保密义务，每发生一次，应按照本合同总价款的5%支付违约金，并赔偿甲方的全部损失；

6.乙方应支付的违约金、赔偿金，甲方有权从应支付给乙方的任一笔合同款项中直接扣除。违约金、赔偿金的支付或扣除不影响乙方履行合同约定的其他义务。

第十条 合同的终止与解除

（一）本合同期满后即终止。

（二）经甲乙双方协商一致，可解除本合同。

（三）出现如下情形之一的，可解除本合同：

1.因不可抗力致使本合同无继续履行之必要，或履行不能的。因不可抗力致使本合同解除的，双方互不承担违约责任；

2.一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

3.在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要义务的；

4.一方因迟延履行义务或其他违约行为致使不能实现本合同目的的。

第十一条 不可抗力

1.不可抗力是指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，该不可抗力事件妨碍、影响或延误任何一方根据本协议履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于传染病、地震、台风、洪水、火灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法律颁布或对原法律的修改等政策因素。

2.如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应立即用可能的最快捷的方式及时通知对方，并在不可抗力发生之日起3个工作日内提供有效证明文件说明有关事件的细节和不能履行或部分不能履行及需延迟履行本合同的原因，然后由双方协商延期履行本合同或终止本合同。

3.如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应立即采取适当的措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得在损失扩大的范围内主张权利或者要求部分或全部免除责任。

4.因协议一方延迟履行本合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

第十二条 争议的解决

1.在履行合同义务时出现任何争议，双方应协商解决。

2.双方协商不能达到一致时，可向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

3.除提交诉讼的部分外，双方应继续履行合同规定的其他义务。

第十三条 合同文件组成及解释顺序

下列文件为本合同文件的组成部分，与本合同具有相同法律效力：

（1）本合同书；

（2）中标/成交通知书；

（3）合同实施过程中双方共同签署的补充文件；

（4）采购文件及修改/补遗文件；

（5）采购文件及澄清文件；

（6）经双方确认的会议纪要及相关文件。

上述文件间有矛盾时，以日期在后的文件为准。

- 第十四条 其他

- 1.本合同未尽之事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 2.本合同自双方签字并盖章之日起生效。

- 3.本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份，具有同等法律效力。

| 甲方： （盖章） | 乙方: （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表（签字）： | 法定代表人 或授权代表（签字）： |
| 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日 |  |

廉政协议

项目名称：

委托人：                      （以下称为“甲方”）

受托人：                      （以下称为“乙方”）

为加强项目建设中的廉政建设，规范甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，甲乙双方特订立本廉政协议。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、项目建设和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工设施自动化运行维护合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工设施自动化运行维护合同有关的设备、材料、分包等经济活动。不得以任何理由要求乙方购买水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工设施自动化运行维护合同规定以外的材料、设备、服务等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目有关方针、政策，尤其是有关的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，

甲方有权依据本协议及主合同约定要求乙方承担支付违约金、赔偿损失、解除合同等民事违约责任；乙方应按照其企业内部规章制度对相关责任人员作出处理；行为违反行政管理法规的，由有权行政机关依法给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。”

第五条 其它

（一）本协议作为水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工设施自动化运行维护合同的附件，与水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工设施自动化运行维护合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

（二）本协议的有效期为双方签署之日起至项目水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工设施自动化运行维护验收合格时止。

（三）本协议一式    份，由甲方执    份、乙方执    份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                 乙方单位：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：         法定代表人或其授权代理人：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

年   月   日                   年   月  日

安全生产协议书

项目名称： 水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工设施自动化运行维护

服务地点： 招标人指定地点

发 包 人： 北京市水利工程管理中心 (以下称为甲方)

承 包 人：                        (以下称为乙方)

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工设施自动化运行维护的施工安全，依照国家、北京市的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议书：

本安全生产协议书作为水利工程日常维修养护费—2026年潮白河水工设施自动化运行维护合同的附件，与该合同具有同等效力。

一、乙方的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。

二、乙方在承包工程施工中，针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体制，组织有关安全知识学习、安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。

三、乙方全面负责施工现场的安全，制定安全操作规程和安全防范措施，并严格按照操作规程施工。乙方要保证施工过程中的绝对安全，一旦发生事故，其责任全部由乙方承担。

四、乙方要定期组织安全检查，及时发现并消除安全隐患；对已发生或可能发生的安全事故，要做好现场保护工作并及时上报甲方。

五、若在施工过程中发生人员伤亡(含刑事案件)、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按有关规定及时上报甲方及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由乙方负责。

六、施工过程中必须对施工现场进行封闭管理，严禁所有人员在施工范围外自由活动，施工期间全程佩戴口罩，如有施工过程中外出，再次进入时同样必须接受体温检测等。

七、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定，经双方协商处理解决。

八、本协议自签订之日起生效。

九、本合同一式  份，甲方执  份、乙方  份，合同履行期间有效。

甲方:                                  乙方:

法定代表人                            法定代表人

(或授权委托人)  ：                     (或授权委托人)：

年   月   日                          年   月   日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 营业执照等证明文件

2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 3落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 3-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

3-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 3-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 4本项目的特定资格要求（如有）

### 4-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 4-2 其他特定资格要求

- 5投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 最高限价（元） | 投标报价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潮白河水工设施自动化运行维护--语音报警系统 | 82320.00 |  |  |
| 2 | 潮白河水工设施自动化运行维护--潮白河河道视频监控及原引潮入城自动化系统 | 241120.00 |  |  |
| 3 | 潮白河水工设施自动化运行维护--自动化系统 | 218900.00 |  |  |
| 4 | 潮白河自动雨量站升级改造 | 228640.00 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

已标价工程量清单

- 5合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

## 6采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

### 10-2投标人参与的自动化项目建设或运维经验类的项目业绩（非实质性格式）

项目名称：            　　　　　　　　　　　　项目编号：

| 序号 | 时间 | 项目全称 | 委托人全称 | 委托内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以合同签订或项目完成时间为准。至少提供合同内容页、签署页的复印件并加盖公，无法认定项目内容或时间的不予认可。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 10-3、本项目人员配置及主要人员简历表（非实质性格式）

本项目人员配置表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 职业资格 | 从业年限 | 岗位分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附人员学历证书复印件、社保证明等相关证件

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

主要人员简历表

| 姓名 |  | 本项目工作角色 | 年龄 |  | 学历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 专业 | 毕业学校 |  | 从业年限 |
| 个人简介（简单描述工作经验和能力） |  |  |  |  |  |
| 专业经验 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 项目名称及描述 |  |  | 工作角色和责任 |  |
| XXXX年 |  |  |  |  |  |

注：后附人员相关证件的复印件

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 11、服务方案说明

投标人应根据采购需求及评分标准自行编写（格式自拟）