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第一章   投标邀请

[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：_11000026210200170822-XM001 _
2.项目名称：水利工程日常维修养护费—2026年潮白河供水电气设备设施运行维护
3.项目预算金额：108.840325万元、项目最高限价（如有）：108.840325万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	水利工程日常维修养护费—2026年潮白河供水电气设备设施运行维护
	108.840325
	1
	对潮白河管理处水源工程管理所供水电气设备维护，主要内容包括：电力设备线路、柱上变台、箱变、开闭器、配电室等电力设备的清扫、巡检、试验，沿线树线矛盾消除、10KV开闭器13座，各式变压器40台，高压配电设施16台，低压配电设施148台、架空线路4039米，电缆9076米（其中潮白河4562米，泵站4514米）线路设备维护、试验工作及沿线树线矛盾消除，树木去枝约284棵，对开闭器、变压器、配电室、高压配电柜等设备应急备勤维修保养、更换及故障维修工作。（具体详见采购需求）


5. 合同履行期限：2026年1月1日至2026年12月31日
6. 本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  □中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__/__。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：__/__。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：
（1）投标人具备输变电工程专业承包三级（含）以上资质；
（2）投标人具有建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证；
（3）投标人具有承装（修、试）三级（含）以上电力设施许可证；
（4）拟任项目经理须在投标人本单位注册，具有有效的机电工程专业二级（含）以上注册建造师证书及建设行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书；
（5）安全管理人员（专职安全生产管理人员）具有建设行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书。

[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
1.时间：2026年05月07日至2026年05月12日，每天上午09:00至12:00，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间2026年05月27日09点30分（北京时间）。
地点：北京市东城区永外沙子口路76号院18号楼东侧门5层501(提交纸质投标文件)、北京市政府采购电子交易平台(提交电子投标文件)。

[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策： 
[bookmark: _Hlk151476777]（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（4）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；
（5）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；
（6） 《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》（京财采购〔2022〕672号）等相关政策。 
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
2.6.1供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.6.2供应商须在投标文件开启时间前，由供应商法定代表人或授权代表现场提交以下材料：①《投标文件》纸质版1套正本；②法定代表人身份证明或授权委托书。以上材料需现场提交至北京市东城区永外沙子口路76号院18号楼东侧门5层501。采购人或采购代理机构不接受现场提交以外的纸质文件投递形式。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京市水利工程管理中心
地    址：北京市海淀区翠微路甲3号
联系方式：刘瑞青 010-69402828
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：中创恒邦工程咨询（北京）有限公司
地    址：北京市东城区永外沙子口路76号院18号楼东侧门6层
[bookmark: _Hlk161907000]联系方式：朱西西、张博忞、吕亚芳15311832251/010-88126730
3.项目联系方式
项目联系人：朱西西、张博忞、吕亚芳
[bookmark: _GoBack]电      话：15311832251/010-88126730
[bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc305158854]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc226965709]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
□本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	水利工程日常维修养护费—2026年潮白河供水电气设备设施运行维护
	其他未列明行业




	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
□无
■有，具体情形：最高限价：108.840325万元（其中供水电气设备维护最高限价：510374.46元；供电设施维护最高限价为578028.79元）。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：数额不得超过采购项目预算金额的2%，
本项目的投标保证金为：人民币贰万元整。
提交方式为下列形式之一：以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
户名：中创恒邦工程咨询（北京）有限公司
开户银行：中国建设银行北京清华园支行
账号：11050163560000002542
保证金提交后，需在北京市政府采购电子交易平台上传。
注：1、采用银行汇款、电汇支付的投标保证金，必须保证开标前到达招标代理机构指定账户(需备注招标编号)；
投标保证金在招标文件规定的投标截止时间未能到达采购代理机构指定账户的，均视为无投标保证金，投标保证金有效期与投标有效期一致；
投标保证金须从投标人基本账户汇出或转出，一次性汇入或转入上述账户，否则无效。
注意事项： 
1）务必备注款项用途：投标保证金，因款项用途备注不明确或错误导致的错款，不可作为保证金使用，需要在规定时间内重新支付，错款在项目结束后统一退还。
2）务必备注项目名称及包号（如有），可简写，不可不填。 
3)未备注项目名称及包号（如有）财务部门不予受理，后果由投标人自行承担。
4）投标保证金有效期与投标有效期一致。

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；投标人在投标文件中提供虚假材料的；除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算_90_日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间： 15 分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以技术部分评审得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：以纸质加盖公章形式送达至采购代理机构，并将扫描件发送至联系邮箱zhongchuangbeijing@163.com。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：中创恒邦工程咨询（北京）有限公司招标部；
联系电话：15311832251；
通讯地址：北京市东城区永外沙子口路76号院18号楼东侧门6层。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）；
缴纳时间：领取中标通知书时一并缴纳

	28
	履约保证金
	履约保证金金额：合同签约价的5%。


北京市政府采购项目公开招标文件示范文本
北京市政府采购项目公开招标文件示范文本
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[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193906]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc151193908]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc150509273]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.3.1 
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.2 
5.3.3 
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc150774623]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc142311028]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc195842892]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc265228366]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc127151731]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc305158873]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc151193702]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc195842898]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193848]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc150774740]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc151193706]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc150509288]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc226965811]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc195842904]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc226965813]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc142311049]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Ref467306978]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Hlk143693460][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353873940]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	5
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	5-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	5-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	5-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议（如有）
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	5-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	6
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	6-1
	本项目对于联合体的要求（如有）
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	6-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》

	
6-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	7
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	8
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且投标人为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	




[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc150480793]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；以及不同供应商通过同一IP地址上传投标(响应)文件、不同供应商的投标(响应)文件出自同一台电脑、不同供应商投标(响应)文件内容存在异常一致、采购活动存在异常关联等情形。

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值_50_%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×_50_%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价_50_%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×_50_%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价_45_%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×_45_%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予_10_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予_4_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_/__
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_/__。
3.3 重点关注是否存在以下投标异常情形:
3.3.1 硬件信息一致:不同供应商编制或上传电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同。
3.3.2 文件异常一致或投标报价呈规律性异常:不同供应商的投标(响应)文件内容是否存在非正常一致(如多处错误一致)。电子签章混用:使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密或加盖其电子印章。
3.3.3 联系信息一致:不同供应商的联系人为同一人或联系电话一致。
3.3.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动。
3.3.5 异常低价投标。
3.3.6 法律法规和文件规定的其他投标异常情形。
投标人存在上述投标异常情形的，经评标委员会认定，其投标无效。
4 [bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc265228384]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_/_
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐_3__名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


二、评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	近三年项目业绩
	15
	投标人近3年（2023年1月1日至今）承担过类似项目经验，每提供一个有效业绩得3分，最多得15分。 注：以合同签订或项目完成时间为准。至少提供合同内容页、签署页的复印件，无法认定项目内容或时间的不予认可。

	2
	项目经理资历和业绩
	3
	具有机电工程相关专业中级（含）以上职称的，得3分；其他得0分。
注：提供职称证书的复印件，否则不予认可。

	
	
	5
	具有机电工程相关的施工或运行维护项目经理业绩的，每具有1个得1分，最多得5分，未提供得0分。
注：以合同或简历表描述为评审依据。

	3
	技术负责人
	2
	具有机电工程或电力工程相关专业中级（含）以上职称的，得2分；其他得0分。
注：提供职称证书的复印件，否则不予认可。

	4
	项目管理
机构人员
	6
	为本项目实施配备的管理人员岗位包括施工、材料、预算、资料管理岗位，得6分；为本项目实施配备的管理人员岗位包括施工、材料、资料管理岗位，得3分；岗位不明确，施工、材料、资料管理岗位有任一缺失，得1分；未提供得0分。注：以项目管理机构组成表本项目任职为准，同一人兼职岗位的，不可重复计算。

	5
	职称配备
	4
	除项目经理和技术负责人外，配备2名（含）以上具有机电工程相关专业中级（含）以上职称人员，得4分； 除项目经理和技术负责人外 ，配备1名相关专业中级（含）以上职称人员，得2分；除项目经理和技术负责人外，未配备机电工程相关专业中级（含）以上职称人员，得0分。注：提供职称证书的复印件，否则不予认可。

	6
	项目理解与分析 

	10
	供应商对本项目需求理解全面透彻，能够结合项目背景准确理解项目意图，分析详尽准确，内容表述清晰，对于项目需求的重点和难点有深入解析并提出完善的解决方案，对各项任务和基本要求能够进一步细化，形成完整的工作思路，得 10 分； 
供应商对本项目需求理解基本全面、有一般性理解，能够结合项目背景理解项目意图，分析详细，能够对项目需求的重点和难点进行解析并提出解决方案，针对各项任务和基本要求能够形成较为完整的工作思路，得 7 分； 
供应商对本项目需求理解有部分欠缺，不能完全分析项目意图，对项目需求的重点和难点有片面性解析并提出部分解决方案，对项目的工作思路描述简单，得 4 分； 
供应商对本项目需求理解有较多欠缺且分析简略，对项目需求的重点和难点解析粗糙，解决方案不够合理，未能形成有效的工作思路，得 1 分；
未提供，得0分

	7
	维护施工方案与技术措施
	9
	方案内容完整，包括但不限于施工方法和作业流程、劳动力计划、施工机具配备、设备的清扫、巡检、试验、设备维修保养等内容；施工方法和作业流程合理清晰，得 9分；
方案内容完整，包括但不限于施工方法和作业流程、劳动力计划、施工机具配备、设备的清扫、巡检、试验、设备维修保养等内容；但施工方法和作业流程较为合理，得6分；
方案内容完整，包括但不限于施工方法和作业流程、劳动力计划、施工机具配备、设备的清扫、巡检、试验、设备维修保养等内容；但施工方法和作业流程存在不合理，得3分；未提供，得0分。

	8
	突发事件应急处置措施
	9
	根据投标人为本项目提供的应急处置措施进行综合评价，其中：
投标人提供的应急处置措施细致合理、切实可行，有针对性，具有及时的应对措施，能够从实际出发满足采购人需求的得9分；
投标人提供的应急处置措施较为细致合理、切实可行，较有针对性，有应对措施，基本满足采购人实际需求的得6分；
投标人提供的应急处置措施简单，无针对性，可行性的得3分；
未提供，得0分。

	9
	安全管理措施
	9
	针对本项目中的施工作业、施工用电、防火等制定了详细的安全管理专项方案；方案内容完整，包括安全教育、人员防护、现场安全措施等内容；安全防护措施全面，得9分；
针对本项目中的施工作业、施工用电、防火等制定了详细的安全管理专项方案；方案内容较完整，包括安全教育、人员防护、现场安全措施等内容；安全防护措施较全面，得 6分；
针对本项目中的施工作业、施工用电、防火等制定了安全管理专项方案；方案内容不完整，安全防护措施一般，得3分；未提供，得0分。

	10
	人员培训方案
	9
	人员培训方案完整、合理，得9分；人员培训方案较完整、较合理，得6分；人员培训方案缺陷较大、不合理，得3分；未提供得0分。

	11
	维护项目实施进度安排
	9
	各项维护内容具体实施时段、项目验收等关键时间节点明确，时间安排合理，并制定了针对性的保障措施，得9分；各项维护内容具体实施时段、项目验收等关键时间节点明确，时间安排合理，但未制定针 对性的保障措施，得6分；各项维护内容具体实施时段、项目验收等关键时间节点明确，但时间安排存在不合理，得3分；施工进场、各项施工内容具体实施时段、项目验收等关键时间节点有不明确，得0分。

	12
	投标报价
	10
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	合计100


第5章 [bookmark: _Toc99301424]
  采购需求
[bookmark: _Hlk77670158]说明：采购需求中标注★号指标为实质性要求，实质性要求任一项不满足的将被作为无效投标否决。★号标注在序号前，指本序号所有内容均为实质性要求；★号标注在段落前，指仅本段落内容为实质性要求。
一、项目概况
[bookmark: _Toc366924198][bookmark: _Toc366923621][bookmark: _Toc85615664]北京市引潮入城供水工程是为华能北京热电厂和国华北京热电厂提供锅炉和热网补充用水的专项供水工程，1996年建成并投入使用。工程主要由取水枢纽、备用水源地、无压及低压输水管线、加压泵站、有压输水管线及测流站等部分组成。工程北起顺义马坡，南至朝阳高碑店，输水管线穿越顺义、通州、朝阳三区。供水管线由无压及低压管线和有压管线组成，全长约41km。
目前引潮入城工程归北京市水利工程管理中心潮白河管理处的水源工程管理所管理，以下简称“水源所”，承担着为华能北京热电厂、北京市自来水集团水源八厂和顺义自来水公司供水电气设备代维项目主要内容包括：电力设备线路、柱上变台、箱变、开闭器、配电室等电力设备的清扫、巡检、试验，沿线树线矛盾消除、10KV开闭器13座，各式变压器40台，高压配电设施16台，低压配电设施148台、架空线路4039米，电缆9076米（其中潮白河4562米，泵站4514米）线路设备维护、试验工作及沿线树线矛盾消除，树木去枝约284棵，对开闭器、变压器、配电室、高压配电柜等设备应急备勤维修保养、更换及故障维修工作。
[bookmark: _Toc99611549]二、采购标的
[bookmark: _Toc96592424][bookmark: _Toc99611550]2.1标的名称
水利工程日常维修养护费—2026年潮白河供水电气设备设施运行维护
[bookmark: _Toc99611551][bookmark: _Toc96592425]2.2标的内容
[bookmark: _Hlk79590208][bookmark: _Toc96592426][bookmark: _Toc99611552]对北京市潮白河管理处水源工程管理所做好供水电气设备代维项目主要内容包括：水源工程管理所管理的电力设备线路和柱上变台的清扫、巡检、试验，箱变及开闭器的电力设备清扫、巡检、试验以及潮白河管理处配电室电力设备的清扫、巡检、试验，沿线树线矛盾消除、10KV开闭器13座，各式变压器40台，高压配电设施16台，低压配电设施148台、架空线路4039米，电缆9076米（其中潮白河4562米，泵站4514米）线路设备维护、试验工作及沿线树线矛盾消除，树木去枝约284棵，对开闭器、变压器、配电室、高压配电柜等设备应急备勤维修保养、更换及故障维修工作。
2.3采购项目预（概）算
[bookmark: _Hlk79659278]本项目采购预算为108.840325万元。此预算金额为2026年1月1日至2026年12月31日预算总额。
[bookmark: _Toc99611553][bookmark: _Toc96592427][bookmark: _Hlk79585263]2.4标的所属行业
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业  
[bookmark: _Toc96592428][bookmark: _Toc99611554][bookmark: _Toc73018800]三、落实政府采购政策需满足的要求
★3.1. 本项目专门面向小微企业采购。
3.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），价格评审时，不再实行价格扣除。
3.3.根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小微企业。
3.4.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
3.5.《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）；
3.6.《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；
3.7.《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》（京财采购〔2022〕672号）等相关政策。
3.8.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）， 监狱企业视同小微企业。

四、工作内容及要求
[bookmark: _Toc99611555][bookmark: _Toc2686181][bookmark: _Toc96592429][bookmark: _Toc55894747][bookmark: _Toc55921049][bookmark: _Toc55894981][bookmark: _Toc55894810]
（一）服务范围:
①由于本项目的线路、柱变、箱变分布散，范围广等特点，工作负责人进行现场交底，做好一切安全措施后，进入施工现场人员对每棵电杆、线路、变台、箱变、开闭器等进行逐一清扫、巡检发现问题及时反馈，并做好相应记录，加压泵站的线路和变台等供水电力设备在机场东路旁边，在进行清扫、巡检、试验时需加强安全措施，待施工完成后需清理现场，供水电气设备清扫、巡检的频次为每月一次，供水电气设备预防性试验根据规程要求为每年一次，具体时间依据实际情况协商确定。雷雨天气等特殊情况下需增加特巡，保障供水电力设备的安全可靠运行。配备工程车两辆，如有抢修等可第一时间到达，施工现场的布置应整齐美观，保证必要的施工通道和施工人员作业时所需的工作环境。施工现场应按要求及时清除施工废弃料和包装物，保证施工作业按计划顺利进行。
   ②电力设备清扫：主要清扫电力设备的母排、端子、开关、互感器 、刀闸、接触器 、继电器、触头、配电柜等表面的污秽物质，保持电力设备干净整洁。在进行柜体清扫时，应将柜子打开，要软毛刷对柜子里面的设备及死角进行仔细的打扫，在打扫时要仔细清扫、打扫工作要轻拿轻放避免损坏里面的设备。在进行设备紧固时要逐一对设备的部件进行紧固，不可马虎，紧固时要注意力度适中，切勿用力过度将螺丝及螺栓损坏，紧固螺丝及螺栓时要一个一个柜子进行，防止将柜子弄混。
③电力设备巡检：在设备备用期间，或者在不影响设备运行的情况下，进行的维护工作。通过观察、记录直接或间接表征设备状态的各类信息，如数据、声音、温度、气味及现象等，对设备的实际运行状况、状态和健康水平，有一个可靠地监测和分析。同时，检查各类接线、触点等，是否接触良好。
（二）服务内容
A、变压器主要巡检内容
1、压线螺栓(丝杠、垫圈、线夹)。
2、高低压磁套。
3、桶皮、节门、油枕、散热器。
4、油标及其运行状态下的油面检查。
5、外壳接地线的完好状况检查。
6、呼吸器中干燥剂的吸潮程度检查或更换。
7、分接头回路的完好情况、分接头位置的确定。
8、变压器温度是否正常，温控器完好。
9、器身及高低压接线端有无发热变色迹象，有无异常响声和气味。
B、变压器高压附属电气设备巡检内容(高低压开关柜、断路器、熔断器、避雷器、刀闸、电容等)
1、开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常，操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确，控制电源及电压回路电源分合闸指示正确；
2、分、合闸位置指示器与实际运行方式相符；
3、屏面表计、继电器工作应正常，无异声、异味及过热现象，操作方式切换开关在正常位置；
4、柜内照明正常，通过观察窗观察柜内设备应正常；绝缘子应完好，无破损；
5、柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声，柜体温升正常：
6、柜体、母线槽应无过热、变形、下沉，各封闭板螺丝应齐全，无松动、锈蚀，接地应牢固；
7、真空断路器灭弧室应无漏气，灭弧室内屏蔽罩如为玻璃材料的表面应呈金黄色光泽，无氧化发黑迹象；SF6断路器气体压力应正常；瓷质部分及绝缘隔板应完好，无闪络放电痕迹，接头及断路器无发热，对于无法直接进行测温的封闭式开关柜，巡视时可用手触摸各开关柜柜体，以确认开关柜是否发热；
8、断路器操作结构应完好，直流接触器有无积尘，一次端子有无锈蚀；
9、接地牢固可靠，封闭性能及防小动物设施应完好  
10、主电路(铜排母线)、分路的刀开关、断路器连接部位固定螺丝，与仪表指示是否对应。
11、输出线路中各部位连接点有无过热变色等现象。
12、在运行中三相负荷是否平衡、三相电压是否相同，检查车间负载电压降是否超出规定：
13、各配电柜和电器内部，有无异声、异味；
14、带灭弧罩的断路器，三相灭弧罩是否完整无缺：
15、检查断路器、电磁铁芯吸合是否正常，有无线圈过热或噪声过大：
16、母线绝缘夹有无损伤和歪斜，母线夹固定螺丝有无松脱；
17、配电柜电器的表面是否清洁，接地连接是否正常良好；
18、配电房各处门、窗是否完好，配电柜上门是否完整，雨天屋顶有无渗漏水现象；
19、 电容补偿柜内部有无放电声；外壳有无鼓包、渗漏油现象。
20、检查瓷质部分是否清洁，有无放电痕迹。
21、电容器避雷器是否完好，外壳接地是否良好。
22、电容器外熔丝有无断落。  
C、线路主要巡检内容
1、电杆：是否倾斜，有无漏筋，钢接口是否涂漆，杆基有无下沉，周围土方是否坚实。
2、横担：有无变形，螺母是否松动。
3、磁件：有无闪络、裂纹、瓶母有无松脱。
4、导线：有无断股、背花、烧伤、接头是否良好、弧垂是否过大过小，弓子线对地距离是否合乎要求。
5、沿线情况：线路上有无树枝、金属丝、被风刮起的物件，杆下有无易燃物，堆积物，挖沟修渠，在线路下盖房，新栽树苗等。    
6、根据运行情况，定期进行登杆清扫。      
D、电缆主要巡检内容
1、观察电缆线路的电流表，看实际电流是否超出了电缆线路的额定载流量。
2、电缆终端头的连接点有无过热变色。
3、油浸纸绝缘电力电缆及终端头有无渗、漏油现象。
4、并联使用的电缆的无因负荷分配不均而导致某根电缆过热。
5、有无打火、放电声响及异常气味。
6、终端接地线有无异常。
  7、巡查电缆线路，观察路面状态正常与否：
1)对电缆线路及线段，察看路面是否正常，有无挖掘痕迹、打桩及路线标志牌完整无缺等；
2)敷设在地下的直埋电缆线路上，不应堆置瓦砾、矿渣，建筑材料、笨重物件、酸碱性排泄物或砌堆石灰坑等；
8、巡查电缆线路有无化学腐蚀、电化学腐蚀、虫害鼠害迹象；
供电设备清扫、巡检过程中,如发现影响安全的隐患，及时检修处理。如运行设备附近堆积易燃物品、设备基础破损、接线松弛，或运行设备存在故障缺陷，如指示灯损坏、熔断器烧毁等，及时进行检修、更换、紧固、封堵处理等，消除巡视过程中发现的缺陷。
E、电力设备试验
按照电力设备试验的规程、规范、标准，进行高压开关柜、低压开关柜、电流互感器、电压互感器、真空断路器、避雷器、变压器、电力电缆、安全工器具、接地装置等的试验工作，防止运行中设备在工作电压或过电压作用下突然击穿造成停电甚至发生严重损坏设备的事故，其主要试验内容如下：
A、电力变压器试验
1、 绕组的绝缘电阻测量试验
2、 绕组的直流电阻测量试验
3、交流耐压试验
B、高压开关柜试验
1、母线（绝缘电阻测量试验、交流耐压试验）
2、架构（绝缘电阻测量试验、交流耐压试验）
3、断路器（外观检查、 绝缘电阻测量试验、交流耐压试验）
4、避雷器（绝缘电阻测量试验、交流耐压试验）
5、互感器(绝缘电阻测量试验、交流耐压试验）
C、电缆试验
1、绝缘电阻测量试验
2、交流耐压试验       
D、低压开关柜   
1、耐压试验    　
E、高、低压母线桥
1、耐压试验 
F、安全工器具试验
1、泄漏电流
2、耐压试验
G、接地电阻测试
1、接地阻值测量
2、24小时抢修服务： 24小时随时准备进行应急抢修，设备在运行过程中发生临时性故障，可随时通知运维单位，在突发情况发生后到场开展不间断抢修工作，直至故障修复，恢复运行。
3、消除树线矛盾：线路临近树木进行修剪去枝，共计去树枝约284棵（直径15~40cm）。树枝粉碎后外运，现场清理干净。消除安全隐患，保障线路安全运行。
F、水源地箱式变内高压成套设备更换
（1）涉及部位：水源地8#、9#、10#箱式变内高压柜共计5台（9#箱式变旧高压柜为单面柜）。
（2）安全隐患：因高压柜操作机构卡涩出线拒分现象失去保护作用；高压柜至变压器的连接电缆存在绝缘层老化、表皮出现裂纹现象，对供电安全及设备稳定运行构成影响。
（3）隐患处理：为提高运行安全性、可靠性、运行效率，计划对：水源地8#、9#、10#箱式变内共5台高压柜进行更换（9#箱式变旧高压单面柜更换为双面柜）。
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（附图）
G、水源地低压无功补偿柜内电容、部分元器件更换
（1）涉及部位：水源地4#、7#、12#、17#、21#、30#、31#、38#、39#、40#井房、3#箱式变，电容共计29块。
（2）安全隐患：水源地4#、7#、12#、17#、21#、30#井房、31#井房、38#、39#井房、40#井房、3#箱式变内低压无功补偿柜内电容及元器件因长期运行出现显著老化迹象、指示灯不亮、电容外壳出现鼓包变形，内部电解质可能已发生泄漏或气化。故障电容已无法输出有效电流，导致无功补偿功能失效，引发电压波动、线路损耗增加问题。已威胁井房设备及周边区域的用电安全。
（3）隐患处理：为保障补偿效果，降低电能损耗；提升设备安全性，减少故障风险。计划对：以上井房及箱式变低压无功补偿柜内29块电容及部分元器件进行更换处理。
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（附图）
H、水源地架空线路维修
（1）涉及部位：水源地1#、31/1#、31/7#杆，高压刀闸共计：3组；驱鸟器3组
（2）安全隐患：电杆高压刀闸位于线路顶端，长期受风吹日晒、雷击影响，闸口锈蚀，瓷瓶及绝缘罩老化破损，绝缘性能下降，存在安全隐患。
（3）隐患处理：为提升设备安全性，减少故障风险，计划对：水源地1#、31/1#、31/7#杆更换高压刀闸3组；驱鸟器3组。
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（附图）
J、水源地中控室电锅炉线路改造
（1）涉及部位：水源地中控室。
（2）安全隐患：水源地低压室引单条低压电缆至水源地中控室采暖炉独立供电，该条电缆内芯的橡胶绝缘层出现因长期使用导致的老化、脆化现象，同时配电箱内的断路器存在触头氧化、机械性能下降等问题，设备整体呈现明显的陈旧老化特征。影响电力系统的稳定运行。
（3）隐患处理：对该条低压电缆更换处理，更换配电箱1台。
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（附图）
K、管理处630kVA箱式变低压无功补偿柜内电容更换
（1）涉及部位：管理处630kVA箱式变，电容共计8块。
（2）安全隐患：管理处630kVA箱式变低压无功补偿柜内电容外壳出现鼓包变形，内部电解质可能已发生泄漏或气化。故障电容已无法输出有效电流，导致无功补偿功能失效，引发电压波动、线路损耗增加问题。
（3）隐患处理：为保障补偿效果，降低电能损耗；提升设备安全性，减少故障风险。计划对：管理处630kVA箱式变低压无功补偿柜内8块电容进行更换处理。
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（附图）
L、泵站架空线路维修
（1）涉及部位：泵站1#至8#变台高压刀共计：8组；泵站1#-8#变台补偿箱电容32块，微型断路器、切换电容器接触器各8块；泵站6#、7#井房变压器母线及金具2套。
（2）安全隐患：电杆高压刀闸位于线路顶端，长期受风吹日晒、雷击影响，闸口锈蚀，瓷瓶及绝缘罩老化破损，绝缘性能下降，存在安全隐患。
泵站6#、7#井房变压器母线：绝缘层出现大面积脱落现象，内部铜线裸露在外，长期暴露的铜线易受空气中湿气、腐蚀性物质侵蚀，加速金属氧化。一旦遭遇降雨、大雾等潮湿天气，裸露部位极易引发电弧放电，严重威胁整个供电系统的稳定性。
泵站1#-8#变台补偿箱电容元件因长期运行出现显著老化迹象，外壳出现鼓包变形，内部电解质可能已发生泄漏或气化。故障电容已无法输出有效电流，导致无功补偿功能失效，引发电压波动、线路损耗增加问题。
（3）隐患处理：为提升设备安全性，减少故障风险，计划对：泵站1-8#变台高压刀闸8组，泵站6#、7#变台母线2套，锈蚀老化元器件、低压配电柜老化开关、补偿柜内电容32块、部分元器件进行更换，将电缆进行整理，并做绝缘保护处理。
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（附图）
Z、泵站开闭器更换
（1）涉及部位：高压计量开闭器1座。
（2）安全隐患：停电检查试验发现，原开闭器高压柜内部存在受潮现象，柜内铜母线已出现锈蚀。此外，两路母线设备因长期停运未通电，即便遇紧急情况也不可盲目投入使用；加之设备运行年限较久，其绝缘元器件及机械机构性能均已偏离最佳状态。
（3）隐患处理：将潮白河泵站高压计量开闭器1座进行更换处理。
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[bookmark: _Toc6228][bookmark: _Toc387934427]停电前准备工作
（1）提前与甲方现场负责人沟通停电时间，等用电单位协调好停电时间后，我单位进行确认具体停电施工时间。
（2）对所有施工人员进行技术交底、安全交底、现场环境交底并做记录。
（3）进入现场前准备好所用工具，办理工作票和操作票，严格执行工作票许可制度。 
（4）做好现场具体的停电安全防护措施，在工作地点范围设置警戒带，防止非工作人员进入。
（5）先拉开低压侧各出线开关及电容控制柜开关，断开高压变压器柜开关，合上接地开关，拉开高压主进开关，拉开高压柜上级电源开关并挂临时接地线。对电容设备及电缆逐相充分放电，在变压器母线处挂保护地线，严格执行保证安全的技术措施（停电、验电、挂地线、悬挂警示标牌）并且在操作时使用绝缘手套、绝缘靴等防护用品。
（6）送电时打开接地刀、拆除保护地线后从电源侧逐级送电。
旧开关柜的拆除 
（1）在开关柜拆除之前要做好停电、验电、放电、隔离、接地工作。 
（2）拆除开关柜控制和测量电缆，并做好标示。 
（3）拆除高压柜上端及下端母排螺丝及母排,并且做好记号依次放在指定位。
（4）用磨光机把高压柜连接在基础槽钢上的焊点磨掉。
（5）利用人工把高压柜搬运出箱式变。 
（6）用吊车和汽车把高压柜搬运至指定位置存放。
（7）清理现场、准备安装工作。
新高压开关柜的安装 
（1） 高压柜安装前做的试验 
1） 母线槽及柜内母线分段做耐压实验。
2） 二次回路整组传动试验、过流、短路试验。 
3） 高压断路器做单体耐压试验。
（2） 运输、吊装 
1） 开关柜运至现场后,按安装顺序吊运至箱式变旁。
2） 运输过程中车辆驾驶要平稳,封车牢固可靠,且不能损伤设备。
3） 吊装由起重工配合,统一指挥。 
4） 用专用拖车或滚杠将开关柜体移至安装位置。开关柜摆放顺序应符合图纸要求。 
（3） 开关柜安装
开关柜运至现场后,按安装顺序人工搬运至箱式变高压室。
运输过程中车辆驾驶要平稳,牢固可靠,且不能损伤设备。
开关柜找正固定将开关柜端部第一块盘用小滚杠和撬棍移动,使其柜边与所打墨线完全重合.再用经纬仪测量其垂直度,不符合规范要求时,在柜底四角加垫铁调整,达到要求后，将柜体及基础型钢焊接固定按配电盘柜地脚孔距打孔固定。 
柜体垂直度≤1.5/1000H,H为柜高。 
柜底螺拴固定或焊接固定，但焊缝长度控制在30mm，每面柜底焊4～6点并做防腐处理。 
相邻两柜顶部水平度误差≤1.5mm,成列柜顶部水平误差≤4mm。 
相邻两柜边不平度为0,成列柜面不平度≤4mm。 
柜间接缝间隙≤1.5mm。 
所有紧固件均采用镀锌件.螺栓露扣长度一致,在2-5扣之间。
4、 母线连接 
（1） 核实母线规格、数量符合要求,两进线相序相位是否一致。 
（2） 母线制作工艺符合验标及规范要求。 
（3） 母线相序标示清楚。 
（4） 母线在制作安装时一定用冷弯机进行冷弯。 
（5）母线搭接面平整、无氧化膜、镀银层不得锉磨，均匀涂抹电力复合脂。 
（6）紧固力矩用扭力扳手检查应在规范要求范围内（按GBJ149-1990规定执行），10KV母线对地及相间距离应大于125mm，按GBJ149-1910中表2.1.13-1规定。 
（7）用万用表或试灯检查接线是否正确。 
（5） [bookmark: _Toc31193]件配置符合设计要求。
更换电容柜电容施工方法
1、 电容安装说明 
　电容柜内使用的无功补偿装置是金属膜电容器，也叫自愈式电容器，所谓自愈式就是电容器击穿后能够自动恢复绝缘，因为有这个特性，所以，自愈式电容器允许在运行中有击穿，但每次击穿和自愈过程都会使极板有大约5毛硬币大小的自愈块，这一块区域的电容量就不存在了，每次击穿和自愈都会损失一部分电容量，自愈式电容器以容量降到一半作为寿命的终止，一般自愈式电容器3年以后电容量只剩下额定容量的一半左右，所以正常寿命也就是3年左右，当然质量特别好的电容器使用年限可能会长些。使用电压过高或谐波分量过大时，会增加击穿的几率，这时寿命更短。
　　2、安装步骤：
　　①施工准备 
　　  在材料库对电容器做外观检查，确认符合标准后方可进行组装；对绝缘子外观、连接线夹等金属配件外观质量进行检查，合格后方可使用。 
　　②更换过程中的危险点及控制措施 
　工作中的危险点：
<1>现场使用工具不当，易造成低压触电、接地。
<2>现场使用低压电气设备，已发生人身触电事故。
<3>拆动二次线错接漏接引起的设备故障。
<4>电容器连接不牢固，造成电容器发热。
危险点的控制措施：
<1>使用绝缘工具，并带绝缘手套，防止接地和短路。
<2>电动工具外壳必须接地。
<3>拆动二次线及时包扎绝缘并作好标记。
<4>应严格按检修工艺及电容器安装作业指导书进行连接并进行复查。
安装完成后的试验及检查：
 安装完成后对每台电容器进行电容量检测及绝缘遥测试验。
[bookmark: _Toc32749][bookmark: _Toc16687]架空线路维修施工步骤 
1、施工注意事项
（1）登杆塔前检查登杆工具、梯子（脚钉）是否完好，检查杆根及杆的埋深、拉线等有无存在问题。
（2）杆塔上作业必须使用安全带，作业转位时，不得失去安全带保护，并使用双保险安全带，安全带应系在电杆或母线架上，安全带的长度要适度，应防止安全带脱出。
（3）现场人员必须戴好安全帽。
（4）杆塔上工作人员要防止掉东西，使用的工器具、材料等应装在工具袋里，工器高处坠物具要用绳索传递，杆塔下方禁止行人逗留。
（5）自作业开始至作业结束，安全监护人必须始终在作业现场对工作人员进行不间断的安全监护。
（6）加强监护，保持人体与带电设备有足够安全距离。
（7）上杆塔前，应核对杆塔名称编号、同杆塔架设的线路色标等，防止误登杆塔，对平行、跨越、邻近的带电线路采取防止感应电触电的安全措施。
（8）检查机构内部有无受潮，所有部件，包括瓷件应完好无损。
（9）包装箱内的产品说明书、合格证、实验报告、装箱清单等资料应妥善保管。
停电前准备工作
（1）提前与水源地、泵站线路负责人沟通停电时间，待线路负责人与用电单位协调好停电时间后与我单位进行确认具体停电时间。
（2）进入现场前准备好施工所用工具，办理工作票，严格执行工作票许可制度。
（3）在工作地点范围设置警戒带，防止非工作人员进入。
（4）先拉线路上级环网柜开关，合接地刀闸，拉开高压刀闸，挂接地线。严格执行保证安全的技术措施（停电、验电、挂地线、悬挂警示标牌）并且在操作时使用绝缘手套、绝缘靴等防护用品。
（5）送电时拆除保护地线、从电源侧逐级送电。
高压隔离开关的安装 
[bookmark: _Toc18681][bookmark: _Toc29587][bookmark: _Toc8810] （1）通过吊物绳吊上试验合格的新隔离开关。
（2）安装新隔离开关，注意隔离开关的安装方向，静触头在电源侧，动触头在负荷侧。
（3）连接隔离开关上下引线。
（4）检查各部连接是否牢固、线距是否满足安装要求，工艺是否达到标准，三相隔离开关的倾斜度应一致，一般与面平线垂直线的夹角为20 -30度。
（5）调试隔离开关：连续分合3次，操作应顺利，最后应恢复隔离开原来的开合状态。
避雷器安装：
（1）安装应牢固，排列整齐，高低一致。
（2）10kV避雷器间距不小于350mm，0.4kV避雷器间距不小于150mm。
（3）10kV避雷器接地引下线应选用铜芯截面不小于25mm2的绝缘线。
（4）避雷器引线应短且直，连接牢固，不应使其承受外加应力。
（5）避雷器应可靠接地。
安全技术措施
1.施工前由技术负责人对参加施工人员进行安全技术交底和安全教育，使全体员工了解工程概况、施工方法、安全注意事项。工程施工前由工作负责人对班组进行针对性强的安全技术交底。
2.所有工作人员进入工作现场都必须带好安全帽。
3.工作前进行停电、验电、接挂地线工作，确认工作范围内无后，方可施工。
4.由于施工现场行人较多，应在施工范围内设警示桶或警戒带保证安全距离。施工现场禁止无关人员进入或逗留。必要时设专人指挥疏散过往行人。
5.工作时要与停电工作协调人保持良好联系，随时沟通，确保按时发电工作。
6.发电工作后需核相，工作时需相关部门配合，以保证用户相位正确。  
7.遵守交通法规，注意车辆行驶安全，路边停车施工必须设安全警示围栏。
8.指定行车负责人，乘车严禁打闹、不得将肢体伸出车外。车辆停放在指定区域。
[bookmark: _Toc25989]配电箱安装方法
1、切断配电箱电源
水源地低压室引1条5芯电缆至水源地中控室采暖炉独立供电，更换配电箱时将低压室内开关断开，断开后在施工前必须验证开关箱是否断电才能施工。
2、悬挂式配电箱的拆除
 使用扳手将固定开关箱的螺栓拆除，有锈蚀严重的螺栓使用角磨机切除，不得使用气焊、电焊等破坏性拆除。
3、配电箱的安装
3.1配电箱(盘)安装
3.1.1箱(盘)内配线整齐，无绞接现象。导线连接紧密，不伤芯线，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子上导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全； 
3.1.2箱(盘)内开关动作灵活可靠，带有漏电保护的回路。 
3.1.3照明箱(盘)内，分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排，零线和保护地线经汇流排配出。
3.2 柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定： 
3.2.1控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求； 
3.2.3 主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致； 
3.2.4 柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称，或操作位置，接线端子有编号，且清晰、工整、不易脱色。 
[bookmark: _Toc15534]开闭器更换施工方法
1.施工注意事项
1、开闭器本体外观检查无机械损伤及变形，油漆应完好无损伤。
2、将开闭器按施工设计图安装到位。
3、开闭器吊装使用吊带，吊具使用要合理，严谨吊具受力不均。
4、基础水平度符合设计要求，范围在0-3cm, 杂物清理干净。
5、接地电阻测符合要求，阻值小于 4欧姆。
6、所有接线螺帽、螺栓必须紧固，弹簧垫必须压平。
7、所有接线螺帽、螺栓直径必须与接线螺孔直径相符，不得以小充大。
8、所有接线连接的接触面连接前要清理氧化层。
9、接线前、后要用稀料清洗接线端头，每相的相序颜色必须清晰。
10、各线路相序要确保准确无误，并做详细记录。
11、开闭器内要清理干净，不得遗留其它杂物。
施工步骤 
[bookmark: _Toc4701]1、停电前准备工作
（1）提前与潮白河泵站开闭器负责人沟通停电时间，待开闭器负责人与用电单位协调好停电时间后与我单位进行确认具体停电时间。
（2）进入现场前准备好施工所用工具，办理工作票，严格执行工作票许可制度。
（3）在工作地点范围设置警戒带，防止非工作人员进入。
（4）先拉开泵站开闭器所带低压负荷，拉开泵站开闭器上级开关，合接地刀闸，各出线电缆挂临时接地线。严格执行保证安全的技术措施（停电、验电、挂地线、悬挂警示标牌）并且在操作时使用绝缘手套、绝缘靴等防护用品。
（5）送电时拆除保护地线、从电源侧逐级送电。
开闭器的拆除 
（1）在开闭器拆除之前要做好停电、验电、接地工作。 
（2）拆除开闭器进、出线电缆，并做好标示。 
（3）用磨光机把开闭器连接在基础槽钢上的焊点磨掉。
（5）利用吊车把开闭器吊运至不影响施工位置，用汽车或牵引车把开闭器搬运至指定位置存放。
（6）清理基础槽钢上的异物。
（7）清理现场、准备安装工作。
开闭器的安装 
 （1）开闭器制作：严格按照本工程电气设计图纸，及开闭器一次系统图。
（2）开闭器制作完成运输到目的地后，在设备安装整体吊装时，应同时使用本体上的四个全重吊环。起吊盘柜时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30º。吊运采用25吨吊车，使用吊车前应检查车况及钢丝绳的情况，检查必须符合一定的要求后方可起吊。
（3）转运到位后，应将开闭器所有螺栓进行一次紧固；开闭器柜体在安装过程中，应覆盖塑料膜，防止异物和灰尘进入。
（4）安装完毕后，对盘柜进行检查。首先应核对图纸，查看设备元件、接线等是否与设计相符；检查柜内相序是否正确；调整五防机械闭锁时，要求灵活、可靠，若不符合要求，必须对五防功能进行完善；对开关机构、接地端等进行调整，要求快速、可靠、接触良好。
（5）二次线连接
a、检查电缆型号、规格、长度是否与领用计划相符,电缆外观应无损伤，
b、按照图纸正确敷设电缆，电缆外观应无损伤，绝缘良好
c、电缆敷设应整齐、美观、其弯曲半径符合规程要求
（6）柜送电试运行及验收
a）送电试运行验收前应按设计要求做好正式的标识，包括盘号和线路编号。
b）送电试运行应严格遵守国家规范、规程，按照送电试运行方案执行。
[bookmark: _Toc29255][bookmark: _Toc14473][bookmark: bk115]电缆头制作
高电缆终端头与接头从开始剥切到制作完毕，必须连续，一次完成，以免受潮，剥切电缆时不得伤及芯线和绝缘。包缠绝缘时应注意清洁，防止污秽与潮气侵入绝缘层。电力电缆始端头、电缆接头的外壳与该处的金属护套及铠装层均应良好接地，接地线采用钢绞线，其截面不小于10mm²。
1、冷缩电缆头制作
（1）剥外护套：将电缆校直，可将恒力弹簧暂时绕在外护套切断处，以方便剥去外护套。
（2）锯钢铠：暂用恒力弹簧顺钢铠将钢铠扎住，然后顺钢铠包紧方向锯一环形深痕，用一字螺丝刀撬起，再用钳子拉下并转松钢铠，脱出钢铠带，处理好锯断处的毛刺，整个过程都要顺钢铠包紧方向，不能让电缆上的钢铠松脱。
（3）剥内护套：关键点：防止划伤铜屏蔽。
（4）安装接地线：打光钢铠上的油漆，铁锈,用恒力弹簧将钢铠地线固定在钢铠上，恒力弹簧将其绕一圈后，把露的头反折回来，再用恒力弹簧缠绕。固定铜屏蔽地线也如此，一般情况下屏蔽层与钢铠的两根接地线要求绝缘隔开，将钢铠和铜屏蔽层分开接地，是为了便于检测电缆内护层的好坏，在检测电缆护层时，钢铠与铜屏蔽间通上电压，如果能承受一定的电压就证明内护层是完好无损。
（5）安装冷缩三芯分支：先将指端的三个小支撑管略微抽出一点，再将指套套入并尽量下压到底，逆时针先将大口端塑料条抽出，再抽三指端塑料条。
（6）套装冷缩护套管：将冷缩管套至指套根部，逆时针抽出塑料条，抽时用手扶着冷缩管末端，定位后松开，根据冷缩管端头到接线端子的距离切除或加长冷缩管或切除多余的线芯。
（7）铜屏蔽层处理：在电缆芯线分叉处做好色相标记，按电缆附件说明书，正确测量好铜屏蔽层切断处位置，用小恒力弹簧作固定并定位，顺铜屏蔽炸紧方向沿小恒力弹簧或(pvc带)带用到划一浅痕，慢慢将铜屏蔽带撕下，最后顺铜带扎紧方向或解掉小恒力弹簧或PVC带，铜屏蔽断口要平滑整齐，为均匀的圆周，不得有尖角或缺口，不允许让铜屏蔽尖角刺人半导电层。
（8）剥外半导电层：半到导电层的开剥是整个电缆终端头制作最关键的环节之一，开剥时如果伤及主绝缘，或在主绝缘上留有刀痕，可能会导致爬电或击穿故障，离铜屏蔽断口10-20mm处为外半导电层断口，在断口内侧做标记，可剥离型外半导电层处理方法在预定的半导电层剥切处(标记处)，用刀划一环痕，从环痕向末端划2-3条竖痕，然后将些条形半导电层从末端向环形痕方向撕下，用刀划痕时不应损伤绝缘层，半导电层断口应整齐。
（9）清理主绝缘层表面：用专用清洁纸擦净主绝缘表面的污物，清洁时注意应从绝缘端擦向外半导层端，不得反向擦，以免将半导电物质带到主绝缘表面，不得来回擦拭，清洁纸不得重复使用，擦拭过半导体层的清洁纸绝不能再擦拭主绝缘。
（10）安装冷缩应力管：慢慢拉动应力管内的支撑条，直到和应力管端口对齐，将终端穿进电缆线芯并和安装限位线对齐，轻轻拉动支撑条，使应力管收缩，如开始收缩时发现应力管和限位线错位，可用手把它纠正过来，应力管是控制电缆终端电场分布的重要部件，一定要注意应力管的安装位置，要严格安装说明书的规定进行。
（11）安装接线端子和冷缩密封管：测量好电缆固定位置和各相引线所需长度，锯掉多余的引线，测量接线端子压接芯线的长度，按尺寸剥去主绝缘层，压接线端子，处理压接处的毛刺，接线端子与主绝缘层之间用绝缘带包平，套冷缩密封管。
（12）进行耐压试验，鉴定质量。
[bookmark: _Toc387934428][bookmark: _Toc18416]（三）服务规划
（1）进度根据水源所供水运行的需要，在不影响供水工作的情况下实施，具体的实际进度要求按照水源所在现场的操作指挥进行。施工单位积极配合。争取在规定的时间内完成进度要求。
（2）施工进度计划
1) 每月中、下旬进行电气设备清扫、巡检；
2) 每年度按现场实际情况，对电气设备分批次停电、试验；
3) 每年春季完成沿线树线矛盾清理工作；
4) 电气设备维护期间应急抢修备勤；

进度计划：见下表。
	2026年供水电气设备维护

	序号
	           月份
工程内容
	2026年

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	1
	设备清扫、巡检
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	设备停电试验
	
	
	
	
	　
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	应急抢修、备勤
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	树线矛盾处理
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



（四）、服务明细表
	第一项
	电力设备清扫、巡检，每月一次，共计12次

	序号
	电力设备
	单位
	数量
	备注

	1
	10KV开闭器
	座
	13
	

	2
	变压器
	台
	40
	

	3
	高压配电设施
	台
	16
	

	4
	低压配电设施
	台
	148
	

	5
	架空线路
	米
	4039
	

	6
	电缆
	米
	9076
	



	第二项
	电力设备试验，每年一次，共计1次

	一
	取水枢纽

	序号
	电力设备
	单位
	数量
	备注

	1
	160KVA变压器
	台
	1
	

	2
	250kVA变压器
	台
	1
	

	3
	高压配电柜
	台
	6
	

	4
	高压电缆
	根
	2
	

	5
	低压配电柜
	台
	7
	

	6
	低压电容柜
	台
	1
	

	7
	直流屏柜
	台
	3
	

	8
	315KVA变压器（箱变）
	台
	1
	进水口

	9
	250KVA变压器（柱变）
	台
	1
	进水口

	二
	水源地

	序号
	电力设备
	单位
	数量
	备注

	1
	315KVA变压器（柱变）
	台
	2
	

	2
	250KVA变压器（柱变）
	台
	2
	

	3
	200KVA变压器（柱变）
	台
	4
	

	4
	160KVA变压器（柱变）
	台
	3
	

	5
	125KVA变压器（柱变）
	台
	1
	

	6
	100KVA变压器（柱变）
	台
	1
	

	7
	50KVA变压器（柱变）
	台
	1
	

	8
	630KVA变压器（箱变）
	台
	1
	

	9
	315KVA变压器（箱变）
	台
	3
	

	10
	200KVA变压器（箱变）
	台
	6
	

	11
	160KVA变压器（箱变）
	台
	1
	

	12
	50KVA变压器（箱变）
	台
	1
	

	13
	高压电缆
	根
	25
	

	14
	开闭器
	组
	12
	

	15
	接地电阻
	组
	91
	

	16
	隔离开关
	组
	6
	

	三
	泵站

	序号
	电力设备
	单位
	数量
	备注

	1
	160KVA变压器（柱变）
	台
	8
	

	2
	1600KVA变压器
	台
	2
	

	3
	高压配电柜
	台
	10
	

	4
	高压电缆
	根
	14
	

	5
	开闭器
	台
	1
	

	6
	隔离开关
	组
	10
	

	7
	60kVAR无功补偿箱
	台
	8
	

	8
	低压配电柜
	台
	12
	

	9
	低压电容柜
	台
	4
	

	10
	直流屏柜
	台
	3
	

	11
	接地电阻
	组
	16
	

	12
	分界负荷开关
	组
	2
	

	13
	高压避雷器
	组
	20
	

	四
	巡线抢修组

	序号
	电力设备
	单位
	数量
	备注

	1
	低压配电柜
	台
	4
	

	第三项
	树木树枝修剪、粉碎、清运，共计284棵


项目效益分析
	序号
	名称
	规格（子项特征描述）
	单位
	数量
	备注

	1
	8#箱式变进线高压柜
	1.名称:8#箱式变进线高压柜
2.型号:环网柜XGN15-12
	台
	1
	

	2
	8#箱式变出线高压柜
	1.名称:8#箱式变出线高压柜
2.型号:环网柜XGN15-12
	台
	1
	

	3
	9#箱式变进线高压柜
	1.名称:9#箱式变进线高压柜
2.型号:环网柜XGN15-12
	台
	1
	

	4
	9#箱式变出线高压柜
	1.名称:9#箱式变出线高压柜
2.型号:环网柜XGN15-12
	台
	1
	

	5
	10#箱式变进线高压柜
	1.名称:10#箱式变进线高压柜
2.型号:环网柜XGN15-12
	台
	1
	

	6
	10#箱式变出线高压柜
	1.名称:10#箱式变出线高压柜
2.型号:环网柜XGN15-12
	台
	1
	

	7
	高压电缆
	1.名称:高压电缆
2.型号:ZRC-YJY:1*95mm²
	米
	54
	

	8
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:冷缩终端头:1*95
	个
	18
	

	9
	防火堵洞
	1.名称:防火堵洞
2.方式:封堵泥
	处
	6
	

	10
	变压器高压瓷头护罩
	1.名称:变压器高压瓷头护罩
2.电压等级（kV):10
	组
	1
	

	11
	变压器低压瓷头护罩
	1.名称:变压器低压瓷头护罩
2.电压等级（kV):1
	组
	1
	

	12
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:冷缩，终端头
3.规格:3*150
4.材质、类型:利旧
	个
	3
	



水源地低压无功补偿柜内电容、部分元器件更换
	序号
	名称
	规格（子项特征描述）
	单位
	数量
	备注

	1
	微型断路器
	1.名称:微型断路器
2.型号:NXB-63 
3.规格:3P C32
	个
	2
	

	2
	切换电容器接触器
	1.名称:切换电容器接触器
2.型号:正泰JR36-63 
3.规格:ith-10A 线圈AC 220V
	台
	2
	

	3
	热继电器
	1.名称:热继电器
2.型号:JR36-63  
3.规格:线圈电压：AC380V  10A 可调节20-32
	台
	2
	

	4
	信号指示灯
	1.名称:信号指示灯
2.型号:红色AD11-25/40 
3.规格:220v
	个
	1
	

	5
	自愈式并联电力电容器
	1.名称:自愈式并联电力电容器
2.规格:椭圆型 BSMJ0.45-15-3
	块
	26
	

	6
	自愈式并联电力电容器
	1.名称:自愈式并联电力电容器
2.规格:椭圆型 BSMJ0.45-20-3 
	块
	3
	

	7
	低压避雷器
	1.名称:低压避雷器
2.规格:HY1.5WS2-0.3/1.3
	组
	1
	

	8
	无功补偿控制器
	1.名称:无功补偿控制器 
2.型号:JKW20-12 
3.规格:380V 12回路
	台
	1
	

	9
	热继电器
	1.名称:热继电器
2.型号:JR36-63  
3.规格:线圈电压：AC380V  10A 可调节28-45
	台
	9
	

	10
	微型断路器
	1.名称:微型断路器
2.型号:DZ47-63 
3.规格:3P C40
	个
	8
	

	11
	切换电容器接触器
	1.名称:切换电容器接触器
2.型号:CJ16-32
3.规格:ith-32A 线圈AC 220V
	台
	8
	

	12
	信号指示灯
	1.名称:信号指示灯
2.型号:白色 AD3.8-22 
3.规格:380V
	个
	1
	


注：水利工程机电设备的维护管理的主要内容是设备运行监控、日常保养、故障检修等。机电设备经过良好的维护管理，可以提高运行效率，降低设备损耗，延长设备使用寿命，间接地也提高了机电工程生产效率，降低了运行成本

水源地架空线路维修服务清单
	序号
	名称
	规格（子项特征描述）
	单位
	数量
	备注

	1
	导线架设
	1.名称:导线架设
2.型号:JKLYJ/QN-10-95mm2
	km
	0.018
	

	2
	高压刀闸
	1.名称:高压刀闸
2.型号:GW9-12
3.电压等级（kV):10
	组
	3
	

	3
	驱鸟器
	1.名称:驱鸟器
2.型号:QN-FI（风力反光）
3.电压等级（kV):10KV
	组
	3
	



水源地中控室电锅炉线路改造服务清单
	序号
	名称
	规格（子项特征描述）
	单位
	数量
	备注

	1
	低压电缆
	1.名称:低压电缆
2.型号:ZRC-YJY
3.规格:5*16mm²
	m
	11
	

	2
	低压电缆
	1.名称:低压电缆
2.型号:ZRC-YJY
3.规格:5*16mm
	m
	20
	

	3
	配电箱
	1.名称:配电箱
2.型号:金属材质，一进四出
3.规格:高*宽*深600mm*500mm*200mm
	台
	1
	

	4
	配管
	1.名称:配管
2.材质:CPVC
3.规格:φ40mm
	m
	11
	

	5
	铁线槽
	1.名称:铁线槽
2.材质:金属
3.规格:50mm*100m
	m
	2
	

	6
	打洞（孔）
	1.名称:打洞（孔）
2.规格:φ50
	个
	2
	

	7
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:热缩，终端头
3.规格:5*16
	个
	2
	



管理处630kVA箱式变低压无功补偿柜内电容更换
	1
	自愈式并联电力电容器
	1.名称:自愈式并联电力电容器
2.规格:方型 BSMJ0.45-25-3 
	块
	8
	



泵站架空线路维修
	序号
	名称
	规格（子项特征描述）
	单位
	数量
	备注

	1
	微型断路器
	1.名称:微型断路器
2.型号:DZ47-63 
3.规格:3P C32
	个
	8
	

	2
	切换电容器接触器
	1.名称:切换电容器接触器
2.型号:CJ19-32 
3.规格:ith-40A 线圈AC 220
	台
	8
	

	3
	自愈式并联电力电容器
	1.名称:自愈式并联电力电容器
2.规格:椭圆型 BSMJ0.45-15-3
	块
	16
	

	4
	自愈式并联电力电容器
	1.名称:自愈式并联电力电容器
2.规格:椭圆型 BSMJ0.45-10-3
	块
	16
	

	5
	高压刀闸
	1.名称:高压刀闸
2.型号:GW9-12
3.电压等级（kV):10
	组
	8
	

	6
	变压器高压瓷头护罩
	1.名称:变压器高压瓷头护罩
2.电压等级（kV):10
	组
	8
	

	7
	变压器低压瓷头护罩
	1.名称:变压器低压瓷头护罩
2.电压等级（kV):1
	组
	8
	

	8
	导线架设
	1.名称:导线架设
2.型号:JKLYJ/QN-10-95mm2
	km
	0.048
	

	9
	铜铝接线端子
	1.规格：DTL-95
	个
	48
	

	10
	热缩管
	1.名称:热缩管
2.材质:交联热缩套管
3.型号:加厚（黄绿红蓝各4米）
4.规格:95mm²
	m
	16
	

	11
	热缩管
	1.名称:热缩管
2.材质:交联热缩套管
3.型号:加厚（黄绿红蓝各4米）
4.规格:35mm²
	m
	128
	

	12
	热缩管
	1.名称:热缩管
2.材质:交联热缩套管
3.型号:加厚（黄绿红蓝各4米）
4.规格:150mm²
	m
	112
	

	13
	刷涂防腐漆
	1.涂刷（喷）品种:银粉漆
2.涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:2遍
	m2
	9.42
	

	14
	驱鸟器
	1.名称:驱鸟器
2.型号:QN-FI（风力反光）
	组
	8
	

	15
	信号指示灯
	1.名称:信号指示灯
2.型号:红色AD11-25/40 
3.规格:220v
	个
	16
	

	16
	防火堵洞
	1.名称:防火堵洞
2.方式:封堵泥（2KG/处）
	处
	40
	

	17
	陶瓷担
	1.名称:陶瓷担
2.电压等级(kV):10
	组
	6
	

	18
	氧化锌避雷器
	1.名称:氧化锌避雷器
2.规格:HY5WS2-17/46.4(自动脱落式)
	组
	2
	

	19
	跌落式熔断器
	1.名称:跌落式熔断器
2.电压等级（kV):10
	组
	2
	

	20
	低压避雷器
	1.名称:低压避雷器
2.规格:HY1.5WS2-0.5/2.6(带背板及引线)
3.电压等级:1
	组
	2
	

	21
	针式绝缘子
	1.名称:针式绝缘子
2.材质:针式
3.规格:P15
	组
	32
	



潮白河泵站开闭器更换
	序号
	名称
	规格（子项特征描述）
	单位
	数量
	备注

	1
	开闭器
	1.尺寸：长2300mm,宽2200mm，高2300mm
2.其他：设备档次大于等于现有设备，详见图纸及施工方案
	台
	1
	

	2
	防凝露封堵
	
	㎡
	5.06
	

	3
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:冷缩，终端头
3.规格:3X240mm2
4.材质、类型:利旧
	个
	3
	



拆除部分服务清单
	序号
	名称
	规格（子项特征描述）
	单位
	数量
	备注

	1
	开闭器拆除
	1.本体拆除
	套
	1
	

	2
	高压成套配电柜拆除
	1.本体及附件拆
	台
	5
	

	3
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆拆除
2.型号:ZC-YJY22
3.规格:3*95mm
	个
	3
	

	4
	电容器拆除
	1.名称:电容器拆除
2.规格:10kVar至25kVar
	个
	63
	

	5
	低压避雷器拆除
	1.名称:低压避雷器拆除
2.电压等级:1kV
	套
	3
	

	6
	无功补偿控制器拆除
	1.名称:无功补偿控制器拆除
2.型号:JKW20-12 
3.规格:380V 12回路
	个
	1
	

	7
	热继电器拆除
	1.名称:热继电器拆除
2.型号:100A及以下
	台
	11
	

	8
	微型断路器拆除
	1.名称:微型断路器拆除
2.型号:NXB-63 
3.规格:3P C32
	个
	2
	

	9
	微型断路器拆除
	1.名称:微型断路器拆除
2.型号:DZ47-63 
3.规格:3P C40
	个
	8
	

	10
	微型断路器拆除
	1.名称:微型断路器拆除
2.型号:DZ47-63 
3.规格:3P C32
	个
	8
	

	11
	切换电容器接触器拆除
	1.名称:切换电容器接触器拆除
2.型号:正泰JR36-63
3.规格:ith-10A 
	台
	2
	

	12
	切换电容器接触器拆除
	1.名称:切换电容器接触器拆除
2.型号:CJ16-32 
3.规格:ith-32A    线圈AC 220V
	台
	8
	

	13
	切换电容器接触器拆除
	1.名称:切换电容器接触器拆除
2.型号:CJ19-32 
3.规格:ith-40A  线圈AC 220V
	台
	8
	

	14
	信号指示灯拆除
	1.名称:信号指示灯拆除
2.规格:220v
	个
	17
	

	15
	信号指示灯拆除
	1.名称:信号指示灯拆除
2.型号:白色 AD3.8-22 
3.规格:380v
	个
	1
	

	16
	配电箱拆除
	1.名称:配电箱拆除
2.型号:金属
3.规格:半周长1m以内
	台
	2
	

	17
	低压电缆拆除
	1.名称:低压电缆拆除
2.型号:ZRC-YJY-0.6/1kV
3.规格:5*10mm²
	m
	31
	

	18
	高压刀闸拆除
	1.名称:高压刀闸拆除
2.型号:GW9-12
	组
	11
	

	19
	外线拆除
	1.材质:JKLYJ/QN
2.规格:95mm²
	m
	66
	

	20
	驱鸟器拆除
	1.规格:QN-FI（风力反光）
	个
	11
	

	21
	陶瓷担拆除
	1.材质:陶瓷担拆除
	根
	6
	

	22
	跌落式熔断器拆除
	1.名称:跌落式熔断器拆除
2.规格:RW11-10型
	组
	2
	

	23
	高压避雷器拆除
	1.名称:高压避雷器拆除
2.电压等级:10kV
	套
	2
	

	24
	高压绝缘子拆除
	1.材质:瓷
2.规格:P15
3.类型:针式
	个
	32
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水源地箱式变内高压成套设备更换

	[image: e9706e8ccc9ea5842db8629c0a9f3563]
	[image: 8fea24c149b446d78c7337e87d2b91b9]

	[image: e94234d2f2e85bedaec6be44e6ae12b3]
	[image: 29a0911c2fec0bea96e44abb900cdcce]

	[image: 752015caf72bda34d8e648af45821ac1]
	[image: 414ca731d964a03ffe33f7f65497fda9]

	对水源地8#、9#、10#箱变高压柜进行更换处理



水源地低压无功补偿柜内电容、部分元器件更换
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	电容元件老化，外壳出现鼓包变形
	水源地3#箱变微型断路器、接触器、热继电器、电容均存在老化迹象
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	电容柜内低压避雷器出现损坏
	热继电器处于失效状态
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	无功补偿控制器处于失效状态
	红色指示灯不亮


水源线路维修

	[image: 39b7750cd8b5ff94cd3a9e27da5af4fa]
	[image: 5ab0a8908c37c3e779da7fdfeffd1d52]

	   [image: 768b88e0795ab91ad2cf4a8cd8e38932]
	[image: 39b7750cd8b5ff94cd3a9e27da5af4fa]

	水源地1#、31/1#、31/7#杆高压刀闸闸口锈蚀，瓷瓶及绝缘罩老化破损，驱鸟器缺失



水源地中控室电锅炉线路改造
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	更换中控室电锅炉配电箱，更换ZRC-YJY-0.6/1kV-5*16mm²低压电缆31米



管理处630kVA箱式变低压无功补偿柜内电容更换
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	电容元件老化，外壳出现鼓包变形




泵站架空线路维修
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	泵站1-8#井房变台高压刀闸、微型断路器老化失灵、电容鼓包、6#、7#井房变压器母线绝缘层出现大面积脱落，电缆保护管生锈、低压电缆绝缘外皮老化



泵站更换开闭器
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	高压柜内部存在受潮现象，柜内铜母线已出现锈蚀



水源地箱变
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水源地开闭站
[image: 水源地-2#开闭器]














水源地柱变
[image: 水源地——柱变]


















取水枢纽直流屏
[image: 取水枢纽-直流屏柜][image: 取水枢纽-直流屏柜2]










2.2取水枢纽变压器
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取水枢纽高压配电柜
[image: 取水枢纽-高压配电柜][image: 取水枢纽-高压配电柜2]










3、测流站
3.1测流站柱变
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测流站低压柜
[image: 测流站——低压柜2]





















[image: 测流站——低压柜]


















[image: 巡线管理站-低压配电柜]巡线管理站——低压柜
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五、技术标准规范
《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-2006
《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》 GB-50147
《高压配电装置设计技术规程》 DL/T 5352
《架空绝缘配电线路设计规程》 DL/T 601
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GBJ50169-2006
《并联电容器装置设计规范》GB 50227
《低压配电设计规范》GB50054-2011
《建筑地基基础工程施工规范》-GB 51004-2015
《建筑工程施工质量验收统一标准》-GB 50300-2013
《建筑地基基础设计规范》- GB 50007-2011
《电力安全工作规程(电力线路部分)》GB 26859-2011
《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》DL5009-2006
《华北电网有限公司企业标准电力设备交接和预防试验规程》 Q/GDW-01
《DL/T596-2005电力设备预防性试验规程》
《继电保护校验规程》及《继电器校验规程》 
《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》  
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》   
《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》 
《施工现场临时用电安全技术规范》     
《GB/1094电力变压器》
《GB/10228干式电力变压器技术参数和要求》
《DL/T474中华人民共和国电力行业标准》
《北京市安全生产条例》
《北京电力公司电力安全工作规程》
设备厂家说明书、出厂试验报告及相关资料。
六、政府采购适用政策
1、本项目专门面向小微企业采购；
2、本项目需要落实的政府采购政策：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（4）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）；
（5）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；
（6）《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》（京财采购〔2022〕672号）等相关政策。
七、其他要求
7.1供应商须具有一定的维护及施工经验，并具有一定的体系执行标准。供应商拟派项目管理机构人员岗位须明确，包括但不限于施工、材料、预算、资料等管理岗位，拟派项目团队中，需具有相关专业职称及相关项目经验的管理人员。
7.2合同履行期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
7.3服务地点：北京市潮白河管理处、水源地、潮白河泵站。
7.4合同类型及定价方式 
（1）合同类型：委托合同。
（2）定价方式：总价合同，甲乙双方按照实际发生并经确认的工作量，甲方对乙方的考核结果进行结算，最终结算总价不得超过合同总价。
合同价款为含税价，已包含了乙方履行本合同所必需的所有费用（包括并不限于乙方履行本合同所需的人工费、材料费、水电费、设备购置或租用费、运输费、措施费、综合管理费、保险费、利润和各种税费等，以及人工、用料、水、电等费用涨价在内的各种影响项目实施成本的风险费用）。
7.5 履约保证金：乙方应自合同签订日后15个工作日内向甲方支付本合同总价的5%作为履约保证金。
7.6付款条件
（1）签订合同并收到发票后10个工作日内，支付合同价款的50%；
（2）2026年9月底前，支付合同价款的35%；
（3）投标人完成合同约定的工作内容并通过采购人验收合格后，支付合同尾款。
7.6.1付款方式：转账支票或汇款方式。
7.6.2付款要求：每期支付时，投标人按照采购人要求开具合法合规的商业发票，采购人收到上述发票后10个工作日内将款项支付给供应商。
★7.6.3前期费用要求：本合同总价款是以2026年1月1日为开始服务时间计算的费用。受招标采购进度影响，本年度实施单位确定前由上年度实施单位延续服务。原实施单位延续服务期间的服务费用由乙方支付。承包人应在收到首付款10日内，根据本年度服务费用的标准，按照相应的比例，将延续服务期间费用支付给原实施单位。（以偏离表中描述作为评审依据）
7.7维护人员基本上岗要求：
①经医生鉴定无妨碍从事电气工作的病症；
②具备必要的电气维修知识；值班员持有相关行业部门颁发的《特种作业操作证》；
③所有上岗人员应通过安全部门的审查合格；
④针对电力系统的基本情况和可能的运行方式的技术培训，以及现场运行操作规程的培训；掌握主要设备的技术规范和性能；熟悉一次、二次图纸和产品说明书；并经过考试合格后方可上岗；
⑤由专职安全人员组织进行叁级安全教育培训，并签订《安全责任书》；
⑥运行人员工作期间仪表及着装要求：工作服、绝缘鞋穿戴整齐，安全帽擦拭干净。 
⑦上树砍伐树木要使用安全带，安全带要系在砍伐口的下方，防止被割，锯或砍断。
⑧上树工作人员站稳把牢，不可攀抓脆弱和枯死的树枝，不应攀登较细且高的树木。
7.8六、验收要求
1.验收主体:采购人
2.验收方式:现场验收
3.验收时间和程序:项目实施结束后，由乙方提供项目测试报告等相关成果，采购人根据合同约定进行验收。
4.验收内容及标准:按照合同约定。
[bookmark: _Toc99301425][bookmark: _Hlk167285151]
第六章   拟签订的合同文本
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政府采购合同


                              合同编号：         




项目名称：水利工程日常维修养护费—2026年潮白河供水电气设备设施运行维护

 
采购人（甲方）： 北京市水利工程管理中心               

供应商（乙方）：                                        


签署日期：    年  月  日



水利工程日常维修养护费-
2026年潮白河供水电气设备设施运行维护
政府采购合同


发包人：北京市水利工程管理中心
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承包人：
[image: ]


依照《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规，就本维护项目有关事项，经双方协商签订合同如下：
第一条	项目概况

1.1标的名称：水利工程日常维修养护费-2026年潮白河供水电气设备设施运行维护
1.2标的内容：
[bookmark: page63]电力设备线路和柱上变台的清扫、巡检、试验，箱变及开闭器的电力设备清扫、巡检、试验以及潮白河管理处配电室电力设备的清扫、巡检、试验，沿线树线矛盾消除、10KV开闭器13座，各式变压器40台，高压配电设施16台，低压配电设施148台、架空线路4039米，电缆9076米（其中潮白河4562米，泵站4514米）线路设备维护、试验工作及沿线树线矛盾消除，树木去枝约284棵，对开闭器、变压器、配电室、高压配电柜等设备应急备勤维修保养、更换及故障维修工作。

1.3 质量标准：
合格，按照采购需求要求完成全部内容，并通过发包人组织的验收。
1.4 服务期：本合同服务期自2026年1月1日至2026年12月31日，本合同服务期满，在下一服务周期实施单位未确定前，承包人继续按照本合同的约定延长其服务期限，直至下一服务周期实施单位进场前一日止。

第二条	合同价款及支付
2.1 合同价款：
（1）合同价款总额：人民币大写     （小写¥	    元）。包括为完成维护工作所需的人工、材料、设备费用以及管理费用、利润、税金、其他各类费用等）。
（2）税金计取：合同价款所含税金税率以中标税率为准，除国家政策调整外，合同价款结算、变更调整，税率均不予调整。
2.2合同形式：固定单价合同。
2.3履约保证金：
（1）履约保证金金额：合同签约价的5%，即人民币（大写）：   （小写）：¥  元
（2）履约保证金支付时间：合同签订后15个工作日内支付
（3）履约保证金形式： （支票/汇票/本票/保函/转账）。
（4）履约保证金退还：承包期满并经发包人验收合格且资料移交后30日内，发包人将履约保证金退还给承包人。发包人退还履约保证金时，有权按照合同约定扣除违约金。履约保证金的退还方式为：采用支票或汇票方式提交的，采用支票或汇票方式退还；采用保函方式提交的，合同义务终止保函自行失效。
（5）履约保证金的扣留：因承包人原因导致合同无法部分或全部履行的，履约保证金将不予退还。
（6）发包人无正当理由逾期退还履约保证金，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）按逾期天数计算并支付补偿金。
[bookmark: page64]2.4 合同价款支付
本合同总价款是以2026年1月1日为开始服务时间计算的费用。受招标采购进度影响，本年度实施单位确定前由上年度实施单位延续服务。原实施单位延续服务期间的服务费用由承包人支付。承包人应在收到首付款10日内，根据本年度服务费用的标准，按照相应的比例，将延续服务期间费用支付给原实施单位。
确定下一年度实施单位前，承包人按照本合同的约定延续其服务期限，直至下一年度实施单位进场前一日止。下一年度实施单位进场前，承包人延续服务期间的服务费用，按照下一年度服务单位中标单价及实际完成工作内容和工作量据实结算，延续服务时间与实际完成工作内容和工作量以甲方确认为准，延续服务费用由甲方确定的下一年度服务单位支付。
2.5支付时间：分阶段支付。
（1）签订合同并收到发票后10个工作日内，支付合同价款的50%；
（2）2026年9月底前，支付合同价款的35%；
（3）乙方完成合同约定的工作内容并通过甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同尾款。
2.6每期支付时，供应商按照采购人要求开具合法合规的商业发票，采购人收到上述发票后10个工作日内将款项支付给供应商。
2.7项目实施过程中，如遇财政对资金支付有特殊要求时，可对支付时段予以调整，双方另行签订补充协议。
第三条	双方权利义务
3.1 发包人的权利义务
3.1.1 依照有关的法律、法规和相关文件，对承包人的工作进行管理、检查和监督。
3.1.2 负责定期、不定期地对承包人工作进行巡查、检查、抽查，及时发现问题，及时督导施工单位限期整改，如未按期整改的，由技术人员提出，项目实施部门负责人签发《限期整改通知单》，督促维护工作落实到位。
3.1.3 负责以书面或其他形式向承包人下达工作管理、检查和监督指令，以及批准和
决定。
3.1.4发包人向承包人提供基础资料及文件，并对其完整性、正确性负责。
3.1.5发包人依据相关质量标准对承包人履行合同情况进行检查，并向承包人支付承
包费用。
3.2 承包人的权利义务
3.2.1按照有关法规、规章和发包人的要求，作为工程运行维护工作的责任人，按照本合同约定的工作要求，承担合同范围内的工作，确保管理范围的设备状况良好、环境整洁、植物长势良好，不得擅自降低管理标准，并接受发包人的检查。
3.2.2 承包人在工程运行维护工作中应遵守安全生产、文明管理及环境保护的有关管理和规定，按照相应操作规程进行作业，确保不发生安全事故。
3.2.3 国家根据现行税法对承包人征收的有关税费，由承包人承担。
3.2.4承包人必须承担参加防汛抢险及冬季打冰扫雪的社会义务。
3.2.5承包人应自行配备工程运行管理维护工作所需的工器具及相关设施。承包人为提供运行维护服务所需的水电费用等全部由承包人承担。
3.2.6承包人负责工程运行管理维护工作所需工器具及相关设施的维护和保养，确保设施设备的安全使用。
3.2.7发包人向承包人支付全部工程款后，承包人应继续做好后续工作，保质保量完成任务。
3.2.8承包人应加强应急抢险能力建设。项目实施过程中如出现应急抢险事项，承包人应在能力范围内积极配合发包人开展应急抢险工作；如承包人具备应急抢险能力的，由承包人承担抢险工作，实际发生工作量及资金等以发包人审核为准。
3.2.9承包人应按照发包人要求的表格做好各项运行维护记录工作，保证资料的真实性、完整性。
3.2.10承包人负责按国家规定办理运行维护人员各项社会保险（含工伤保险），并对因人员雇佣产生的各种劳动纠纷承担全部责任。
    3.2.11如承包人派来的工作人员，在工作期间、上下班途中等，出现如摔伤、交通事故、非职业性疾病及工亡等，包括但不限于类似的工伤工亡事故，以及对第三人造成损害，由承包人进行处理并承担相应责任及法律后果，甲方不承担任何责任和法律后果。
第四条	违约情形与责任
4.1承包人违约情形
4.1.1承包人无正当理由未按开工通知的要求进场组织作业。
4.1.2承包人私自将合同或权利转让（分包）。
4.1.3承包人未按合同要求标准完成合同内容。
承包人发生违约行为，发包人可向承包人发出书面警告，限其改正。承包人须按期提交整改报告，经发包人审查后，再采取相应措施整改完毕方可继续工作。
承包人采取有效措施改正，尽可能挽回由于违约造成的损失。承包人采取措施所增加
的费用，由承包人承担。承包人在收到警告后7天内仍不采取有效措施，发包人可暂停其
工作，停止支付合同价款。
4.1.4承包人有其他违反本合同情形的。
4.2发包人违约情形
4.2.1发包人由于主观原因未能按合同规定的时间支付合同价款。
4.3 违约责任
4.3.1承包人违约责任
承包人发生违约行为，发包人发出限期整顿通知7天后，承包人仍不采取整改措施且
未提交整改报告的，发包人有权单方解除合同，同时派人员接管完成承包内容的工作，接
管过程中可以使用承包人的设备、工具，但并不免除承包人应负的责任。合同终止后，对
未结算的价款按承包人实际完成工作量及给发包人造成的损失一并考虑。
4.3.2 发包人违约责任
发包人发生违约情形时，经承包人催告后在合理期限内仍不履行的，应承担违约责任。
第五条	处罚规定
5.1由发包人组织综合检查小组，进行全面检查，对承包人进行检查考核，对不达标准的进行相应处罚。
5.2承包人要保证施工安全、人员人身安全，驻地安全等，若发生安全事故，经确认
为承包人责任，发生安全事故造成的损失由承包人承担，视后果严重程度，给予扣罚维护
[bookmark: page67]资金、报公安机关、解除维护合同等处罚。
5.3承包人或其雇佣的施工人员发生违法乱纪的行为，视情节严重程度，给予扣罚维
护资金、报公安机关、解除维护合同等处罚。
第六条	安全施工
6.1双方签订安全生产协议书。
6.2承包人应设立安全机构，加强安全检查，依法对维护人员进行安全教育。
6.3承包人应自觉执行有关安全的法律、法规和操作规程，常规作业要统一着装；水上作业时，工人须穿着救生衣；特殊岗位须持证上岗，以确保工人的人身安全。
6.4承包人应保证工人的饮食、住宿安全及驻地的消防安全。
6.5承包人应无条件配合发包人及行业主管部门安全检查，对检查出的问题要立即整
改。
6.6发生事故时，承包人应采取有效措施控制事态将情况上报发包人及有关部门，在24小时内向发包人提交书面报告，同时按政府有关部门要求处理。承包人要承担事故的全部责任，发包人不承担任何责任。
6.7承包人负责做好合同履行期间的安全管理工作，做好安全措施，不得发生安全事
故。
6.8在有毒有害有限空间环境中施工，承包人应按有关规定提供相应的防护措施，发生安全事故的由承包人负责。
第七条	不可抗力
7.1不可抗力应以国家和本市有关主管部门正式发布为准。不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人代表书面通报受害情况，灾害继续发生，承包人应每天持续向发包人报告灾害及应对采取措施，直到灾害结束。
7.2 发包人应对灾害处理提供必要条件。
7.3 因灾害发生的费用由双方协商解决。
7.4 工程本身的损害由发包人承担。
7.5 人员伤亡由承包人负责同时承担相应费用。
7.6 造成承包人设备、机械的损坏及停工等损失，由承包人承担。
第八条 验收
8.1 验收工作分类
[bookmark: page68]8.1.1 本工程验收包括：分项工程验收、完工验收和合同验收；
8.1.2 验收条件：1.完成项目实施方案和合同约定的各项内容；2.有完整的技术档案和管理资料。
8.1.3 验收程序：由发包人按照相关规定组织验收。详见附件1：“履约验收方案”。
第九条 合同争议解决途径
9.1当合同文件出现双方理解或释义不相一致时，在不影响维护工作进度的情况下，由双方协商解决；协商不成的，可以通过合同管理机构会同有关部门进行调解；不愿调解或调解不成的，可以向北京市顺义区人民法院起诉。
第十条	 其他
10.1延续服务时间及工作量确认：
延续服务时间与实际完成的工作内容和工作量以发包人确认为准。
10.2 项目完成后，承包人应无偿提供后续项目绩效考核、相关检查配合工作。
[bookmark: page69]第十一条 合同生效
本合同一式陆份，其中正本贰份，副本肆份，甲方执正本壹份、副本贰份，乙方执正本壹份、副本贰份。正、副本具有同等法律效力。
自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，由双方共同协商或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十二条	合同附件
12.1附件属于本合同有效部分，与本合同具有同等法律效力。
附件1：履约验收方案
附件2：廉政协议
附件3：安全生产协议书


附件1：履约验收方案
履约验收方案
一、履约验收主体：发包人。
二、验收方式：发包人自行组织，采用现场检查、查阅资料、确认工程量计量单，召开验收会议等方式，完成验收。
三、验收时间：合同内容全部完工且资料齐全后10个工作日内。
四、验收条件：1）完成项目实施方案和合同约定的各项内容；2）有完整的技术档案和管理资料。
五、验收程序：承包人按照合同约定，完成2026年供水电气设备设施运行维护项目所有内容，同时提交完整的验收资料。发包人按照《水利工程日常维修养护费工程维护项目管理实施细则》的相关规定，组织相关专业人员对本项目技术和商务履约情况进行验收，验收合格后双方签署验收书。验收不合格的，由承包人按要求弥补缺陷后再次组织验收，直至验收合格。
六、验收内容及标准：
	序号
	验收内容
	验收标准
	备注
	

	
	
	
	
	

	一
	技术要求
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	服务标准
	
	由发包人组织验收小组成员核
	

	
	
	项目实施按采购需求规定的各
	查承包人提交的成果文件以及
	

	
	
	
	
	

	2
	项目执行的
	项标准和规范要求执行，服务标
	日常检查考核记录，验收小组成
	

	
	标准和规范
	准达到既定要求。
	员全部认为已达到服务标准后
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	签认。
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	由发包人组织验收小组成员核
	

	
	服务内容及
	
	查承包人提交的成果文件以及
	

	3
	
	按合同约定内容完成。
	日常检查考核记录，验收小组成
	

	
	要求
	
	
	

	
	
	
	员全部认为符合合同约定范围
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	后签认。
	

	
	
	
	
	

	
	
	发包人项目实施负责人出具服
	
	

	4
	组织方案
	务考核记录，对承包人各项组织
	
	

	
	
	方案落实情况予以考核。
	
	

	
	
	
	
	

	二
	商务要求
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	项目实施期
	按合同约定期限完成。
	
	

	
	限
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	项目实施地
	北京市
	
	

	
	点
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	合同价款支
	付款进度比例符合合同约定，付
	
	

	
	付
	款条件满足合同约定。
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	项目实施中物料购置涉及商品
	承包人提供商品包装材料环保
	

	
	商品包装环
	
	检测报告，涉及重金属和VOCs检
	

	4
	
	包装的，满足采购需求环保标准
	
	

	
	保要求
	
	测的，需符合采购需求规定的检
	

	
	
	要求。
	
	

	
	
	
	测方法。
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	售后服务
	已在合同中约定。
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附件2：廉政协议
[bookmark: _Toc415485523][bookmark: _Toc2089][bookmark: _Toc416224477][bookmark: _Toc2755][bookmark: _Toc28773][bookmark: _Toc389669133][bookmark: _Toc402913721][bookmark: _Toc15166][bookmark: _Toc389678489]廉政协议


项目名称：                     
委托人：                      （以下称为“甲方”）
受托人：                      （以下称为“乙方”）
                        
为加强项目建设中的廉政建设，规范甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，甲乙双方特订立本廉政协议。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、项目建设和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行水利工程日常维修养护费-2026年供水电气设备设施运行维护合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方责任
甲方的领导和从事该项目的工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方水利工程日常维修养护费-2026年供水电气设备设施运行维护合同有关的设备、材料、分包等经济活动。不得以任何理由要求乙方购买水利工程日常维修养护费-2026年供水电气设备设施运行维护合同规定以外的材料、设备、服务等。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目有关方针、政策，尤其是有关的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条  违约责任
（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，
甲方有权依据本协议及主合同约定要求乙方承担支付违约金、赔偿损失、解除合同等民事违约责任；乙方应按照其企业内部规章制度对相关责任人员作出处理；行为违反行政管理法规的，由有权行政机关依法给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。”
第五条 其它
（一）本协议作为水利工程日常维修养护费-2026年供水电气设备设施运行维护合同的附件，与水利工程日常维修养护费-2026年供水电气设备设施运行维护合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
（二）本协议的有效期为双方签署之日起至项目水利工程日常维修养护费-2026年供水电气设备设施运行维护验收合格时止。
（三）本协议一式    份，由甲方执    份、乙方执    份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                 乙方单位：（盖章）
法定代表人或其授权代理人：         法定代表人或其授权代理人：           
    地址：                             地址：
电话：                             电话：

年   月   日                   年   月  日












附件3：安全生产协议书
安全生产协议书

项目名称：水利工程日常维修养护费-2026年供水电气设备设施运行维护
发包人：                          (以下称为甲方)
承包人：                          (以下称为乙方)
为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保水利工程日常维修养护费-2026年供水电气设备设施运行维护项目的施工安全，依照国家、北京市的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议书：
本安全生产协议书作为水利工程日常维修养护费-2026年供水电气设备设施运行维护项目的附件，与该合同具有同等效力。
一、乙方的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。
二、根据《北京市建设工程文明安全施工管理规定》的有关要求，甲方有权审查乙方安全管理体制是否符合市、区政府及有关主管部门的规定，有权向乙方提出安全施工的要求以及日常施工现场的督促检查。
三、乙方在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体制，组织有关安全知识学习、安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。
四、进场施工前，乙方应对其所有工作人员进行三级安全教育，所有人员应持证上岗；乙方必须执行安全技术交底制度。
五、乙方进场后要自觉遵守、认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例》；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业内有关安全生产的法规及各项规定。因为此次施工过程中会涉及有限空间作业，乙方必须严格按照有限空间作业施工程序做好安全措施和施工组织措施，以防发生有限空间事故。另因乙方违反有关法律、法规等造成事故的责任及因此发生的费用，全部由乙方自行承担。
六、乙方施工中要配备专职安全员，对现场施工安全进行全程监督；施工现场要制定可靠的安全措施，切实保障安全。甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。
七、乙方全面负责施工现场的安全，制定安全操作规程和安全防范措施，并严格按照操作规程施工。乙方要保证施工过程中的绝对安全，一旦发生事故，其责任全部由乙方承担。
八、乙方要定期组织安全检查，及时发现并消除安全隐患；对已发生或可能发生的安全事故，要做好现场保护工作并及时上报甲方。
九、该工程实施安全生产许可制度，乙方要具有安全生产资质，方可进场施工。
十、乙方要按照甲方要求进行文明施工、安全施工。特别是在用水、用电及在供水管线、电缆线等上方施工时一定要服从甲方安排，否则发生事故责任完全由乙方承担。
十一、乙方在施工中要认真执行《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市建设工程施工现场安全防护基本标准》、く北京市建设工程施工现场管理基本标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理补充生活设施及卫生防疫管理标准》和《北京市建设工程施工现场文明安全施工补充标准》等文件的有关规定。甲方将严格执行上述各项标准作为施工过程中安全检查和安全奖惩的依据。
十二、乙方在施工过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保。乙方要采取合理施工方案严格施工工艺，严格控制地表沉降，加强对地下管线和地面构造物的监控量测，及时采取有效措施保证地下管线和地表构造物的安全。如遇有不明情况，应及时向有关部门联系，采取有效保护措施，在施工过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏，由乙方承担全部责任。	
十三、乙方在施工过程中，应认真组织审核发包人下发的施工图纸，并严格按审核后的施工图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施工质量和安全问题都将由乙方承担全部贵任。
十四、若在施工过程中发生人员伤亡(含刑事案件)、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按有关规定及时上报甲方及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由乙方负责。
十五、乙方在合同签订之后，应尽快自觉配合甲方有关部门办理开工报告手续。
十六、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定，经双方协商处理解决。
十七、本协议自签订之日起生效。
十八、本责任书一式陆份，甲乙双方各持叁份，合同履行期间有效。


甲方: （盖章）                     乙方:（盖章）

法定代表人                         法定代表人
(或授权委托人)  ：                 (或授权委托人)：



年   月   日                          年   月   日




第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 营业执照等证明文件



2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2

3落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
3-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



3-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


3-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


3-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



4本项目的特定资格要求（如有）
4-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


4-2 其他特定资格要求


5投标保证金凭证/交款单据电子件




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 [bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc520356217]投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc142311059]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226309802]开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc150774763]




4 




5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	投标报价项目
	最高限价（元）
	投标报价（元）
	备注

	1
	供水电气设备维护
	510374.46
	
	

	2
	供电设施维护
	578028.79
	
	

	合计
	
	
	



注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
[bookmark: _Hlk168431865][bookmark: _Hlk168431972][bookmark: _Hlk144194261]4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
6 [bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc305158829]
合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


8 中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
9 
拟分包情况说明
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Hlk176956326]分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。
10 
招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。



10-2投标人参与的类似项目业绩（非实质性格式）
项目名称：            　　　　　　　　　　　　项目编号：          　　

	序号
	时间
	项目全称
	委托人全称
	委托内容
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：业绩以合同签订或项目完成时间为准。所有业绩须提供内容页、签字盖章页的复印件并加盖投标人公章，否则不予计分。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Toc4179]10-3、本项目人员配置及主要人员简历表（非实质性格式）
本项目人员配置表

	序号
	姓名
	性别
	学历
	执业资格
	职称
	专业
	从业年限
	岗位分工

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：后附人员相关证件的复印件

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日  


主要人员简历表
	姓名
	本项目工作角色
	年龄
	毕业学校

	
	
	
	

	职称
	专业
	毕业学校
	从业年限

	
	
	
	

	个人简介（简单描述工作经验和能力）

	

	专业经验

	时间
	项目名称及描述
	工作角色和责任

	XXXX年
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：后附人员相关证件的复印件

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日



11、服务方案说明
投标人应根据采购需求及评分标准自行编写（格式自拟）
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