TAHP-2019-ZB-109

垦华监狱消防系统维护保养项目

招 标 文 件

采购人：北京市监狱管理局清河分局垦华监狱

代理机构：德汇工程管理（北京）有限公司

2019年7月 5日

目    录

第一部分：投标邀请

第二部分：供应商须知前附表

第三部分：供应商须知

一、总则

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、开标

六、评标步骤和要求

七、签订合同

八、中标服务费

九、处罚、询问和质疑

十、保密和披露

第四部分：评标标准和评标办法

第五部分：采购需求

第六部分：采购合同

第七部分：投标文件格式

投标邀请

德汇工程管理（北京）有限公司(以下简称代理公司)受北京市监狱管理局清河分局垦华监狱垦华监狱委托就垦华监狱消防系统维护保养项目的相关服务进行国内公开招标，资金来源：自筹，邀请合格供应商提交密封投标。

项目编号：TAHP-2019-ZB-109

项目名称：垦华监狱消防系统维护保养项目

项目地点：京山线茶淀站北京清河农场

采购内容

4.1（1）服务范围：垦华监狱消防系统主要包括：火灾自动报警及消防联动控制系统、消防电话及火灾应急广播系统、消火栓灭火系统、湿式自动喷水灭火系统、气体灭火系统、应急照明及疏散指示、灭火器等设备设施。

# （2）按照要求为垦华监狱消防系统提供提供例行维修保养服务、突发性故障的紧急服务、损坏设备（不包括人为破坏或丢失设备）的更换等服务。

4.2服务时间：合同期限为一年。

4.3项目采购预算：17.6万元（大写：壹拾柒万陆仟元整）；最高投标限价为17.6万元（大写：壹拾柒万陆仟元整）。

具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。供应商的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。供应商若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

供应商的资格条件：

5.1供应商应符合中华人民共和国政府采购法第二十二条之规定，即：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.2在中华人民共和国境内合法注册的法人、其他组织或者自然人；

5.3本项目不接受联合体。

5.4供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）备注1

备注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询供应商截止到投标截止期的信用信息记录。

3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。

4）信用信息的使用规则：在开标后，由采购代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商截止到投标截止期的信用信息记录。信用信息查询记录经由评标委员会确认后，以网站截图打印稿的形式与其他采购文件一并保存。

5）如供应商为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），则其投标将被拒绝。

招标文件领取时间、地点和办法

招标文件领取时间：2019年07月26日 09:00 至 2019年08月1日 16:00(双休日及法定节假日除外)；

招标文件领取地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号盈坤世纪G座702室

招标文件售价：人民币200元，招标文件售后不退。

领取招标文件时需携带下列证明文件：

1、法定代表人授权委托书（原件加盖公章）；

2、被授权人身份证（原件及复印件加盖公章）；

法定代表人本人报名及购买招标文件的，以上1、2不需要提供，但需要提供盖公章的法定代表身份证明文件（原件）及本人身份证（原件及复印件加盖公章）

接受投标时间、投标截止时间及开标时间：

投标时间：2019年8月15日9:00（北京时间）。

投标截止及开标时间：2019年8月15日9:00（北京时间）。

投标截止时间后送达的投标文件将被拒收，在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

投标地点及开标地点：

北京市丰台区汽车博物馆东路6号盈坤世纪G座702室，届时请供应商的法定代表人或其授权的供应商代表准时到场参加。

本项目落实的政府采购政策

本项目扶持中小企业及监狱企业发展，促进残疾人就业,鼓励节能环保产品，政府采购融资担保,具体政府采购政策落实情况详见招标文件。

公告期限：5个工作日

评标办法法：综合评分法

本项目相关信息均在“中国政府采购网”“北京市政府采购网”网站上发布。

采购人名称：北京市监狱管理局清河分局垦华监狱

采购人地址：京山线茶淀站清河农场

联系人：  杨磊

联系电话：53863631

代理公司名称：德汇工程管理（北京）有限公司

代理公司地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号盈坤世纪G座702室

邮政编码： 100070

项目联系人：王超

联系电话： 18516905671

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 北京市监狱管理局清河分局垦华监狱 |
| 2 | 供应商的资质要求 | 供应商应符合中华人民共和国政府采购法第二十二条之规定；即： 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6）法律、行政法规规定的其他条件。 在中华人民共和国境内合法注册的法人、其他组织或者自然人； 本项目不接受联合体； 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）备注1： 备注1：1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询供应商截止到投标截止期的信用信息记录。 3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。 4）信用信息的使用规则：在开标后，由采购代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商截止到投标截止期的信用信息记录。信用信息查询记录经由评标委员会确认后，以网站截图打印稿的形式与其他采购文件一并保存。 5）如供应商为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），则其投标将被拒绝。 |
| 3 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 4 | 供应商应提交的 商务文件 | *投标函； *开标一览表； *投标报价明细表； *法定代表人授权委托书； *供应商企业营业执照副本复印件或单位法人证书复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件加盖公章；或三证合一营业执照副本复印件加盖公章； *经审计的2017年度财务报告复印件加盖公章，或供应商基本存款账户开户行在递交投标文件截止时间前三个月内出具的资信证明；若中国投资担保有限公司为供应商出具了政府采购投标担保函，则可不用提交上述财务报告和资信证明。 *递交投标文件截止时间前12个月内任何一个月依法缴纳社会保障资金，以及递交投标文件截止时间前12个月内任何一个月依法缴纳税收的证明材料复印件加盖公章（若不能提供需予以合理说明）。 *参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的说明正本（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 *商务条款偏离表； 供应商中小企业声明函（适用于符合条件的供应商）； 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（适用于符合条件的供应商）； 残疾人福利性单位声明函；（适用于符合条件的供应商）； 供应商近3年(2016年7月至今)承担的类似项目业绩（需附合同关键页加盖公章）； 公司简介； 供应商认为需要提供的其他商务资料。 |
| 5 | 供应商应提交的 技术文件 | *技术条款偏离表 *履约团队名单 3、*供应商自行编写的技术文件； 4、供应商认为需要提供的其它说明和资料。 |
| 6 | 投标保证金额 | 投标保证金金额： / 元。 投标保证金必须采用下列形式之一：信汇、电汇、银行汇票、投标担保函。请勿使用转帐支票、现金等方式。 收款单位：德汇工程管理（北京）有限公司 开 户 行：工行成府路支行 银行账号：0200 0957 0920 0042 855 |
| 7 | 是否接受可选择或可调整的投标和报价 | 否 |
| 8 | 是否允许供应商将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否 |
| 9 | 现场踏勘 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 10 | 投标文件有效期 | 90日历天（从开标日起计算） |
| 11 | 投标文件份数 | 投标文件每包一式3份（其中正本1份，副本2份）、单独密封的开标一览表正本1份（此外，本项目需要提交1份电子文档） |
| 12 | 是否允许国外企业投标 | 否 |
| 13 | 本项目节能环保要求 | 无 |
| 14 | 政府采购优惠政策 | （1）符合小、微企业产品的价格给予6%的扣除。 证明材料：按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《中小企业划分标准规定》（工信部联企业【2011】300号）的标准，投标人属于小型和微型企业的中国企业，且投标产品是中国小型和微型企业生产的，应按照暂行办法规定提交中小企业声明函。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责。提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 （2）符合监狱企业扶持政策的价格给予6%的扣除。 证明材料：监狱企业视同小型、微型企业。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责。提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）符合残疾人福利性单位扶持政策的价格给予6%的扣除。 证明材料：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位应提供《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人应对提交的残疾人福利性单位声明函的真实性负责。提交的残疾人福利性单位声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 （4）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的节能、环保产品清单中的产品（须附证明材料）。 ①政府采购节约能源政策：政府采购产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品。 ②政府采购环境保护政策：政府采购产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品。 |
| 15 | 是否允许投标担保、履约担保与融资担保 | 详见供应商须知9.3和9.4条。 |
| 16 | 递交投标文件时应出示的证件 | 法定代表人身份证明文件（供应商代表为法定代表人）或法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、供应商代表身份证原件、供应商代表身份证复印件（加盖单位公章） |
| 17 | 其他事项 | 1、项目采购预算：17.6万元；最高投标限价为17.6万元。 2、评审工作要符合《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库【2012】69 号）。 |
| 18 | 投标报价 | 所有报价一律以人民币报价。 供应商报价应为完成本项目中所要求的服务所应包括内容的所有价格。 供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。 本次招标是否接受可选择或可调整的投标和报价，详见供应商须知前附表第7条。如果本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。 供应商要按投标服务的内容填写单价、总价及其他事项，并由法定代表人或供应商代表签署。 供应商对投标报价若有说明应在单独密封的开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。 投标的报价优惠应对应单独密封的开标一览表、投标服务价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的服务等其他形式的优惠，在评标时将不具有竞争优势。 最低报价不能作为中标的保证。 |

注：本表中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正；

本表内容若与供应商须知中的内容不一致，应当以本表内容为准。

第三部分  供应商须知

## 总则

本招标文件适用于本文件第五部分中所述服务的项目采购。

定义：

  - “采购人”名称详见供应商须知前附表第1条。

  - “服务”指本招标文件第五部分所述供应商应该履行的承诺和义务。

  - “潜在供应商”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。

  - “供应商”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

  - 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

供应商的其他条件

  - 具有提供本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商均可参加投标。

  - 供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本招标文件中规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 在中华人民共和国境内合法注册的法人、其他组织或者自然人；

- 本项目不接受联合体；

- (供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）备注1

备注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询供应商截止到投标截止期的信用信息记录。

3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。

4）信用信息的使用规则：在开标后，由采购代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商截止到投标截止期的信用信息记录。信用信息查询记录经由评标委员会确认后，以网站截图打印稿的形式与其他采购文件一并保存。

5）如供应商为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），则其投标将被拒绝。

  - 具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的供应商的特别规则如下：

（1） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2） 凡直接投资参股、代建、管理货物采购人的法人，不得在工程项目招标中提出资格预审申请，但其具有独立法人资格的关联企业可以参加工程的投标。

  - 供应商递交投标文件要求。

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 按招标文件格式填写)。供应商代表递交投标文件时，须出示身份证原件和复印件（加盖单位公章），并在供应商登记表中完整填写身份证号码。有身份证原件但无身份证复印件的允许在开标后代理公司规定的时间内进行补正。《法定代表人授权委托书》和身份证复印件存入招标全过程档案。未按规定出示《法定代表人授权委托书》、身份证原件、身份证复印件的供应商的投标文件将被拒绝。

投标费用

  - 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，代理公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

通知

  - 对与本项目有关的通知，代理公司将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在供应商发出，传真和手机号码以潜在供应商的登记为准。收到通知的供应商应以书面方式立即予以回复确认，但供应商未回复或代理公司未收到回复时，并不应当被理解为代理公司知道、应当知道或不应当被理解为代理公司应当推定供应商是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达供应商，除非有适当的证据表明代理公司已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且代理公司认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，代理公司不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 招标文件

招标文件

  - 招标文件由下列七部分内容组成：

第一部分 投标邀请；

第二部分 供应商须知前附表；

第三部分 供应商须知；

第四部分 评标标准和评分方法；

第五部分 采购需求；

第六部分 中标合同；

第七部分 投标文件格式。

投标前招标文件的澄清和修改

  - 供应商的澄清、修改等要求的提交：任何已登记备案并领取了招标文件的潜在供应商，均可要求对招标文件进行澄清及或修改，并可以对服务现场进行踏勘，该要求应在提交投标文件截止时间十五日前，按投标邀请书中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达代理公司。

代理公司或采购人将视情况确定是否有必要安排所有已登记备案并领取了招标文件的供应商踏勘现场，而无论代理公司或采购人是否安排踏勘现场，供应商均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

  - 按照责任权利相一致原则，若招标文件的主要商务、技术指标由采购人提出，则供应商提出的相关澄清、修改要求由采购人负责解释，并应当由采购人视情况作出澄清或修改的决定；若招标文件的主要商务、技术指标由代理公司提出，则相关澄清、修改要求由代理公司负责解释，并应当由代理公司视情况作出澄清或修改的决定。与此相应，相关质疑处理工作也按照此原则由采购人或代理公司进行处理。

  - 代理公司对澄清、修改要求的处理：代理公司对其认为不必要进行澄清或修改，也不需要进行其它答复的，可以不予答复。若代理公司决定给予澄清、修改或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在供应商发出澄清、修改或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 代理公司主动进行的澄清、修改：代理公司无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

  - 补充文件的发出时间、投标截止日的变更：在招标采购的情形下，自澄清、修改或进行其它答复的补充文件发出之日起至所规定的供应商提交投标文件截止之日止，不得少于十五日，需要为此调整投标文件提交截止日的，应当重新确定，并就变更后的投标截止日重新发出通知。

  - 代理公司澄清、修改、其它答复的效力：无论是否根据潜在供应商的澄清、修改或进行其它答复的要求，代理公司一旦对招标文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，代理公司有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的供应商均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清和修改文件。同时，代理公司和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

  - 代理公司将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，代理公司将向所有已通过公告等方式领取或下载了招标文件的潜在供应商发出通知。

## 投标文件

投标文件的语言和计量单位

  - 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与代理公司就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

  - 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

  - 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求供应商限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

投标文件的组成及相关要求

  - 投标文件分为商务部分和技术部分。

商务部分指供应商提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术部分指供应商提交的能够证明供应商提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，供应商应按供应商须知前附表第4至5条规定提交商务文件、技术文件和需要供应商自行编写的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正（具体填写要求详见招标文件第七部分投标文件格式）。

  - 投标文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照招标文件第七部分投标文件格式规定的顺序，统一编目编码装订。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。装订不得采用活页装订，否则，投标将被拒绝。

  - 投标保证金：本项目是否收取投标保证金，见本文件前附表第 6 条；如收取投标保证金，要求如下：

（1） 供应商应提供的投标保证金额详见供应商须知前附表第6 条。

（2）	投标保证金必须采用下列形式之一：信汇、电汇、银行汇票、投标担保函。请勿使用转账支票、现金等方式。

收款单位：德汇工程管理（北京）有限公司

开 户 行：工行成府路支行

银行账号：0200 0957 0920 0042 855

供应商的投标保证金为信汇或电汇形式的，须在汇款单上注明采购项目名称、采购项目编号，并在开标前办理向代理公司上述指定账户汇款的手续，在投标

现场凭汇款复印件领取代理公司有关凭据（否则视为未提交）。投标保证金为银行汇票形式的，须在提交投标文件的同时提交。

（3） 供应商可以自愿选择是否采取投标担保函（格式详见附件 2）的形式交纳投标保证金，中国投资担保有限责任公司对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，供应商不需要提供银行资信证明等类似文件。

（4） 未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

（5） 投标保证金一律采用信汇或电汇方式退还。

（6）未成交供应商的磋商保证金将于成交通知书发出之日起5个工作日内以电汇形式退还。

（7）成交供应商的保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内以电汇形式退还。

（8） 经财政部与中国投资担保有限公司协商，由中国投资担保有限公司作为中央本级的试点专业担保机构，其他担保公司提供的担保无效。中国投资担保有限公司的联系电话：010-88822681，传真：010-68437040，联系人：刘荧，办公地址：北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方（原金玉大厦）写字楼 19 层，电子信箱：liuying@guaranty.com.cn。

  - 履约担保和融资担保：

本项目适用。

  - 投标报价

- 所有报价一律以人民币报价。

- 供应商报价应为完成本项目中所要求的服务所应包括内容的所有价格。

- 供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

- 本次招标是否接受可选择或可调整的投标和报价，详见供应商须知前附表第7条。如果本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

- 供应商要按投标服务的内容填写单价、总价及其他事项，并由法定代表人或供应商代表签署。

- 供应商对投标报价若有说明应在单独密封的开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。

- 投标的报价优惠应对应单独密封的开标一览表、投标服务价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的服务等其他形式的优惠，在评标时将不具有竞争优势。

- 最低报价不能作为中标的保证。

  - 本项目是否允许供应商将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见供应商须知前附表第8条。

供应商根据采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

投标内容填写说明

  - 供应商应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

  - 投标文件应严格按照招标文件规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是供应商的责任。

  - 投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。

  - 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

  - 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受代理公司或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

投标文件的有效期

  - 本项目投标文件的有效期详见供应商须知前附表第10条。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

  - 在特殊情况下，代理公司可与供应商协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的供应商除按照代理公司要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

投标文件的签署及其他规定

  - 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

  - 供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的投标将被拒绝。

  - 供应商应按照招标文件要求，在每一份投标文件的正本上指定位置填写供应商全称并加盖公章、签署法定代表人或供应商代表的全名或加盖本人签名章。不符合本条规定的投标将被拒绝。

  - 供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，供应商亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加扣分、在规则基础上加倍扣分、直至对该投标予以拒绝。

  - 供应商应按供应商须知前附表第11条规定的份数提交投标文件。

- 如果要求提交投标文件电子文档，该文档应用不可擦写的刻录光盘为存储介质，并在盘面标注供应商全称、项目编号；投标文件电子文档应与投标文件正本纸介质的全部内容一致并按照正本的顺序编排，有关资格证明文件和证书、检验报告等应依原样扫描为电子文档，且清晰易读；

- 供应商应保证投标文件副本与正本、电子文档与文本文档的内容严格一致，如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准。单独密封的开标一览表如与投标文件正本不一致，以单独密封的开标一览表为准。

  - 投标文件的正本必须注明“正本”字样，并由供应商的法定代表人或供应商代表签字。由供应商代表签字的，供应商代表须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照招标文件格式填写）原件附在投标文件中，否则按投标无效处理。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。

  - 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

## 投标文件的递交

投标文件的密封及标记

  - 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

- 投标文件密封袋内装投标文件正本、副本、电子文档（如果要求提交）及供应商认为有必要提交的其他资料。封口处应有法定代表人或供应商代表的签字或印章及供应商公章。封皮上写明项目编号、项目名称、供应商全称和中标后负责此业务联系人的电话、手机和电子信箱。

- 为方便开标评标，单独密封的开标一览表应单独放在另一密封信封内，封口处应有法定代表人或供应商代表的签字或印章及供应商公章。封皮上写明项目编号、项目名称及供应商全称，并注明“开标一览表”字样。

- 为方便开标评标，投标文件正本与副本应分别单独密封，封口处应有法定代表人或供应商代表的签字或印章及供应商公章，封皮上写明项目编号、项目名称及供应商全称。

- 交纳投标保证金（如果要求提交）的有关凭据单独密封。

  - 如果供应商未按上述要求对投标文件密封及加写标记，代理公司对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理公司有权予以拒绝，并退回供应商。

投标截止时间

  - 投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达。在投标截止时间以后送达的投标文件，代理公司拒绝接收。

投标文件的补充、修改和撤回

  - 供应商可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 供应商撤回投标的要求应由供应商法定代表人或供应商代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分，密封送达，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”字样。

  - 在投标截止时间之后，供应商不得撤回投标。

## 开标

开标

  - 代理公司按招标文件规定的时间、地点主持公开开标，采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。

  - 供应商参加开标的代表必须签名报到以证明其出席。

  - 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

  - 开标时，应当众宣读供应商名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及代理公司认为适当的其他内容。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则代理公司对此不承担任何责任。

  - 代理公司将做开标记录并在开标后要求法定代表人或供应商代表签字确认。

16.6  采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件 投标人须知资料表中的规定内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于三家的，不进行评标。

## 评标步骤和要求

组建评标委员会

  - 代理公司根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上（含五人）单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

  - 采购人或代理公司就本项目招标文件征询过意见的专家,不能参加评标。采购人只能以采购人代表的身份参与评标，代理公司工作人员不得参加评标。

评标准备与初步评审

  - 开标后，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求

- 实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

- 重大偏离或保留系指投标服务的质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

- 应当交纳投标保证金的供应商未提交投标保证金或金额不足的；

- 本文件“供应商须知第4、5条”、“供应商应提交的商务文件和供应商应提交的技术文件”部分中，带*部分的资格证明文件不全或无效的；

投标文件未按招标文件的规定密封、签署、盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 未按照招标文件规定报价的；

- 评标委员会一致认为供应商投标价格低于成本价格,且供应商无法提供自己价格合理证明的；

- 超出本项目最高投标限价的。

- 不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

- 联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

- 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

- 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

  - 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

- 如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；单独密封的开标一览表如与正本不一致，以单独密封的开标一览表为准；单独密封的开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标一览表为准。

- 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

- 调整后的数据应对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其投标将被拒绝。

  - 评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

投标的澄清

  - 评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式,并由评标委员会成员签字。

  - 供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或供应商代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

  - 如评标委员会一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

对投标文件的详细评审

  - 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第四部分“评标标准和评标办法”。

确定中标人

  - 评标委员会根据详细评审的结果确定推荐的中标候选人名单，并标明排列顺序。

  - 采购人应确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人，依次类推。

  - 采购人也可授权评标委员会按本条规定直接确定中标人。

  - 代理公司将在评标结束后2个工作日内将评标结果送采购人。采购人应在收到评标结果后5个工作日内按前款规定确定中标人。

评标过程要求

  - 在评标期间，供应商企图影响代理公司或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则：

  - 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则向财政部门反映。

采购项目废标

  - 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的供应商不足3家的；

- 报价等于或低于项目采购预算的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应作出书面报告。

  - 废标后，代理公司应当将废标结果通知所有供应商。

## 签订合同

中标通知

  - 中标人确定后,代理公司将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于中标的供应商是否已经收到该通知。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

  - 代理公司同时向其他供应商发出未中标通知书。代理公司对未中标的供应商不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的供应商是否收到相应的通知为前提。

25.3   中标通知书是合同的组成部分。

签订合同

  - 中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订中标合同。

  - 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

  - 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

  - 中标人一旦中标，及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

  - 违反 26.1 条、26.2 条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

  - 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起（三十日内），按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。政府采购项目的采购合同自签订之日起（七个工作日内），采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

## 中标服务费

中标服务费

  - 按国家发展计划改革委员会计价格[2002]1980号文件、国家发改委[2003]857号文件和国家发改委发改办价格[2011]534号文件的规定的收费标准计算；专家评审费按实际发生记取。

  - 成交供应商应在领取中标通知书时，采用支票、电汇、现金等付款方式向招标代理机构一次性缴清招标代理服务费。成交供应商应在领取中标通知书后，采用现金付款方式向招标代理机构一次性缴清专家评审费。

## 处罚、询问和质疑

28.发生下列情况之一，供应商的投标保证金将被没收，并被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

- 开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；

- 中标人未按本招标文件规定签约；

- 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

- 供应商其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

29.供应商有权就招标事宜提出质疑

29.1  供应商对采购事项有疑问的，可以按照国家相关办法向采购人或代理公司提出询问。

29.2  招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。

29.3  供应商对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在公告发出7个工作日内提出。供应商已经参与投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

29.4  若供应商认为其投标未获公平评审或采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

29.5  质疑应当按照国家相关规定，以书面形式向采购人或代理公司提出。

29.6  质疑人提起质疑应当符合下列条件：

- 质疑人是参与被质疑采购项目投标的供应商；

- 质疑书的内容和形式符合规定，有效线索和相关证据齐全；

- 在质疑有效期限内提起质疑；

- 有关法律、行政法规、财政部规章规定的其他条件。

29.7  质疑书应当以《质疑函》的形式出现，并包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、法定代表人签字、单位公章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。不符合上述要求的，代理公司将不予受理。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。

29.8  质疑书的递交应到代理公司办公室递交原件，办理文件签收手续，地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号盈坤世纪G座702室，联系人：王工；联系电话：18516905671；传真或复印件等代理公司有权不予受理。

29.9  有下列情形之一的，属于无效质疑，代理公司可不予受理：

- 未在有效期限内提出质疑的；

- 质疑未以书面形式提出的；

- 质疑书为传真或复印件的；

- 所提交材料没有以《质疑函》命名的；

- 质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

- 质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

- 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

- 其它不符合受理条件的情形。

29.10  采购人或代理公司将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

  - 质疑人有下列情形之一的，代理公司应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

29.12  供应商进行虚假和恶意质疑的，代理公司可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

  - 质疑供应商对采购人或代理公司的答复不满意以及采购人或代理公司未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

## 保密和披露

- 保密和披露

30.1供应商自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人披露。

  - 代理公司有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

  - 在代理公司认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，代理公司无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第四部分  评标标准和评标办法

一、评标原则与标准

评标原则是指评标委员会成员在评标活动中应遵循的原则，即“公平、公正、科学、择优”的原则和评标保密原则。

二、评标方法

本次评标采用综合评分法，即以有关法律法规，招标文件为依据，对供应商的商务、项目服务及投标报价等方面进行综合评估并按得分由高到低进行排序及推荐。若得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若得分及投标报价都相同的，则按技术部分得分由高到低顺序排列。

三、评分标准：

评审采用百分制，其中投标报价部分21分；商务部分19分；技术部分60分，具体评标标准见下表：

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 （21分） | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 参与评审的价格=投标报价-满足政策要求的价格扣除 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×21%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后一位。 | 21 |
| 2 | 商务部分 (19分) | 信誉 | 质量管理体系认证，职业健康管理体系认证，环境管理体系认证，最高得3分。 投标文件须提供相关证件复印件盖章，不满足上述要求的不得分。 | 3 |
|  |  | 业绩 | 供应商提供2016年7月1日起至投标截止日（以合同签订日期为准）类似项目成功案例。 同类项目业绩每个得4分，最高得16分。 投标文件按评分要求提供合同关键页复印件加盖公章，不满足上述要求的不得分。 | 16 |
| 3 | 技术部分（60分） | 人员配备方案 | 根据供应商针对本项目配备的服务人员进行综合评价。 供应商提供符合招标文件需求，且针对本项目情况的岗位人员配备详细方案，根据方案的详细程度、完整性、适用性、先进性等进行综合评定。 符合服务内容人数要求、方案详细、完整、适用性强、先进性较高：20分； 符合服务内容人数要求、方案基本完整、基本适用本项目的要求、先进性一般：15分； 符合服务内容人数要求、方案不完整、不适用本项目、先进性不高：10分； 不符合服务内容人数要求、方案不完整、不适用本项目、先进性不高：5分； 不提供得0分。 | 20 |
|  |  | 服务实施方案 | 根据针对本项目服务等需求提出服务整体方案和合理化建议的科学性、完整性、可操作性及对需求的相应程度进行横向比较打分。 方案完整、详细、科学，体现对需求的深入理解，可靠性较高，具有较强的可操作性，得30分； 方案基本完整，对需求的把握基本到位，可靠性一般，具有基本的可操作性，得20分； 方案不完整，对需求的把握不到位，可靠性一般，不具有可操作性，得10分； 不提供得0分。 | 30 |
|  |  | 应急保障方案 | 对服务过程中出现的紧急情况，针对林草绿地养护的响应措施和应对方案完整性、合理性、可操作性进行打分。 响应快速、应对方案完整、合理、可操作性强得5分； 响应快速、应对方案较完整、合理、可操作性较强得3分； 响应不及时、应对方案不完整、可操作性不强得1分； 不提供得0分。 | 5 |
|  |  | 附加服务 | 根据供应商技术条款正偏离情况及基于对项目需求理解基础上在报价范围内提供的可以更好地服务于本项目的附加服务内容的情况，附加服务科学性强，适用于本项目得5分；附加服务科学性不强，基本适用于本项目得3分；附加服务科学性不强，不适用于本项目得0分。 | 5 |

- 依据财政部《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库〔2011〕181号）规定本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但参加本次采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但参加本次采购活动的中小企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

- 对残疾人福利性单位供应商价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但参加本次采购活动的残疾人福利性单位应提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的节能、环保产品清单中的产品（须附证明材料）。

①政府采购节约能源政策：政府采购产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品。

②政府采购环境保护政策：政府采购产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品。

# 第五部分   服务内容及要求

# 一、项目概况

1、垦华监狱位于天津市宁河县清河农场，距北京150公里左右，隶属于北京市监狱管理局清河分局，总建筑面积52188平方米，其中设有消防设施的建筑有：综合楼地上4层，建筑面积为4648平方米，建筑高度为16.8米；一级戒备监舍楼地上3层局部5层，建筑面积6690平方米，建筑高度23.3 5米；二、三级戒备监舍楼地上3层，建筑面积16080平方米，建筑高度12.45米；一级戒备劳动技能培训教育用房地上1层，建筑面积1716平方米，建筑高度5.85米；二、三级戒备劳动技能培训教育用房地上2层，建筑面积7962平方米，建筑高度9.45米；干警办公楼地上5层，建筑面积3461平方米，建筑高度19.35米；干警备勤楼地上3层，建筑面积4701平方米，建筑高度12.45米；干警食堂地上1层，建筑面积1026平方米，建筑高度5.85米。本监狱是华北地区最大的监狱，各种设施齐全，属于重点保护单位。

2、垦华监狱消防系统主要包括：火灾自动报警及消防联动控制系统、消防电话及火灾应急广播系统、消火栓灭火系统、湿式自动喷水灭火系统、气体灭火系统、应急照明及疏散指示、灭火器等设备设施。垦华监狱消防系统设施于2014年正式投入使用，运行至今。

# 二、维保

1、垦华监狱2019-2020年度年消防系统维护保养。

2、维保期限：1年。

附表1：消防设施年度维护保养项目明细表

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警及联动控制系统 （包括各楼联动设备的控制） | 日常维护、保养、紧急维修 |
| 2 | 消防广播及通讯系统 | 日常维护、保养、紧急维修 |
| 3 | 消火栓系统 | 日常维护、保养、紧急维修 |
| 4 | 自动喷水系统 | 日常维护、保养、紧急维修 |
| 5 | 气体灭火系统 | 日常维护、保养、紧急维修 |
| 6 | 应急照明及疏散指示标志 | 日常维护、保养、紧急维修 |
| 7 | 水泵接合器、室外消火栓系统 | 日常维护、保养、紧急维修 |

附表2：消防设施年度维护保养明细表

1、火灾自动报警及联动控制系统（包括各楼联动设备的控制）维护保养明细表

| 序号 | 系统主要组成部分、设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警主机 | 台 | 1 |
| 2 | 联动控制柜 | 台 | 1 |
| 3 | 备用电源柜 | 台 | 1 |
| 4 | 感烟探测器 | 个 | 1100 |
| 5 | 感温探测器 | 个 | 10 |
| 6 | 控制模块 | 个 | 80 |
| 7 | 信号模块 | 个 | 30 |
| 8 | 手动报警按钮 | 个 | 50 |
| 9 | 消火栓按按钮 | 个 | 50 |
| 10 | 声光警报器 | 个 | 50 |
| 11 | 端子箱 | 个 | 10 |
| 12 | 管线 | 米 | 25000 |

2、消防广播及通讯系统维护保养明细表

| 序号 | 系统主要组成部分、设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防广播及通讯主机 | 台 | 1 |
| 2 | 消防广播扬声器 | 个 | 100 |
| 2 | 消防电话 | 个 | 50 |
| 3 | 管线 | 米 | 8000 |

3、消火栓系统维护保养明细表

| 序号 | 系统主要组成部分、设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水泵 | 台 | 2 |
| 2 | 稳压系统 | 套 | 1 |
| 3 | 消防泵控制柜 | 台 | 1 |
| 4 | 阀门 | 个 | 60 |
| 5 | 消火栓箱 | 个 | 50 |
| 6 | 消防水箱 | 台 | 1 |
| 7 | 管道 | 米 | 2000 |

4、自动喷水系统维护保养明细表

| 序号 | 系统主要组成部分、设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋水泵 | 台 | 2 |
| 2 | 喷淋泵控制柜 | 台 | 1 |
| 3 | 湿式报警阀 | 套 | 1 |
| 4 | 阀门 | 个 | 10 |
| 5 | 水流指示器 | 个 | 1 |
| 6 | 喷淋头 | 个 | 100 |
| 7 | 末端装置 | 个 | 1 |
| 8 | 管道 | 米 | 500 |

5、气体灭火系统维护保养明细表

| 序号 | 系统主要组成部分、设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体灭火储存装置 | 套 | 1 |
| 2 | 气体灭火控制盘 | 套 | 1 |
| 3 | 紧急启停装置 | 个 | 1 |
| 4 | 放气指示装置 | 个 | 1 |

6、应急照明及疏散指示标志维护保养明细表

| 序号 | 系统主要组成部分、设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明灯 | 个 | 40 |
| 2 | 疏散指示标志 | 台 | 60 |
| 3 | 线路 | 点 | 180 |

7、水泵接合器、室外消火栓系统维护保养明细表

| 序号 | 系统主要组成部分、设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵接合器 | 台 | 2 |
| 2 | 室外消火栓 | 台 | 10 |
| 3 | 管道 | 米 | 1000 |

# 三、消防维保方案

# （一）维保内容

1、维保设备

1.1消防报警系统，其中包括：火灾报警控制器；多线控制盘；消防广播主机；消防电话主机；面板操作及显示；探测及联动监视和控制；打印机；电源及备用电池等。

1.2联动控制系统，其中包括：联动控制台控制及显示；消防水泵控制信号及返回信号显示；非消防电源强切控制信号及返回信号显示；消防电梯联动控制及返回信号显示；消防广播系统控制；消防电源及备用电池系统。

1.3远程手动控制系统，其中包括：多线控制盘控制及显示；消防水泵手动控制信号及返回信号显示。

1.4探测器及其它报警设备，其中包括：感烟探测器、感温控测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、各种模块。

1.5消防通讯系统，其中包括：消防电话系统设备、消防广播系统设备。

1.6自动喷淋系统，其中包括：喷淋泵、水泵结合器、喷头、末端试水装置、湿式报警装置、稳压装置、信号阀、水流指示器、压力开关、各种阀门等。

1.7消火栓系统，其中包括：消火栓泵、稳压装置、水泵结合器、各种阀门、消火栓箱及附件等。

1.8消防水箱、水池、室外消火栓。

1.9气体灭火系统。

2.0应急照明及疏散指示标志。

2、提供例行维修保养服务

2.1定期系统保养检测：

消防系统在经过一段时间运行之后，各种设备随着环境条件的不同，将会出现不同程度的污染老化，影响设备工作的稳定性，还会加速设备的损坏。因此，我方将委派专业技术人员每月对各系统进行抽检，每年对各系统进行全面检查，发现问题，协同甲方采取措施尽快排除故障，确保系统恢复正常，我方每次检测完毕出具检测报告交给甲方，由甲方进行签认。

由合作双方共同商定检测工作时间。由甲方提前通知相关部门，避免影响正常工作。由我方向甲方提交维保工作计划表，工作计划经双方确认后，我公司即开始按计划内容安排具体维保工作。

2.2乙方所提供的定期维保工作内容如下：

2.2.1火灾自动报警系统

1）每月对火灾自动报警系统中各型号探测器、手动报警按钮、消火栓按钮进行现场抽测（按百分之十的比例抽测，保证一年将以上全部设备检测一遍），同时检测消防报警控制器对报警、故障的显示正确性及相关控制操作功能是否正常。

2）每月对火灾自动报警系统中控制模块进行抽测（按百分之十的比例抽测），检测其控制输出信号及接收外围联动设备返回信号的功能是否正常。

3）每月对火灾自动报警系统中信号模块进行抽测（按百分之十的比例抽测），检测其接收外围设备返回信号的功能是否正常。

4）每月对消防控制室机柜、多线控制盘、电源、备用电池系统等相关设备进行清洁保养，以排除故障隐患。

5）每月对消防广播系统进行消防紧急广播试验（按百分之十的比例抽测）。

6）每月对消防电话系统电话分机、电话插孔进行现场抽测（按百分之十的比例抽测）

7）每月对喷淋管网系统设备的性能及工作状态进行电控信号抽检（按百分之十的比例抽测），如设备机械部分损坏，则由合作双方协同向原设备供应厂商联系或采用其他有效措施处理解决。

2.2.2自动喷淋系统

1）每月在甲方的协助下，中控室远程对喷淋泵启动运转一次。

2）每月对报警阀组、水源控制阀进行外观检查，保证系统处于无故障状态。

3）每月对喷头进行一次外观检查，发现有不正常的喷头及时更换；当喷头上有异物时及时清除，更换或安装喷头均使用专用扳手。

4）每月对控制阀门的铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时及时修理更换。

5）每月对消防水泵结合器的接口及附件检查一次，并保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

6）每月在甲方的协助下，利用末端试水装置对水流指示器进行试验（百分之十的比例）。

7）每月在甲方的协助下，对系统的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。

8）每月对消防水箱及稳压装置进行一次检查，检查其消防储备水位，保证消防用水不作它用，发现故障及时处理。

2.2.3消火栓系统

1）每月在甲方的协助下，中控室远程对消防泵启动运转一次。

2）每月对消火栓箱体及阀部件进行全面检查，发现问题及时修理。

3）每月对控制阀门的铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时及时修理更换。

4）每月对消防水箱及稳压装置进行一次检查，检查其消防储备水位，保证消防用水不作它用，发现故障及时处理。

5）每月对消防水泵结合器的接口及附件检查一次，并保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

2.2.4气体灭火系统

1）每月对气体喷头进行一次外观检查，当喷头上有异物时及时清除。

2）每月检查储气瓶、启动瓶压力是否符合要求，压力不足及时进行补压或充装药剂。

3）每年在甲方的协助下，对气体灭火系统进行模拟试喷联动试验。

2.2.5 应急照明及疏散指示标志

1）每月抽检应急照明及疏散指示标志，保护罩是否完整、无裂纹，切换功能是否正常，出现问题及时更换。

2）定期抽检应急照明和疏散指示标志的蓄电池供电功能，且连续供电时间不应少于30min。

2.2.6消防水箱、水池、室外消火栓

1）每月对消防水池、消防水箱检查一次，检查其消防储备水位。同时保证消防用水不作它用，并应每月对该措施进行检查，发现故障应及时进行处理。

2）每月检查室外消火栓外观、地下消火栓标识、栓井环境，每年试验室外消火栓出水及静压。

# （二）突发性故障的紧急服务

我方对甲方提供24小时的急修服务，接到甲方紧急故障报修通知后（含电话通知），12小时内到达现场，尽快排除故障。

# （三）损坏设备（不包括人为破坏或丢失设备）的更换

在设备全面检修及维保期内，若检查发现系统设备损坏而需更换时，由乙方向甲方提交相应的损坏更换报告，经甲方确认后，如损件一次性更换费用在300元以内，则由乙方承担；如损件一次性更换费用超过300元，经甲方确认后，超出300元部分费用由甲方担负。

# （四）维保期间甲方应提供乙方的条件

在维保期间，甲方应提供乙方本办公楼各种消防设施、设备的竣工图纸、点位图、设备使用手册等资料；甲方应向乙方提供进行工作所必备的条件（如：电源、照明、出入证件手续、与相关部门进行协调等）。

# （五）双方责任

1、甲方责任

甲方应派熟悉消防系统的专人负责与乙方联系，配合乙方进行日常维保工作。

2、乙方责任

由乙方负责维保的内容，应符合消防规范的标准和要求，确保设备正常运行，并能够保证顺利通过每年消防专业检测机构的检测。

# 第六部分  采购合同

合同专用条款资料表是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以合同专用条款资料表为准。

(甲方)   　　　　　　       (项目名称)中所

需 　　　　　　　(服务名称)经                 (采购代理机构)于

号组织投标活动。经评审小组评定， 　　　　　            (乙方)为成交供应商。甲乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

## 一．合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	成交通知书

c.	合同条款

d.	投标文件 (含澄清文件)

## 二. 合同总价

本合同总价为：    　　   元人民币。

分项价格：

## 三．付款方式

本合同的付款方式为：

## 四．本合同服务期限及项目实施地点

服务期限：

项目实施地点：

## 五．服务要求

# 一、项目概况

1、垦华监狱位于天津市宁河县清河农场，距北京150公里左右，隶属于北京市监狱管理局清河分局，总建筑面积52188平方米，其中设有消防设施的建筑有：综合楼地上4层，建筑面积为4648平方米，建筑高度为16.8米；一级戒备监舍楼地上3层局部5层，建筑面积6690平方米，建筑高度23.3 5米；二、三级戒备监舍楼地上3层，建筑面积16080平方米，建筑高度12.45米；一级戒备劳动技能培训教育用房地上1层，建筑面积1716平方米，建筑高度5.85米；二、三级戒备劳动技能培训教育用房地上2层，建筑面积7962平方米，建筑高度9.45米；干警办公楼地上5层，建筑面积3461平方米，建筑高度19.35米；干警备勤楼地上3层，建筑面积4701平方米，建筑高度12.45米；干警食堂地上1层，建筑面积1026平方米，建筑高度5.85米。本监狱是华北地区最大的监狱，各种设施齐全，属于重点保护单位。

2、垦华监狱消防系统主要包括：火灾自动报警及消防联动控制系统、消防电话及火灾应急广播系统、消火栓灭火系统、湿式自动喷水灭火系统、气体灭火系统、应急照明及疏散指示、灭火器等设备设施。垦华监狱消防系统设施于2014年正式投入使用，运行至今。

# 二、维保

1、垦华监狱2019-2020年度年消防系统维护保养。

2、维保期限：1年。

附表1：消防设施年度维护保养项目明细表

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警及联动控制系统 （包括各楼联动设备的控制） | 日常维护、保养、紧急维修 |
| 2 | 消防广播及通讯系统 | 日常维护、保养、紧急维修 |
| 3 | 消火栓系统 | 日常维护、保养、紧急维修 |
| 4 | 自动喷水系统 | 日常维护、保养、紧急维修 |
| 5 | 气体灭火系统 | 日常维护、保养、紧急维修 |
| 6 | 应急照明及疏散指示标志 | 日常维护、保养、紧急维修 |
| 7 | 水泵接合器、室外消火栓系统 | 日常维护、保养、紧急维修 |

附表2：消防设施年度维护保养明细表

1、火灾自动报警及联动控制系统（包括各楼联动设备的控制）维护保养明细表

| 序号 | 系统主要组成部分、设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警主机 | 台 | 1 |
| 2 | 联动控制柜 | 台 | 1 |
| 3 | 备用电源柜 | 台 | 1 |
| 4 | 感烟探测器 | 个 | 1100 |
| 5 | 感温探测器 | 个 | 10 |
| 6 | 控制模块 | 个 | 80 |
| 7 | 信号模块 | 个 | 30 |
| 8 | 手动报警按钮 | 个 | 50 |
| 9 | 消火栓按按钮 | 个 | 50 |
| 10 | 声光警报器 | 个 | 50 |
| 11 | 端子箱 | 个 | 10 |
| 12 | 管线 | 米 | 25000 |

2、消防广播及通讯系统维护保养明细表

| 序号 | 系统主要组成部分、设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防广播及通讯主机 | 台 | 1 |
| 2 | 消防广播扬声器 | 个 | 100 |
| 2 | 消防电话 | 个 | 50 |
| 3 | 管线 | 米 | 8000 |

3、消火栓系统维护保养明细表

| 序号 | 系统主要组成部分、设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水泵 | 台 | 2 |
| 2 | 稳压系统 | 套 | 1 |
| 3 | 消防泵控制柜 | 台 | 1 |
| 4 | 阀门 | 个 | 60 |
| 5 | 消火栓箱 | 个 | 50 |
| 6 | 消防水箱 | 台 | 1 |
| 7 | 管道 | 米 | 2000 |

4、自动喷水系统维护保养明细表

| 序号 | 系统主要组成部分、设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋水泵 | 台 | 2 |
| 2 | 喷淋泵控制柜 | 台 | 1 |
| 3 | 湿式报警阀 | 套 | 1 |
| 4 | 阀门 | 个 | 10 |
| 5 | 水流指示器 | 个 | 1 |
| 6 | 喷淋头 | 个 | 100 |
| 7 | 末端装置 | 个 | 1 |
| 8 | 管道 | 米 | 500 |

5、气体灭火系统维护保养明细表

| 序号 | 系统主要组成部分、设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体灭火储存装置 | 套 | 1 |
| 2 | 气体灭火控制盘 | 套 | 1 |
| 3 | 紧急启停装置 | 个 | 1 |
| 4 | 放气指示装置 | 个 | 1 |

6、应急照明及疏散指示标志维护保养明细表

| 序号 | 系统主要组成部分、设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明灯 | 个 | 40 |
| 2 | 疏散指示标志 | 台 | 60 |
| 3 | 线路 | 点 | 180 |

7、水泵接合器、室外消火栓系统维护保养明细表

| 序号 | 系统主要组成部分、设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵接合器 | 台 | 2 |
| 2 | 室外消火栓 | 台 | 10 |
| 3 | 管道 | 米 | 1000 |

# 三、消防维保方案

# （一）维保内容

1、维保设备

1.1消防报警系统，其中包括：火灾报警控制器；多线控制盘；消防广播主机；消防电话主机；面板操作及显示；探测及联动监视和控制；打印机；电源及备用电池等。

1.2联动控制系统，其中包括：联动控制台控制及显示；消防水泵控制信号及返回信号显示；非消防电源强切控制信号及返回信号显示；消防电梯联动控制及返回信号显示；消防广播系统控制；消防电源及备用电池系统。

1.3远程手动控制系统，其中包括：多线控制盘控制及显示；消防水泵手动控制信号及返回信号显示。

1.4探测器及其它报警设备，其中包括：感烟探测器、感温控测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、各种模块。

1.5消防通讯系统，其中包括：消防电话系统设备、消防广播系统设备。

1.6自动喷淋系统，其中包括：喷淋泵、水泵结合器、喷头、末端试水装置、湿式报警装置、稳压装置、信号阀、水流指示器、压力开关、各种阀门等。

1.7消火栓系统，其中包括：消火栓泵、稳压装置、水泵结合器、各种阀门、消火栓箱及附件等。

1.8消防水箱、水池、室外消火栓。

1.9气体灭火系统。

2.0应急照明及疏散指示标志。

2、提供例行维修保养服务

2.1定期系统保养检测：

消防系统在经过一段时间运行之后，各种设备随着环境条件的不同，将会出现不同程度的污染老化，影响设备工作的稳定性，还会加速设备的损坏。因此，我方将委派专业技术人员每月对各系统进行抽检，每年对各系统进行全面检查，发现问题，协同甲方采取措施尽快排除故障，确保系统恢复正常，我方每次检测完毕出具检测报告交给甲方，由甲方进行签认。

由合作双方共同商定检测工作时间。由甲方提前通知相关部门，避免影响正常工作。由我方向甲方提交维保工作计划表，工作计划经双方确认后，我公司即开始按计划内容安排具体维保工作。

2.2乙方所提供的定期维保工作内容如下：

2.2.1火灾自动报警系统

1）每月对火灾自动报警系统中各型号探测器、手动报警按钮、消火栓按钮进行现场抽测（按百分之十的比例抽测，保证一年将以上全部设备检测一遍），同时检测消防报警控制器对报警、故障的显示正确性及相关控制操作功能是否正常。

2）每月对火灾自动报警系统中控制模块进行抽测（按百分之十的比例抽测），检测其控制输出信号及接收外围联动设备返回信号的功能是否正常。

3）每月对火灾自动报警系统中信号模块进行抽测（按百分之十的比例抽测），检测其接收外围设备返回信号的功能是否正常。

4）每月对消防控制室机柜、多线控制盘、电源、备用电池系统等相关设备进行清洁保养，以排除故障隐患。

5）每月对消防广播系统进行消防紧急广播试验（按百分之十的比例抽测）。

6）每月对消防电话系统电话分机、电话插孔进行现场抽测（按百分之十的比例抽测）

7）每月对喷淋管网系统设备的性能及工作状态进行电控信号抽检（按百分之十的比例抽测），如设备机械部分损坏，则由合作双方协同向原设备供应厂商联系或采用其他有效措施处理解决。

2.2.2自动喷淋系统

1）每月在甲方的协助下，中控室远程对喷淋泵启动运转一次。

2）每月对报警阀组、水源控制阀进行外观检查，保证系统处于无故障状态。

3）每月对喷头进行一次外观检查，发现有不正常的喷头及时更换；当喷头上有异物时及时清除，更换或安装喷头均使用专用扳手。

4）每月对控制阀门的铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时及时修理更换。

5）每月对消防水泵结合器的接口及附件检查一次，并保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

6）每月在甲方的协助下，利用末端试水装置对水流指示器进行试验（百分之十的比例）。

7）每月在甲方的协助下，对系统的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。

8）每月对消防水箱及稳压装置进行一次检查，检查其消防储备水位，保证消防用水不作它用，发现故障及时处理。

2.2.3消火栓系统

1）每月在甲方的协助下，中控室远程对消防泵启动运转一次。

2）每月对消火栓箱体及阀部件进行全面检查，发现问题及时修理。

3）每月对控制阀门的铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时及时修理更换。

4）每月对消防水箱及稳压装置进行一次检查，检查其消防储备水位，保证消防用水不作它用，发现故障及时处理。

5）每月对消防水泵结合器的接口及附件检查一次，并保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

2.2.4气体灭火系统

1）每月对气体喷头进行一次外观检查，当喷头上有异物时及时清除。

2）每月检查储气瓶、启动瓶压力是否符合要求，压力不足及时进行补压或充装药剂。

3）每年在甲方的协助下，对气体灭火系统进行模拟试喷联动试验。

2.2.5 应急照明及疏散指示标志

1）每月抽检应急照明及疏散指示标志，保护罩是否完整、无裂纹，切换功能是否正常，出现问题及时更换。

2）定期抽检应急照明和疏散指示标志的蓄电池供电功能，且连续供电时间不应少于30min。

2.2.6消防水箱、水池、室外消火栓

1）每月对消防水池、消防水箱检查一次，检查其消防储备水位。同时保证消防用水不作它用，并应每月对该措施进行检查，发现故障应及时进行处理。

2）每月检查室外消火栓外观、地下消火栓标识、栓井环境，每年试验室外消火栓出水及静压。

# （二）突发性故障的紧急服务

我方对甲方提供24小时的急修服务，接到甲方紧急故障报修通知后（含电话通知），12小时内到达现场，尽快排除故障。

# （三）损坏设备（不包括人为破坏或丢失设备）的更换

在设备全面检修及维保期内，若检查发现系统设备损坏而需更换时，由乙方向甲方提交相应的损坏更换报告，经甲方确认后，如损件一次性更换费用在300元以内，则由乙方承担；如损件一次性更换费用超过300元，经甲方确认后，超出300元部分费用由甲方担负。

# （四）维保期间甲方应提供乙方的条件

在维保期间，甲方应提供乙方本办公楼各种消防设施、设备的竣工图纸、点位图、设备使用手册等资料；甲方应向乙方提供进行工作所必备的条件（如：电源、照明、出入证件手续、与相关部门进行协调等）。

# （五）双方责任

1、甲方责任

甲方应派熟悉消防系统的专人负责与乙方联系，配合乙方进行日常维保工作。

2、乙方责任

由乙方负责维保的内容，应符合消防规范的标准和要求，确保设备正常运行，并能够保证顺利通过每年消防专业检测机构的检测。

## 六、服务期限

合同期限为一年。

## 七、合同的生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

甲　方（盖章）：               	乙　方（盖章）：

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

法定代表人或                       法定代表人或

授权代表(签字)：           			 授权代表(签字)：

地　　址：							  地　　址：

邮政编码：							  邮政编码：

电　　话：							  电　　话：

开户银行：							开户银行：

账　　号：							账　　号：

1、定义

- 本合同下列术语应解释为：

- “合同”系指甲乙双方签署的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

- “服务”系指根据合同规定乙方承担有关的服务，如和合同中规定乙方应承担的其它义务。

- “合同一般条款”系指本合同一般条款。

- “甲方”系指北京市监狱管理局清河分局垦华监狱

- “乙方”系指提供本合同项下提供服务的公司或实体。

- “项目实施地点”系指本合同项下实施服务的现场。

- “天”系指日历天数。

2、服务期限

2.1  服务期限：合同期限为一年。

3、服务要求/标准

3.1详见招标文件第五部分的规定，并与投标文件的规格偏差表（如果被采购人接受的话）相一致。

3.2若服务要求中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

4、保险（不适用）

4.1 由乙方向保险公司以甲方为受益人投保一切险，投保金额为服务价格的110%，保险保至项目现场。

5、支付

5.1付款方式：详见第六章合同资料表

6、履约保证金（不适用）

6.1乙方应在合同签订后7个工作日内向甲方提交金额为合同总金额5％的履约保证金。

6.2 履约保证金应以现金、支票或银行保函（格式见附件）的方式出具。

7、价格

7.1  合同总价与总报价一致。

8、服务质量保证

8.1 乙方应提供优质服务，保证服务质量，且不能低于合同规定的范围和种类。甲方将定期或不定期的对乙方提供的服务实行动态跟踪、检查。

8.2乙方在收到甲方或使用单位关于服务质量问题的通知后三天内，应迅速查处并答复。

8.3如果乙方在收到通知三天后没有弥补缺陷，甲方或使用单位可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

9、转让

9.1除甲方书面同意外，乙方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转给第三方。

10、违约责任

10.1乙方应遵守国家法律、法规的有关规定，严格按照协议条款履行相关义务，否则甲方有权终止协议，乙方应承担相应的违约责任。

10.2由于工作失误造成的损失应由乙方支付.

11、索赔

11.1如果在合同履行过程中，由于乙方违反合同规定义务导致甲方受到损失，乙方应按照甲方的实际损失予以赔偿。合同另有约定的按照约定执行。

11.2乙方如有发生违约事项，甲方可单方面终止合同并要求乙方支付合同总金额1%的违约金。

12、不可抗力

12.1  本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长。

12.2  在不可抗力事件发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。同时必须在14日内，以挂号形式递交有关部门的证明。如果不可抗力超过120日，双方将通过友好协商就合同的执行达成协议。

13、税和关税（如适用）

13.1  中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

13.2  中国政府根据中国现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

14、争端的解决

14.1  合同履行或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，任何一方当事人可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

14.2  在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

15、违约终止合同

15.1  在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

15.1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

15.1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

15.2  如果甲方根据上述第15.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16、破产终止合同

16.1  如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

17、合同修改

17.1  任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

18、通知

18.1  本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面方式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、计量单位

19.1  除服务规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

20、适用法律

20.1  本合同按照中国法律进行解释。

21、合同生效及其它

21.1本合同应在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

21.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 服务范围及分项价格表

- 详细服务方案

- 服务期限

- 服务承诺

# 第七部分  投标文件格式

  - 供应商提交文件须知

- 供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

- 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

- 评标委员会将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

- 供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

- 全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

商务部分

一、投标函

采购人                ：

(供应商全称)授权          (供应商代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目)

（编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

- 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本、开标一览表和电子文档。

- 按招标文件要求提供和交付的服务的投标报价详见开标一览表。

- 我方承诺：完全理解投标报价超过开标时公布的预算金额时，投标将被拒绝。

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 保证完全满足招标文件第五部分服务内容及要求。

- 承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

- 保证遵守招标文件的规定。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

- 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

- 我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

- 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者代理公司工作人员恶意串通的；

- 向采购人、代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：

e-mail：

供应商(公章)：

供应商代表(签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## 二、开标一览表

项目名称：

| 1 | 投标报价： |
| --- | --- |
| 2 | 服务期限： |
| 3 | 其它 |

供应商(公章)：

供应商代表(签字)：

日　期：

三、投标报价明细表

（格式自拟，需包含本项目所需全部费用明细）

四、法定代表人授权委托书

采购人             ：

本授权书声明：注册于            （供应商住址）的            （供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

供应商代表签字或盖章：

供应商公章：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

五、供应商企业营业执照副本复印件或单位法人证书复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件加盖公章；或三证合一营业执照副本复印件加盖公章；

六、经审计的2017年度财务报告复印件加盖公章，或供应商基本存款账户开户行在递交投标文件截止时间前三个月内出具的资信证明；若中国投资担保有限公司为供应商出具了政府采购投标担保函，则可不用提交上述财务报告和资信证明；

七、递交投标文件截止时间前12个月内任何一个月依法缴纳社会保障资金，以及递交投标文件截止时间前12个月内任何一个月依法缴纳税收的证明材料复印件加盖公章（若不能提供需予以合理说明）；

八、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的说明正本。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

九、商务条款偏离表

如供应商提交的投标文件商务条款及合同条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《商务条款偏离表》，完全满足招标文件要求的供应商需应答“完全满足招标文件的全部要求”。

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件商务文件 要求 | 投标文件的应答 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全满足招标文件的全部要求 |  |

投 标 人 公 章：

供应商代表签字：

日          期：

十、中小企业声明函（适用于符合条件的供应商）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

十一、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（适用于符合条件的供应商）

十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

十三、供应商近3年(2016年7月至今)承担的类似项目业绩（需附合同关键页加盖公章）

十四、公司简介

十五、供应商认为需要提供的其他商务资料

# 技术部分

一、技术条款偏离表

如供应商提交的投标文件技术部分与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《技术条款偏离表》，完全满足招标文件要求的供应商需应答“完全满足招标文件的全部要求”。

项目名称及包号：

项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件技术文件 要求 | 投标文件的应答 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全满足招标文件的全部要求 |  |

投 标 人 公 章：

供应商代表签字：

日          期：

## 二、履约团队名单

格式由供应商自拟

需后附人员相关证书、身份证及工作简介。

投    标    人：                   （公章）

供应商代表签字：

日          期：

## 三、供应商自行编写的技术文件

由供应商根据根据采购文件需求详细编写服务方案

附件1：

政府采购投标担保函

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于        （以下简称“供应商”）拟参加编号为           的                 项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币       元            （大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起      个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                   法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

附件2：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                  （以下简称供应商）于      年   月    日签定编号为的《                  政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                          。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为              元（大写                ），币种为           。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后           日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在        工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\\工程\\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                     法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月  日