竞争性磋商文件

项目名称：国家大剧院空调无线测温系统升级改造工程

招标编号：BJJF-2016-1371

委托单位：国家大剧院

北京市京发招标有限公司

二〇一六年九月

目   录

- 邀请书----------------------------------------3

- 供应商须知及附表------------------------------5

附表------------------------------------------------5

供应商须知------------------------------------------7

第一部分  磋商程序----------------------------------7

第二部分  磋商文件----------------------------------8

第三部分  磋商响应文件的编制------------------------8

第四部分  磋商响应文件的递交------------------------9

第五部分  磋商响应文件的评审------------------------10

- 合同文本------------------------------------------15

- 服务内容及技术要求--------------------------------23

第五章 磋商响应文件格式---------------------------------30

附件1   报价函（格式）---------------------------------30

附件2   法定代表人授权书-------------------------------32

附件3   磋商报表---------------------------------------33

附件4   供应商资格-------------------------------------34

附件5   商务条款偏离表---------------------------------36

附件6   规格、技术参数和合同条款偏离表-----------------37

附件7   财务状况表-------------------------------------38

附件8   上一年度财务会计报表---------------------------39

附件9   近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的先关证明---40

附件10  中小企业声明函---------------------------------41

- 邀请书

北京市京发招标有限公司受国家大剧院的委托，对国家大剧院空调无线测温系统升级改造工程进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的合格供应商密封参加磋商。

一、采购项目名称：国家大剧院空调无线测温系统升级改造工程

二、采购项目编号：BJJF-2016-1371

三、采购人名称：国家大剧院

地  址：北京市西城区西长安街2号

联系人：杜建财

联系方式：010-66550678

四、采购代理机构名称：北京市京发招标有限公司

地址：北京市东城区崇文门外大街90号

联系电话： 010-67116649

五、采购内容和要求：

供应商对文件清单中所列设备进行更新,包含运输、保险、人员培训、质保期服务及其他相关服务。.

竞争性磋商范围：国家大剧院空调无线测温系统升级改造工程.

具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本磋商文件中商务、技术和服务的相应规定为准。供应商的磋商相应文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。供应商若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照竞争性磋商文件所规定的磋商前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均应由供应商自行承担。

项目用途：满足日常演出需要。

项目性质：国有自筹

预算金额：700,000.00    元

六、供应商资质要求：

1）在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立法人资格；

2）供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件；

3）只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构之外的供应商才能申请报名；

4）供应商为代理商的须提供生产企业出具的授权证明；

5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    6）依据高检会[2015]3号精神，供应商须提供近2个月内的本单位住所地人民检察院或者招标项目所在地人民检察院出具的供应商单位、法定代表人和拟派项目经理的行贿犯罪档案查询结果告知函，证明在近三年内无行贿犯罪记录。

- 竞争性磋商文件发售：

- 发售时间：2016年 9 月 30 日至2016年 10 月 11 日，每天9：:0-16:30时（节假日除外）。

- 发售地点：北京市东城区崇文门外大街90号709室

- 文件售价：竞争性磋商文件每套售价200元（人民币），售后不退。

- 磋商相应文件截止时间及磋商时间及地点：

- 磋商相应文件截止时间：2016年 10 月 21 日13:00-13:30分

- 磋商地点：北京市东城区崇文门外大街90号815室

- 其他应说明的事项：

采购项目联系人：张毅

联系方式：010-67116649

采购代理机构开户名称：北京市京发招标有限公司

开户行名称：中国工商银行崇外大街支行

账   号：0200000519006798276

北京市京发招标有限公司

2016年9月29日

- 供应商须知及附表

附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：国家大剧院空调无线测温系统升级改造工程 招标编号：BJJF-2016-1371 采购单位：国家大剧院 地 址：北京市西城区西长安街2号 |
| 2 | 代理机构：北京市京发招标有限公司 联系人：张毅 联系电话： 010-67116649 传 真： 010-67116647 |
| 3 | 磋商保证金：人民币壹万肆仟元整 ，并于磋商截止日前递交至采购代理机构（到账）。投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金。磋商保证金有效期与磋商有效期一致。（注意：磋商保证金须以供应商名义交纳，本项目不接受任何个人名义交纳的磋商保证金。） |
| 4 | 竞争性磋商文件每套售价200元（人民币），售后不退。 |
| 5 | 费用由中标人支付，其费用标准按国家有关规定收费，支付时间同招标代理报酬。 |
| 6 | 代理服务费：根据国家计委颁布的《招标代理服务费管理暂行办法办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改委发改办价格（2003）857号文件的有关规定，由中标人按照上述文件的规定支付受托人的代理服务费。 |
| 7 | 磋商有效期：90日历天。 |
| 8 | 磋商相应文件：正本：1份，副本：4份，电子文件：1份（光盘或U盘），每份文件需清楚的表明“正本”、“副本”。若正本与副本不符，以正本为准，电子文件与纸质不符，以纸质文件为准。 |
| 9 | 递交磋商响应文件时间：2016年 10 月 21 日13:00-13:30 磋商截止时间：2016年 10 月 21 日13:30 竞争性磋商时间：2016年 10 月 21 日13:30 |
| 10 | 地 点：北京市东城区崇文门外大街90号815会议室 |
| 11 | 评审方法：详见评审方法 |
| 12 | 请供应商严格按照竞争性磋商文件规定的形式提交保证金，本项目不接受其他形式的保证金。 |
| 13 | 供应商法人或被授权人及相关人员参加竞争性磋商仪式，并携带法人授权委托书原件、法人授权委托人身份证。 |

供应商须知

第一部分  磋商程序

- 采购方式

本次采购采用竞争性磋商的方式，采购人及其委托代理机构采用以国家法律规定的邀请方式确定参加磋商的供应商。

- 磋商程序

2.1 在规定的时间内由供应商将磋商响应文件提交给采购代理机构，由评审委员会对磋商响应文件进行评审。

2.2 就服务、商务及价格进行磋商，经过评审委员会的评审确定最终成交供应商。

- 合格供应商的条件

3.1 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商均可参加投标。

3.2  供应商必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，并且其所持有的由工商行政管理局所合法的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则，评审委员会有权视情况决定是否拒绝其本次投标。

3.3、供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力（含各种所有制结构）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具有供应商须知前附表第2条规定的资质条件。

3.5具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的供应商的特别规则如下：

- 同一集团、总公司或母公司等，连同其下属的全资子公司或（持股50%以上的）绝对控股子公司等（非控股子公司除外），只能由一家参加同意分包的投标，否则评标委员会有权视情况决定是否允许其自行决定撤回部分供应商只保留其中一家，或径行决定对该集团、总公司、母公司等连同其下属子公司一并拒绝。

- 法定代表为同一个人的两个及两个以上法人、或者具有直接管理和被管理关系的母子公司（含子公司的子公司），参加同一项目的投标时，评审委员最多只择优选择一家单位（以最终排名顺序）为排名前三的中标候选人。

3.6、本次磋商允许联合体投标；

3.7、供应商领取磋商文件时应登记备案。

3.8、如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（按磋商文件格式填写）。

- 磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第二部分   磋商文件

- 供应商应认真阅读竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规格等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商相应文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其报价被拒绝。

- 磋商文件的澄清及修改

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，磋商截止时间前5日均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构应以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买磋商文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。

2.2 采购单位可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改，磋商文件的修改应以书面形式通知采购代理机构，由采购代理机构通知所有购买磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构以书面形式回函确认。

2.3为使供应商有足够的时间对磋商响应文件的修改部分进行研究，采购单位有权决定是否延长磋商截止期。

第三部分 磋商响应文件的编制

第一部分：商务标。商务标包括以下内容： （1）供应商法定代表人身份证明书（投标文件由法定代表人签署时）或投标文件签署授权委托书（投标文件由法定代表人委托代理人签署时）； 商务标包括的其他内容及要求如下： 招标文件要求的有关资质证明文件（复印件，并加盖公章）、近期的社保和税收缴纳证明材料、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明，提供近2个月内的本单位住所地人民检察院或者招标项目所在地人民检察院出具的供应商单位、法定代表人和拟派项目经理的行贿犯罪档案查询结果告知函，证明在近三年内无行贿犯罪记录等。

技术标包括的其他内容及要求如下： 同通用部分技术暗标、技术明标内容，形式为明标

书面投标文件副本4份；正本1份。

- 招标人 要求 （要求/不要求）供应商提交电子版本投标文件 - 要求提交时，电子版本投标文件包括：投标函、技术标、经济标 电子版本投标文件要求： 同投标文件正本密封在一起。 - 电子版本投标文件需要提交 1 份

第四部分   磋商响应文件的递交

- 磋商响应文件的密封和标记

1.1递交磋商响应文件时，供应商应将磋商响应文件正本和所有的副本分开密封装在单独的标袋中，且在标袋正面标明“正本”“副本”字样。磋商报价表不需与磋商响应文件一起装订，请将此表一式两份和电子文件单独装在信封中，密封后与磋商响应文件一并递交采购代理机构。

1.2为方便核查保证金，供应商应将“保证金”缴纳手续复印件（现金缴纳以收据为准、银行缴纳以银行回单为准）单独密封，并在信封上标明“保证金”字样，在递交磋商响应文件时单独递交。

1.3所有标袋上均应：

- 采购项目名称、采购编号

- 报价单位名称‘

- “正本”或“副本”

- XXXX年XX月XX日之前不得启封

- 在标袋封口处加盖供应商公章及法人签章

1.4如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对磋商响应文件的误投或过早启封概不负责。

- 截止期

2.1供应商应在竞争性磋商邀请书中规定的截止日期和时间内，将磋商响应文件递交至竞争性磋商邀请书中规定的地址。

2.2采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长磋商响应文件递交的截止日期。在此情况下，采购单位和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

2.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的截止期后收到的任何磋商响应文件。

- 磋商响应文件的修改与撤回

3.1磋商响应文件递交以后，如果供应商提出书面修改或撤标要求，在磋商响应文件递交截止时间前送达竞争性磋商邀请书中规定的地点的，采购代理机构将予以接受。

3.2供应商对磋商响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

3.3在截止期之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

3.4从截止期至供应商在磋商响应文件格式中确定的报价有效期之间，供应商不得撤回其磋商响应文件，否则其保证金将按照本须知的规定不予退回。

第五部分  磋商响应文件的评审

- 组建磋商小组

磋商小组根据采购内容的特点进行组建，并负责评审磋商工作。

- 磋商响应文件的初审与澄清

2.1磋商响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

2.1.1资格性检查依据法律、法规和磋商文件里的规定，对磋商响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。

2.1.2符合性检查：依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

- 磋商响应文件的澄清

3.1在评审期间，评审委员会有权以书面方式要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清。供应商澄清应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出磋商响应文件范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

3.2澄清文件将作为磋商响应文件内容的一部分。

- 比较与评价

4.1经审查合格的磋商响应文件，磋商小组将根据磋商文件确定的评审标准和方法、最终报价，对其服务部分和商务部分作进一步的比较和评价。

4.2评审严格按照磋商文件的要求和条件进行。评审时将考虑以下因素：

- 供应商资信实力；

- 服务总价的合理性；

- 评估服务措施；

- 商务响应；

4.3本次评审将采用下列方法：

- 低价高分法：即指在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行评审后，以打分最高的供应商为成交供应商的评分办法。

- 评审因素：详见评分标准。

- 评审过程及保密原则

5.1磋商响应文件递交后，直接授予成交供应商合同止，凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

5.2在磋商评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

- 磋商标准详见附表《磋商评审细则》

评审标准（满分100分）

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40分） | （1）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝(评标基准价／投标报价)×40 （2）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 参与政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》，声明函格式见附件10。还须同时提供社保管理部门出具的企业全部人员社保名录及上年度财务审计报告。否则不予认定。 | 40 |
| 2 | 技术性能 （25分） | 根据供应商所提交产品的生产工艺、质量、产品代理资质、性能指标、品牌选型、响应程度。最高25分，（良好19-25分，一般10-18分，较差0-9分）。 | 25 |
| 3 | 技术方案 （10分） | 技术方案是否具备良好的可执行和可操作性， 好：5-7分，一般：2-4分，差：0-1分 | 7 |
|  |  | 施工方案、设备调试以及系统调试； 好：3分，一般1-2分，差：0分 | 3 |
| 4 | 投标人实力 （10分） | 根据供应商整体实力水平情况(研发能力、生产能力、经营状况、代理授权、社保、纳税、2015年财务报表等)最高7分，（良好5-7分，一般3-4分，较差0-2分）。 | 7 |
|  |  | 投标人获得国家或相关行业颁发的荣誉证书或相关产品专利证书的每提供一份得1分，最多得3分 | 3 |
| 5 | 质保及售后服务（10分） | 横向比较各供货商所提供的质量保证措施，按优劣性进行评分：（良好8-10分，一般4-7分，较差0-3分） | 10 |
| 6 | 相关业绩 （3分） | 供应商及投标产品过去3年与本项目相同或相似的项目业绩 (须附合同关键页)。 每提供一份合同得1分，最多3分。 | 3 |
| 7 | 环保节能 （2分） | 供应商提供财政部、国家环保总局联合发布的《环境标志产品政府采购清单》并提供证明材料，加盖供应商公章。 | 1 |
|  |  | 供应商提供财政部、国家发展和改革委员会联合发布的《节能产品政府采购清单》并提供证明材料，加盖供应商公章。 | 1 |
| 合计 |  |  | 100分 |

定标办法：

评标委员会根据综合得分排序推荐前三名的供应商作为中标人，最终由采购人根据有关文件的规定确定成交供应商。

评标委员会在评审前先对供应商进行资格性和符合性审查，审查内容如下：

资格性检查表

项目名称：国家大剧院空调无线测温系统升级改造工程竞争性磋商

| 序号 | 评审内容 | 供应商名称及评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按规定提交了足额投标保证金 |  |  |  |
| 2 | 供应商资格条件符合国家有关规定或者竞争性谈判文件要求并按谈判文件要求提供全部资格证明文件 |  |  |  |
| 3 | 供应商不存在以他人名义谈判、串通谈判、以行贿手段谋取成交或者以弄虚作假方式谈判 |  |  |  |
| 4 | 供应商在其他政府采购活动中无不良记录 |  |  |  |
| 5 | 按照竞争性磋商文件规定由磋商授权委托代理人签署（或印鉴）和加盖公章 |  |  |  |
| 6 | 供应商不存在拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的 |  |  |  |
| 7 | 综合评议结果（合格或不合格） |  |  |  |

说明：本表由谈判小组在共同评议的基础上给出结论，成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

符合性检查表

项目名称：国家大剧院空调无线测温系统升级改造工程竞争性磋商

| 序号 | 评审内容 | 供应商名称及评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商对竞争性磋商文件作出了实质性响应 |  |  |  |
| 2 | 供应商磋商报价未明显低于成本或明显低于成本但作出合理说明或提供相关证明材料 |  |  |  |
| 3 | 磋商报价未超出预算 |  |  |  |
| 4 | 响应文件按磋商文件要求密封完好 |  |  |  |
| 5 | 综合评议结果（合格或不合格） |  |  |  |

说明：本表由谈判小组在共同评议的基础上给出结论，成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

- 合同文本

- 国家大剧院空调无线测温系统升级改造工程 合同

合同编号：

甲    方： 国家大剧院

乙    方：

签订日期：

甲方：国家大剧院                            乙方：

法定代表人：                                法定代表人：

地  址：北京市西城区西长安街2号            地址：

邮  编：100031                              邮编：

联系电话：010-66550670                      联系电话：

传  真：010-66550677                        传真：

开户行：北京银行营业部                      税号：

帐  号： 01090520500120109121900 　　　     组织机构代码：

开户行：

帐号：

依据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方协商一致，签订国家大剧院空调无线测温系统升级改造工程合同，详细条款如下：

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指本合同，包括所有的附件和构成本合同的其它文件。

1.2“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的含税价格，包括按照合同做出的调整。

1.3“日”系指日历日。

1.4“工作日”系指我国法定的公司正常对外营业的任何一日。

二、工程内容

2.1 内容

国家大剧院空调无线测温系统升级改造工程的施工范围为本改造工程的设备的运输、安装、调试、布线、试运行及原有设备的拆除等工作。

2.2 产品质量保证与售后服务

2.2.1  乙方应严格按国家相关标准、规范和《国家大剧院空调无线测温系统升级改造工程竞争性磋商文件》中第四章《服务内容及技术要求》制造和检验。本项目使用的材料及零部件均应是全新的合格产品，符合国家标准及行业标准的规定，确保产品质量。乙方不允许使用技术不成熟的产品。乙方应对本工程中要求的设备、材料及制造工艺一切专利承担责任，并负责保护甲方权益不受损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼及其费用均与甲方无关。

2.2.2  改造工程质量保证期为两年，自工程验收合格之日起计算。乙方应按规范要求整理竣工资料，一式3份。在质量保证期内，一旦发生技术问题，乙方保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理、更换或退货。

2.2.3  乙方应本着先处理问题，后区分责任的原则，处理影响该工程正常运行的一切问题。如乙方在规定的时间内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题，并承担由此而发生的一切费用。

三、项目工期

空调无线测温系统升级改造工程工期为自合同签订之日起    天内。

四、合同总价

4.1 本合同总价为人民币：￥       （大写 人民币       整）。

本项目合同价格一次包定，不得调整。

4.2 合同价包括：

（a）乙方根据本合同提供服务所需的一切风险和费用（例如培训费等）;

（b）除非另有约定，合同总价包括乙方执行和完成合同不能或缺的所有附带工作及费用，不论合同中是否提及，也不论其是否在签订合同时可以预料到；

（c）乙方根据现行税法应支付的税款；

（d）其他根据本合同应由乙方承担的费用和开销。

五、付款方式

5.1 合同生效20日内，甲方向乙方支付合同价格40%的预付款，乙方向甲方付合同价格40%的增值税专用发票。

即(大写)：人民币

(小写)：￥                               元

5.2 项目验收合格，甲方向乙方支付合同价格55%的进度款，乙方向甲方付合同价格55%的增值税专用发票。

即(大写)：人民币

(小写)：￥                               元

5.3  为期两年的质保期满，甲方向乙方支付合同价格5%的质保金，乙方向甲方付合同价格5%的增值税专用发票。

即(大写)：人民币

(小写)：￥                               元

5.4  甲方以银行转账的方式将应付款项付至以下乙方指定账户

账户名称：

开户银行：

账    号：

5.5  乙方账户名称、开户银行、账号等信息如有变更，应在合同约定的相关付款期限前5个工作日内以书面方式通知甲方，否则，因乙方未按时通知或通知有误而导致的风险与损失由乙方承担。

5.6  根据本合同的约定，如果乙方应支付违约金和/或赔偿金，甲方有权从上述相应款项中扣除违约金和/或赔偿金。

5.7  乙方开具的增值税专用发票符合以下情况之一的，甲方有权延迟支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方须向甲方重新开具增值税专用发票：

- 开具虚假、作废、无效发票或因违反国家法律法规开具、提供发票的

- 开具发票种类错误或开具发票税率与合同约定不符的

- 发票信息错误的

- 因乙方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败的其他情况

如乙方拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规的要求，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此对甲方造成的全部损失。

六、甲方权利义务

6.1 甲方派专人负责本合同执行过程中相关协调事宜，解决合同执行过程中必须由甲方解决的问题。

6.2 甲方负责提供施工现场、必备的施工条件、合理的施工时间。

6.3 甲方有权责令乙方对合同执行过程中发生的工作质量、安全管理等问题进行整改。甲方有权对乙方履行合同情况进行监督检查，并根据实际情况向乙方提出服务要求。

6.4 甲方按合同约定如期支付合同款项。

七、乙方权利义务

7.1 在服务期内，乙方根据本合同约定，按照甲方要求，提供相关服务，并保证具备提供相关服务的合法资质，对服务的质量和合法性负责。

7.2 乙方保证服务本项目的人员能够胜任本合同履行的需求。

7.3 乙方须选派具有专业资质的技术人员进行作业施工。

7.4 乙方负责升级改造过程中技术人员的安全教育及安全管理工作。在合同执行过程中，由乙方原因造成自身、甲方或者第三方人身财产损失的均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

7.5 乙方根据甲方要求，在规定的时间内进行施工，按合同约定开展空调无线测温系统升级改造工程。

八、交货、包装和验收

8.1 交货地点：国家大剧院。

8.2 乙方应确保提供的服务达到合同约定并满足甲方要求，且不低于国家标准、行业标准（国家标准和行业标准不一致的，以严格的标准为准）。货物包装应符合国家颁发的标准，以保证货物在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成货物在运输过程中有任何损坏和丢失，由乙方负责。

8.3当满足以下条件时，甲方才会认为验收合格。

8.3.1 乙方已提供了合同中约定的全部服务项目及必要的技术资料。

8.3.2 通过甲方相关部门的验收。

九、违约赔偿

9.1  甲方延期付款时(正当拒付除外)，应向乙方支付该次延付款数额的延期违约金，每日按该次延期付款金额的0.2%计，最高不超过5%。

9.2  乙方不能按合同要求进行设备安装，除不可抗力因素外， 乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同价格的0.2%予以扣除。

9.3  双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》有关违约责任规定。

十、安全生产

10.1 乙方保证本项目的质量和安全，负责施工过程中的防火和安全作业，以及设备和人身安全。

10.2 乙方应采取一切必要的措施，保证本项目安装现场的施工安全、公共财产和设施的安全、消防安全。乙方应教育其职工文明施工，对公共设施采取保护措施。由于乙方管理不善或因乙方人员的过失造成人员伤亡、设备和工程质量事故、公共设施损坏、或工地火灾，以及其他人为事故，其全部责任及相应的损失均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

10.3  在安装过程中，为了保证本项目的安全施工，保护周围建筑物、公用设施，乙方应采取必要的安全保护与消防安全措施，并承担所需费用。

十一、不可抗力

本合同因遇不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。当以上提及的不可抗力发生时，乙方应及时告知甲方，并在十四日内将负责该方面事情的当地有关机构的特发事件证明交给甲方。处在该类形势下，乙方仍要尽力设法完成所承揽工程。

十二、合同修改、解除和变更

12.1 除前款约定外，本合同任何变更、修改须经甲乙双方协商一致，并签署书面补充协议，作为本合同的一部分。

12.2 当合同一方要求变更或解除合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知十五日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。在新协议未达成前，原合同仍然有效。

13.3 变更或解除合同造成的损失，由提出变更或解除要求的一方负责。但由于一方违约，导致另一方变更或解除合同的除外。

十三、保密责任

13.1 甲方根据本合同向乙方提供的或乙方在履行合同过程中知悉的有关会议的相关信息或文件统称为保密信息。

13.2  除本合同授权实施的行为外，乙方应将甲方提供的保密信息作为商业秘密对待并予以保护，除非甲方事先书面许可，乙方在任何时间不得向任何合同以外的第三方透露保密信息的任何部分。且除履行本合同确有必要外，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。

13.3  本条持续有效，不因本合同的终止而终止。

十四、知识产权条款

14.1 乙方保证甲方不因乙方原因而受到第三方提出的侵犯知识产权的诉讼、索赔、指控等。

14.2 乙方在提供本合同约定服务过程中所完成的全部工作成果的版权等相关知识产权均归甲方所有，乙方应提供可编辑之源文件供甲方使用，甲方作为权利人有权按照相关法律法规的规定进行署名、修改、编辑等行为；除本合同项目，未经甲方书面同意，乙方不得将上述工作成果用于对外宣传，以及进行转让、复制或授权第三方使用等行为。

14.3 乙方在本合同约定服务中须按照甲方要求使用甲方名称、标识等，且不得在本合同范围之外使用甲方名称和标识。

十五、合同争议的解决

因合同的解释、效力或履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。协商不成的，任何一方有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

十六、合同生效和其它

16.1 本合同经双方法定/授权代表签署并加盖单位公章后生效，至双方权利义务履行完毕之日终止。

16.2 本合同一式八份，具有同等法律效力，甲方六份，乙方二份。

甲方（公章）：                              乙方（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）            法定代表人/授权代表（签字）

签署日期： 年  月  日                      签署日期： 年 月  日

第四章　服务内容及技术要求

一、概述

本技术条件适用于国家大剧院空调无线测温系统升级改造工程，它提出了空调无线测温系统的安装范围、功能、技术指标、数量及产品标准等方面的技术要求。当其他技术标准或者技术资料与本技术条件不符时，以本技术条件为准。

国家大剧院空调无线测温系统采用无线网络的方式，利用现有网络资源，将多个无线温湿度、二氧化碳监测数据通过网络传到中控室的服务器上。其他在服务器同一局域网内的用户可以通过浏览器的方式访问监控软件，查看监控数据以实现数据监测的实时监控。

- 将采集/监测的数据传输至国家大剧院的楼宇自控系统中，为空调设备的自动控制提供数据支持。

- 小剧场温湿度数据需由楼宇自控系统传输至国家大剧院空调无线测温系统中。

- 国家大剧院空调无线测温系统采用网络连接方式，将区域内的温度、湿度、二氧化碳等空气参数集成至空调无线测温系统中，共分7个区域，分别为：歌剧院、戏剧场、音乐厅、小剧场、公共区域、贵宾厅、排练厅及走廊、四层办公区。每个区域单独设置数据接收设备。七个区域中的监控数据互不影响，其中一个区域的设备或监控数据不正常，不影响其他区域数据的监控。

- 对于监控数据的添加、减少不得影响原有系统的运行。监测传感器和接收设备的添加与删除不得影响原监测系统的正常工作，必须保证各个监测区域之间的数据监测和接收设备保持相互独立，在维护某个区域内的设备时不得影响其他区域的正常监测。

- 国家大剧院空调无线测温系统的服务器安装于楼宇自控中控室服务器机房内，用于空调无线测温系统数据的接收、存储、查询、分析及处理等。安装正版操作系统软件、数据库软件及其他应用软件。

- 国家大剧院空调无线测温系统工作站安装于楼宇自控中控室内，用于对监控数据的监控、查询，调试设备，远程维护服务器、数据库等。安装正版操作系统软件及其他应用软件。

- 无线传感器与数据接收设备之间如因无线传输距离限制，可设置无线信号中继设备。

- 国家大剧院空调无线测温系统升级改造工程的质保期为自改造工程竣工验收合格之日起二年，服务器设备质保期为三年。

- 国家大剧院空调无线测温系统升级改造工程施工周期为自合同签订之日起45天内。

- 国家大剧院空调无线测温系统升级改造工程的施工范围为本改造工程的设备的运输、安装、调试、布线等工作，国家大剧院只提供必要的用水、用电、网络接口及用电电源支持，如因系统集成原因或设备安装需要特殊设备配套，国家大剧院提供的电源、网络接口设备不能满足要求，则由中标单位采购相关设备并完成调试直至验收合格，国家大剧院不再追加相关费用。

二、  设备需求表

| 国家大剧院空调无线测温系统升级改造工程项目设备需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 无线温度传感器 | 个 | 55 | 歌剧院13个； 音乐厅12个； 戏剧场7个； 公共区8个； 贵宾厅6个； 排练厅及走廊7个； 四层办公区1个； 室外1个 |
| 2 | 无线湿度传感器 | 个 | 11 | 歌剧院1个； 音乐厅1个； 戏剧院1个； 公共区1个； 排练厅及走廊5个； 四层办公区1个； 室外1个 |
| 3 | 数据接收设备 | 个 | 7 | 歌剧院1个； 音乐厅1个； 戏剧场1个； 公共区1个； 贵宾厅1个； 排练厅及走廊1个； 四层办公区1个； |
| 4 | 无线信号中继设备 | 个 | 选配 | 根据系统需求配置； |
| 5 | 无线二氧化碳传感器 | 个 | 2 | 四层办公区2个； |
| 6 | 服务器 | 个 | 1 | 楼宇自控中控室服务器机房内； |
| 7 | 工作站 | 个 | 1 | 楼宇自控中控室内； |

三、设备技术参数:

## 、无线温度传感器

- 信号：无线数字信号

- 测量循环周期：t*10秒（可以根据需求设置）

- 电源：电池供电，现场无法提供电源

- 工作温度范围：-35℃～+70℃

- 温度测量精度：±0.3℃

- 分辨率：≤0.05℃

- 重复性：±0.1℃

- 响应时间：≤30秒

- 室外安装防护等级≥IP55

- 符合国家相关标准

- 安装于剧场内的无线温度传感器要求能够安装于观众座椅靠背夹缝内，安装牢固，避免脱落

- 安装于剧场之外区域的无线温度传感器要求安装牢固，避免脱落

- 产品尺寸≤110mmX70mmX38 mm（长*宽*高）（安装于室内）

- 产品尺寸：安装于室外的无要求

- 产品颜色可以根据安装现场的位置颜色进行定制，确保产品颜色能够融入安装环境中

- 提供相关检测报告

## 、无线湿度传感器

- 信号：无线数字信号

- 测量循环周期：t*10秒（可以根据需求设置）

- 电源：电池供电，无法提供电源

- 测量精度±2%RH

- 分辨率：≤0.05%RH

- 重复性：±0.1%RH

- 测量范围0-100%RH

- 响应时间：≤30s

- 室外安装防护等级≥IP55

- 产品尺寸≤110mmX70mmX38 mm（长*宽*高）（安装于室内）

- 产品尺寸：安装于室外的无要求

- 符合国家相关标准

- 安装于剧场内的无线湿度传感器要求能够安装于观众座椅靠背夹缝内，安装牢固，避免脱落

- 安装于剧场之外区域的无线湿度传感器要求安装牢固，避免脱落

- 产品颜色可以根据安装现场的位置颜色进行定制，确保产品颜色能够融入安装环境中

- 提供相关检测报告

## 数据接收设备

- 采集无线信号，用于接收区域内的温度、湿度、二氧化碳等监测数据

- 在同一局域网内数据接收设备接入数量不受限制

- 同一局域网内数据接收设备可以指向同一个服务器也可以指向多个服务器

- 电源：AC220V或电池供电

- 符合国家相关标准。

- 安装要求：固定在墙壁垂直面上或装饰吊顶内

## 无线信号中继设备（根据系统需求配置）

- 传输信号：无线数字信号

- 功能：加强无线传感器与数据接收设备之间的信号强度或信号传输距离

- 电源：AC220V(带充电功能）或电池供电

- 符合国家相关标准

- 安装要求：固定在墙壁垂直面上或装饰吊顶内

## 无线二氧化碳传感器

- 信号：无线数字信号

- 电源：AC220V或电池

- 探测气体：二氧化碳

- CO2测量范围：0～10,000ppm

- 分辨率：≤1ppm

- 精度：±5%读数

- 响应时间：≤30s

- 提供相关检测报告

- 符合国家相关标准。

## 6、服务器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 19英寸工业标准 2U 机架式服务器 |
| 芯片组 | Intel C610芯片组 |
| 处理器 | 2颗E5-2620v3，2.4GHz主频6核处理器，三级缓存≥15MB |
| 内存 | 配置2*8GB 内存 DDR4内存， ≥24个扩展插槽，≥1536 GB 内存扩展 |
| 硬盘 | 硬盘接口类型SAS，配置数量≥ 3块、单块硬盘容量≥300GB、转速≥15k，采用热插拔方式、硬盘尺寸为2.5英寸，通过扩展套件最大支持26块2.5英寸硬盘扩展。 |
| RAID | M5210支持热插拔 RAID 0，1模式，1GB缓存 最大支持4G缓存 |
| 网卡 | 标配≥4个千兆以太网接口（不占用PCI-E槽位），1个管理网口，可选配双口万兆和四口万兆网卡。 |
| 光驱 | DVD-RW光驱 |
| 电源 | 电源输出功率≥550W80+铂金标准电源，1+1冗余电源 |
| 冷却系统 | 6个冗余热插拔系统风扇，双风区设计，每个风区支持N+1个冗余 |
| I/O扩展 | 最大支持9个前端PCI-E插槽（包括阵列卡专用插槽），8个USB接口，一个串口 |
| 服务器管理 | 集成管理模块，实现服务器批量部署，安装，管理。可选远程在线管理模块升级。配置高级光通路诊断面板，无需开机定位主要部件运行状态，预判断和分析功能 |
| 软件及系统部署 | 提供正版操作系统软件、数据库软件及其他软件。提供服务器操作系统无人值守安装导航软件，自动检测硬件系统，安装驱动程序；自动监测RAID配置，能在导航软件操作界面完成RAID配置；支持系统克隆，系统恢复时，能保留用户需要的非操作系统数据 |

## 7、工作站

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | 正版操作系统及其他应用软件 |
| 芯片组 | Intel H81 |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 网卡 | ≥1000Mbps以太网卡 |
| 处理器 | 酷睿4代、4核、64位处理器、3.2GHz主频、三级缓存≥6MB |
| 显卡 | 独立显卡，显存容量≥1GB |
| 内存 | ≥4GB 规格为DDR3，≥16GB内存扩展 |
| 硬盘 | ≥500GB，SATA 串行，7200转/分钟 |
| 光驱 | DVD光驱 |
| 显示器 | ≥23英寸宽屏LED显示器 |

## 四、数据监控软件

数据监控软件安装于数据服务器上，用于接收、保存、分析、处理、显示监测数据，将采集/监测的数据传输至国家大剧院的楼宇自控系统中，为空调设备的自动控制提供数据支持。可以利用国家大剧院现有网络，通过浏览器进行访问，查看相关监测数据。技术要求如下：

- 软件基于浏览器/服务器模式，通过浏览器即可访问服务器端的监控软件，查看相关区域的监控数据。

- 监控区域可进行单独分组即能够按照监控区域进行分组，如按照歌剧院、戏剧场、音乐厅、小剧场、公共区域、贵宾厅、排练厅及走廊、四层办公区等不同区域进行划分。

- 能够设置声音报警，并且能够将报警关闭，并显示在监控界面上。

- 能够任意添加监测点并且对监测点进行任意命名，以及可自由挪动监测点的位置、对监测点设置上下限，当超出上下限时能够进行报警、可通过软件对监测点监测的数据进行修正；监测点的位置及各种参数信息应以国家大剧院结构图片的形式显示在监控软件上，并能够进行参数修改。

- 可任意添加数据接收设备。

- 数据查询：分为历史数据查询、历史数据曲线查询、历史报警查询；查询数据既可以单个监测点数据查询，也可以多个数据监测点查询，监测数据可以以图表、曲线、数据表格的形式查询导出。

- 可以根据不同使用权限，登陆监控软件进行相关操作。

- 磋商响应文件格式

- 商务部分

附件１　报价函（格式）

致：国家大剧院

北京市京发招标有限公司

我单位收到贵公司　（项目名称、编号）　　　　　　　竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加组织　　　　　　　　　　　　　　项目（编号为　　　　　　）的竞争性磋商活动，为此，我方着重声明如下：

- 我方愿意按照竞争性磋商响应文件中的一切要求，提供相关设备及安装调试，装修服务。磋商报价为：人民币（大写）：　　　　　¥：　　　　元。

- 我方承诺已经具备〈中华人民共和国政府采购法〉中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 提供磋商须知规定的全部磋商响应文件，包括磋商响应文件正本、副本、开标一览表和电子文档。

- 按磋商文件要求提供和交付的服务的磋商报价详见开标一览表。

- 我方承诺：完全理解磋商报价超过磋商时公布的预算金额时，投标将被拒绝。

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在磋商响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

- 保证遵守磋商文件的规定。

- 我方完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何投标。

- 我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细审核全部磋商响应文件，包括磋商响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 我方承诺：采购人若需追回采购本项目磋商文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

- 我方承诺接受磋商文件中〈商务主要条款〉的全部条款且无任何异议。

- 我方将严格遵守〈中华人民共和国政府采购法〉的有关规定，若有下列情形之一的，将被处理以采购金额５％发上１０％以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人、代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

- 未经代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查虚假情况的。

- 所有关于本次磋商的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地    址：

开户银行：

帐   号：

电   话：

传   真：

邮   编：

授权代表：

年         月       日

附件２　法定代表人授权书

致：北京市京发招标有限公司

（磋商单位全称）法定代表人　　　　　　　　授权　　　　　　　　　　（全权代表名称）为全权代表，参加贵公司组织的

项目（项目编号　　　　　　　　）竞争性磋商活动，其在磋商中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字：

单位公章：

年      月       日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　邮编：

以下贴法定代表人和被授权代理人的身份证复印件：

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权代理人身份证复印件 |
| --- | --- |

附件３　磋商报价表

采购编号：

项目名称：

供 应 商：

单位：　元（保留小数点后两位）

格式依据本谈判文件第四章《服务内容及技术要求》提供的需求清单报出单价、总价。

供应商授权代表签字：

供应商（盖章）：

日       期：

附件４　　供应商资格

- 基本情况

供应商名称：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：

最近公司（企业）的主要财务情况（到２０１5年１２月３１日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入／主营业务收入：

利润：

- 最近三年的年度总营业额：

年份　总额

２０１3年

２０１4年

２０１5年

- ２０１3年1月１日以来与其他客户签订的较大项目合同（复印件）：

项目名称　　地址　　　时间　　　金额（人民币元）

- 供应商最近三年法律纠纷情况

时间　　案由　　　涉及金额　　　　　目前办理情况

- 有关银行的名称和地址：

- 资格条件（三证合一的只需提供营业执照副本复印件并加盖公章）

- 供应商企业法人营业执照（副本复印件加盖公章）

- 税务登记证副本复印件或扫描件

- 组织机构代码副本复印件或扫描件

- 供应商为代理商的须提供生产企业出具的授权证明；

- 财务状况表（附件7）

- 上一年度财务会计报表（附件8）

- 近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（附件9）

- 2个月内的本单位住所地人民检察院或者招标项目所在地人民检察             院出具的供应商单位、法定代表人和拟派项目经理的行贿犯罪档案查询结果告知函，证明在近三年内无行贿犯罪记录的证明。

- 其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的、并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

授权代表签字：

授权代表的印刷字体姓名：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公章：

日期：　　年　　　月　　　　日

附件５　商务条款偏离表

采购编号：

项目名称：

供 货 商：

| 序号 | 磋商文件条款号 | 磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：

供应商（盖章）：

日         期：

附件6 规格、技术参数和合同条款偏离表

（如果有的话）

供应商名称：

品      目：

| 序号 | 名称 | 采购规格 | 谈判响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 磋商文件 条款号 | 磋商文件合同条款内容 | 响应文件合同条款内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：

供应商（盖章）：

日         期：

附件7    财务状况表

| 1.基本资料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 金 额 （万元） |
| 总资产 | 流动资产 |  |
|  | 固定资产 |  |
| 总负债 | 流动负债 |  |
|  | 长期负债 |  |
| 净资产 |  |  |
| 利润总额 |  |  |
| 资产负债率 |  |  |
| 流动比率 |  |  |
| 速动比率 |  |  |
| 销售利润率 |  |  |
| 未完工程的总投资额 |  |  |
| 最近三年年完成平均投资额 |  |  |
| … |  |  |
| 2.年营业额 |  |  |
| 年 |  | 年营业额 （万元） |
| 2013 |  |  |
| 2014 |  |  |
| 2015 |  |  |
| 总会计师： （签字） |  | 日期： 年 月 日 |
| 审计师： （签字） |  | 日期： 年 月 日 |

供应商法定代表人（或授权代理人）签字:

（公章）：

日期

附件8    上一年度财务会计报表

供应商提供上一年度财务会计报表中的资产负债表和损益表复印件。

供应商法定代表人（或授权代理人）签字:

（公章）：

日期

附件9 近期依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料

要求材料复印件加盖公章。

附件10                中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的         项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，则本公司同意本次投标作无效投标处理（已中标的，中标无效），采购代理机构有权没收本公司的投标保证金和中标服务费，且有权上报财政部门，建议财政部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本公司参加政府采购活动并予以通报。

供应商名称（盖章）：

日   期： 2016年   月   日