## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 复兴医院医技楼超声影像及腔镜中心改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页(新)
|  | 复兴医院医技楼超声影像及腔镜中心改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 4.9 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价汇总表
工程名称：复兴医院医技楼超声影像及腔镜中心改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目 编码 | 子目名称 | 不含税金额 （元） | 含税金额 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全文明施工 |  |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 现场管理费 |  |  |  | 明细详见表4.12
3 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  | 明细详见表4.9-2
4 |  |  | 脚手架工程费 |  |  |  | 明细详见表4.12
5 |  |  | 垂直运输费-修缮施工楼层高度6m以内 |  |  |  | 明细详见表4.12
6 |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 明细详见表4.12
7 |  |  | 二次搬运费 |  |  |  | 明细详见表4.12
8 |  |  | 原有建筑物及设备保护费 |  |  |  | 明细详见表4.12
9 |  |  | 工程水电费 |  |  |  | 明细详见表4.12
10 |  |  | 公建民用照明通电试运行 |  |  |  | 明细详见表4.12
11 |  |  | 自动喷水灭火系统调试 |  |  |  | 明细详见表4.12
12 |  |  | 消火栓系统调试 |  |  |  | 明细详见表4.12
13 |  |  | 智能应急照明系统调试 |  |  |  | 明细详见表4.12
14 |  |  | 采暖系统调试 |  |  |  | 明细详见表4.12
15 |  |  | 风机盘管及新风系统调试 |  |  |  | 明细详见表4.12
16 |  |  | 综合布线系统调试 |  |  |  | 明细详见表4.12
17 |  |  | 公共广播系统调试 |  |  |  | 明细详见表4.12
18 |  |  | 安全防范系统调试 |  |  |  | 明细详见表4.12
合计
注： | 1.在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

## 4.9-1 安全文明施工费明细表-190号文
安全文明施工费明细表
工程名称：复兴医院医技楼超声影像及腔镜中心改造项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 项目编码 | 子目名称 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
[5 empty] | 实际成本 （元） | 企业管理费 （元） |  | 利润 （元） | 小计 （元）
1 |  |  |  | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费
其中 |  | 1.1 |  | 安全施工费
|  | 1.2 |  | 文明施工费
|  | 1.3 |  | 环境保护费
|  | 1.4 |  | 临时设施费
|  | 其中 |  | 常态化疫情防控措施费
2 |  |  |  | 特殊安全文明施工措施费
其中 |  | 2.1 |  | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
|  | 2.2 |  | 超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费
|  | 2.3 |  | 其他特殊安全文明施工措施费
合计 |  |  | 合计
注： | 1.依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.“管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

## 4.9-2 施工垃圾场外运输和消纳费明细表
施工垃圾场外运输和消纳费明细表
工程名称：复兴医院医技楼超声影像及腔镜中心改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 子目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 不含税金额 （元） |  | 备注
1 | 2 | 施工垃圾场外运输和消纳费
1.1 | 2.1 | 施工垃圾场外运输和消纳费
合 计
注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

## 4.10 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：复兴医院医技楼超声影像及腔镜中心改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 计量单位 | 不含税金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额（不包括计日工） | 项 |  |  | 明细详见表4.10-1
2 | 暂估价 |  | 321100.92
2.1 | 材料和工程设备暂估价 | - |  |  | 明细详见表4.10-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 321100.92 |  | 明细详见表4.10-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表4.10-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表4.10-5
合计 |  |  |  |  | -
注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

## 4.10-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：复兴医院医技楼超声影像及腔镜中心改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 计量单位 | 暂列金额 |  |  |  | 备注
|  |  | 不含税金额 （元） | 税金 （元） |  | 含税金额 （元）
合计
注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

## 4.10-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：复兴医院医技楼超声影像及腔镜中心改造项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 工程名称 | 工程内容 | 暂估价金额 |  |  |  |  | 备注
|  |  |  | 不含税金额 （元） | 税金 （元） | 含税金额 （元） |  | 人+机占比 （%）
1 |  | 暂列金额（拆改部分不可预见费） |  | 275229.36 | 24770.64 | 300000
|  | 暂列金额（二层吊顶拆除、恢复、新做等） |  | 45871.56 | 4128.44 | 50000
合计 |  |  |  | 321100.92 | 28899.08 | 350000
注： | 1. 此表由招标人填写，投标人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“不含税金额”计入投标价格。 2.“人+机占比”为人工费与机械费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价低限标准确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于低限标准使用。投标人应当根据自身的安全文明施工方案计算安全文明施工费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。 3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

## 4.10-4 计日工表
计日工表
工程名称：复兴医院医技楼超声影像及腔镜中心改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 |  | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 （元） |  | 合价 （元）
一 |  | 劳务（人工）
1
人工小计
二 |  | 材料
1
材料小计
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比： | [6 empty] | %
三 |  | 施工机械
1
施工机械小计
总 计
注： | 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定； 2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中； 3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

## 4.10-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：复兴医院医技楼超声影像及腔镜中心改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 4.11 税金项目计价表
税金项目计价表
工程名称：复兴医院医技楼超声影像及腔镜中心改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目
合计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【土建工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
| 1 | 拆除
1 | 910402001001 | 砌块墙拆除 | 1.名称:原三层砌块墙体拆除 | m3 | 100.73
2 | 911801001001 | 渣土场外运输 | 1.名称:建筑渣土人工装袋、外运及消纳 2.运距:运距自定 | m3 | 120.88
分部小计
| 2 | 隔墙
3 | 910402002001 | 砌块墙砌筑 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:内隔墙 3.墙体厚度:120mm | m3 | 76.67
分部小计
室外楼梯
4 | 911206009001 | 其他楼梯面层新做 | 室外楼梯踏步修复 1.静力拆除原结构混凝土踏步板 2.原踏步混凝土面凿毛成凹凸面，深度≥4mm 3.钢筋除锈 4.植筋，规格间距等要求详见图纸 5.混凝土表面清水冲洗干净，对钢筋表面涂刷渗透型阻锈剂两遍，涂刷专用混凝土界面剂 6.配筋，规格间距详见图纸 7.浇筑C35混凝土踏步 8.3厚不锈钢包边，喷涂灰色氟碳漆 9.渣土装袋、外运及消纳 | m2 | 13.2
分部小计
措施项目
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装饰工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
| 1 | 拆除
1 | 911501001001 | 木门拆除 | 1.名称:原木门拆除 | m2 | 48.72
2 | 911507001001 | 整樘金属窗拆除 | 1.名称:原塑钢窗拆除 | m2 | 52.92
3 | 911507001002 | 整樘金属窗拆除 | 1.名称:原外窗拆除 | m2 | 69.66
4 | 911202001001 | 块料、石材面层楼地面拆除 | 1.名称:原地砖地面拆除 | m2 | 528.9
5 | 911302001001 | 块料(石材)墙、柱面拆除 | 1.名称:原墙砖墙面拆除 | m2 | 10
6 | 911604001001 | 清理涂料层 | 1.名称:原墙面乳胶漆及抹灰层铲除 | m2 | 330
7 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.名称:原矿棉板吊顶及龙骨拆除 | m2 | 515
8 | 911402001002 | 天棚吊顶拆除 | 1.名称:原铝扣板吊顶及龙骨拆除 | m2 | 15
9 | 911703001001 | 扶手、栏杆、栏板拆除 | 1.名称:原室外楼梯钢栏杆、栏板拆除 | m | 21.9
10 | 911801001001 | 渣土场外运输 | 1.名称:建筑渣土人工装袋、外运及消纳 2.运距:运距自定 | m3 | 264.45
分部小计
| 2 | 门窗
11 | 911502009001 | 金属门安装 | 1.门类型:成品木纹热传印钢质门M0921 2.尺寸:900*2100mm 3.门窗后塞口填充 4.含不锈钢铰链、把手、门锁等 | m2 | 13.23
12 | 911502009002 | 金属门安装 | 1.门类型:成品木纹热传印钢质门M1021 2.尺寸:1000*2100mm 3.门窗后塞口填充 4.含不锈钢铰链、把手、门锁、磁力门碰头等 | m2 | 16.8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
13 | 911502009003 | 金属门安装 | 1.门类型:成品木纹热传印钢质门M1021-C，带安全玻璃 2.尺寸:1000*2100mm 3.门窗后塞口填充 4.含不锈钢铰链、把手、门锁、磁力门碰头等 | m2 | 4.2
14 | 911502009004 | 金属门安装 | 1.门类型:成品木纹热传印钢质门M1221，带安全玻璃 2.尺寸:1200*2100mm 3.门窗后塞口填充 4.含不锈钢铰链、把手、门锁、磁力门碰头等 | m2 | 30.24
15 | 911502009005 | 金属门安装 | 1.门类型:成品木纹热传印钢质门M1521，带安全玻璃 2.尺寸:1500*2100mm 3.门窗后塞口填充 4.含不锈钢铰链、把手、门锁、磁力门碰头等 | m2 | 3.15
16 | 911502012001 | 钢质防火门安装 | 1.门类型:钢制乙级防火门FM乙0921，带防火玻璃 2.尺寸:900*2100mm 3.镶嵌玻璃品种、厚度:安全防火玻璃 4.含不锈钢铰链、把手、门锁、磁力门碰头、闭门器等 | m2 | 1.89
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
17 | 911502012002 | 钢质防火门安装 | 1.门类型:钢制乙级防火门FM乙1220，带防火玻璃 2.尺寸:1200*2000mm 3.镶嵌玻璃品种、厚度:安全防火玻璃 4.含不锈钢铰链、把手、门锁、磁力门碰头、闭门器等 | m2 | 2.4
18 | 911502012003 | 钢质防火门安装 | 1.门类型:钢制乙级防火门FM乙1521，带防火玻璃 2.尺寸:1500*2100mm 3.镶嵌玻璃品种、厚度:安全防火玻璃 4.含不锈钢铰链、把手、门锁、磁力门碰头、闭门器等 | m2 | 6.3
19 | 911502012004 | 钢质防火门安装 | 1.门类型:钢制乙级防火门FM乙1521a，带防火玻璃 2.尺寸:1500*2100mm 3.镶嵌玻璃品种、厚度:安全防火玻璃 4.含不锈钢铰链、把手、门锁、磁力门碰头、闭门器等 | m2 | 3.15
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
20 | 911507009001 | 金属窗安装 | 1.窗类型:断桥铝外窗C0318 2.尺寸:300*1800mm 3.品种、厚度:60系列断桥铝合金窗 4.玻璃:双层中空钢化玻璃6+12A+6Low-E 5.门窗后塞口填充 | m2 | 0.54
21 | 911507009002 | 金属窗安装 | 1.窗类型:断桥铝外窗C11 2.尺寸:1500*1800mm 3.品种、厚度:60系列断桥铝合金窗 4.玻璃:双层中空钢化玻璃6+12A+6Low-E 5.门窗后塞口填充 | m2 | 32.4
22 | 911507009003 | 金属窗安装 | 1.窗类型:断桥铝外窗C15 2.尺寸:1800*1800mm 3.品种、厚度:60系列断桥铝合金窗 4.玻璃:双层中空钢化玻璃6+12A+6Low-E 5.门窗后塞口填充 | m2 | 3.24
23 | 911507009004 | 金属窗安装 | 1.窗类型:断桥铝外窗C14 2.尺寸:4650*1800mm 3.品种、厚度:60系列断桥铝合金窗 4.玻璃:双层中空钢化玻璃6+12A+6Low-E 5.门窗后塞口填充 | m2 | 33.48
24 | 911508003001 | 门窗套制安 | 1.名称:成品钢制门窗套 | m2 | 47.46
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
25 | 911510002001 | 窗台板安装 | 1.窗台板材质、规格:白色人造石窗台板 | m2 | 5.75
26 | 911509002001 | 窗帘盒制安 | 1.窗帘盒类型:纸面石膏板窗帘盒 | m | 44.4
27 | 911509004001 | 窗帘轨(杆)制安 | 1.名称:PVC窗帘杆 | m | 44.4
28 | 911509004002 | 窗帘轨(杆)制安 | 1.名称:隔断帘滑轨 | m | 18.9
29 | 911509005001 | 窗帘安装 | 1.名称:隔断帘 | m2 | 52.92
分部小计
| 3 | 一次候诊、二次候诊、分诊/登记处
30 | 911203003001 | 橡胶楼地面新做 | 3厚深色/浅色橡胶地胶地面 8.清理、成品保护 7.铺装3厚橡胶地胶 6.铺涂胶粘剂 5.3~5厚自流平找平 4.DS20水泥砂浆找平（找平厚度视现场建筑基层情况） 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.聚合物水泥砂浆修补地面 1.剔除原有面层材料（见拆除） | m2 | 203.8
31 | 911205007001 | 金属踢脚线新做 | 60mm金属踢脚 3.1.2厚金属板，环氧树脂粘贴，固定平直 2.9厚阻燃夹板基层油6面渗透型防水涂料，固定平直 1.聚合物水泥砂浆修补墙面 | m | 141.2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
32 | 911303003001 | 墙、柱饰面新做 | 白色医疗板墙面 1.6厚白色医疗板固定 2.25*25@300铝方管加配套龙骨挂装 | m2 | 230.61
33 | 911303003002 | 墙、柱饰面新做 | 仿木纹色医疗板墙面 1.6厚仿木纹色医疗板固定 2.25*25@300铝方管加配套龙骨挂装 | m2 | 186.51
34 | 911402003001 | 平面吊顶天棚新做 | 2.5厚白色铝单板吊顶 6.板缝打硅酮胶填缝 5.安装2~3厚铝单板 4.安装固定专用掌码，掌码间距按铝单板规格 3.U型轻钢主龙骨CB60中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定 2.弹线定位按铝板形体结构固定φ8吊杆，距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 1.清理基层 | m2 | 203.8
35 | 911703002001 | 扶手、栏杆、栏板新做 | 1.名称:PVC医疗靠墙扶手 2.规格:宽140mm | m | 23.3
36 | 911701002001 | 柜类安装 | 护士站服务台 1.镀锌方管框架 2.18厚阻燃板基层板 3.白色人造石台面 4.具体做法详见图纸 | 座 | 1
分部小计
| 4 | 听力检查、主任办、医生办、脑电、超心检查、心
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
电、超声检查室4、5、6等
37 | 911203003002 | 橡胶楼地面新做 | 3厚深色/浅色橡胶地胶地面 8.清理、成品保护 7.铺装3厚橡胶地胶 6.铺涂胶粘剂 5.3~5厚自流平找平 4.DS20水泥砂浆找平（找平厚度视现场建筑基层情况） 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.聚合物水泥砂浆修补地面 1.剔除原有面层材料（见拆除） | m2 | 221.67
38 | 911205005001 | 橡胶、塑料踢脚线新做 | 3厚橡胶地胶踢脚 3.铺装3厚橡胶地胶踢脚 2.铺涂胶粘剂 1.聚合物水泥砂浆修补墙面 | m | 219.58
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
39 | 911604002001 | 喷刷涂料新做 | 白色无机涂料饰面 10.喷白色无机涂料面漆2道 9.喷无机涂料底漆1道 8.刷氯偏乳液粘贴海基布（直接无机涂料无此工序） 7.满刮2厚面层耐水腻子找平 6.满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 5.满刷氯偏乳液防潮涂料两道（防水石膏板时无此工序），横纵方向各刷一道 4.将涂料装饰表面上的灰块、浮渣等杂物铲除 3.粉刷石膏砂浆打底分遍赶平 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 1.聚合物水泥砂浆修补墙面（内掺建筑胶） | m2 | 591.61
40 | 911402003002 | 平面吊顶天棚新做 | 600*600*15厚矿棉板吊顶 3.矿棉板安装固定 2.主龙骨间距1200mm,次龙骨间距300mm(主次龙骨间距可据矿棉板规格调整) 1.8#镀锌吊筋中心间距<1200mm | m2 | 219.63
分部小计
| 5 | 无窗房间超心检查、超声检查、值班室、更衣室等
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
41 | 911202003001 | 块料楼地面新做 | 铺800*800*10防滑地砖 7.勾缝、擦缝、养护、成品保护 6.10~12厚地砖铺面，干水泥擦缝 5.约20厚DS20水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.约20厚DS15水泥砂浆找平（找平厚度视现场建筑基层情况） 3.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2.聚合物水泥砂浆修补地面 1.剔除原有面层材料（见拆除） | m2 | 49.5
42 | 911202004001 | 石材楼地面新做 | 铺大理石过门石 7.勾缝、擦缝、养护、成品保护 6.10~12厚大理石过门石，干水泥擦缝 5.约20厚DS20水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.约20厚DS15水泥砂浆找平（找平厚度视现场基层情况） 3.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2.聚合物水泥砂浆修补地面 1.剔除原有面层材料（见拆除） | m2 | 1.21
43 | 911205004001 | 块料、石材踢脚线新做 | 3.粘贴800*100地砖踢脚线，擦缝 2.5厚DTA砂浆粘结层 1.聚合物水泥砂浆修补墙面 | m | 67.16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
44 | 911604002002 | 喷刷涂料新做 | 白色无机涂料饰面 10.喷白色无机涂料面漆2道 9.喷无机涂料底漆1道 8.刷氯偏乳液粘贴海基布（直接无机涂料无此工序） 7.满刮2厚面层耐水腻子找平 6.满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 5.满刷氯偏乳液防潮涂料两道（防水石膏板时无此工序），横纵方向各刷一道 4.将涂料装饰表面上的灰块、浮渣等杂物铲除 3.粉刷石膏砂浆打底分遍赶平 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 1.聚合物水泥砂浆修补墙面（内掺建筑胶） | m2 | 200.44
45 | 911402003003 | 平面吊顶天棚新做 | 600*600*15厚矿棉板吊顶 3.矿棉板安装固定 2.主龙骨间距1200mm,次龙骨间距300mm(主次龙骨间距可据矿棉板规格调整) 1.8#镀锌吊筋中心间距<1200mm | m2 | 49.5
分部小计
| 6 | 无窗房间示教室
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
46 | 911202003002 | 块料楼地面新做 | 铺800*800*10防滑地砖 7.勾缝、擦缝、养护、成品保护 6.10~12厚地砖铺面，干水泥擦缝 5.约20厚DS20水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.约20厚DS15水泥砂浆找平（找平厚度视现场建筑基层情况） 3.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2.聚合物水泥砂浆修补地面 1.剔除原有面层材料（见拆除） | m2 | 28.55
47 | 911202004002 | 石材楼地面新做 | 铺大理石过门石 7.勾缝、擦缝、养护、成品保护 6.10~12厚大理石过门石，干水泥擦缝 5.约20厚DS20水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.约20厚DS15水泥砂浆找平（找平厚度视现场基层情况） 3.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2.聚合物水泥砂浆修补地面 1.剔除原有面层材料（见拆除） | m2 | 0.44
48 | 911205007002 | 金属踢脚线新做 | 60mm金属踢脚 3.1.2厚金属板，环氧树脂粘贴，固定平直 2.9厚阻燃夹板基层油6面渗透型防水涂料，固定平直 1.聚合物水泥砂浆修补墙面 | m | 20.02
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
49 | 911303003003 | 墙、柱饰面新做 | 冲孔金属吸音板墙面 1.1.5厚冲孔金属吸音板固定 2.30*30@300镀锌方管加专用挂件 | m2 | 52.12
50 | 911303003004 | 墙、柱饰面新做 | 木纹金属板墙面 1.1.5厚木纹金属板固定 2.30*30@300镀锌方管加专用挂件 | m2 | 7.54
51 | 911402003004 | 平面吊顶天棚新做 | 2.5厚白色冲孔铝单板吊顶 6.板缝打硅酮胶填缝 5.安装2~3厚铝单板 4.安装固定专用掌码，掌码间距按铝单板规格 3.U型轻钢主龙骨CB60中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定 2.弹线定位按铝板形体结构固定φ8吊杆，距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 1.清理基层 | m2 | 18.75
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
52 | 911402003005 | 平面吊顶天棚新做 | 双层纸面石膏板吊顶 5.双层9.5厚纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤150 4.U型轻钢龙骨（横撑）CB50*20中距600~1200 3.U型轻钢次龙骨CB50*20中距400，与主龙骨固定 2.U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底吊环固定 1.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊环或膨胀螺栓，双向中距≤1200 | m2 | 9.79
53 | 911604002003 | 喷刷涂料新做 | 白色无机涂料天棚 3.喷白色无机涂料面漆2道 2.喷无机涂料底漆1道 1.满刮2厚面层耐水腻子找平 | m2 | 9.79
分部小计
| 7 | 强电间
54 | 911201003001 | 水泥砂浆楼地面新做 | 水泥砂浆地面 4.20厚1:2.5水泥砂浆抹面赶光 3.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2.聚合物水泥砂浆修补地面 1.剔除原有面层材料（见拆除） | m2 | 0.9
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
55 | 911604002004 | 喷刷涂料新做 | 白色无机涂料饰面 10.喷白色无机涂料面漆2道 9.喷无机涂料底漆1道 8.刷氯偏乳液粘贴海基布（直接无机涂料无此工序） 7.满刮2厚面层耐水腻子找平 6.满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 5.满刷氯偏乳液防潮涂料两道（防水石膏板时无此工序），横纵方向各刷一道 4.将涂料装饰表面上的灰块、浮渣等杂物铲除 3.粉刷石膏砂浆打底分遍赶平 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 1.聚合物水泥砂浆修补墙面（内掺建筑胶） | m2 | 12.19
分部小计
| 8 | 卫生间、保洁间
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
56 | 911202003003 | 块料楼地面新做 | 铺300*300*6防滑地砖 9.填缝剂勾缝、擦缝、养护、成品保护 8.8~10厚防滑地砖 7.地砖专用粘贴剂结合层 6.最薄20~30厚DS20水泥砂浆找坡层（找坡厚度视现场基层情况） 5.8厚水泥砂浆防水保护层 4.3厚SBS卷材防水+2厚JS复合防水涂料 3.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2.聚合物水泥砂浆修补地面 1.剔除原有面层材料（见拆除） | m2 | 20.83
57 | 911202004003 | 石材楼地面新做 | 铺大理石过门石 7.勾缝、擦缝、养护、成品保护 6.10~12厚大理石过门石，干水泥擦缝 5.约20厚DS20水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.约20厚DS15水泥砂浆找平（找平厚度视现场基层情况） 3.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2.聚合物水泥砂浆修补地面 1.剔除原有面层材料（见拆除） | m2 | 1.09
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
58 | 911302005001 | 块料墙、柱面新做 | 铺300*600*8墙砖墙面 8.清理、成品保护 7.釉面砖专用嵌缝剂擦嵌砖的横竖缝 6.镶嵌7厚釉面砖面层（面砖浸水2小时以上） 5.墙砖专用粘贴剂结合层 4.DP15水泥砂浆分遍打底，表面垂直平整 3.8厚外加剂专用砂浆防水保护层 2.2厚JS复合防水涂料高1000mm 1.聚合物水泥砂浆修补墙面 | m2 | 95.93
59 | 911402003006 | 平面吊顶天棚新做 | 300*300*1.2铝扣板吊顶 4.300*300*1.2厚铝扣板面层与配套专用龙骨固定 3.铝扣板专用配套龙骨，间距≤600，用吊件与钢筋吊杆联合后找平 2.U型轻钢主龙骨TB24*38中距≤1200，找平后与钢筋吊环固定φ8钢筋吊杆，中距≤1200，吊杆上部与板底吊环固定 1.现浇钢筋混凝土板预留φ10钢筋吊环（勾），中距≤1200 | m2 | 20.83
60 | 911704003001 | 洗漱台安装 | 1.名称:诊室成品柜盆 2.柜类规格:宽700mm 3.安装方式:落地安装 | 个 | 15
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
61 | 911704005001 | 镜子安装 | 1.名称:车边明镜 | m2 | 13.23
62 | 911306005001 | 隔断新做 | 1.名称:卫生间隔断 2.隔板材料品种、规格:抗倍特板，高1.8m | m2 | 12.26
63 | 911704004001 | 浴厕配件安装 | 1.名称:成品卫生间台盆扶手 2.材质:PVC材质 | 套 | 1
64 | 911704004002 | 浴厕配件安装 | 1.名称:成品卫生间小便器扶手 2.材质:PVC材质 | 套 | 1
65 | 911704004003 | 浴厕配件安装 | 1.名称:成品卫生间坐便器扶手 2.材质:PVC材质 | 套 | 1
分部小计
| 9 | 前室
66 | 911202003004 | 块料楼地面新做 | 铺800*800*10防滑地砖 7.勾缝、擦缝、养护、成品保护 6.10~12厚地砖铺面，干水泥擦缝 5.约20厚DS20水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.约20厚DS15水泥砂浆找平（找平厚度视现场建筑基层情况） 3.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2.聚合物水泥砂浆修补地面 1.剔除原有面层材料（见拆除） | m2 | 5.94
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
67 | 911202004004 | 石材楼地面新做 | 铺大理石过门石 7.勾缝、擦缝、养护、成品保护 6.10~12厚大理石过门石，干水泥擦缝 5.约20厚DS20水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.约20厚DS15水泥砂浆找平（找平厚度视现场基层情况） 3.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2.聚合物水泥砂浆修补地面 1.剔除原有面层材料（见拆除） | m2 | 0.81
68 | 911205004002 | 块料、石材踢脚线新做 | 3.粘贴800*100地砖踢脚线，擦缝 2.5厚DTA砂浆粘结层 1.聚合物水泥砂浆修补墙面 | m | 7.1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
69 | 911604002005 | 喷刷涂料新做 | 白色无机涂料饰面 10.喷白色无机涂料面漆2道 9.喷无机涂料底漆1道 8.刷氯偏乳液粘贴海基布（直接无机涂料无此工序） 7.满刮2厚面层耐水腻子找平 6.满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 5.满刷氯偏乳液防潮涂料两道（防水石膏板时无此工序），横纵方向各刷一道 4.将涂料装饰表面上的灰块、浮渣等杂物铲除 3.粉刷石膏砂浆打底分遍赶平 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 1.聚合物水泥砂浆修补墙面（内掺建筑胶） | m2 | 27.01
分部小计
| 10 | 室外楼梯
70 | 911206009001 | 其他楼梯面层新做 | 室外楼梯地面新做 1.罩面漆 2.树脂水洗石 3.粘接剂 | m2 | 29.2
71 | 911604002006 | 喷刷涂料新做 | 1.原楼梯结构梁打磨，喷真石漆 | m2 | 42
72 | 911703002002 | 扶手、栏杆、栏板新做 | 1.施工部位:新做室外楼梯不锈钢栏杆 2.栏杆材料种类、规格、高度:不锈钢栏杆高900mm，灰色氟碳漆喷涂 | m | 15.9
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
73 | 911703002003 | 扶手、栏杆、栏板新做 | 1.施工部位:新做室外楼梯金属栏板 2.栏杆材料种类、规格、高度:1.2厚钢板冲圆孔高1240mm，灰色氟碳漆喷涂 | m | 6
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 920204020001 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:照明配电箱AL1 2.规格:800*1600*300 3.安装方式:落地安装 4.回路数:40 5.基础槽钢制作安装 | 台 | 1
2 | 920204020002 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:双电源配电箱ALE1 2.规格:800*1000*300 3.安装方式:墙上明装距地1.0m 4.回路数:3 | 台 | 1
3 | 920204020003 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:应急照明配电箱ADE1 2.安装方式:墙上明装距地1.0m 3.回路数:6 | 台 | 1
4 | 920204020004 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:双电源应急照明配电箱AT1 2.规格:600*700*200 3.安装方式:墙上明装距地1.3m 4.回路数:6 | 台 | 1
5 | 920204020005 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:空调室外机隔离开关箱G | 台 | 1
6 | 920204020006 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:排烟风机隔离开关箱G | 台 | 1
7 | 920206007001 | 电缆桥架安装 | 1.材质:金属线槽 2.规格:200*100 | m | 46.2
8 | 920206007002 | 电缆桥架安装 | 1.材质:耐火金属线槽 2.规格:100*100 | m | 31.4
9 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:线槽支架制作 | kg | 41
10 | 920206002001 | 电力电缆敷设 | 1.型号:WDZ-YJY-4*95+1*50 2.敷设方式:沿线槽敷设 | m | 150
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
11 | 920206002002 | 电力电缆敷设 | 1.型号:矿物质电缆NGA-BTLY-5*10 2.敷设方式:沿线槽敷设 | m | 300
12 | 920206002003 | 电力电缆敷设 | 1.型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 2.敷设方式:沿线槽敷设 | m | 28.6
13 | 920206002004 | 电力电缆敷设 | 1.型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 2.敷设方式:穿导管 | m | 28.5
14 | 920206002005 | 电力电缆敷设 | 1.型号:WDZ-YJY-5*6 2.敷设方式:沿线槽敷设 | m | 150
15 | 920206002006 | 电力电缆敷设 | 1.型号:WDZ-YJY-5*6 2.敷设方式:穿导管 | m | 7.7
16 | 920206002007 | 电力电缆敷设 | 1.型号:WDZNA-YJFE-4*6 2.敷设方式:沿线槽敷设 | m | 35.3
17 | 920206002008 | 电力电缆敷设 | 1.型号:WDZNA-YJFE-4*6 2.敷设方式:穿导管 | m | 18.1
18 | 920206002009 | 电力电缆敷设 | 1.型号:WDZ-YJY-5*2.5 2.敷设方式:沿线槽敷设 | m | 11.9
19 | 920206002010 | 电力电缆敷设 | 1.型号:WDZ-YJY-5*2.5 2.敷设方式:穿导管 | m | 2.5
20 | 920206010001 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4*95+1*50 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
21 | 920206010002 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4*35+1*16 | 个 | 4
22 | 920206010003 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:5*6 | 个 | 4
23 | 920206010004 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4*6 | 个 | 4
24 | 920206010005 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:5*2.5 | 个 | 2
25 | 920206010006 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:矿物质电缆头 2.规格:5*10 | 个 | 4
26 | 920210003001 | 电气配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:明敷设 | m | 24
27 | 920210003002 | 电气配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明敷设 | m | 1
28 | 920210003003 | 电气配管 | 1.名称:照明配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN32 3.配置形式:明敷设 | m | 13.6
29 | 920210003004 | 电气配管 | 1.名称:照明配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN25 3.配置形式:明敷设 | m | 383.6
30 | 920210003005 | 电气配管 | 1.名称:照明配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN25 3.配置形式:暗敷设 | m | 167.2
31 | 920210003006 | 电气配管 | 1.名称:照明配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN20 3.配置形式:明敷设 | m | 779
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
32 | 920210003007 | 电气配管 | 1.名称:照明配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN20 3.配置形式:暗敷设 | m | 143.3
33 | 920901004001 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砌体结构剔槽及恢复 2.规格:DN25以内 | m | 310.5
34 | 920210010001 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 3.敷设部位或线制:沿线槽敷设 | m | 1389
35 | 920210010002 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 3.敷设部位或线制:穿导管 | m | 1280.4
36 | 920210010003 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 3.敷设部位或线制:沿线槽敷设 | m | 52.8
37 | 920210010004 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 3.敷设部位或线制:穿导管 | m | 2213.4
38 | 920210010005 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZNA-BYJ-2.5 3.敷设部位或线制:穿导管 | m | 14.4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
39 | 920210010006 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-1.5 3.敷设部位或线制:沿线槽敷设 | m | 135.2
40 | 920210010007 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-1.5 3.敷设部位或线制:穿导管 | m | 58.4
41 | 920210010008 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJF-1.5 3.敷设部位或线制:穿导管 | m | 676.8
42 | 920210010009 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZNA-RVS-2*1.5 3.敷设部位或线制:穿导管 | m | 213.8
43 | 920211015001 | 荧光灯安装 | 1.名称:LED胶片灯 2.规格:宽200mm，长5.0m 3.安装方式:嵌入吊顶安装 | 套 | 2
44 | 920211015002 | 荧光灯安装 | 1.名称:LED胶片灯 2.规格:宽200mm，长3.0m 3.安装方式:嵌入吊顶安装 | 套 | 5
45 | 920211015003 | 荧光灯安装 | 1.名称:LED胶片灯 2.规格:宽200mm，长2.0m 3.安装方式:嵌入吊顶安装 | 套 | 27
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
46 | 920211015004 | 荧光灯安装 | 1.名称:LED胶片灯 2.规格:600*600mm 3.安装方式:嵌入吊顶安装 | 套 | 51
47 | 920211015005 | 荧光灯安装 | 1.名称:LED胶片灯 2.规格:300*300mm 3.安装方式:嵌入吊顶安装 | 套 | 3
48 | 920211015006 | 荧光灯安装 | 1.名称:LED紫外线消毒灯 2.安装方式:吊装 | 套 | 13
49 | 920211003001 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:LED吸顶灯 2.安装形式:吸顶安装 | 套 | 3
50 | 920211003002 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:LED筒灯 2.安装形式:嵌入吊顶安装 | 套 | 25
51 | 920211003003 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:LED灯带 | m | 8.4
52 | 920211003004 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:多功能组合灯 | 套 | 2
53 | 920211003005 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:LED应急照明灯 2.规格:DC36V 5W A型 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 15
54 | 920211012001 | 装饰灯安装 | 1.名称:LED安全出口指示灯 2.规格:DC36V 1W A型 3.安装形式:门上0.1m壁装 | 套 | 4
55 | 920211012002 | 装饰灯安装 | 1.名称:LED多信息复合标志灯 2.规格:DC36V 1W A型 3.安装形式:门上0.1m壁装 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
56 | 920211012003 | 装饰灯安装 | 1.名称:LED应急疏散指示灯 2.规格:DC36V 1W A型 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 5
57 | 920211012004 | 装饰灯安装 | 1.名称:LED应急疏散指示灯 2.规格:DC36V 1W A型 3.安装形式:壁装距地0.5m | 套 | 10
58 | 920204027001 | 照明开关安装 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地1.4m | 个 | 1
59 | 920204027002 | 照明开关安装 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地1.4m | 个 | 21
60 | 920204027003 | 照明开关安装 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地1.4m | 个 | 6
61 | 920204027004 | 照明开关安装 | 1.名称:红外感应开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地1.4m | 个 | 3
62 | 920204027005 | 照明开关安装 | 1.名称:紫外线消毒灯开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地1.4m | 个 | 13
63 | 920204027006 | 照明开关安装 | 1.名称:风机盘管三速控制器 2.安装方式:暗装距地1.4m | 个 | 28
64 | 920204029001 | 插座安装 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地0.3m | 个 | 117
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
65 | 920204029002 | 插座安装 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地1.4m | 个 | 11
66 | 920204029003 | 插座安装 | 1.名称:单相三孔防水插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装距地0.3m | 个 | 18
67 | 920204029004 | 插座安装 | 1.名称:二三孔地插座 2.规格:250V 10A | 个 | 1
68 | 920204031001 | 小电器安装 | 1.名称:箱门控制按钮 | 个 | 1
69 | 920210014001 | 接线盒安装 | 1.名称:暗装钢制接线盒 | 个 | 421
70 | 920207011001 | 等电位接线箱安装 | 1.名称:卫生间等电位箱LEB 2.安装方式:距地0.5m | 台 | 3
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【弱电工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
| 1 | 综合布线系统
1 | 920206007001 | 电缆桥架安装 | 1.材质:金属线槽 2.规格:300*100 | m | 46
2 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:线槽支架制作 | kg | 36.8
3 | 920210003001 | 电气配管 | 1.名称:弱电配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN32 3.配置形式:暗敷设 | m | 10
4 | 920210003002 | 电气配管 | 1.名称:弱电配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN25 3.配置形式:明敷设 | m | 137
5 | 920210003003 | 电气配管 | 1.名称:弱电配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN25 3.配置形式:暗敷设 | m | 64.8
6 | 920210003004 | 电气配管 | 1.名称:弱电配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN20 3.配置形式:明敷设 | m | 107
7 | 920210003005 | 电气配管 | 1.名称:弱电配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN20 3.配置形式:暗敷设 | m | 60.8
8 | 920901004001 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砌体结构剔槽及恢复 2.规格:DN25以内 | m | 125.6
9 | 920806016001 | 双绞线缆敷设 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:沿线槽敷设 | m | 2690
10 | 920806016002 | 双绞线缆敷设 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:穿导管 | m | 867
11 | 920806010001 | 线(光)缆测试 | 1.测试类别:网线调试 | 链路 | 125
12 | 920806004001 | 信息插座安装 | 1.名称:2TO-C双口信息面板 2.安装方式:暗装距地0.3m | 个 | 36
13 | 920806004002 | 信息插座安装 | 1.名称:2TO-D双口信息地面面板 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
14 | 920806004003 | 信息插座安装 | 1.名称:TO-P门口信息发布面板 2.安装方式:暗装距地1.4m | 个 | 11
15 | 920806004004 | 信息插座安装 | 1.名称:TP单口语音面板 2.安装方式:暗装距地0.3m | 个 | 24
16 | 920806004005 | 信息插座安装 | 1.名称:HDMI插座 2.安装方式:暗装距地0.3m | 个 | 1
17 | 920806004006 | 信息插座安装 | 1.名称:HDMI地插座 2.安装方式:暗装距地0.3m | 个 | 1
18 | 920801025001 | 无线设备安装 | 1.名称:无线AP 2.安装方式:嵌入吊顶安装 | 台 | 9
19 | 920210014001 | 接线盒安装 | 1.名称:暗装钢制接线盒 | 个 | 88
20 | 920801018001 | 交换机安装 | 1.名称:24口带光口POE交换机 | 台 | 1
21 | 920801018002 | 交换机安装 | 1.名称:48口交换机 | 台 | 4
22 | 920806008001 | 光纤跳线 | 1.名称:3m多模光纤跳线 | 条 | 7
23 | 920806008002 | 光纤跳线 | 1.名称:3m六类跳线 | 条 | 110
24 | 920806012001 | 配线架、跳线架安装 | 1.名称:12口光纤配线架 | 架 | 3
分部小计
| 2 | 视频安防监控系统
25 | 920210003006 | 电气配管 | 1.名称:弱电配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN20 3.配置形式:明敷设 | m | 50.1
26 | 920806016003 | 双绞线缆敷设 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:沿线槽敷设 | m | 273
27 | 920806016004 | 双绞线缆敷设 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:穿导管 | m | 50
28 | 920806010002 | 线(光)缆测试 | 1.测试类别:网线调试 | 链路 | 11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
29 | 920804016001 | 电视监控摄像设备安装 | 1.名称:带云台彩色半球摄像机 2.类别:400万像素，带拾音功能 3.安装方式:吸顶安装 | 台 | 11
30 | 920210014002 | 接线盒安装 | 1.名称:暗装钢制接线盒 | 个 | 11
31 | 920801018003 | 交换机安装 | 1.名称:24口带光口POE交换机 | 台 | 1
分部小计
| 3 | 门禁系统
32 | 920210003007 | 电气配管 | 1.名称:弱电配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN25 3.配置形式:明敷设 | m | 3.6
33 | 920210003008 | 电气配管 | 1.名称:弱电配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN25 3.配置形式:暗敷设 | m | 3.2
34 | 920210003009 | 电气配管 | 1.名称:弱电配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN20 3.配置形式:明敷设 | m | 11
35 | 920210003010 | 电气配管 | 1.名称:弱电配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN20 3.配置形式:暗敷设 | m | 2.4
36 | 920901004002 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砌体结构剔槽及恢复 2.规格:DN25以内 | m | 5.6
37 | 920210010001 | 电气配线 | 1.导线型号、材质、规格:ZR-RVVP-6*1.0 2.敷设部位或线制:沿线槽敷设 | m | 46.8
38 | 920210010002 | 电气配线 | 1.导线型号、材质、规格:ZR-RVVP-6*1.0 2.敷设部位或线制:穿导管 | m | 20.2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
39 | 920210010003 | 电气配线 | 1.导线型号、材质、规格:ZR-RVV-2*1.0 2.敷设部位或线制:穿导管 | m | 6.8
40 | 920804012001 | 出入口控制设备安装 | 1.名称:8门控制器 | 台 | 1
41 | 920804012002 | 出入口控制设备安装 | 1.名称:ACU门禁控制单元 | 台 | 2
42 | 920804010001 | 出入口目标识别设备安装 | 1.名称:门禁读卡器 | 台 | 2
43 | 920804014001 | 出入口执行机构设备安装 | 1.名称:电控锁 | 台 | 3
44 | 920804014002 | 出入口执行机构设备安装 | 1.名称:门磁 | 台 | 3
45 | 920804014003 | 出入口执行机构设备安装 | 1.名称:开门按钮 | 台 | 2
46 | 920204031001 | 小电器安装 | 1.名称:紧急报警器 | 个 | 1
47 | 920204031002 | 小电器安装 | 1.名称:紧急呼叫按钮 | 个 | 2
48 | 920210014003 | 接线盒安装 | 1.名称:暗装钢制接线盒 | 个 | 13
分部小计
| 4 | 导医叫号系统
49 | 920210003011 | 电气配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:明敷设 | m | 50.4
50 | 920210010004 | 电气配线 | 1.导线型号、材质、规格:RVVP-2*1.0 2.敷设部位或线制:穿导管 | m | 52.4
51 | 920805013001 | 公共广播、背景音乐系统设备安装 | 1.名称:导医广播功放 | 台 | 1
52 | 920805013002 | 公共广播、背景音乐系统设备安装 | 1.名称:导医广播 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 7
53 | 920210014004 | 接线盒安装 | 1.名称:暗装钢制接线盒 | 个 | 7
分部小计
| 5 | 智能照明控制
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
系统
54 | 920210003012 | 电气配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明敷设 | m | 25
55 | 920210010005 | 电气配线 | 1.导线型号、材质、规格:RVV-4*1.0 2.敷设部位或线制:穿导管 | m | 150
56 | 920801018004 | 交换机安装 | 1.名称:交换机 | 台 | 1
57 | 920808002001 | 智能照明系统设备安装 | 1.名称:网关、时钟控制器 | 套 | 1
58 | 920808002002 | 智能照明系统设备安装 | 1.名称:智能照明控制面板 | 套 | 1
59 | 920210014005 | 接线盒安装 | 1.名称:暗装钢制接线盒 | 个 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
| 1 | 给水工程
1 | 920601012001 | 塑料管拆除 | 1.拆除部位:室内给水、热水塑料管拆除 2.型号、规格:DN50以内 | m | 20
2 | 920601012002 | 塑料管拆除 | 1.拆除部位:室内给水、热水塑料管拆除 2.型号、规格:DN25以内 | m | 40
3 | 920604005001 | 洗脸盆拆除 | 1.名称:原卫生间洗脸盆拆除 | 套 | 2
4 | 920604014001 | 大便器拆除 | 1.名称:原卫生间蹲便器拆除 | 套 | 2
5 | 920604011001 | 淋浴器(房)拆除 | 1.名称:原卫生间淋浴器及淋雨房拆除 | 套 | 2
6 | 920601013001 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内给水管 2.材质:PP-R塑料管DN40，S5 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗等满足设计及规范要求 5.含PP-R管件 | m | 14.5
7 | 920601013002 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内给水管 2.材质:PP-R塑料管DN32，S5 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗等满足设计及规范要求 5.含PP-R管件 | m | 3.85
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
8 | 920601013003 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内给水管 2.材质:PP-R塑料管DN25，S5 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗等满足设计及规范要求 5.含PP-R管件 | m | 32.6
9 | 920601013004 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内给水管 2.材质:PP-R塑料管DN20，S5 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗等满足设计及规范要求 5.含PP-R管件 | m | 8.57
10 | 920601013005 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内给水管 2.材质:PP-R塑料管DN15，S5 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗等满足设计及规范要求 5.含PP-R管件 | m | 132.67
11 | 920901004001 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砌体结构剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 | m | 70.1
12 | 920901009001 | 管道保温层安装 | 1.名称:防结露保温 2.材料、厚度:15mm厚泡沫橡塑管壳保温 3.管道规格、尺寸:DN40以内 | m3 | 0.39
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
13 | 920901011001 | 设备、管道保护层安装 | 1.名称:水管保护层 2.材料、厚度:玻璃丝布 | m2 | 39.69
14 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.刷漆要求:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 194.16
15 | 920603005001 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:全铜截止阀 2.规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 1
16 | 920603005002 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:全铜截止阀 2.规格:DN32 3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 1
17 | 920603005003 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:全铜截止阀 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 2
18 | 920604006001 | 洗脸盆安装 | 1.名称:诊室洗手盆 2.型号、规格:冷热混合水嘴 | 套 | 15
19 | 920604006002 | 洗脸盆安装 | 1.名称:卫生间洗脸盆 2.型号、规格:感应式水嘴 | 套 | 3
20 | 920604015001 | 大便器安装 | 1.名称:卫生间蹲便器 | 套 | 2
21 | 920604015002 | 大便器安装 | 1.名称:残疾人坐便器 2.型号、规格:连体式 | 套 | 1
22 | 920604017001 | 小便器安装 | 1.名称:残疾人小便器 2.型号、规格:感应式 | 套 | 1
23 | 920604010001 | 拖布池安装 | 1.名称:拖布池 | 套 | 1
24 | 920604012001 | 淋浴器安装 | 1.名称:成品淋浴器 2.型号、规格:带恒温混水阀 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
25 | 920604025001 | 热(开)水器安装 | 1.名称:成套开水器 2.安装方式:落地安装 | 台 | 1
分部小计
| 2 | 热水工程
26 | 920601013006 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内热水管 2.材质:PP-R塑料管DN40，S3.2 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗等满足设计及规范要求 5.含PP-R管件 | m | 41.2
27 | 920601013007 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内热水管 2.材质:PP-R塑料管DN32，S3.2 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗等满足设计及规范要求 5.含PP-R管件 | m | 40.7
28 | 920601013008 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内热水管 2.材质:PP-R塑料管DN25，S3.2 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗等满足设计及规范要求 5.含PP-R管件 | m | 3.6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
29 | 920601013009 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内热水管 2.材质:PP-R塑料管DN15，S3.2 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗等满足设计及规范要求 5.含PP-R管件 | m | 81.95
30 | 920901004002 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砌体结构剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 | m | 53.9
31 | 920901009002 | 管道保温层安装 | 1.名称:防结露保温 2.材料、厚度:15mm厚泡沫橡塑管壳保温 3.管道规格、尺寸:DN40以内 | m3 | 0.4
32 | 920901011002 | 设备、管道保护层安装 | 1.名称:水管保护层 2.材料、厚度:玻璃丝布 | m2 | 38.36
33 | 920901002002 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.刷漆要求:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 165.66
34 | 920603005004 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:全铜截止阀 2.规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 1
35 | 920603005005 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:全铜截止阀 2.规格:DN32 3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 2
36 | 920603005006 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:全铜截止阀 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
37 | 920603005007 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:全铜截止阀 2.规格:DN15 3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 1
分部小计
| 3 | 排水工程
38 | 920601012003 | 塑料管拆除 | 1.拆除部位:室内排水塑料管拆除 2.型号、规格:DN100以内 | m | 35
39 | 920601013010 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内排水管 2.材质:UPVC排水管De110 3.连接方式:粘接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:通球试验等满足设计及规范要求 | m | 42.4
40 | 920601013011 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内排水管 2.材质:UPVC排水管De75 3.连接方式:粘接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:通球试验等满足设计及规范要求 | m | 23.2
41 | 920601013012 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内排水管 2.材质:UPVC排水管De50 3.连接方式:粘接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:通球试验等满足设计及规范要求 | m | 62.42
42 | 920901005001 | 打洞(孔) | 1.名称:混凝土楼板打洞及填充 2.规格:DN100 | 个 | 3
43 | 920901005002 | 打洞(孔) | 1.名称:混凝土楼板打洞及填充 2.规格:DN50 | 个 | 25
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
44 | 920901009003 | 管道保温层安装 | 1.名称:防结露保温 2.材料、厚度:15mm厚泡沫橡塑管壳保温 3.管道规格、尺寸:DN125以内 | m3 | 0.62
45 | 920901011003 | 设备、管道保护层安装 | 1.名称:水管保护层 2.材料、厚度:玻璃丝布 | m2 | 48.42
46 | 920901002003 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.刷漆要求:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 173.82
47 | 920604022001 | 地漏安装 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 8
48 | 920601016001 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般套管 2.型号、规格:DN100 | 个 | 3
49 | 920601016002 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般套管 2.型号、规格:DN50 | 个 | 25
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【采暖工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 920605001001 | 散热器拆除 | 1.名称:原铸铁散热器拆除 2.运至建设单位指定地点存放 | 片 | 550
2 | 920601002001 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内采暖道 2.材质:热镀锌钢管DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗等满足设计及规范要求 | m | 36.7
3 | 920601002002 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内采暖道 2.材质:热镀锌钢管DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗等满足设计及规范要求 | m | 5.9
4 | 920601002003 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内采暖道 2.材质:热镀锌钢管DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗等满足设计及规范要求 | m | 55.3
5 | 920601002004 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内采暖道 2.材质:热镀锌钢管DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗等满足设计及规范要求 | m | 109.4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
6 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.刷漆要求:防锈漆一道，调和漆二道 | kg | 106.82
7 | 920603005001 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:平衡阀 2.规格:DN50 3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 1
8 | 920603005002 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:全铜截止阀 2.规格:DN50 3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 2
9 | 920603005003 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 6
10 | 920603005004 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:恒温两通阀 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 38
11 | 920603005005 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:全铜球阀 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 38
12 | 920603005006 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:手动放气阀 | 个 | 38
13 | 920605002001 | 铸铁散热器安装 | 1.名称:内腔无粘砂散热器 2.型号、规格:25片 3.安装方式:落地安装 | 组 | 24
14 | 920605002002 | 铸铁散热器安装 | 1.名称:内腔无粘砂散热器 2.型号、规格:20片 3.安装方式:落地安装 | 组 | 2
15 | 920605002003 | 铸铁散热器安装 | 1.名称:内腔无粘砂散热器 2.型号、规格:15片 3.安装方式:落地安装 | 组 | 6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
16 | 920605002004 | 铸铁散热器安装 | 1.名称:内腔无粘砂散热器 2.型号、规格:10片 3.安装方式:落地安装 | 组 | 6
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
| 1 | 消火栓系统
1 | 920601002001 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内消防管 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水冲洗、试压及严密性试验等满足设计及规范要求 5.含沟槽管件 | m | 71.4
2 | 920601002002 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内消防管 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN65 3.连接方式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水冲洗、试压及严密性试验等满足设计及规范要求 5.含沟槽管件 | m | 13.5
3 | 911602013001 | 管道油漆 | 1.名称:管道刷漆 2.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆二道，红色调和漆二道 | m | 84.9
4 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.刷漆要求:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 95.78
5 | 920901005001 | 打洞(孔) | 1.名称:混凝土楼板打洞及填充 2.规格:DN100 | 个 | 2
6 | 920603007001 | 焊接法兰阀门安装 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格、压力等级:DN100 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
7 | 920603005001 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 1
8 | 920501008001 | 消火栓安装 | 1.名称:室内暗装消火栓 2.型号、规格:DN65 | 套 | 4
9 | 920601016001 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般套管 2.型号、规格:DN100 | 个 | 2
分部小计
| 2 | 自动喷淋系统
10 | 920601002003 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN150 3.连接方式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水冲洗、试压及严密性试验等满足设计及规范要求 5.含沟槽管件 | m | 9.2
11 | 920601002004 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN125 3.连接方式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水冲洗、试压及严密性试验等满足设计及规范要求 5.含沟槽管件 | m | 12.9
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
12 | 920601002005 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水冲洗、试压及严密性试验等满足设计及规范要求 5.含沟槽管件 | m | 2.2
13 | 920601002006 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN80 3.连接方式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水冲洗、试压及严密性试验等满足设计及规范要求 5.含沟槽管件 | m | 28.5
14 | 920601002007 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内消防管 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN65 3.连接方式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水冲洗、试压及严密性试验等满足设计及规范要求 5.含沟槽管件 | m | 5.7
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
15 | 920601002008 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:热镀锌钢管DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水冲洗、试压及严密性试验等满足设计及规范要求 | m | 13.3
16 | 920601002009 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水冲洗、试压及严密性试验等满足设计及规范要求 | m | 8.4
17 | 920601002010 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:热镀锌钢管DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水冲洗、试压及严密性试验等满足设计及规范要求 | m | 75.5
18 | 920601002011 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:热镀锌钢管DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水冲洗、试压及严密性试验等满足设计及规范要求 | m | 165.1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
19 | 911602013002 | 管道油漆 | 1.名称:管道刷漆 2.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆二道，红色调和漆二道 | m | 320.8
20 | 920901002002 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.刷漆要求:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 183.72
21 | 920901005002 | 打洞(孔) | 1.名称:混凝土楼板打洞及填充 2.规格:DN150 | 个 | 3
22 | 920501002001 | 水喷头安装 | 1.名称:下垂型喷洒头 2.安装部位:吊顶处 3.材质、型号、规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 | 个 | 87
23 | 920501004001 | 水流指示器安装 | 1.名称:水流指示器 2.型号、规格:DN125 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 1
24 | 920603007002 | 焊接法兰阀门安装 | 1.名称:信号蝶阀 2.型号、规格、压力等级:DN125 | 个 | 1
25 | 920501011001 | 末端试水装置安装 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 | 组 | 1
26 | 920603005002 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 1
27 | 920601016002 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般套管 2.型号、规格:DN150 | 个 | 3
分部小计
| 3 | 消防排烟系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
28 | 920702002001 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:消防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:Φ1000mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 4.55
29 | 920702002002 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:消防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000*500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 54.9
30 | 920702002003 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:消防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:800*320mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 21.73
31 | 920704002001 | 风管严密性试验 | 1.名称:风管严密性试验 漏风测试 | m2 | 81.18
32 | 920901010001 | 通风管道保温层安装 | 1.名称:消防排烟风管保温 2.保温材料:带阻燃防潮贴膜离心玻璃棉 3.保温厚度:50mm | m2 | 81.18
33 | 920901011001 | 设备、管道保护层安装 | 1.名称:室外消防排烟风管保护层 2.材料:镀锌板 3.厚度:0.5mm | m2 | 38.54
34 | 920901002003 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.刷漆要求:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 88
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
35 | 920703006001 | 其他阀安装 | 1.名称:280°防火阀 2.型号、规格:1000*500mm | 个 | 2
36 | 920703006002 | 其他阀安装 | 1.名称:280°防火阀 2.型号、规格:800*320mm | 个 | 2
37 | 920703006003 | 其他阀安装 | 1.名称:排烟阀 2.型号、规格:800*320mm 3.含手动执行器 | 个 | 2
38 | 920703008001 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:单层百叶排烟口 2.型号、规格:600*600mm | 个 | 4
39 | 920703008002 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:防虫网 2.型号、规格:Φ1000 | 个 | 1
40 | 920701004001 | 通风机(箱)安装 | 1.名称:轴流式消防排烟风机PY-01 2.型号:风量36000m3/h，风压800pa，功率15kw/380v 3.含风机防雨罩 | 台 | 1
41 | 920702007001 | 柔性软风管安装 | 1.名称:硅玻钛金防火软接头 2.规格:Φ900 | m2 | 1.13
42 | 911503004001 | 防火卷帘(闸)门安装 | 1.名称:电动挡烟垂壁 | m2 | 9.66
分部小计
| 4 | 火灾报警系统（仅预留管道）
43 | 920210003001 | 电气配管 | 1.名称:消防配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN25 3.配置形式:明敷设 | m | 10
44 | 920210003002 | 电气配管 | 1.名称:消防配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN25 3.配置形式:暗敷设 | m | 7.2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
45 | 920210003003 | 电气配管 | 1.名称:消防配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN20 3.配置形式:明敷设 | m | 370.6
46 | 920210003004 | 电气配管 | 1.名称:消防配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN20 3.配置形式:暗敷设 | m | 51.3
47 | 920901004001 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砌体结构剔槽及恢复 2.规格:DN25以内 | m | 58.5
48 | 920210014001 | 接线盒安装 | 1.名称:暗装钢制接线盒 | 个 | 69
分部小计
| 5 | 消防电源监控系统
49 | 920210003005 | 电气配管 | 1.名称:消防配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN20 3.配置形式:明敷设 | m | 15
50 | 920210010001 | 电气配线 | 1.导线型号、材质、规格:WDZNA-RYS-2*1.5 2.敷设部位或线制:穿导管 | m | 150
51 | 920210010002 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZNA-BYJ-2.5 3.敷设部位或线制:穿导管 | m | 300
52 | 920507010001 | 监控主机安装 | 1.名称:消防设备电源状态监控器 2.安装方式:中控室壁装 | 台 | 1
53 | 920507002001 | 剩余电流式监控探测器安装 | 1.名称:消防电源监控模块 2.类型:LC-ACS-VA32 | 个 | 1
分部小计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
| 6 | 漏电火灾监控系统
54 | 920210003006 | 电气配管 | 1.名称:消防配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN20 3.配置形式:明敷设 | m | 15
55 | 920210010003 | 电气配线 | 1.导线型号、材质、规格:WDZNA-RYSP-2*1.5 2.敷设部位或线制:穿导管 | m | 150
56 | 920507002002 | 剩余电流式监控探测器安装 | 1.名称:电气火灾监控探测器 2.类型:LC-ACS-4R2T | 个 | 1
57 | 920507002003 | 剩余电流式监控探测器安装 | 1.名称:电气火灾监控探测器 2.类型:LC-ACS-2R2T | 个 | 1
分部小计
| 7 | 智能疏散照明系统
58 | 920210003007 | 电气配管 | 1.名称:消防配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN25 3.配置形式:明敷设 | m | 15
59 | 920210010004 | 电气配线 | 1.导线型号、材质、规格:WDZNA-RYS-4*1.5 2.敷设部位或线制:穿导管 | m | 150
60 | 920508002001 | 智能应急照明控制器安装 | 1.名称:应急照明控制器 2.安装方式:中控室壁装 | 台 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【通风工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
| 1 | 排风系统
1 | 920702002001 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320*200mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 5.93
2 | 920702002002 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:Φ150mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 0.94
3 | 920704002001 | 风管严密性试验 | 1.名称:风管严密性试验 漏风测试 | m2 | 6.87
4 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.刷漆要求:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 3.6
5 | 920703008001 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:防虫网 2.型号、规格:320*200mm | 个 | 1
6 | 920703008002 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:防虫网 2.型号、规格:Φ150 | 个 | 1
7 | 920701004001 | 通风机(箱)安装 | 1.名称:带止回阀四合一排气扇PQS-01 2.型号:风量300m3/h | 台 | 4
分部小计
| 2 | 新风系统
8 | 920702002003 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:400*200mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 23.3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
9 | 920702002004 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320*160mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 2
10 | 920702002005 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*120mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 4.12
11 | 920702002006 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:160*120mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 4.02
12 | 920704002002 | 风管严密性试验 | 1.名称:风管严密性试验 漏风测试 | m2 | 33.44
13 | 920901010001 | 通风管道保温层安装 | 1.名称:新风管保温 2.保温材料:难燃B1级泡沫橡塑 3.保温厚度:40mm | m2 | 34.4
14 | 920901002002 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.刷漆要求:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 97.6
15 | 920703008003 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:防虫网 2.型号、规格:400*400mm | 个 | 2
16 | 920703006001 | 其他阀安装 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:400*200mm | 个 | 1
17 | 920703006002 | 其他阀安装 | 1.名称:电动风阀 2.型号、规格:400*200mm | 个 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
18 | 920703004001 | 调节阀安装 | 1.名称:多叶调节阀 2.型号、规格:400*200mm | 个 | 2
19 | 920703004002 | 调节阀安装 | 1.名称:多叶调节阀 2.型号、规格:320*160mm | 个 | 1
20 | 920703004003 | 调节阀安装 | 1.名称:多叶调节阀 2.型号、规格:160*120mm | 个 | 3
21 | 920703008004 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:300*300mm | 个 | 2
22 | 920703008005 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号、规格:320*320mm | 个 | 1
23 | 920703008006 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号、规格:150*150mm | 个 | 4
24 | 920701006001 | 空调器安装 | 1.名称:热回式新风换气机XF-01 2.型号、规格:风量1000m3/h，风压120pa，功率1.1kw/380v 3.安装方式:室内吊装 | 台 | 1
25 | 920702007001 | 柔性软风管安装 | 1.名称:硅玻钛金保温软接头 2.规格:400*200 | m2 | 0.96
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【空调工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
| 1 | 空调风
1 | 920702002001 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1100*160mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 42.19
2 | 920702002002 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000*180mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 19.28
3 | 920702002003 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:800*160mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 53.65
4 | 920702002004 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:800*180mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 18.5
5 | 920702002005 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:660*160mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 6.28
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
6 | 920702002006 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:660*180mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 3.82
7 | 920704002001 | 风管严密性试验 | 1.名称:风管严密性试验 漏风测试 | m2 | 143.72
8 | 920901010001 | 通风管道保温层安装 | 1.名称:空调风管保温 2.保温材料:离心玻璃棉 3.保温厚度:30mm | m2 | 166.57
9 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.刷漆要求:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 72.4
10 | 920703008001 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:500*500mm | 个 | 9
11 | 920703008002 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:400*400mm | 个 | 14
12 | 920703008003 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:300*300mm | 个 | 5
13 | 920703008004 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号、规格:400*400mm | 个 | 9
14 | 920703008005 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号、规格:350*350mm | 个 | 14
15 | 920703008006 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号、规格:300*300mm | 个 | 5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
16 | 920701006001 | 空调器安装 | 1.名称:超薄风管机SNJ-71 2.型号、规格:风量900m3/h，制冷7.1kw，制热8.0kw，功率146w 3.安装方式:吊顶内安装 | 台 | 9
17 | 920701006002 | 空调器安装 | 1.名称:超薄风管机SNJ-40 2.型号、规格:风量564m3/h，制冷4.0kw，制热4.5kw，功率64w 3.安装方式:吊顶内安装 | 台 | 14
18 | 920701006003 | 空调器安装 | 1.名称:超薄风管机SNJ-25 2.型号、规格:风量456m3/h，制冷2.5kw，制热3.2kw，功率60w 3.安装方式:吊顶内安装 | 台 | 5
19 | 920701006004 | 空调器安装 | 1.名称:空调室外机SWJ-01 2.型号、规格:KMR-1300W/D532B，制冷131kw，功率38kw 3.安装方式:室外落地安装 | 台 | 1
20 | 920702007001 | 柔性软风管安装 | 1.名称:硅玻钛金保温软接头 2.规格:400*200 | m2 | 22.85
分部小计
| 2 | 空调水
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
21 | 920601009001 | 铜管安装 | 1.安装部位:室内空调冷媒管 2.材质:空调专用铜管 3.型号、规格:Φ41.28 4.连接方式:钎焊 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6.含铜管管件 | m | 24.1
22 | 920601009002 | 铜管安装 | 1.安装部位:室内空调冷媒管 2.材质:空调专用铜管 3.型号、规格:Φ34.93 4.连接方式:钎焊 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6.含铜管管件 | m | 9.45
23 | 920601009003 | 铜管安装 | 1.安装部位:室内空调冷媒管 2.材质:空调专用铜管 3.型号、规格:Φ28.58 4.连接方式:钎焊 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6.含铜管管件 | m | 13.5
24 | 920601009004 | 铜管安装 | 1.安装部位:室内空调冷媒管 2.材质:空调专用铜管 3.型号、规格:Φ22.23 4.连接方式:钎焊 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6.含铜管管件 | m | 11.5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
25 | 920601009005 | 铜管安装 | 1.安装部位:室内空调冷媒管 2.材质:空调专用铜管 3.型号、规格:Φ19.05 4.连接方式:钎焊 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6.含铜管管件 | m | 44.05
26 | 920601009006 | 铜管安装 | 1.安装部位:室内空调冷媒管 2.材质:空调专用铜管 3.型号、规格:Φ15.88 4.连接方式:钎焊 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6.含铜管管件 | m | 96.5
27 | 920601009007 | 铜管安装 | 1.安装部位:室内空调冷媒管 2.材质:空调专用铜管 3.型号、规格:Φ12.7 4.连接方式:钎焊 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6.含铜管管件 | m | 6.7
28 | 920601009008 | 铜管安装 | 1.安装部位:室内空调冷媒管 2.材质:空调专用铜管 3.型号、规格:Φ9.53 4.连接方式:钎焊 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6.含铜管管件 | m | 111.7
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
29 | 920901009001 | 管道保温层安装 | 1.名称:空调冷媒管保温 2.材料、厚度:20mm厚难燃B1级泡沫橡塑 3.管道规格、尺寸:DN50以内 | m3 | 1.09
30 | 920601002001 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内空调冷凝管 2.材质:热镀锌钢管DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗等满足设计及规范要求 | m | 3.65
31 | 920601002002 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内空调冷凝管 2.材质:热镀锌钢管DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗等满足设计及规范要求 | m | 51.3
32 | 920601002003 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内空调冷凝管 2.材质:热镀锌钢管DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗等满足设计及规范要求 | m | 78.1
33 | 920901009002 | 管道保温层安装 | 1.名称:空调冷凝管保温 2.材料、厚度:15mm厚难燃B1级泡沫橡塑 3.管道规格、尺寸:DN50以内 | m3 | 0.34
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
34 | 920901002002 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.刷漆要求:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 209.78
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【土建工程】_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
| 1 | 封堵及新开门洞
1 | 910401007001 | 掏砌洞口 | 1.洞口类型:新开门洞 2.洞口图示尺寸:高2200mm | m2 | 6.73
2 | 910402002001 | 砌块墙砌筑 | 1.名称:加气混凝土砌块封堵门洞 | m3 | 0.38
3 | 911801001001 | 渣土场外运输 | 1.名称:建筑渣土人工装袋、外运及消纳 2.运距:运距自定 | m3 | 1.62
分部小计
| 2 | 隔墙
4 | 910402002002 | 砌块墙砌筑 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:内隔墙 3.墙体厚度:120mm | m3 | 5.67
分部小计
| 3 | 结构加固
5 | 910603002001 | 粘贴纤维复合材加固 | 1.被加固构件部位、材质:混凝土梁粘贴碳纤维布加固 2.预应力碳纤维复合板规格:碳纤维布采用高强Ⅰ级，300g/m2 3.满足设计及相关规范要求 | m2 | 18.76
6 | 910603002002 | 粘贴纤维复合材加固 | 1.被加固构件部位、材质:混凝土板粘贴碳纤维布加固 2.预应力碳纤维复合板规格:碳纤维布采用高强Ⅰ级，300g/m2 3.满足设计及相关规范要求 | m2 | 24.32
分部小计
措施项目
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装饰工程】_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
| 1 | 拆除
1 | 911501001001 | 木门拆除 | 1.名称:原木门拆除 | m2 | 8.91
2 | 911507001001 | 整樘金属窗拆除 | 1.名称:原外窗拆除 | m2 | 10.8
3 | 911202001001 | 块料、石材面层楼地面拆除 | 1.名称:原地砖地面拆除 | m2 | 64
4 | 911604001001 | 清理涂料层 | 1.名称:原墙面乳胶漆及抹灰层铲除 | m2 | 123
5 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.名称:原矿棉板吊顶及龙骨拆除 | m2 | 64
6 | 911801001001 | 渣土场外运输 | 1.名称:建筑渣土人工装袋、外运及消纳 2.运距:运距自定 | m3 | 32
分部小计
| 2 | 门窗
7 | 911502009001 | 金属门安装 | 1.门类型:8厚抗倍特门M0621 2.尺寸:600*2100mm 3.门窗后塞口填充 4.含把手等 | m2 | 1.26
8 | 911502009002 | 金属门安装 | 1.门类型:8厚抗倍特门M0921 2.尺寸:900*2100mm 3.门窗后塞口填充 4.含把手等 | m2 | 3.78
9 | 911502009003 | 金属门安装 | 1.门类型:8厚抗倍特门M1221 2.尺寸:1200*2100mm 3.门窗后塞口填充 4.含把手等 | m2 | 2.52
10 | 911505004001 | 电子感应门安装 | 1.门类型:成品电动推拉门TLM1022 2.尺寸:1000*2200mm 3.含滑轨、电动感应器、控制器、脚控开关等 | m2 | 8.8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
11 | 911505004002 | 电子感应门安装 | 1.门类型:成品电动推拉门TLM1122 2.尺寸:1100*2200mm 3.含滑轨、电动感应器、控制器、脚控开关等 | m2 | 2.31
12 | 911507009001 | 金属窗安装 | 1.窗类型:断桥铝外窗C2018 2.尺寸:2000*1800mm 3.品种、厚度:60系列断桥铝合金窗 4.玻璃:双层中空钢化玻璃6+12A+6Low-E 5.门窗后塞口填充 | m2 | 10.8
13 | 911508003001 | 门窗套制安 | 1.名称:成品钢制门窗套 | m2 | 14.25
14 | 911510002001 | 窗台板安装 | 1.窗台板材质、规格:白色人造石窗台板 | m2 | 0.84
15 | 911509002001 | 窗帘盒制安 | 1.窗帘盒类型:纸面石膏板窗帘盒 | m | 6.6
16 | 911509004001 | 窗帘轨(杆)制安 | 1.名称:PVC窗帘杆 | m | 6.6
分部小计
| 3 | 胃镜洗消间、窥镜储藏间
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
17 | 911202003001 | 块料楼地面新做 | 铺800*800*10防滑地砖 9.勾缝、擦缝、养护、成品保护 8.8~10厚防滑地砖 7.地砖专用粘贴剂结合层 6.最薄20~30厚DS20水泥砂浆找坡层（找坡厚度视现场基层情况） 5.8厚水泥砂浆防水保护层 4.3厚SBS卷材防水+2厚JS复合防水涂料 3.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2.聚合物水泥砂浆修补地面 1.剔除原有面层材料（见拆除） | m2 | 47.35
18 | 911202004001 | 石材楼地面新做 | 铺大理石过门石 7.勾缝、擦缝、养护、成品保护 6.10~12厚大理石过门石，干水泥擦缝 5.约20厚DS20水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.约20厚DS15水泥砂浆找平（找平厚度视现场基层情况） 3.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2.聚合物水泥砂浆修补地面 1.剔除原有面层材料（见拆除） | m2 | 1.22
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
19 | 911302005001 | 块料墙、柱面新做 | 铺300*600*8墙砖墙面 8.清理、成品保护 7.釉面砖专用嵌缝剂擦嵌砖的横竖缝 6.镶嵌7厚釉面砖面层（面砖浸水2小时以上） 5.墙砖专用粘贴剂结合层 4.DP15水泥砂浆分遍打底，表面垂直平整 3.8厚外加剂专用砂浆防水保护层 2.2厚JS复合防水涂料高1000mm 1.聚合物水泥砂浆修补墙面 | m2 | 124.42
20 | 911402003001 | 平面吊顶天棚新做 | 600*600*1.2铝扣板吊顶 4.600*600*1.2厚铝扣板面层与配套专用龙骨固定 3.铝扣板专用配套龙骨，间距≤600，用吊件与钢筋吊杆联合后找平 2.U型轻钢主龙骨TB24*38中距≤1200，找平后与钢筋吊环固定φ8钢筋吊杆，中距≤1200，吊杆上部与板底吊环固定 1.现浇钢筋混凝土板预留φ10钢筋吊环（勾），中距≤1200 | m2 | 47.35
分部小计
| 4 | 气管镜洗消间、泌外科、纯水间
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
21 | 911202003002 | 块料楼地面新做 | 铺300*300*6防滑地砖 9.勾缝、擦缝、养护、成品保护 8.8~10厚防滑地砖 7.地砖专用粘贴剂结合层 6.最薄20~30厚DS20水泥砂浆找坡层（找坡厚度视现场基层情况） 5.8厚水泥砂浆防水保护层 4.3厚SBS卷材防水+2厚JS复合防水涂料 3.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2.聚合物水泥砂浆修补地面 1.剔除原有面层材料（见拆除） | m2 | 12.54
22 | 911202004002 | 石材楼地面新做 | 铺大理石过门石 7.勾缝、擦缝、养护、成品保护 6.10~12厚大理石过门石，干水泥擦缝 5.约20厚DS20水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.约20厚DS15水泥砂浆找平（找平厚度视现场基层情况） 3.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2.聚合物水泥砂浆修补地面 1.剔除原有面层材料（见拆除） | m2 | 0.46
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
23 | 911302005002 | 块料墙、柱面新做 | 铺300*600*8墙砖墙面 8.清理、成品保护 7.釉面砖专用嵌缝剂擦嵌砖的横竖缝 6.镶嵌7厚釉面砖面层（面砖浸水2小时以上） 5.墙砖专用粘贴剂结合层 4.DP15水泥砂浆分遍打底，表面垂直平整 3.8厚外加剂专用砂浆防水保护层 2.2厚JS复合防水涂料高1000mm 1.聚合物水泥砂浆修补墙面 | m2 | 69.52
24 | 911402003002 | 平面吊顶天棚新做 | 600*600*1.2铝扣板吊顶 4.600*600*1.2厚铝扣板面层与配套专用龙骨固定 3.铝扣板专用配套龙骨，间距≤600，用吊件与钢筋吊杆联合后找平 2.U型轻钢主龙骨TB24*38中距≤1200，找平后与钢筋吊环固定φ8钢筋吊杆，中距≤1200，吊杆上部与板底吊环固定 1.现浇钢筋混凝土板预留φ10钢筋吊环（勾），中距≤1200 | m2 | 12.54
25 | AB001 | 竖向风管包封 | 1.名称:房间内竖向风管包封 | m | 6.4
分部小计
| 5 | 污物间
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
26 | 911202003003 | 块料楼地面新做 | 铺300*300*6防滑地砖 9.勾缝、擦缝、养护、成品保护 8.8~10厚防滑地砖 7.地砖专用粘贴剂结合层 6.最薄20~30厚DS20水泥砂浆找坡层（找坡厚度视现场基层情况） 5.8厚水泥砂浆防水保护层 4.3厚SBS卷材防水+2厚JS复合防水涂料 3.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2.聚合物水泥砂浆修补地面 1.剔除原有面层材料（见拆除） | m2 | 1.26
27 | 911302005003 | 块料墙、柱面新做 | 铺300*600*8墙砖墙面 8.清理、成品保护 7.釉面砖专用嵌缝剂擦嵌砖的横竖缝 6.镶嵌7厚釉面砖面层（面砖浸水2小时以上） 5.墙砖专用粘贴剂结合层 4.DP15水泥砂浆分遍打底，表面垂直平整 3.8厚外加剂专用砂浆防水保护层 2.2厚JS复合防水涂料高1000mm 1.聚合物水泥砂浆修补墙面 | m2 | 14.24
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
28 | 911402003003 | 平面吊顶天棚新做 | 300*300*1.2铝扣板吊顶 4.300*300*1.2厚铝扣板面层与配套专用龙骨固定 3.铝扣板专用配套龙骨，间距≤600，用吊件与钢筋吊杆联合后找平 2.U型轻钢主龙骨TB24*38中距≤1200，找平后与钢筋吊环固定φ8钢筋吊杆，中距≤1200，吊杆上部与板底吊环固定 1.现浇钢筋混凝土板预留φ10钢筋吊环（勾），中距≤1200 | m2 | 1.26
29 | AB002 | 竖向风管包封 | 1.名称:房间内竖向风管包封 | m | 3.2
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气工程】_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 920204020001 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:照明配电箱AL2 2.规格:800*1600*300 3.安装方式:落地安装 4.回路数:24 5.基础槽钢制作安装 | 台 | 1
2 | 920204020002 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:新风机自控箱 | 台 | 1
3 | 920206007001 | 电缆桥架安装 | 1.材质:金属线槽 2.规格:100*100 | m | 8
4 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:线槽支架制作 | kg | 3.2
5 | 920206002001 | 电力电缆敷设 | 1.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式:沿线槽敷设 | m | 150
6 | 920206010001 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4*25+1*16 | 个 | 2
7 | 920210003001 | 电气配管 | 1.名称:照明配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN25 3.配置形式:明敷设 | m | 78.8
8 | 920210003002 | 电气配管 | 1.名称:照明配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN25 3.配置形式:暗敷设 | m | 43
9 | 920210003003 | 电气配管 | 1.名称:照明配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN20 3.配置形式:明敷设 | m | 115.4
10 | 920210003004 | 电气配管 | 1.名称:照明配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN20 3.配置形式:暗敷设 | m | 37.6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
11 | 920901004001 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砌体结构剔槽及恢复 2.规格:DN25以内 | m | 80.6
12 | 920901005001 | 打洞(孔) | 1.名称:砌体结构墙打洞及恢复 2.规格:DN25 | 个 | 3
13 | 920210010001 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 3.敷设部位或线制:沿线槽敷设 | m | 249.6
14 | 920210010002 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 3.敷设部位或线制:穿导管 | m | 275.4
15 | 920210010003 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 3.敷设部位或线制:沿线槽敷设 | m | 201.7
16 | 920210010004 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 3.敷设部位或线制:穿导管 | m | 603.8
17 | 920210010005 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJF-1.5 3.敷设部位或线制:穿导管 | m | 68.4
18 | 920210010006 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-1.5 3.敷设部位或线制:穿导管 | m | 38.4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
19 | 920211015001 | 荧光灯安装 | 1.名称:LED胶片灯 2.规格:600*600mm 3.安装方式:嵌入吊顶安装 | 套 | 14
20 | 920211015002 | 荧光灯安装 | 1.名称:LED胶片灯 2.规格:300*300mm 3.安装方式:嵌入吊顶安装 | 套 | 1
21 | 920211015003 | 荧光灯安装 | 1.名称:LED紫外线消毒灯 2.安装方式:吊装 | 套 | 5
22 | 920204027001 | 照明开关安装 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地1.4m | 个 | 1
23 | 920204027002 | 照明开关安装 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地1.4m | 个 | 6
24 | 920204027003 | 照明开关安装 | 1.名称:紫外线消毒灯开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地1.4m | 个 | 4
25 | 920204027004 | 照明开关安装 | 1.名称:风机盘管三速控制器 2.安装方式:暗装距地1.4m | 个 | 3
26 | 920204029001 | 插座安装 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地0.3m | 个 | 3
27 | 920204029002 | 插座安装 | 1.名称:单相三孔防水插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装距地0.3m | 个 | 12
28 | 920210014001 | 接线盒安装 | 1.名称:暗装钢制接线盒 | 个 | 65
分部小计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【弱电工程】_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
| 1 | 综合布线系统
1 | 920210003001 | 电气配管 | 1.名称:弱电配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN20 3.配置形式:明敷设 | m | 17
2 | 920210003002 | 电气配管 | 1.名称:弱电配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN20 3.配置形式:暗敷设 | m | 5.4
3 | 920901004001 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砌体结构剔槽及恢复 2.规格:DN25以内 | m | 5.4
4 | 920806016001 | 双绞线缆敷设 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:穿导管 | m | 94.8
5 | 920806010001 | 线(光)缆测试 | 1.测试类别:网线调试 | 链路 | 6
6 | 920806004001 | 信息插座安装 | 1.名称:2TO-C双口信息面板 2.安装方式:暗装距地0.3m | 个 | 2
7 | 920801025001 | 无线设备安装 | 1.名称:无线AP 2.安装方式:嵌入吊顶安装 | 台 | 2
8 | 920210014001 | 接线盒安装 | 1.名称:暗装钢制接线盒 | 个 | 19
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水工程_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
| 1 | 给水工程
1 | 920601013001 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内给水管 2.材质:PP-R塑料管DN40，S5 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗等满足设计及规范要求 5.含PP-R管件 | m | 1.56
2 | 920601013002 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内给水管 2.材质:PP-R塑料管DN32，S5 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗等满足设计及规范要求 5.含PP-R管件 | m | 2.14
3 | 920601013003 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内给水管 2.材质:PP-R塑料管DN25，S5 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗等满足设计及规范要求 5.含PP-R管件 | m | 0.3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
4 | 920601013004 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内给水管 2.材质:PP-R塑料管DN20，S5 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗等满足设计及规范要求 5.含PP-R管件 | m | 3.34
5 | 920601013005 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内给水管 2.材质:PP-R塑料管DN15，S5 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗等满足设计及规范要求 5.含PP-R管件 | m | 25.5
6 | 920901004001 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砌体结构剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 | m | 16.8
7 | 920901009001 | 管道保温层安装 | 1.名称:防结露保温 2.材料、厚度:15mm厚泡沫橡塑管壳保温 3.管道规格、尺寸:DN40以内 | m3 | 0.06
8 | 920901011001 | 设备、管道保护层安装 | 1.名称:水管保护层 2.材料、厚度:玻璃丝布 | m2 | 6.63
9 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.刷漆要求:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 6.63
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
10 | 920603005001 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:全铜截止阀 2.规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 1
分部小计
| 2 | 纯水工程
11 | 920601007001 | 不锈钢管安装 | 1.安装部位:室内纯水管 2.材质:304不锈钢管DN25 3.连接方式:管扣连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗等满足设计及规范要求 | m | 4.3
12 | 920601007002 | 不锈钢管安装 | 1.安装部位:室内纯水管 2.材质:304不锈钢管DN20 3.连接方式:管扣连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗等满足设计及规范要求 | m | 15.2
13 | 920601007003 | 不锈钢管安装 | 1.安装部位:室内纯水管 2.材质:304不锈钢管DN15 3.连接方式:管扣连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗等满足设计及规范要求 | m | 11.8
14 | 920901002002 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.刷漆要求:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 29.53
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
15 | 920603005002 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:全铜截止阀 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 1
分部小计
| 3 | 排水工程
16 | 920601013006 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内排水管 2.材质:UPVC排水管De110 3.连接方式:粘接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:通球试验等满足设计及规范要求 | m | 21.08
17 | 920601013007 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内排水管 2.材质:UPVC排水管De75 3.连接方式:粘接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:通球试验等满足设计及规范要求 | m | 0.62
18 | 920601013008 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内排水管 2.材质:UPVC排水管De50 3.连接方式:粘接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:通球试验等满足设计及规范要求 | m | 15.78
19 | 920901005001 | 打洞(孔) | 1.名称:混凝土楼板打洞及填充 2.规格:DN50 | 个 | 15
20 | 920901009002 | 管道保温层安装 | 1.名称:防结露保温 2.材料、厚度:15mm厚泡沫橡塑管壳保温 3.管道规格、尺寸:DN125以内 | m3 | 0.19
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
21 | 920901011002 | 设备、管道保护层安装 | 1.名称:水管保护层 2.材料、厚度:玻璃丝布 | m2 | 15.35
22 | 920901002003 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.刷漆要求:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 52.75
23 | 920604022001 | 地漏安装 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 6
24 | 920601016001 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般套管 2.型号、规格:DN50 | 个 | 15
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【采暖工程】_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 920605001001 | 散热器拆除 | 1.名称:原铸铁散热器拆除 2.运至建设单位指定地点存放 | 片 | 60
2 | 920601002001 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内采暖道 2.材质:热镀锌钢管DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗等满足设计及规范要求 | m | 1.6
3 | 920603005001 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:恒温两通阀 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 3
4 | 920603005002 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:全铜球阀 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 3
5 | 920603005003 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:手动放气阀 | 个 | 3
6 | 920605002001 | 铸铁散热器安装 | 1.名称:内腔无粘砂散热器 2.型号、规格:25片 3.安装方式:落地安装 | 组 | 2
7 | 920605002002 | 铸铁散热器安装 | 1.名称:内腔无粘砂散热器 2.型号、规格:10片 3.安装方式:落地安装 | 组 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防工程】_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
| 1 | 自动喷淋系统
1 | 920601002001 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内消防管 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN65 3.连接方式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水冲洗、试压及严密性试验等满足设计及规范要求 5.含沟槽管件 | m | 2.7
2 | 920601002002 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:热镀锌钢管DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水冲洗、试压及严密性试验等满足设计及规范要求 | m | 2.8
3 | 920601002003 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:热镀锌钢管DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水冲洗、试压及严密性试验等满足设计及规范要求 | m | 8.7
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
4 | 920601002004 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:热镀锌钢管DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水冲洗、试压及严密性试验等满足设计及规范要求 | m | 19.9
5 | 911602013001 | 管道油漆 | 1.名称:管道刷漆 2.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆二道，红色调和漆二道 | m | 34.1
6 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.刷漆要求:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 18.17
7 | 920501002001 | 水喷头安装 | 1.名称:下垂型喷洒头 2.安装部位:吊顶处 3.材质、型号、规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 | 个 | 13
分部小计
| 2 | 火灾报警系统
8 | 920210003001 | 电气配管 | 1.名称:消防配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN20 3.配置形式:明敷设 | m | 28.3
9 | 920210003002 | 电气配管 | 1.名称:消防配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN20 3.配置形式:暗敷设 | m | 2.8
10 | 920901004001 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砌体结构剔槽及恢复 2.规格:DN25以内 | m | 2.8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
11 | 920210010001 | 电气配线 | 1.导线型号、材质、规格:WDZNA-RYSP-2*1.5 2.敷设部位或线制:穿导管 | m | 35.2
12 | 920210010002 | 电气配线 | 1.导线型号、材质、规格:WDZNA-BYJ-2.5 2.敷设部位或线制:穿导管 | m | 31.8
13 | 920504002001 | 点型探测器安装 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 只 | 8
14 | 920504008001 | 模块安装 | 1.名称:短路隔离器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 1
15 | 920504008002 | 模块安装 | 1.名称:输入输出控制模块 | 个 | 1
16 | 920210014001 | 接线盒安装 | 1.名称:暗装钢制接线盒 | 个 | 10
分部小计
| 3 | 漏电火灾监控系统
17 | 920210003003 | 电气配管 | 1.名称:消防配管 2.规格:JDG薄壁钢管DN20 3.配置形式:明敷设 | m | 50
18 | 920210010003 | 电气配线 | 1.导线型号、材质、规格:WDZNA-RYSP-2*1.5 2.敷设部位或线制:穿导管 | m | 50
19 | 920507002001 | 剩余电流式监控探测器安装 | 1.名称:电气火灾监控探测器 2.类型:LC-ACS-4R2T | 个 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【通风工程】_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
排风系统
1 | 920702002001 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:Φ200mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 2.64
2 | 920702002002 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:Φ150mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 3.54
3 | 920702002003 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:Φ120mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 4.11
4 | 920702002004 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:120*120mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 1.06
5 | 920704002001 | 风管严密性试验 | 1.名称:风管严密性试验 漏风测试 | m2 | 11.35
6 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.刷漆要求:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 7.8
7 | 920703008001 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:防虫网 2.型号、规格:Φ200mm | 个 | 1
8 | 920703008002 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:防虫网 2.型号、规格:Φ150mm | 个 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
9 | 920703008003 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:防虫网 2.型号、规格:Φ120mm | 个 | 1
10 | 920703012001 | 罩类制作、安装 | 1.名称:不锈钢防雨罩 | m2 | 0.06
11 | 920703006001 | 其他阀安装 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:Φ200mm | 个 | 1
12 | 920703006002 | 其他阀安装 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:Φ120mm | 个 | 1
13 | 920703008004 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:200*100mm | 个 | 1
14 | 920703008005 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:Φ150mm | 个 | 3
15 | 920701004001 | 通风机(箱)安装 | 1.名称:排气扇 2.型号:风量230m3/h | 台 | 1
16 | 920701004002 | 通风机(箱)安装 | 1.名称:排气扇 2.型号:风量120m3/h | 台 | 2
17 | 920701004003 | 通风机(箱)安装 | 1.名称:排气扇 2.型号:风量100m3/h | 台 | 1
分部小计
新风系统
18 | 920702002005 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:600*330mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 0.91
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
19 | 920702002006 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:400*320mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 11.38
20 | 920702002007 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:250*200mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 5.7
21 | 920702002008 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*120mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 0.92
22 | 920702002009 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:160*120mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 2.83
23 | 920704002002 | 风管严密性试验 | 1.名称:风管严密性试验 漏风测试 | m2 | 21.74
24 | 920901010001 | 通风管道保温层安装 | 1.名称:新风管保温 2.保温材料:难燃B1级泡沫橡塑 3.保温厚度:40mm | m2 | 22.48
25 | 920901002002 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.刷漆要求:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 78.4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
26 | 920703008006 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:防虫网 2.型号、规格:400*320mm | 个 | 1
27 | 920703006003 | 其他阀安装 | 1.名称:电动风阀 2.型号、规格:400*320mm | 个 | 1
28 | 920703004001 | 调节阀安装 | 1.名称:多叶调节阀 2.型号、规格:250*200mm | 个 | 1
29 | 920703004002 | 调节阀安装 | 1.名称:多叶调节阀 2.型号、规格:160*120mm | 个 | 4
30 | 920703008007 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号、规格:250*250mm | 个 | 1
31 | 920703008008 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号、规格:150*150mm | 个 | 4
32 | 920703008009 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:防雨百叶 2.型号、规格:400*320mm | 个 | 1
33 | 920701006001 | 空调器安装 | 1.名称:热回式新风换气机XF-01 2.型号、规格:风量1080m3/h，风压150pa，功率0.15kw/380v 3.安装方式:室内吊装 | 台 | 1
34 | 920702007001 | 柔性软风管安装 | 1.名称:硅玻钛金保温软接头 2.规格:600*330 | m2 | 0.74
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【空调工程】_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
空调风
1 | 920702002001 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1100*160mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 3.7
2 | 920702002002 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000*180mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 1.89
3 | 920702002003 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:660*160mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 2.77
4 | 920702002004 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:660*180mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 1.37
5 | 920704002001 | 风管严密性试验 | 1.名称:风管严密性试验 漏风测试 | m2 | 9.73
6 | 920901010001 | 通风管道保温层安装 | 1.名称:空调风管保温 2.保温材料:离心玻璃棉 3.保温厚度:30mm | m2 | 11.99
7 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.刷漆要求:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 8.6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
8 | 920703008001 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:500*500mm | 个 | 1
9 | 920703008002 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:300*300mm | 个 | 2
10 | 920703008003 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号、规格:400*400mm | 个 | 1
11 | 920703008004 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号、规格:300*300mm | 个 | 2
12 | 920701006001 | 空调器安装 | 1.名称:超薄风管机SNJ-71 2.型号、规格:风量900m3/h，制冷7.1kw，制热8.0kw，功率146w 3.安装方式:吊顶内安装 | 台 | 1
13 | 920701006002 | 空调器安装 | 1.名称:超薄风管机SNJ-25 2.型号、规格:风量456m3/h，制冷2.5kw，制热3.2kw，功率60w 3.安装方式:吊顶内安装 | 台 | 2
14 | 920701006003 | 空调器安装 | 1.名称:空调室外机SWJ-02 2.型号、规格:制冷13kw，制热14kw，功率3kw 3.安装方式:室外壁装 | 台 | 1
15 | 920701006004 | 空调器安装 | 1.名称:空调室外机SWJ-03 2.型号、规格:制冷13kw，制热14kw，功率3kw 3.安装方式:室外壁装 | 台 | 1
16 | 920702007001 | 柔性软风管安装 | 1.名称:硅玻钛金保温软接头 2.规格:400*200 | m2 | 2.26
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
分部小计
空调水
17 | 920601009001 | 铜管安装 | 1.安装部位:室内空调冷媒管 2.材质:空调专用铜管 3.型号、规格:Φ15.88 4.连接方式:钎焊 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6.含铜管管件 | m | 24.5
18 | 920601009002 | 铜管安装 | 1.安装部位:室内空调冷媒管 2.材质:空调专用铜管 3.型号、规格:Φ9.53 4.连接方式:钎焊 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6.含铜管管件 | m | 24.5
19 | 920901009001 | 管道保温层安装 | 1.名称:空调冷媒管保温 2.材料、厚度:20mm厚难燃B1级泡沫橡塑 3.管道规格、尺寸:DN50以内 | m3 | 0.15
20 | 920601002001 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内空调冷凝管 2.材质:热镀锌钢管DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗等满足设计及规范要求 | m | 10.2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
21 | 920601002002 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内空调冷凝管 2.材质:热镀锌钢管DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗等满足设计及规范要求 | m | 7.2
22 | 920901009002 | 管道保温层安装 | 1.名称:空调冷凝管保温 2.材料、厚度:15mm厚难燃B1级泡沫橡塑 3.管道规格、尺寸:DN50以内 | m3 | 0.05
23 | 920901002002 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.刷漆要求:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 58.36
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计