第八章 	 货物需求一览表及技术规格

第一部分    货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路故障指示器 | 只 | 3 |
| 2 | 电力公司计量电度表 | 个 | 1 |
| 3 | 单相电流互感器 | 台 | 2 |
| 4 | 电压互感器 | 台 | 2 |
| 5 | 集中式远程总线抄表釆集器 | 台 | 1 |
| 6 | 低压电容器柜 自动补偿柜 | 台 | 1 |
| 7 | 高压环网柜 进线二工位 | 台 | 1 |
| 8 | 高压环网柜 计量柜 | 台 | 1 |
| 9 | 高压环网柜 三工位出线柜 | 台 | 1 |
| 10 | 油浸电力变压器 | 台 | 1 |
| 11 | 低压开关柜（屏） 进线柜 | 台 | 1 |
| 12 | 低压开关柜（屏） 出线柜1 | 台 | 1 |
| 13 | 低压开关柜（屏） 出线柜2 | 台 | 1 |
| 14 | 低压开关柜（二级配电柜） | 台 | 1 |
| 15 | 组合型成套箱式变电站金属箱体 | 台 | 1 |
| 16 | 绝缘热缩管 | 米 | 21 |
| 17 | 母线金具 | 套 | 15 |
| 18 | 母线始端箱 | 台 | 2 |
| 19 | 铜母线 | 米 | 25 |
| 20 | 电缆 | 米 | 130 |
| 21 | 电缆 | 米 | 150 |
| 22 | 光缆 | 米 | 2537 |
| 23 | 杆上配电真空开关（带自动化设备） | 台 | 1 |

第二部分   技术规格要求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心购置变压器购置，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人和产品制造商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人和产品制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施详见：评标方法和标准。

注：上述1、2、3项不重复享受政策折扣。

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量、名称：详见 第一部分 货物需求一览表

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

①采购项目（标的）交付的时间：合同签订后30个工作日内，乙方负责将甲方所采购货物运至甲方指定的地点。

②采购项目（标的）交付的地点：采购人指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务机构的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务机构的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后7天内将这些资料免费寄给采购人。

3.投标人应在保证在接到采购人通知的7天内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期：从验收合格、完成入库之日起进入质保服务期，质保期为不少于12个月。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4.本项目最终验收应符合北京市丰台区国家电网相关要求。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1.投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2.工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线路故障指示器 | 适用电压等级：110KV≥U≥6KV 适用导线电流：I≤1000A 适用导线线径：25mm2≤d≤500mm2 动作响应时间：0.02S≤T≤3S 静态功耗：≤1μw 使用环境温度：－35℃≤T≤+75℃ 动作次数：≥6000次 重量：≤400g |
| 2 | 电力公司计量电度表 | 额定频率：≥50 准确度等级：≥1级。 |
| 3 | 单相电流互感器 | 准确度等级：≥0.2S级； 环境温度：－25°℃~+40°℃； 相对湿度：≤90%； |
| 4 | 电压互感器 | 结构型式：全封闭浇注单级式； 绝缘介质：树脂绝缘； 电压变换原理：电磁式； 设备最高电压：12kV； 额定一次电压：10kV； |
| 5 | 集中式远程总线抄表釆集器 | 参比湿度为：40%~60%； 工作电源额定电压：AC220V,允许偏差0％～20%; 工作电源额定频率：50Hz,允许偏差－6%~+2%； 功率消耗：在非通信状态下，集抄终端消耗的视在功率应≤5VA、有功功率应≤3W |
| 6 | 低压电容器柜 自动补偿柜 | 补偿容量为420kvar~60kvar 柜架的外形尺寸应符合GB3047.1规定 外壳的防护等级：≥GB4208规定的IP30。 |
| 7 | 高压环网柜 进线二工位 | 熔断器熔丝的额定电流要和负荷进行相互匹配，具有机械联锁式的五防装置。 柜体与柜体之间具有隔板进行隔离。 柜中的绝缘子、套管、隔板以及触头罩等绝缘部件选用具备阻燃性的绝缘材料。 开关柜内部相同的零部件、易损件以及备件等都要拥有互换性，安装的开关装置、互感器、避雷器等电器组件都要有耐久且清晰的铭牌，安装在运行或者是检修的时候容易观察的位置。 |
| 8 | 高压环网柜 计量柜 | 熔断器熔丝的额定电流要和负荷进行相互匹配，具有机械联锁式的五防装置。 柜体与柜体之间具有隔板进行隔离。 柜中的绝缘子、套管、隔板以及触头罩等绝缘部件选用具备阻燃性的绝缘材料。 开关柜内部相同的零部件、易损件以及备件等都要拥有互换性，安装的开关装置、互感器、避雷器等电器组件都要有耐久且清晰的铭牌，安装在运行或者是检修的时候容易观察的位置。 |
| 9 | 高压环网柜 三工位出线柜 | 熔断器熔丝的额定电流要和负荷进行相互匹配，具有机械联锁式的五防装置。 柜体与柜体之间具有隔板进行隔离。 柜中的绝缘子、套管、隔板以及触头罩等绝缘部件选用具备阻燃性的绝缘材料。 开关柜内部相同的零部件、易损件以及备件等都要拥有互换性，安装的开关装置、互感器、避雷器等电器组件都要有耐久且清晰的铭牌，安装在运行或者是检修的时候容易观察的位置。 |
| 10 | 油浸电力变压器 | 环境温度：-25℃~+40℃； 绝缘的耐热等级：A级 |
| 11 | 低压开关柜（屏） 进线柜 | 符合GB/T14048.1-93 、GB7251-97 、ZBJ36001-89、JB4012-85 、GB3983.1-89相关要求 材质：冷扎刚喷绝缘防腐绝缘层 |
| 12 | 低压开关柜（屏） 出线柜1 | 符合GB/T14048.1-93 、GB7251-97 、ZBJ36001-89、JB4012-85 、GB3983.1-89相关要求 材质：冷扎刚喷绝缘防腐绝缘层 |
| 13 | 低压开关柜（屏） 出线柜2 | 符合GB/T14048.1-93 、GB7251-97 、ZBJ36001-89、JB4012-85 、GB3983.1-89相关要求 材质：冷扎刚喷绝缘防腐绝缘层 |
| 14 | 低压开关柜（二级配电柜） | 符合GB/T14048.1-93 、GB7251-97 、ZBJ36001-89、JB4012-85 、GB3983.1-89相关要求 材质：冷扎刚喷绝缘防腐绝缘层 功率：≥100KW |
| 15 | 组合型成套箱式变电站金属箱体 | 箱变框架结构合理，内外具有防腐、防锈处理。 可以配合安装避雷器，能起到很好的避雷效果，可保障用电安全。 |
| 16 | 绝缘热缩管 | 直径≤140mm 拉伸强度≥12 Mpa 热缩绝缘管体积电阻≥1x1014Ω.cm 热缩绝缘管击穿强度≥20 KV/mm |
| 17 | 母线金具 | 导线接续处两端点之间的电阻，应不大于同样长度导线的电阻； 导线接续处的温升应不大于被接续导线的温升； 承受电气负荷的所有金具，其载流量应不小被安装导线的载流量； 材质：铜 |
| 18 | 母线始端箱 | 环境温度：－5°℃~+40°C,且24小时平均值不超过35°C2.1.2 环境污秽等级：≥II级； 防护等级：≥IP54 耐热等级：≥B级 绝缘等级：≥B级 工频耐压：≥3500V AV无击穿，无闪络； |
| 19 | 铜母线 | 电流范围：630A-5000A 防护等级：≥IP55 耐热等级：≥B级 绝缘等级：≥B级； 工频耐压：≥3500V AV,无击穿，无闪络； |
| 20 | 电缆 | 燃烧炭化的高度≤2.5米 电缆直径≥150mm2 材质：纯铜凯装 |
| 21 | 电缆 | 燃烧炭化的高度≤2.5米 电缆直径≥120mm2+70mm2 材质：纯铜 凯装 |
| 22 | 光缆 | 符合《中华人民共和国国家标准:光缆(第3部分)·分规范、室外光缆(GB/T 7424.3-2003)》标准 材质：玻璃纤维 |
| 23 | 杆上配电真空开关（带自动化设备） | 环境温度：+55℃~-25℃ 海拔高度：≤1200米 相对湿度：≤90%（25℃） 风压：≤700Pa（≤35米/秒） 覆冰厚度：≤10mm 雷暴日数：≤70d 外绝缘污秽等级≥IV级 地震裂度：≤8度 |