北京印刷学院改善办学保障条件-信息化建设-网络核心机房建设政府采购项目

招 标 文 件

项目编号：HCZB-2017-ZB605

北京华采招标代理有限公司

2017年9月

目 录

第一章  投 标 邀 请	4

第二章  投标人须知资料表	7

第三章  投标人须知	10

一   说  明	10

1.采购人、采购代理机构及合格的投标人	10

2.资金来源	11

3.投标费用	11

二   招标文件	11

4.招标文件构成	11

5.招标文件的澄清	12

6.招标文件的修改	12

三   投标文件的编制	12

7.投标文件编制的原则	12

8.投标范围及投标文件中计量单位的使用	13

9.投标文件构成	13

10.投标文件格式	15

投标人应按招标文件附件中提供的投标文件格式逐项填写各文件并提交相应证明资料。	15

11.投标报价	15

12.投标保证金	15

13.投标有效期	16

14.投标文件的签署与规定	16

四   投标文件的递交	16

15.投标文件的装订及递交	16

16.投标截止期	17

17.投标文件的修改与撤回	17

五   开标及评标	18

18.开标	18

19.评标委员会和评标方法	18

20.投标文件的初审	18

21. 投标文件的澄清	20

22. 评标	20

23.评标过程及保密原则	20

六   确定中标	21

24.中标人的确定标准	21

25.接受和拒绝任何或所有投标的权利	21

26.中标通知书	21

27. 签订合同	22

28.履约保证金	22

七  中标服务费	23

29.中标服务费	23

八  政府采购信用担保	23

30.政府采购信用担保	23

第四章 技术需求	24

第五章  评分办法及评分标准	24

第六章合同一般条款	52

1. 定义	52

2．技术规范	52

3. 知识产权	52

4. 包装要求	52

5. 装运标志	53

6. 交货方式	53

7. 装运通知	54

8. 保险	54

9 付款条件	54

10 .技术资料	54

11. 质量保证	54

12. 检验和验收	55

13. 索赔	55

14. 迟延交货	56

15. 违约赔偿	56

16. 不可抗力	57

17. 税费	57

18. 仲裁	57

19. 违约解除合同	57

20. 破产终止合同	58

21. 转让和分包	58

22. 合同修改	58

23. 通知	58

24. 计量单位	58

25. 适用法律	58

26. 合同生效和其它	59

第七章合同专用条款	59

第八章政府采购合同格式	60

第九章  投标文件格式	63

1 投 标 函	63

2 投标一览表	65

3 投标分项报价表	66

4 服务说明一览表	67

5 技术规格偏离表	68

6 商务条款偏离表	69

7 资格证明文件	70

8 业绩案例一览表	81

9 售后服务及培训计划	82

（投标人自行提供） 	82

10 履约保证金保函（中标后开具）	83

11 中标服务费承诺书	84

12 政府采购信用担保投标担保函格式	85

13 政府采购信用担保履约担保函格式	87

14 投标人企业类型声明函	89

第一章  投 标 邀 请

北京华采招标代理有限公司受北京印刷学院的委托，对北京印刷学院改善办学保障条件-信息化建设-网络核心机房建设政府采购项目国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

1、项目编号：HCZB-2017-ZB605

2、项目名称：北京印刷学院改善办学保障条件-信息化建设-网络核心机房建设政府采购项目

3、招标内容：改善办学保障条件-信息化建设-网络核心机房建设

4、资金来源：财政资金

5、预算金额：本项目总预算 171.261904万元。批复编号：XM-0000014223170921135

6、投标人资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参见政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

（7）投标人须提供建筑智能化工程专业承包贰级（含）以上资质；

（8）投标人须具备安防工程企业贰级（含）以上资质；

（9）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目不接受联合体投标。

7、投标报名时间及招标文件发售时间：2017年9月29日至 2017年10月13日

（节假日除外），每日9：00至16：00时（北京时间）。

8、招标文件发售地点：北京华采招标代理有限公司（北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518号）。

9、招标文件售价：每本500元人民币，招标文件售后不退（如需邮购，另加50元人民币邮寄费，但对邮寄途中的延误或遗失不承担任何责任）。

10、投标文件递交截止时间暨开标时间：2017年10月19日下午14:00（北京时间）。

11、开标地点：北京市大兴区兴华大街（二段）1号，4号线清源路地铁站A口，北京印刷学院教A楼212室。

12、评标方法：综合评分法。

13、领取招标文件时须提供以下资料：

（1）《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》副本原件及复印件（须加盖本单位公章）；

（2）法人授权委托书（原件）、被授权本人身份证原件及复印件（须加盖本单位公章）；

（3）提供近三年（2014年4月至今）类似相关业绩合同原件及复印件（须加盖本单位公章）；

（4）提供经会计师事务所出具的上一年度完整的财务审计报告原件及复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供上一年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明原件及复印件（须加盖本单位公章）；

（5）提供依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标人逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动近三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件及复印件；投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件及复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章）；

（6）投标人应提供近三个月依法缴纳税收的入账票据凭证原件及复印件（加盖公章）；

（7）提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明原件（须加盖本单位公章）；

（8）投标人应提供在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果（需注明截止时间，不得早于招标公告发布日期）打印页面并加盖公章；

（9）投标人须提供建筑智能化工程专业承包贰级（含）以上资质原件及复印件加盖公章；

（10）投标人须具备安防工程企业贰级（含）以上资质原件及复印件加盖公章。

注明：提交“三证合一”新版营业执照的可不提供上述《组织机构代码证》、《税务登记证》。

14、凡对本次招标提出询问，请与北京华采招标代理有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

采购代理机构：北京华采招标代理有限公司

地　　址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518号

邮　　编：100055

电　　话：010-63509799

传　　真：010-63509799-808

电子信箱：hczb01@163.com

联 系 人：王红、贾东敏

开 户 名：北京华采招标代理有限公司

开 户 行：建行北京西客站支行（仅限购买标书及交付中标服务费使用）

账    号：1100 1028 0000 5300 6877

第二章  投标人须知资料表

本表是关于采购服务的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京印刷学院 地 址：北京市大兴区兴华大街(二段)1号 联系方式：010-60261071 |
| 1.2 | 采购代理机构：北京华采招标代理有限公司 地 址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518号 电 话：010-63509799 |
| 1.3.3 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 1.3.4 | 依据北京市财政局《关于贯彻落实<财政部关于印发政府采购进口产品管理办法的通知>的通知》以及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》的规定，采购人采购进口产品须获得财政部门的批准，因本项目未办理采购进口产品的申报手续，故供应商所投货物只能为中国境内的货物。 |
| 1.3.5 | 若投标人须知资料表中写明专门面向中、小、微型企业采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品或投标人非监狱企业，其投标将作为无效投标被拒绝（如适用） |
| 2.1 | 预算金额171.261904万元人民币（批复编号：XM-0000014223170921135）。 |
| 12 | 投标保证金： 人民币壹万柒仟元整（￥17000元） 递交时间： 2017年10月17日16:30之前 递交地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518号 投标保证金形式：支票（北京地区）、政府采购投标担保函、电汇 开 户 名：北京华采招标代理有限公司 开 户 行：中国银行北京西站支行 账 号：3337 6250 2504 |
| 13.1 | 投标有效期：90天 |
| 14.1 | 投标文件：正本：1份，副本：5份，电子版：1份。 (电子文件规定存储载体为USB存储设备或只读光盘) 电子文件规定格式为： 文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式； 图像文件采用JPEG、TIFF格式； 影像文件采用MPEG、AVI格式； （4）声音文件采用WAV、MP3格式。 |
| 16.1 | 投标截止期：2017年10月19日下午14：00（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2017年10月19日下午14：00（北京时间） 投标、开标地点：（北京市大兴区兴华大街（二段）1号，4号线清源路地铁站A口，北京印刷学院教A楼212室） |
| 28.1 | 提交履约保证金的时间：签订合同后7个工作日内（不超过7个工作日）。 履约保证金金额：合同总金额的5%。 |
| 29.1 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费： (1)以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。 (2)采购代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标供应商收取中标服务费用。 (3)中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或采购代理机构同意的币种。 (4)中标服务费的交纳方式： 在投标时，投标人向采购代理机构送交中标服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。 户 名：北京华采招标代理有限公司 开户行：建行北京西客站支行 账 号：1100 1028 0000 5300 6877 |
| 12.3.2 28.1.2 30．2 | 北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构： 1中国投资担保有限公司 地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层 联系人：边志伟 手机：13810789199 联系电话：010-88822573 传真：010-68437040/68472315 电子邮箱：bianzw@guaranty.com.cn 北京市政府采购项目增加的信用担保公司 2北京首创投资担保有限责任公司 地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层 联系人： 杨阳 陈浩然 手机：13488752033 18910210850 联系电话：010-58528750 /010-58528760 传真：010-58528757 电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn 3北京中关村科技担保有限公司 地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层 联系人： 李玉春 手机：13910831169 联系电话： 010-59705232 传真：010-59705606 电子邮箱： li_yuchu@126.com |

第三章  投标人须知

一   说  明

1.采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。本项目的采购代理机构为北京华采招标代理有限公司。

1.3 合格的投标人

1.3.1符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”中规定的内容；

1.3.2投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.3如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.3. 3.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.3. 3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3. 3.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3. 3.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.3. 3.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（如适用）。

1.3. 3.6联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3. 3.7联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

1.3. 3. 8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.3.4如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标人须知资料表中写明。但投标人应保证所投产品已在中国关境内并已履行合法报通关手续。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

1.3.5若投标人须知资料表中写明专门面向中、小、微型企业采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品，其投标将作为无效投标被拒绝（如适用）。

1.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务。

1.5凡受托为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司及相关联的附属机构，不得参与投标。

1.6凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律、财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

1.7投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.8采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

2.资金来源

2.1财政资金，资金已落实。

2.2 项目预算金额见投标人须知资料表。

3.投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二   招标文件

4.招标文件构成

4.1 要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 技术需求

第五章 评分办法及评分标准

第六章 服务合同

第七章 投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5.招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构和采购人，采购代理机构对其在“投标人须知资料表”中所述投标截止期十五日以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.招标文件的修改

6.1在投标截止期十五日前，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

6.3为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行应答，采购代理机构有权决定是否延长投标截止期。

三   投标文件的编制

7.投标文件编制的原则

7.1潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

8.投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1 投标人应对招标文件中“技术需求”所列的所有服务进行投标。如有分包，不得将一包中的内容拆开投标，否则其投标作为无效标处理。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

1 投 标 函

2 投标一览表

3 投标分项报价表

4 技术服务方案

5 技术规范偏离表

6 商务条款偏离表

7 资格证明文件

7-1企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件（须加盖本单位公章）

7-2税务登记证复印件（须加盖本单位公章）

7-3 组织机构代码证复印件（须加盖本单位公章）

7-4法定代表人授权书原件（格式）

7-5 法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

7-6投标人提供经会计师事务所出具的上一年度的财务审计报告复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供上一年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明；

说明：

1、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前三个月内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

3、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

7-7有依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标人逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动近三个月缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件；投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章）；

投标人在参加本次政府采购活动近三个月依法缴纳税收的缴纳凭证复印件加盖投标人公章；

7-8参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖本单位公章）；

7-9投标人应提供在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果（需注明截止时间，不得早于招标公告发布日期）打印页面并加盖公章；

7-10投标人须提供建筑智能化工程专业承包贰级（含）以上资质复印件加盖公章；

7-11投标人须具备安防工程企业贰级（含）以上资质复印件加盖公章。

注明：提交“三证合一”新版营业执照的可不提供上述《组织机构代码证》、《税务登记证》；

7-10投标人认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）。

8 业绩案例一览表（须提供有效合同，包括首页、金额页和盖章页复印件加盖本单位公章）

9 拟用于本项目人员资格和经历情况

10 售后服务及培训计划

11中标服务费承诺函格式

12《投标人企业类型声明函》格式，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的投标人须提交）（如适用）

9.2 除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第10条的所有文件。

10.投标文件格式

投标人应按招标文件附件中提供的投标文件格式逐项填写各文件并提交相应证明资料。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2投标人应在“投标分项报价表”上标明投标相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3投标分项报价表上的价格项应包含所有费用（招标文件另行规定除外），包括招标文件中要求的全部服务内容。

11.4 本次招标投标人只允许对本项目或对每一包有一个总报价，任何选择性报价（或多个方案）的投标为无效标。

11.5 投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.6 最低报价不是授予合同的唯一保证。

12.投标保证金

12.1 投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

(1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

(2)投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

(3)中标人不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

(4)中标人不按本须知第28条的规定提交履约保证金的；

(5)中标人领取中标通知书时未按第29条的规定缴纳中标服务费的。

12.3投标保证金必须采用下列形式之一：

支票（北京地区）、政府采购投标担保函（投标担保函应为北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具）、电汇（采用电汇必须保证在投标文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至投标文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为投标人未提供保证金）。

12.4凡没有根据本须知12.1和第12.3条的规定随附投标保证金的投标，将被拒绝。

12.5中标人的投标保证金，在与买方签订合同后五个工作日内无息退还（中标人凭收据和采购合同领取投标保证金）。

12.6未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内无息退还投标人（投标人凭收据领取投标保证金）。

13.投标有效期

13.1投标应在规定的开标日后的 90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将按无效标处理。

13.2采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署与规定

14.1投标人应按招标文件投标人须知资料表的规定准备投标文件正本和副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。

14.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5 投标文件无法人签字，或无被授权代表签字，其投标为无效标。

四   投标文件的递交

15.投标文件的装订及递交

15.1 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订。采购人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。

15.2投标人应将“开标一览表”、“投标保证金复印件”、“电子版”、“投标文件正本”、“投标文件副本”，分开单独密封，并在信封上分别注明标明“开标一览表”、“投标保证金”、“电子版”、“投标文件正本”、“投标文件副本”字样，在投标时单独递交。同时提供“法人代表授权书复印件（加盖本单位公章）”及“授权代表身份证复印件（加盖本单位公章）”。

15.3所有信封上均应：

1)清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2)注明招标的项目名称、项目编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3)投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖本单位公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标将被拒绝。

15.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。

16.投标截止期

16.1投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止时间前，将投标文件按招标公告或投标邀请书中规定的地址递交。

16.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

17.投标文件的修改与撤回

17.1投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。

17.2投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定进行编制、密封、标记和递

交。

17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

17.4在投标截止期之后，投标人不得撤回其投标（包括全部投标资料），否则其投标保证金将按照本须知的第12条规定不予退回。

五   开标及评标

18.开标

18.1采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

18.2开标时，由公证员、监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。

18.3开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.4采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由公证员或监标人、采购代理机构、投标人代表签字确认。

19.评标委员会和评标方法

19.1评标由依照有关法律法规组建的评标委员会负责。评标方法和标准在本招标文件第五章中规定。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性检查、资格性检查、商务评议、技术评议、综合评议。

20.投标文件的初审

20.1符合性审查。评标委员会将审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

20.3评标时算术错误将按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件解释发生异议的，以中文文本为准。若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；但在开标时唱出并经投标人签字确认的投标总价保持不变，不得以任何理由和方式调整。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

20.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是投标文件完整的、与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符的，没有重大偏离的投标。对关键条文例如关于投标保证金、投标有效期、资格证明文件、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.5对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.6 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1)符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4)因重大变故，采购任务取消的。

20.7 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

1)应交未交或未按规定递交投标保证金的；

2)未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3)不具备招标文件中规定资格要求的；

4)不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的：

①“技术规格及要求”中星号“★”指标的；

②投标总价超出采购预算，采购人无能力支付的；

③投标有效期不足的；

④投标人有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

⑤投标文件中提供虚假或失实资料的；

⑥在未经财政部门批准采购进口产品前提下，投标人所投产品中含有进口产品的；

⑦为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司。

⑧若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，投标人所投产品为非中小企业产品（如适用）。

21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

22. 评标

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。同时考虑以下因素：

(1)环保标志产品、节能产品（须附证明材料）；如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件；

(2)财政部门核准的进口产品。优先采购向我国企业转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施、与我国企业签订消化吸收再创新方案（须附证明材料）。

22.3综合评分法：

综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素(如投标价格、质量、信誉、服务、业绩、样品等)进行综合评审。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

22.5根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》的投标人，其投标报价扣除7%后参与评审。具体办法详见招标文件第九章（如适用）。

23.评标过程及保密原则

23.1开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.2在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

六   确定中标

24.中标人的确定标准

24.1除第22条规定外，评标委员会应采用综合评分法，在符合招标文件要求的投标文件中，根据价格、技术性能、质量、服务业绩等因素在评标总分中所占比例，由评委分别进行打分，按各投标人汇总得分进行排序，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。

24.2评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

25.接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1为维护国家和社会公共利益，采购人和采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他候选人签订合同的权利。

26.中标通知书

26.1中标确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.2投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人可以在公示期内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。

26.3中标通知书是合同的组成部分。

27. 签订合同

27.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订合同。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.履约保证金

28.1中标人在签订合同后7 个工作日内，按招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交合同总金额 5% 的履约保证金。

28.1.1履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

28.1.2履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A．银行保函：采购人可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或其他采购人可接受的格式。

B. 支票、汇票或现金。

C．政府采购履约担保函：保函应为北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具。

28.1.3履约保证金在法定的服务质量保证期期满前应完全有效。

28.1.4如果中标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

28.2如果中标人没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，采购人和采购代理机构将取消该中标决定，该中标人的投标保证金不予返还，同时将结果报政府采购监督管理部门备案。采购人和采购代理机构可将中标结果授予下一个中标人，或重新招标。

七  中标服务费

29.中标服务费

29.1采购代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

29.2中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴付中标服务费。

29.3中标服务费将以现金、支票（北京地区）或电汇的方式进行收取。中标人如未按29.1和29.2条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

29.4在投标时，投标人应提供中标服务费承诺书。

八  政府采购信用担保

30.政府采购信用担保

30.1中小型企业投标人可以自由按照财政部门规定，采用投标担保、履约担保和融资担保用。

30.2投标人递交的投标担保函和履约担保函应为北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具。

30.3 投标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

30.4 合格的政府采购专业信用担保公司名单见第二章投标人须知资料表。

第四章 技术需求

货物需求及技术规范

一、设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、机房装修 |  |  |  |  |
| 1.1 | 机房上下水工程 |  |  |  |
| 1.11 | 地板开洞 | 下水50孔洞、上水25孔洞 | 项 | 6 |
| 1.12 | 防水工程 | 地面防水、拦水坝 | 项 | 6 |
| 1.13 | 管路 | 进水为PPE C25，出水为PPE C50管及相关辅料 | 项 | 3 |
| 1.2 | 机房吊顶工程 |  |  |  |
| 1.21 | 吊顶防尘\防静电处理 | 吊顶内粉刷防尘、防静电涂料 | 平方米 | 272 |
| 1.22 | 吊顶防水处理 | 吊顶内粉刷防水漆 | 平方米 | 272 |
| 1.23 | 防尘微孔铝扣板 | 600mm*600mm*1.0mm | 平方米 | 252 |
| 1.3 | 机房地面工程 |  |  |  |
| 1.31 | 地面防尘防静电处理 | 粉刷防尘、防静电漆 在静电地板下，用30mm*3mm紫铜带沿地板支架做井字型等电位接地铜带网，等电位接地铜带采用35 mm2接地线与机房内安全保护地可靠连接 接地电阻≤1Ω | 平方米 | 250 |
| 1.32 | 全钢HPL防静电地板 | 600mm*600mm*35mm 全钢板基，优质瓷砖 微边，黑胶条 系统，电阻1.0x10.6-9欧姆，A级，不燃，国标陶瓷贴面，耐磨0.1g/1000r | 平方米 | 242 |
| 1.33 | 全钢HPL通风地板 | 600mm*600mm*35mm全钢加厚板基，面层高耐磨防滑贴面，通风量≥25% 电阻1.0x10.6-9欧姆，A级，不燃，国标陶瓷贴面，耐磨0.1g/1000r | 块 | 22 |
| 1.34 | 踏步 | 门口2级踏步 按需求定制 | 项 | 1 |
| 1.35 | 踢脚线 | 铝合金踢脚线 | 米 | 68 |
| 1.4 | 机房墙、柱面工程 |  |  |  |
| 1.41 | 原墙面清理 | 墙面部分拆装、垃圾清运 | 项 | 1 |
| 1.42 | 防火玻璃隔断（配电室） | 不锈钢框防火玻璃隔断(厚12mm) 按需求定制 | 平方米 | 49 |
| 1.43 | 防火玻璃门 | 不锈钢框防火玻璃隔断(厚12mm) 按需求定制 | 套 | 2 |
| 1.44 | 轻体砖隔断墙 | 350mm厚 按需求定制 | 立方米米 | 17.62 |
| 1.45 | 墙面处理 | 腻子粉三遍、立邦漆三遍 | 平方米 | 183.6 |
| 1.46 | 窗户封堵 | 轻体砖封堵 按需求定制 | 项 | 8 |
| 1.47 | 防火门 | 甲级钢制防火门 按需求定制 | 樘 | 2 |
| 1.48 | 其他 | 垃圾清理、施工工具 | 项 | 1 |
| 2、机房电气 |  |  |  |  |
| 2.1 | 市电总输入开关柜（配ATS） | 柜体800*1800*600，塑壳断路器，ATS开关、电度表、电压表、电流表，电流互感器，指示灯，中间继电器、防雷保护器V25-B+C/3+NPE（★投标时需要提供详细的配电图） | 台 | 1 |
| 2.2 | UPS及空调输入配电柜 | 柜体800x1800x600,一台UPS输入断路器及备用断路器,UPS手动旁路断路器，2台空调输入断路器及备用断路器,备用16A、32A、64A空开若干，铜排,电度表、电压表、电流表,电流互感器,指示灯,防雷保护器V20-C/3+NPE（★投标时需要提供详细的配电图） | 台 | 1 |
| 2.3 | 工业连接器 | 250V，≥16A | 套 | 48 |
| 2.4 | UPS连接电缆 | 导体标称截面积-5*95 | 米 | 30 |
| 2.5 | UPS电池连接电缆 | ZR-BVR-95 | 米 | 50 |
| 2.6 | BV电线 | BV3*2.5 | 米 | 200 |
| 2.7 | 机房照明 | 双管LED 2*8W 色温6500K | 米 | 10 |
| 2.8 | 安全出口（含诱导灯） | LED光源，自带蓄电池30min | 米 | 4 |
| 2.9 | (3+2)组合万能插座 | 250V，≥10A | 米 | 8 |
| 2.91 | 穿线管、盒接等 | 直径=25mm，强电配管 镀锌 | 米 | 120 |
| 2.92 | 金属防火线槽及敷设 | 300*100*1.5 镀锌 | 米 | 30 |
| 3、防雷 |  |  |  |
| 3.1 | 接地工程 | 40*4mm的等电位接地母排；BVR2*50mm的接地铜线 纯铜 | 项 | 1 |
| 3.2 | 防雷器 | 在机房的低压配电柜内安装，用于机房交换机、服务器、UPS等系统的输入防雷，最大通流容量≥20KA，响应时间≤25纳秒，残余电压低于标准要求的保护水平，35mm标准导轨安装，模块式结构，安装简单，方便维护 | 个 | 2 |
| 3.3 | 等电位箱 | 用于消除机房内各设备的电位差 | 套 | 3 |
| 4、UPS系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | UPS主机 | ★可随数据中心的扩充扩展到最高 160kW/16kVA 的模块化高效 3 相UPS。 | 台 | 1 |
| 4.2 | UPS系统维护旁路柜 | UPS主机配套系统维护旁路柜 | 台 | 1 |
| 4.3 | UPS功率模块 | ★16KW 功率模块, 400V | 套 | 2 |
| 4.3 | 电池 | 12V 100AH蓄电池 在线时间≥60分钟 #需要提供原厂的授权和质保证书。 | 块 | 32 |
| 4.4 | 电池连线及开关(80-120KVA) | 定制 | 套 | 1 |
| 4.5 | UPS配件 | 96/160KW 400V | 项 | 1 |
| 4.6 | UPS配件 | 32 kW UPS with PDU/XR | 项 | 1 |
| 4.7 | UPS配件 | 32 kW UPS with PDU/XR | 项 | 1 |
| 4.8 | 三年原厂免费服务 | ★所有设备提供三年原厂免费维保 | 项 | 1 |
| 4.91 | 电池架 | 电池线缆连接 | 套 | 1 |
| 4.92 | 镀锌钢板 | 散力架上铺 | 套 | 1 |
| 4.93 | UPS及电池散力架 | 8#槽钢散力架，防锈漆、UPS主机、电池组下用 | 套 | 1 |
| 4.94 | PDM列头柜 | 最大总负载电流 ≥ 400A；输入额定输入电压 400V 3PH；输入频率50 Hz； | 台 | 1 |
| 4.95 | PDM 16A模块 | ≥ 16A 1P | 套 | 8 |
| 4.96 | PDM 32A模块 | ≥ 32A 1P | 套 | 1 |
| 4.97 | 16A PDU电源 | ≥16A输入、220v ≥8个C13 | 套 | 22 |
| 5、消防系统 |
| 5.1 | 消防瓶 | 七氟丙烷灭火装置 ≥120L ≥2.5MPa | 套 | 5 |
| 5.2 | 气动主机 | 气体灭火控制器是智能化的火灾报警和气体灭火一体控制设备，火灾报警控制器经过公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子产品质量监督检验中心依据GB4717-2005《火灾报警控制器》、GB/T19001-2000《质量管理体系要求》检验和审核，符合认证要求，取得消防产品3C认证。 气体灭火控制器经过公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子产品质量监督检验中心依据GB16806-2006《消防联动控制系统》、GB/T19001-2000《质量管理体系要求》检验和审核，符合认证要求，取得消防产品3C认证。 | 台 | 1 |
| 5.21 | 点型光电感烟火灾探测器 | 点型光电感烟火灾探测器采用红外技术，内置单片机，具有现场参数采集的能力，能准确分析火情、辨别真伪，降低误报率。可以与火灾报警控制系统配合使用。 经公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子产品质量监督检验中心按照GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》、GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》检验和审核，符合认证要求，取得消防产品3C认证。 | 个 | 20 |
| 5.22 | 点型差定温火灾探测器 | 可以与火灾报警控制系统配合使用。经公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子产品质量监督检验中心按照GB4716-2005《点型感温火灾探测器》、GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》检验和审核，符合认证要求，取得消防产品3C认证。 | 个 | 20 |
| 5.23 | 火灾声光报警器、指示牌等 | 与消防探测系统联动，在火灾时进行声光报警和指示 | 套 | 2 |
| 5.24 | 紧急启动/停止按钮 | 消防气瓶的紧急手动启动/停止按钮 | 个 | 2 |
| 5.25 | 中间继电器 | 二位二通 用于消防启动火灾控制器与消防气瓶之间的开关互联。 | 个 | 1 |
| 5.26 | 备用电源 | ≥7Ah 12V | 个 | 2 |
| 5.3 | 安全泄压阀 | 1500m³/h | 套 | 3 |
| 5.4 | 气瓶底座 | 与5.1配套使用 | 套 | 5 |
| 6、无人值守自动监控系统 |
| 6.1 | 环境监测调控服务器 | 性能不低于E5-2603v2，内存≥ 8G, 硬盘≥2x300G， 企业级远程控制卡，3年维保； | 台 | 1 |
| 6.2 | 客户终端 | 性能不低于E5-2403 v2，内存≥ 8G,硬盘≥2x300,DVD, 企业级远程控制卡，3年维保； | 台 | 2 |
| 6.3 | 分布式环境监控服务器系统（2D） | 采用B/S及模块化结构可在远程使用IE浏览器随时访问监控服务器，查看到设备的运行数据、修改监控配置等，且界面与现场监控服务器保持一致。网络监测平台具有短信，电话，现场语音等多种报警功能，具有LED大屏输出的功能。支持批处理能力，可通过安卓手机APP监测系统实实监测机房状态。★与学校现有监控软件系统实现对接，实现统一管理。 | 套 | 1 |
| 6.4 | C/S监控、网管客户端软件 | 机房综合监控、管理、配置客户端 | 个 | 10 |
| 6.5 | B/S浏览监控用户数授权 | 机房综合监控B/S用户LICENCE及并发访问数量 | 个 | 10 |
| 6.6 | 短信、语音告警模块 | 提供手机短信报警、桌面弹窗报警、多媒体语音报警、EMAIL报警功能 | 套 | 1 |
| 6.7 | 2D仿真图示定位告警界面定制 | 针对各机房、设备间的受控安防监控状况，环境监控状况、在主控服务器上可实现基于拓扑图或电子地图的图示定位报警，一旦出现特定受控状况，主控服务器可在图上出现状况点的图示变化；工作人员可迅速定位状况地点和状况性质。以及客户要求的其他软件功能。 | 套 | 1 |
| 6.8 | 动力、环境、视频综合监控工作站主机 | 内嵌多路对应多路的联动信号输出功能；双路远程服务器地址指向（双数据流）；≥4路光隔离遥信接口输入；≥4路光隔离继电器遥控输出；≥4路模拟线性信号遥测接口输入；1个10M/100M自适应以太口（物理接口： RJ-45插座）；1路内嵌复用的RS232串口数据转以太服务器；1路内嵌复用的RS485串口数据转以太服务器；1个4路DIP拨码开关（DIP_1位ON，2位OFF为485串口模式；DIP_1位OFF，2位ON为232串口模式；DIP_3位ON为本地蜂鸣报警功能；DIP_4位ON为默认IP 192.168.0.253设置）；提供开放软件接口，XML数据格式协议；内置程序可以通过网络直接升级；支持TELNET远程配置。★与现有系统实现互联、互通。 | 套 | 1 |
| 6.9 | 三相电力监测仪 | 内置设定按键，适合用于主回路、二次回路的变量显示和电气参数的测量，可以导轨和面板安装，面板保护等级：IP40，可连接6－35 mm2线直接测量90A电流 |  | 1 |
| 6.10 | UPS联动 | 联动整合监控软件；实现机房UPS基于通讯协议的整合监控 | 套 | 1 |
| 6.11 | 精密空调联动 | 实现机房空调的开机/关机、运行/待机状态及出风温度监测；实现机房空调的开机/关机、运行模式设定、运行基准温度设定的网络化集中控制；实现机房空调的来电自启； | 套 | 4 |
| 6.12 | 数字化温、湿度传感器 | T+H. 测量精度：温度-20℃~50℃ ，湿度0～100%rh；输出范围：温度LCD display -20℃~70℃，湿度LCD display 0～100%rh； | 台 | 8 |
| 6.13 | 门禁系统模块 | 双门双向智能门禁控制器、门禁读卡器、电磁力锁DC12V/拉力≥250Kg、闭门器、钥匙扣型卡（10张）； ★门禁系统需要学校一卡通系统相连，需要原厂开具的授权书。 | 套 | 2 |
| 6.14 | 彩色摄像云镜球型一体机 | 类型：网络型 ≥1/4" CCD。水平解析度：≥800 TVL。彩色最低照度≤0.7LUX、光学变倍≥18X、数字变倍≥12×；快门1/1—1/10000S；带背光补偿、信噪比〉50db；水平355°，垂直90°；步进云台电机； 符合GB/T28181-2011标准 | 台 | 2 |
| 6.15 | 彩色半球视频监控头 | 类型：网络型 信号制式: PAL/NTSC 分辨率（水平中心）：≥1200TVL 最低照度: ≤ 0LUX(红外灯开启） 信噪比: ≥48dB 视频输出幅度: 1.0Vp-p/75Ω 自动增益控制: 自动 白平衡方式: 自动跟踪 逆光补偿方式: 自动 曝光模式: 电子曝光 电子快门: 1/50(1/60) - 1/100000 秒 伽马校正:0.45 同步方式: 内同步 红外线作用距离： 15m-25m 符合GB/T28181-2011标准 |  | 10 |
| 6.16 | 红外探测器 | 被动红外双鉴移动物体监测，防误报>20Kg，监测直径10米 消耗电流 ：40mAmax电源电压 DC13.8V-24V AC11V-18V 环境温度 ：-25°C ～ +55°C 光 源 ：长波段双光束红外LED 报警输出 ：1C继电器接点输出， 接点容量 ：DC30V/0.5A MAX 感应速度 ：50-700msec可变 |  | 2 |
| 6.17 | 水浸适配器 | 灵敏度:4档可调，输出形式：干接点，水浸检出时输出ON/OFF可跳线选，Ø 短路时阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜30mA ， 静态电流：<45mA 告警电流：<65mA | 台 | 4 |
| 6.18 | 消防联动监控模块组 | 消防联动状态监测模块组，按用户方设备提供的的接口或协议状况：消防告警通告、放气延时警告、放气、设备故障、设备正常运行等状态信息。 | 台 | 1 |
| 6.19 | 烟感探测器 | 光电式、光学迷宫、防尘、手动测试、手动复位、灵敏度1级 工作温度：-10℃～+50℃ 报警浓度：0.65～15.5%FT 工作湿度：10～90% 工作电源：12VDC/9VDC 信号输出：常开/常闭 安装方式：吸顶 外壳：阻燃树脂 | 台 | 4 |
| 6.21 | 网络型短消息报警机 | 通过以太网收发短信, 内置GSM模块,12V电源供电,支持UDP/TCP网络协议,可以通过网络来扩展短信服务器的数量,可实现网络共享, 支持Windows、Linux等流行操作系统,接口：10Base-T Ethernet RJ45网口 | 套 | 1 |
| 6.22 | 配件及线缆线材 | 线槽、线管，国标配电电缆、信号电缆及所有其它系统附配件等 | 项 | 1 |
| 8、综合布线 |  |  |  |
| 8.1 | 服务器机柜 | 600mm*1200mm*2100mm 承重≥1000Kg 配备所需零配件及PDU | 台 | 22 |
| 8.2 | 金属理线器 | （19寸机架式） | 个 | 40 |
| 8.3 | 六类线缆 | 非屏蔽六类线缆（305米/箱） | 箱 | 24 |
| 8.4 | 六类配线架 | 六类24口数据配线架 | 套 | 40 |
| 8.5 | 48口ODF配线架 | 汉维 配LC-LC法兰，熔接盘、尾纤等 | 套 | 8 |
| 8.6 | 12口ODF配线架 | 汉维 配LC-LC法兰，熔接盘、尾纤等 | 套 | 40 |
| 8.7 | 万兆多模光纤 | 汉维 12芯50/125万兆室内光缆 | 米 | 600 |
| 8.8 | 棚顶用线槽 | 国标200*100MM | 米 | 120 |
| 8.9 | 机房网格式走线架 | 卡波菲式走线架S2c300*100（包含支架、导线板、铝制H型支架和相应安装辅材） | 米 | 30 |
| 8.10 | 其他敷料 | 包含胶布、工具、扎带、标签纸、灭火器、塑料模、防尘罩、螺丝等 | 项 | 1 |
| 9、备品备件 |  |  | 1 |
| 10、专用工具 |  |  | 1 |
| 11、安装、调试、检验 |  |  | 1 |
| 12、培训 |  |  | 1 |
| 13、技术服务 |  |  | 1 |
| 14、至最终目的地运保费 |  |  | 1 |
| 15、其它 |  |  | 1 |

| ★机房建设级别对应表 |
| --- |
| 机房上下水工程 | 满足A类机房建设标准 |
| 机房吊顶工程 | 满足A类机房建设标准 |
| 机房地面工程 | 满足A类机房建设标准 |
| 机房墙、柱面工程 | 满足A类机房建设标准 |
| 门窗工程 | 满足A类机房建设标准 |
| 机房照明 | 满足A类机房建设标准 |
| 动力配电 | 满足A类机房建设标准 |
| 电缆入户工程 | 满足B类机房建设标准 |
| UPS系统 | 满足A类机房建设标准 |
| 接地系统 | 满足B类机房建设标准 |
| 防雷工程 | 满足A类机房建设标准 |
| 精密列头柜 | 满足A类机房建设标准 |
| 空调及新风系统 | 满足A类机房建设标准 |
| 消防系统 | 满足B类机房建设标准 |
| 无人值守自动监控系统 | 满足A类机房建设标准 |
| 综合布线系统 | 满足A类机房建设标准 |
| 服务器机柜 | 满足A类机房建设标准 |

二、主要设备参数规格和工程需求

1、机房装修工程

1.1机房上下水工程

主要考虑的是精密空调的上水及出水问题，根据实际配置和现场上水源及下水去处，进行管道制作安装。机房防水主要考虑精密空调漏水及楼道漏水的防范，在精密空调周围砌10厘米高细石砼防水围堰并安装漏水监测系统，最大程度保证机房内的设备安全。

1.2机房吊顶工程

- 吊顶安装前清理天棚底面、梁及墙沿上部并刷1-2遍环保防尘、防静电漆进行防尘处理；

- 天花吊顶按设计标高及安装位置严格放线。吊顶及马道保持坚固、平直，并有可靠的防锈涂覆。

- 金属连接件、锚固件除锈后涂两遍防锈漆。吊顶后的天花板需满足色调柔和，不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音。全新暗龙骨，整齐大方，并对电磁干扰具有一定屏蔽作用。

1.3机房地面工程

- 机房区域采用铝合金抗静电架空地板，地板尺寸为600㎜×600㎜，安装高度为400MM；

- 墙面、柱面下部做高度为100㎜的金属不锈钢踢脚线，机房入口做设备斜坡及收边处理，在铺设活动地板前，对原地面进行做洁净化处理并刷水性环保防尘、防静电漆三遍。

- 地板下采用保温材料沿楼板粘贴，起到保温隔热的作用。机柜冷通道铺设出风口板。机房大门入口处做踏步铺塑胶地板。

1.4机房墙、柱面工程

机房墙面及梁面上刷防霉、防潮漆，涂防水油膏，进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光，同时起到防水、防潮、防霉的效果。

1.5门窗工程

新增二樘网络机房通向外部的通道门，能通过消防部门认证的甲级防火；规格为1500mm X 2500mm，其饰面材料的色泽、样式应经我方检验后方可安装使用。对机房原有窗户进行封堵。

2、机房电气工程

2.1机房照明

  - 机房内的照明分工作照明和事故照明两类，工作照明电源由动力照明配电柜引至，应急照明由ups和市电双路供电。计算机机房照明采用无眩光多隔栅灯盘，机房照度不小于500LUX，辅助间不小于300LUX，故障照明不小于30LUX。

  - 在机房及疏散通道出口处安装有自带蓄电池及自动充电的应急照明灯。

  - 各区域照明灯具要求选用嵌入式二、三管T5格栅灯嵌入式格栅灯，电子整流灯具。

2.2动力配电

  - 机房的空调和照明、消防设备等为一级负荷，由重要负荷母线供电。

  - 疏散通道按规范要求设置采用自带蓄电池的指示灯,由重要负荷母线供电。

  - 排烟风机、气体灭火控制盘的电源由ups供应。

  - 机房有一台动力配电柜（包含ATS）。

  - 机房内有一台市电配电柜。

  - 机房内有一台PDM系统。

  - 机房内有一台旁路开关柜。

2.3电缆入户工程

电缆入户工程包括以下内容：

- 由指定市电电源，各引两根相应规格电缆至机房市电输入切换柜，为机房的用电设备供电。

- 动力总进线负责提供动力电源、普通照明、辅助电源。每一路进线均为三相五线，并且在市电停电期间，由UPS的蓄电池供电，确保计算机设备不断电。

- 本工程由学校施工。提供给机房2条4*125+1*95以上电缆，实现双路供电。

2.4UPS维修旁路开关柜

- UPS系统维修旁路柜

1、该旁路柜为UPS的维护配电柜，与UPS主机配套使用，内含UPS系统输入开关、输出开关和维修旁路开关。该旁路柜挨着UPS进行安装，以方便接入，在维修程序期间维护旁路面板可使关键负载与UPS相隔离。

2、该旁路柜为42U服务器机柜外观，黑色。

3、技术指标

输出

过载保护：是的

最大总电流消耗：231A

输入

输入频率：50 Hz

承载能力：236000 VA

最大输入电流：341 A

最大线路电流：341 A

输入端子类型：Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

物理指标及符合标准

颜色：黑色

深：1070 mm

高：2004 mm

宽：300 mm

管理机构认证：IEC 62040-1-1

RoHS：符合

- 本项目要求维修旁路开关柜与UPS为同一品牌以实现更好的兼容性。

#   提供原厂授权和原厂售后服务承诺函。

- 原厂质保3年。

3、防雷工程

3.1接地工程

- 机房计算机专用直流地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地共用一组接地装置，即采用联合接方式，要求联合接地电阻应≤1Ω。

- 等电位接地铜排安装，分别在机房地板下（或沿墙）装设40*4铜排，沿房间四周敷设；

- 使用等电位连接器连接于计算机逻辑地线及防雷地线之间,雷击时系统中各独立和绝缘的部分实现等电位连接，共2处。

- 机房区设置一套抗高频干扰接地装置，机房区地面采用1.0×20mm铜带在活动地板下交叉排成600*600mm方格，对需要进行连接的所有机件及金属体，用主引接地线为BVR62连接至静电散流网，然后用35mm2的多股接地线接入大楼的共用接地系统，对静电进行有效的泄放。

- 计算机以及一切微电子设备需直流接地的设备用BVR6 mm2导线接入直流网格。

- 安全保护地，采用TN-S三相五线制线供电制式，机房配电柜用五芯电缆从大楼总配电室引至，其中一根PE线即为安全保护地线。

- 交流工作接地，根据机房的供电制式，采用TN-S三相五线制线供电制式，机房配电柜用五芯电缆从大楼总配电室引至，其中一根N线即为交流工作地线。

- 防雷接地，在机房的静电地板沿墙四周用40*4的铜排敷设一周，作为各种防雷器的泄流汇接母排，然后采用不小于35mm2的多股接地线接入的共用地网系统。

3.2防雷

- 在机房市电双路互投柜内增加防雷（机房电源总进线），作为电源系统第一级防雷，对雷电脉冲电流进行初级泄放，共1台；

- 在市电分配电柜内增加防雷器，作为电源系统第二级防雷，对雷电脉冲电流进行二级泄放，共1台；

4、UPS系统

4.1基本需求

    - ★UPS系统采用模块化N+1系统，满足128kVA/128kW，同时UPS能通过“无缝”扩容满足160kVA/160kW冗余使用要求。

    - ★具有容量冗余和功率模块备份，保证系统的高可靠性并具有在线维修能力，减少系统的故障点，使系统的可用性大于99.999%。

    - UPS应采用双变换纯在线式技术，具有稳压、稳频等功能。

    - ★UPS功率模块不含有内置静态旁路，整个系统共用一套静态旁路，并在输出配电柜内配置有手动维护旁路，。当功率模块出现故障时直接退出系统，不会影响到整个系统的运行。

    - ★UPS主机柜的智能控制模块必须是冗余的，至少含有2套，并且不能含在功率模块内，保证系统控制不会出现单点故障。

    - UPS的各个主要部件，包括功率模块、静态旁路和控制模块等均可实现在线热插拔，且不改变系统原有的运行状态。

    - UPS必须配置网络监控卡（RJ45接口或RS232），实现访问和管理UPS的功能。

    - UPS必须配置串口（RS232接口），并免费提供通讯协议。

    - UPS具有LCD显示屏，本地化显示系统的运行状况。

    - ★UPS具备用以下保护功能：过压保护、低压保护、温度监控、过载、电池低压、断电等均由微处理器监控，并自动进行处理。

    - UPS 为标准机柜外观，黑色网孔门设计，能与服务器/网络机柜并排安装。

    - UPS系统必须符合主机房的整体走线方式。

4.2具体技术指标要求

UPS系统在下述环境中应能100%带载，并持续工作：

- 满足1KVA=1KW，即UPS逆变器按125%设计容量。

- 工作温度：0～40℃

- 相对湿度：≤95%（25℃,无凝露）

- 输入电源指标：3相5线制，电压380Vac±15%，频率50±10%

- UPS输入功率因素≥0.99

- UPS总输入电流谐波≤5%

整流器指标：

- 输出电压精度：±1％

- 输出电源指标：3相5线制，电压380/220Vac±1%，电压可调范围380/220Vac±5%，频率50Hz±2%（与市电同步时）或50Hz±0.1%（电池供电时）

- 输出电压波形为正弦波，在带100%不均衡负载时波形失真度≤6%（非线性负载）

- 输出峰值系数（UPS允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3:1

- 过载能力：10min（125%额定电流），60s（150%额定电流）

- ★UPS整机效率：≥95%（在35%-100%负载率下），提供第三方检测报告。

- 具备100%不平衡负载能力，输出电压精度满足：＜±1%（平衡负载），＜±3%（100%不平衡负载）

- 噪音（距离设备1米处）：<65dBA

- 输出电压瞬变范围：交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±5%，瞬变响应恢复时间<20ms。

- 市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。

- 旁路逆变切换时间：从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<4ms。

具有多种电池配置方案：

a)配置原厂模块化电池

b)本地化电池，安装在与UPS外观一致的柜体内

c)本地化电池安装在电池架上

具有完善的电池管理功能

a)具有4种充电方式：浮充（float）、升压充电（boost）、均充（equalization）、循环充电（Cyclic）；

b)充电器有温度补偿功能；

c)具有电池检测功能：测试、计算电池后备时间；

d)电池深度放电保护；

e)具有自动或手动的电池检测功能；

其他功能要求

- 紧急关机；

- 具有发电机供电延时软启动功能；

- 具有远程数据通信和联网功能，通过监控软件可以实时监控电源状态；

- 可从顶部或底部进线，无需增加走线柜。

后备电池组要求及配置：

本项目要求UPS后备电池采用阀控铅酸免维护蓄电池，每台UPS主机配置12V100AH蓄电池32只。

#   需要提供原厂授权及原厂售后服务承诺函。

- 原厂质保3年。

5、精密列头柜（PDM）

5.1基本需求

本次项目采购精密猎头柜1台，每台需要对22台机柜进行双路供电。

5.2具体技术指标

工作环境要求：

- 环境温度：-5℃~40℃

- 相对湿度：<90%（在25℃）

- 海拔高度：1000米以下

- 最高日平均气温：35℃

系统要求：

- 额定工作电压：50HZ/三相400V

- 配电柜采用模块化设计，配电模块支持在线热插拔功能。

- 配电柜的模块需配置IEC309防水型工业连接器，可以连接到相应的机柜PDU。

- 配电柜总的可配置支路数不少于72个单相回路，且配电柜总的容量不小于200kW/kVA；前期配电柜按照配电系统单线图确定配置合适数量的单相或三相配电开关模块。

- 断路器部分：配电柜内部断路器全部采用ABB、施耐德或西门子国际著名品牌。配电柜32A及以下断路器全部采用微型断路器。

- 母排系统符合UR508标准，系统额定电流400A。

监控要求：

在配电柜前面板上需包括以下要素：LCD 字母数字显示屏LED灯；必要的功能按键用来选择各种系统参数、浏览及读取各种系统信息等。

能够显示系统的电气参数有：

液晶显示多种参数指标，包括输入输出的电压、电流、频率、中线电流、地线电流、三相负载KVA数、三相负载KW数、功率因数。

a.主路部分的电气参数有：各相线电压、各相相电压、各相电流、额定电流、电流百分比、零线电流、频率、电量、有功功率、视在功率、功率因数

b. 输出支路部分的电气参数有：电流、开关状态、支路功耗等；

支路断路器设置阈值报警功能，当负载电流超过阈值时，配电柜LCD及后台提供超限报警功能，有效规避风险。

支路断路器设置跳闸报警功能，当支路断路器短路或过载发生跳闸，提供报警。

通信接口： SNMP接口，所有配电柜参数信息全部一个智能接口上传。

结构要求：

配电柜必须采用半机柜宽（300mm）外观，深度与机房内服务器机柜保持一致风格；喷塑表面处理，黑色，细沙质感，同时具备金属光泽；用材：优质冷轧钢板；防护等级：IP20。

配电内部需采用母排，不能裸露；机柜的前门后门、左右挡板均可灵活拆卸，在机柜的前门（配门锁）应能观察到设备运行的状况。

配电柜采用网孔门设计

机柜要求可以灵活采用上下走线方式。

机柜正面维护，左右紧靠服务器机柜安装。

- 本项目要求精密配电列头柜与UPS为同一品牌以实现更好的兼容性。

#   需要提供原厂授权及原厂售后服务承诺函

- 原厂质保3年。

精密配电列头柜配套专用PDM 配电模块

Module 3x1 Pole 3 Wire 16A 3xIEC309 300cm， 360cm， 420cm

（已完成组装并经过测试的配电模块。包括3组16A断路器、电源线、电源连接和电路监测设备。通过模块化PDU实现模块自动检测。）

Module 3x1 Pole 3 Wire 32A 3xIEC309 300cm， 360cm， 420cm

（已完成组装并经过测试的配电模块。包括3组32A断路器、电源线、电源连接和电路监测设备。通过模块化PDU实现模块自动检测。）

6、消防系统

- 机房安装工程气体灭火系统所选用的灭火介质为七氟丙烷（HFC-227ea）洁净气体。

- 系统灭火方式为全淹没灭火方式。系统的设计工作压力为4.2MPa，设计喷放时间不大于10秒。

- 装配一套与气体灭火系统相配套的火灾自动报警及联动控制系统，用于提前探测各防护区的火情及控制气体灭火系统的启动与喷放。

- 本次项目考虑到项目的空间利用估采用无管网的气体（七氟丙烷）灭火系统。

灭火剂用量需求：

| 序号 | 保护区名称 | 净容积（m3） | 设计浓度 | 灭火剂设计用量（kg） | 瓶组数 | 每瓶充装量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房 | 896 | 8.0% | 540 | 5 | 108 |

★中标方负责第三方消防验收及公安消防局联系办理审批、验收等有关手续（需要提供承诺函）。

7、无人值守自动监控系统

7.1机房动力环境监控主要建设内容

#需要提供厂家授权及售后服务承诺函。

| 监控子系统 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、UPS监控系统 |
| UPS | 系统应兼容梅兰日兰系列、艾默生、克劳瑞德、先控、EXIDE、力博特、IMV、SIEL、APC、SIMENS等世界各品牌的UPS。对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视，一旦有部件发生故障，系统会自动报警。能实时监视UPS的各种电压、电流、频率、功率等参数，并有直观的图形界面显示。监控应能全面诊断UPS状况，监视UPS的各种参数。一旦UPS报警，应自动切换到相关画面。越限参数将变色，并伴随有报警声音，有相应的处理提示。可根据用户需要设置短信通知。对于重要的参数，可作曲线记录，可查询一年内的曲线，并可显示选定某天的最大值，最小值，使管理人员对UPS的状况有全面的了解。 | 1 |  |
| 二、空调监控系统 |
| 精密空调 | 空调监控系统应兼容德国STULZ、美国LIEBERT、意大利HIROSS、英国AIRETRON、佳力图、RC等世界各大品牌的机房精密空调。采用厂家提供的通讯协议和智能通讯接口,实时监视精密空调的工作状态与参数。系统可实时、全面诊断空调运行状况,监控空调各部件(如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等)的运行状态和参数,系统一旦监测到有报警或参数越限,将自动切换到相关的运行画面。越限参数将变色,并伴随有报警声音,有相应的处理提示。对重要参数,可作曲线记录,通过曲线记录可直观地看到空调机组的运行品质。空调机组若有故障发生,可以通过系统检测出来,及时采取步骤防止空调机组进一步损坏。 | 3 |  |
| 三、温湿度监控系统 |
| 温湿度 | 对机房进行温度与湿度的监控与报警，一旦发现温湿度越限即刻启动报警,提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整机房内的设备分布情况,系统记录下的曲线可供机房管理人员参考,以便根据当地的各季节温湿度状况适时调整。应采集机房内局部比照区域的实时温湿度,提供机房关键位置准确的实际温湿度值,尽可能让机房各点的温湿度趋向合理,确保机房设备的安全正常运行。带LCD，485接口。 | 8 |  |
| 四、漏水监控系统 |
| 漏水检测 | 漏水监控系统须采用耐腐蚀,高强度的感应设备及其他附件,将有水源的地方围起来。一旦有水泄漏碰到感应设备,感应设备通过控制器将漏水信号及漏水的位置及时地输送到监控系统,确保系统在第一时间报警。线式水浸，检测线长10米，每台空调配一套。 | 2 |  |
| 五、监控中心 |
| 平台软件 | 采用B/S及模块化结构：在机房中通过安装各种传感器及数据采集设备进行底层数据采集，完成现场级的监控管理；具有权限的用户无需安装软件，即可在远程使用IE浏览器随时访问监控服务器，查看到设备的运行数据、修改监控配置等，且界面与现场监控服务器保持一致。 服务器及网络监控可与本平台整合，在本平台中能反映网络监测平台监测到的报警并同样可以短信，电话，现场语音等多种报警形式，并能快速切换到网络监控平台中查看详细信息。 可以根据设定条件多线程并发检测指定设备的网络状态是否附合检测要求。 LED大屏输出的功能。 支持批处理能力，可以直接一次性配置所有站点的报警人员，时间段等，简化操作，同样仍支持单个通道一个个精细设定。 可通过安卓手机APP监测系统实实监测机房状态，监测功能与电脑端功能一致。 能够与学校现有监控平台进行整合，可以进行统一管理和控制 | 1 |  |
| 烟感 | 底部出线烟感传感器，适用于天花板安装和机柜安装 | 4 |  |
| 红外 | 智能红外探测器，智能双鉴 | 2 |  |
| 摄像机 | 视频监控摄像机，高清显示视频联动型摄像机。可以并入主监控平台一体化集成监控。 | 6 |  |
| 门禁监控 | 卡控门禁系统，刷卡开门，多级策略设置。可以并入主监控平台一体化集成监控。 | 2 |  |
| 报警方式 | 手机短信报警、桌面弹窗报警、多媒体语音报警、EMAIL报警需全部配置 | 1 | 需全部满足 |

7.2机房动力环境监控系统主要硬件功能要求

7.2.1动力、环境、视频综合监控工作站主机

- 采集主机须采用嵌入式系统，不采用工控机平台。

- 可以单独支持以太网联网使用，也可以扩展通过RS232/RS485口输出MODBUS-RTU协议信号。

- 支持MODBUS/TCP，MODBUS/RTU，XML等各种标准规约。

- 功能特性

- 16路开关量输入

- 1个标准485/232通信口，支持MODBUS或其它规约，扩展更容易

- 1个10BaseT以太网接口，支持Modbus/TCP协议

- 嵌入式技术，内置web页方式浏览和配置

- 贴片安装，可靠性高，抗干扰能力强

- 标准19英寸1U机架安装，现场安装更加便捷

- 输入 / 输出信号范围

- 容量： 32路干接点信号

- 额定输入： DRY、WET可选，TTL 5V输入

- 功率消耗： <1mA

- 输入方式： 光耦隔离

- 通信接口

- 接口方式：RS232/RS485接口，10BaseT接口

- 规约：TCP/IP,MODBUS/RTU,MODBUS/TCP,XML规约

- 运行环境

- 电源电压：交流220V 或 直流 48V

- 功耗： 小于5W

- 温度范围 -40℃～ 85℃

- 存贮温度 -50℃～100℃

- 相对湿度 ＜85%（20±5℃条件）

- 大气压力 86～108Kpa

- 工作环境：无爆炸,无腐蚀性气体及导电尘埃, 无严重霉菌存在,无剧烈振动,无冲击源；如果需要在此类环境下工作，请采取相应的防护措施。

7.2.2数字化温、湿度传感器

- 温度：0℃～50℃

- 湿度：0～100%rh

- 测量精度：

- 温度：±0.5℃

- 湿度：±3%rh

- 信号输出:0-5V电压信

7.2.3水浸适配器

- 灵敏度:4档可调

- 输出形式：干接点，水浸检出时输出ON/OFF可跳线选

- 短路时阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜30mA

- 静态电流：<45mA

- 告警电流：<65mA

7.2.4网络型短消息报警机技术参数

- 通过以太网收发短信

- 内置GSM模块

- 12V电源供电

- 支持UDP/TCP网络协议

- 可以通过网络来扩展短信服务器的数量

- 可实现网络共享

- 支持Windows、Linux等流行操作系统

- 接口：10Base-T Ethernet RJ45网口

- 协议：UDP/TCP

- 电源：DC 12V

7.3分布式环境监控服务器软件要求

动力环境模块：实现直观显示环境温湿度、漏水、消防、UPS、精密空调、控制操作，通知报警事件，报警确认等，包括：主页、当前告警、集中预警、分组显示、远程控制等功能项；

数据分析模块：对于所有采集参数做报警事件查询和统计，历时数据分类查询和统计，报表和打印管理，数据过滤统计，曲线比较分析，报警确认记录、报警日志记录等功能项；

监控管理模块：前端采集设备的初始化设置，包括节点（分级）管理、站点（IP管理、监控通道管理、报警等级管理、数据过滤、报警声音关联、报警联动管理、远程开关控制管理等）、参数和类管理、坐标管理、报警（方式）管理和报警(策略)计划等功能项；

系统管理模块：软件系统的初始化设置，包括；用户（权限）管理、系统（数据库、功能项增加或减少、策略服务层、通讯服务层等）设置、日志（操作）管理、网络状态（系统的自检）、上传声音（客户端声音文件库）等功能项；

- 软件部分功能根据用户需求定制开发。

8、综合布线

8.1综合布线工程

综合布线要求机房布线兼顾合理性和美观性，所有双绞线和光线都按照上走线的方式，总体需求如下：

- 铜缆全部采用六类非屏蔽双绞线；线规不低于23AWG。

- 多模光缆全部采用OM3标准，支持300/500米万兆以太网传输或1000米千兆以太网传输，所有光缆端接均采用熔接连接方式，接头均采用LC标准；

- 双绞线和光纤配线架均采用24口标准机架式配线架;

- 布线标识管理应符合EIA/TIA-606标准，所采用的标识方法和材料应清晰、耐磨、抗拉、防潮。包括主干光缆、大对数铜缆、水平6类铜缆、配线架至网络设备跳线在内所有电缆都需要进行标识，布线系统中的其余部分，包括配线架、信息出口面板、走线槽管、接地等等也都需要进行标识。必须使用专用标签机器打印的标签，保证标签一致性、完整性。

- 相应的铜缆或光缆配线架各配一个理线架。

- 六类UTP系统的配线架端口与交换机线架以及工作区用户终端与信息出口之间均选RJ45跳线。光纤布线系统均采用LC接口。

- 对于水平线缆子系统，采用上走线方式，要求走线架采用开放式金属梯架，可按实际情况对高度、走向进行调整。

8.2服务器机柜

8.2.1机械设计要求

- 重载设计，每个机柜最大静态和动态可承重1000kg以上。

- 机柜尺寸为：高42U x 宽600mm x 深1200mm或以上，加深的设计，适用于更加广泛的设备安装要求。

- 喷塑表面处理，黑色。

- 材料为冷轧钢板，防护等级IP20。

- NEMA 1 级机柜。

- 机柜前后标准配置安装设备的黑色角轨，上面喷涂白色U标识。

- 移动脚轮设计，标配可调整式支撑脚。

- 每面侧板为整板设计，具备加强筋，可保证机柜的稳定性。

- 可选装门磁锁。

- 双开后门设计有助于优化地板空间的使用，后门的开关只需要占用 300 mm 的操作空间，方便对设备进行维护、操作。

- 标准配置并柜附件，利于机柜成排摆放后的稳定和美观，同时提供机柜的抗震性能。

- 机柜的顶盖、侧面板和前后门通过机柜架接地。机柜架上至少有八个电气接地插头用于外部接地。

8.2.2机柜性能要求

- 具有良好的兼容性

- 中立的结构设计，兼容IBM/HP/Cisco/Dell等主流厂商设备，使其能安装来自各个不同厂商的机架式服务器、网络设备产品，适应用户在一个机柜中选装各种最好性能产品的需要。

- 角轨前后可以移动到，保证各种布线需求和安装其它任何厂商标准设备的需要。

- 具有完善的线缆管理。

- 机柜支持顶部/底部线缆进出, 后部设计有线缆槽以实现设备线缆管理。

- 机柜顶部标准设置3个开孔区域，方便机柜的上走线。同时顶盖可以免工具拆卸，方便大量电缆的安装和拆除。

- 具有完善的配电管理。

- 机柜后部标准配置2个垂直的安装机柜PDU的通道，最多可以免工具安装4个垂直PDU，同时具备把普通的1U安装方式PDU，垂直内嵌到机柜后部的角轨上的功能。

- 易于散热。

- 服务器机柜应前后全通风，前、后门采用“超级网孔”设计，至少62%以上的通风面积。每U空间具有20in2的开放空间（前后门），全面满足要求苛刻的服务器散热的需要。

#   提供原厂授权及售后服务承诺函。

9、电力供给要求

- IT设施供电不低于160KW。

- 空调供电不低于150KW。

- 新风系统不低于20KW。

- 照明设施不低于10KW。

- 其它设施不低于10KW。

备注：1、 每条款都要详细说明实现方式，不能简单回答满足或不满足。

2、设计方案中要包括配电柜的详细的设计图。

三、政策要求

- 依据北京市财政局《关于贯彻落实<财政部关于印发政府采购进口产品管理办法的通知>的通知》以及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》的规定，采购人采购进口产品须获得财政部门的批准，本项采购未办理采购进口产品的申报手续，故供应商所投货物仅限产自中国境内的产品。

四、特殊资质要求

- # 计算机信息系统集成资质三级（含）以上资质。

- ★投标人须提供建筑智能化工程专业承包贰级（含）以上资质。

- ★安防工程企业贰级（含）以上资质。

五、其它要求

- 本项目中基本装修工程、设备安装和调试、综合布线、电力改造所涉及的材料和人工费用全部包含在总预算中。

- #有设备要求原厂三年质量保证，免费上门服务，随时接受咨询和报修；投标商需提供售后服务承诺函；

- ★在质保期内，如果4小时内不能修复，须免费提供同等档次备用设备。

- ★所有的设备要求原厂提供专业技术人员进行安装和调试。

- 提供不少于3人的现场培训。

- 交工期：合同签订之日起30日内。

- 交货、安装及验收地点：用户指定。

第五章  评分办法及评分标准

一、评标办法

1、评标委员会评委根据评分标准对照各投标人的投标文件内容进行评分。

2、计分方法：将各投标单位的得分合计后取平均值，即为该投标单位的最终得分。

3、若得分有相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4、采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

评分细则如下：

| 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100；实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 | 30 |
| 技术性能指标 （50分） | 对技术规范要求的响应程度 | 主要技术指标不存在负偏离，充分满足使用需求得38分。“技术规格及要求”中的技术指标及条款为招标人的要求。对于负偏离指标，每偏离一条“#”号指标减4分，直至0分；漏报项视同为非实质性响应，予以废标。 | 38 |
|  | 技术方案 | 1、完善（方案合理，充分考虑用户的实际需要，技术方案选用的产品完全满足招标文件要求）：5-6分 2、较好（方案较为合理，技术方案选用的产品基本全满足招标文件要求）：3-4分 3、一般（方案一般，技术方案选用的主要产品品牌知名度差、没有质量保证）：0-2分 | 6 |
|  | 实施方案 | 1、实施方案完整、可操作性强，符合现场需求：5-6分 2、实施方案一般、可操作性一般：3-4分 3、实施方案笼统、可操作性差：0-2分 | 6 |
| 商务部分 （10分） | 相关业绩 | 投标人近3年以来同类项目案例，每个得1分，最高得5分。（提供含有合同首页、金额页、设备明细页、签字盖章页复印件并加盖投标商公章） | 5 |
|  | 投标人企业实力 | 根据投标单位财务状况、内部管理规范等公司基本情况进行综合评分：0-3分； | 3 |
|  | 投标文件制作 | 对招标文件响应完整，投标文件采用双面装订、印刷清晰、目录页码对应准确得0-2分 | 2 |
| 售后服务部份（10分） | 售后服务方案 | 1、完善（高于招标要求，售后服务承诺具体，充分为用户考虑）：8-10分 2、一般（售后服务承诺基本符合要求）：4-7分 3、差（售后服务承诺多项不符合要求）：0-3分 | 10 |

注：

1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》，并提供相应证明材料，证明其满足相关规定的投标人，其投标报价扣除7%后参与评审（如适用）。监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件并加盖公章，否则将不予认定 。

2、环保标志产品、节能产品（须附证明材料）；如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件。

在总分一百分之外，对节能环保产品进行额外政策性加分：
若供应商提供的是满足采购需求且进入《节能产品政府采购清单》的产品（须附证明材料），则本项加1分，否则得0分。
若供应商提供的是满足采购需求且进入《环境标志产品政府采购清单》的产品（须附证明材料），则本项加1分，否则得0分。

第六章合同一般条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “买方”系指采购人或购买货物的单位。

1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的投标人，即中标人。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2．技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期10天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8. 保险

8.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

9 付款条件

9.1 付款条件见“合同专用条款”。

10 .技术资料

10.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  10  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  3 天内将这些资料免费寄给买方。

11. 质量保证

11.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟 7  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果卖方在收到通知后  7  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起个月。详见合同特殊条款.

12. 检验和验收

12.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。制造商检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

★项目完成后必须由甲方进行验收，验收时施工方必须提供完整的施工方案和详细的竣工图纸，施工方所提供设备必须要有设备厂商提供的维保证书，所提供设备必须与供货清单一致，否则不予验收通过。

12.2 货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报政府采购监督管理部门备案。

12.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

12.4 买方有在货物制造过程中派人员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

12.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

13. 索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第11.5规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出索赔。但责任应由保险公司或运输部门承担的除外。

13.2 在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在买方发出索赔通知后 7 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14. 迟延交货

14.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15. 违约赔偿

15.1 除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  14  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 28 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

17. 税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18. 仲裁

18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可申请北京仲裁委员会进行仲裁。

18.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的合同条款外，合同的其它部分应继续执行。

19. 违约解除合同

19.1 在卖方违约的情况下，买方经政府采购监督管理部门同意后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3 买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

19.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程中，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2 在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

20. 破产终止合同

20.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报政府采购监督管理部门同意后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

21. 转让和分包

21.1 政府采购合同不能转让。

21.2 经买方和政府采购监督管理部门事先书面同意 卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

22. 合同修改

22.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署。

23. 通知

23.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24. 计量单位

24.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

25. 适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26. 合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2 本合同一式  8 份，具有同等法律效力。买方执 4 份，卖方,执  2 份，采购代理机构执  2  份。

第七章合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5买方：本合同买方系指：北京印刷学院

1.6卖方：本合同卖方系指：中标人

1.7现场：本合同项下的服务运行地点位于：用户指定

6、交货方式

6.1.1　本合同项下的货物交货方式为：适用合同条款6.1.1。

6.1.1交货时间：合同签订之日起60日历天内完成

9.1、付款条件：

合同签订后7个工作日内买方支付卖方合同总额70%的预付款,货到验收合格后7个工作日内支付合同余款。

11、质量保证：

11.5合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少不低于36个月。（如有特殊要求，则以“技术规格”中的要求为准）

第八章政府采购合同格式

合同编号：

政府采购合同

项目名称：

服务名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)   　　　      　　　       (项目名称)中所

需 　　　　　　　(服务名称)经(采购代理机构)以

号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定 　　　　　                      (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同服务的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

买　方：			卖　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　　名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

授权代表(签字)：				授权代表(签字)：

地　　址：							地　　址：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

帐　　号：							帐　　号：

# 第九章  投标文件格式

1 投 标 函

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购服务的投标邀请(招标编号),签字代表 (姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本份及电子文档____套：

1.投标一览表

2.投标分项报价表

3.服务说明一览表

4.技术规格响应/偏离表

5.商务条款响应/偏离表

6.资格证明文件

7.按招标文件投标须知和技术规格要求提供的其它有关文件

8.以（支票/汇票）形式出具的投标保证金，金额为人民币（金额数和币种）。

在此，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务投标总价为人民币（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3）投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4）本投标有效期为自开标日起 90个日历日。

5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

6）根据投标须知第1条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8）与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_________________________     传真：____________________________

电话：_________________________     电子函件：________________________

投标人授权代表签字：_______________

投标人名称：_______________________

开户名全称：

开户银行：

银行帐号：

公    章：

日    期：

2 投标一览表

项目名称：                                                               项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 投标总价 （单位：元） | 投标保证金 （有/无） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中，投标总价应和“3投标分项报价表” 中的总价相一致。

3 投标分项报价表

投标人名称：___________                                                招标编号：_______________

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注:1.如果单价计算的结果与总价不一致，以单价金额计算结果为准。

2.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4 货物说明一览表

投标人名称：______________                                                               招标编号：______________

| 品目号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注：各项服务详细技术性能可另页描述。

5 技术规格偏离表

项目名称:___________                              项目编号:______________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，并标明“其他无偏离”。

2、对招标文件无偏离应标明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

6 商务条款偏离表

项目名称:_____________                           项目编号:_____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对包括交货期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

7 资格证明文件

7-1企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件（须加盖本单位公章）

7-2税务登记证复印件（须加盖本单位公章）

7-3 组织机构代码证复印件（须加盖本单位公章）

7-4法定代表人授权书原件（格式）

7-5 法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

7-6投标人提供经会计师事务所出具的上一年度的财务审计报告复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供上一年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：

1、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前三个月内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

3、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

7-7有依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标人逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动近三个月缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件；投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章。）投标人在参加本次政府采购活动前近三个月依法缴纳税收的缴纳凭证复印件加盖投标人公章。

7-8参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖本单位公章）。

7-9投标人应提供在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果（需注明截止时间，不得早于招标公告发布日期）打印页面并加盖公章；

7-10投标人认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）。

注明：提交“三证合一”新版营业执照的可不提供上述《组织机构代码证》、《税务登记证》。

7-1企业法人营业执照副本或事业单位法人证书复印件（须加盖本单位公章）

7-2 税务登记证复印件（须加盖本单位公章）

7-3 组织机构代码证复印件（须加盖本单位公章）
7-4 法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

法人授权代表签字：

投标人(盖章)：

注：1、附法人授权代表身份证复印件并加盖投标人公章。

2、本授权书格式为参考格式，投标人可依据自身实际情况自行出具授权书。如采用此授权书格式，则须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字或加盖签名章和法人授权代表签字并加盖投标人公章方为有效，否则视其授权书无效。

7-5法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

7-6投标人提供经会计师事务所出具的上一年度的财务审计报告复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供上一年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前三个月内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

3、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

7-7有依法缴纳社会保障资金和税收的良好记录

（1）投标人逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动近三个月连续缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件；投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章。

（2）投标人在参加本次政府采购活动近三个月依法缴纳税收的缴纳凭证复印件加盖投标人公章。

7-8参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖本单位公章）

致：（采购人）

我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

法人授权代表签字：

投标人公章

年   月    日

7-9投标人应提供在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果（需注明截止时间，不得早于招标公告发布日期）打印页面并加盖公章。

7-10投标人认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）

8 业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（所提供合同必须包括合同首页、金额所在页、签字盖章页，评委保留对上述资料原件审核的权力）。

9 售后服务及培训计划

（投标人自行提供）

10 履约保证金保函（中标后开具）

开具日期：

致：(招标人名称)

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于________年_____月____日就________项目(以下简称项目)项下提供(         名称)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的%,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的产品(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称____________________________

签字人姓名和职务____________________________

签字人签名__________________________________

公章________________________________________

11 中标服务费承诺书

致：北京华采招标代理有限公司

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（招标文件编号：						），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。收费标准依据国家按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。

特此承诺

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方法人授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

12 政府采购信用担保投标担保函格式

政府采购投标担保函（项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于（以下简称“投标人”）拟参加编号为的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年月日

13 政府采购信用担保履约担保函格式

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年

月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年月日

14 投标人企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

制造商投标人企业类型声明函

本公司作为______单位的______项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，作出如下声明：

本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：