| 中标公告 项目名称：北京印刷学院改善办学保障条件-信息化建设-网络核心机房建设政府采购项目 |
| --- |
| 项目编号：HCZB-2017-ZB605 |
| 采购人全称：北京印刷学院 |
| 采购人地址：北京市大兴区兴华大街(二段)1号 |
| 采购人联系方式：010-60261071 |
| 采购代理机构全称：北京华采招标代理有限公司 |
| 采购代理机构地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518室 |
| 采购代理机构联系方式：010-63509799 |
| 采购数量：一批 |
| 采购用途：自用 |
| 简要技术要求/招标项目的性质：改善办学保障条件-信息化建设-网络核心机房建设 |
| 合同履行期：2017年10月20日-2017年11月20日 |
| 招标公告日期：2017年9月29日 |
| 定标日期:2017年10月20日（招标文件编号： HCZB-2017-ZB605） |
| 编号 | 中标单位 | 中标单位地址 | 中标金额（元） |
| 1 | 北京益泰电子集团有限责任公司 | 北京市海淀区北洼路6区 | 1691680 |
| 报价清单详见附件 |
| 评标委员会成员名单：陈悦民、赵峥、徐慧、卢德萍、王富强 |
| 项目联系人：王红、贾东敏 |
| 联系方式：010-63509799-821/822 |
| 北京华采招标代理有限公司 |
| 2017年10月20日 |

报价清单：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一． | 机房装修 |  |  |  |  |
|  | 地板开洞 | 下水50孔洞、上水25孔洞 | 6项 | 中国、 | 180 |
|  | 防水工程 | 地面防水、拦水坝 | 6项 | 中国、 | 800 |
|  | 管路 | 进水为PPR25，出水为PP R50管及相关辅料 | 3项 | 中国、联塑 | 625 |
|  | 吊顶防尘\防静电处理 | 吊顶内粉刷防尘、防静电涂料 | 272平方米 | 中国、特丽固 | 80 |
|  | 吊顶防水处理 | 吊顶内粉刷防水漆 | 272平方米 | 中国、美涂士 | 60 |
|  | 防尘微孔铝扣板 | 600mm*600mm*1.0mm | 252平方米 | 中国、卡乐威 | 186 |
|  | 地面防尘防静电处理 | 粉刷防尘、防静电漆 在静电地板下，用30mm*3mm紫铜带沿地板支架做井字型等电位接地铜带网，等电位接地铜带采用35 mm2接地线与机房内安全保护地可靠连接 接地电阻≤1Ω | 250平方米 | 中国、特丽固 | 80 |
|  | 全钢HPL防静电地板 | 600mm*600mm*35mm 全钢板基，优质瓷砖 微边，黑胶条 系统，电阻1.0x10.6-9欧姆，A级，不燃，国标陶瓷贴面，耐磨0.1g/1000r | 242平方米 | 中国、海顺 | 545 |
|  | 全钢HPL通风地板 | 600mm*600mm*35mm全钢加厚板基，面层高耐磨防滑贴面，通风量≥25% 电阻1.0x10.6-9欧姆，A级，不燃，国标陶瓷贴面，耐磨0.1g/1000r | 22块 | 中国、海顺 | 700 |
|  | 踏步 | 门口2级踏步 按需求定制 | 1项 | 中国、海顺 | 800 |
|  | 踢脚线 | 铝合金踢脚线 | 68米 | 中国、铠美佳 | 68 |
|  | 原墙面清理 | 墙面部分拆装、垃圾清运 | 1项 | 中国、 | 2800 |
|  | 防火玻璃隔断（配电室） | 不锈钢框防火玻璃隔断(厚12mm) 按需求定制 | 49平方米 | 中国、悦美世家 | 600 |
|  | 防火玻璃门 | 不锈钢框防火玻璃隔断(厚12mm) 按需求定制 | 2套 | 中国、悦美世家 | 1050 |
|  | 轻体砖隔断墙 | 350mm厚 按需求定制 | 17.62立方米 | 中国、 | 600 |
|  | 墙面处理 | 腻子粉三遍、立邦漆三遍 | 183.6平方米 | 中国、立邦 | 65 |
|  | 窗户封堵 | 轻体砖封堵 按需求定制 | 8项 | 中国、 | 750 |
|  | 防火门 | 甲级钢制防火门 按需求定制 | 2樘 | 中国、龙正升 | 4680 |
|  | 其他 | 垃圾清理、施工工具 | 2项 | 中国、 | 900 |
| 二． | 机房电气 |  |  |  |  |
|  | 市电总输入开关柜（配ATS） | 柜体800*1800*600，塑壳断路器，ATS开关、电度表、电压表、电流表，电流互感器，指示灯，中间继电器、防雷保护器V25-B+C/3+NPE（★投标时需要提供详细的配电图） | 1台 | 中国、格林菲尔 | 35680 |
|  | UPS及空调输入配电柜 | 柜体800x1800x600,一台UPS输入断路器及备用断路器,UPS手动旁路断路器，2台空调输入断路器及备用断路器,备用16A、32A、64A空开若干，铜排,电度表、电压表、电流表,电流互感器,指示灯,防雷保护器V20-C/3+NPE（★投标时需要提供详细的配电图） | 1台 | 中国、格林菲尔 | 27500 |
|  | 工业连接器 | 250V，≥16A | 48套 | 中国、怡达 | 115 |
|  | UPS连接电缆 | 导体标称截面积-5*95 | 30米 | 中国、天津小猫 | 355 |
|  | UPS电池连接电缆 | ZR-BVR-95 | 50米 | 中国、天津小猫 | 85 |
|  | BV电线 | BV3*2.5 | 200米 | 中国、天津小猫 | 9.8 |
|  | 机房照明 | 双管LED 2*8W 色温6500K | 10套 | 中国、飞利浦 | 325 |
|  | 安全出口（含诱导灯） | LED光源，自带蓄电池30min | 4个 | 中国、飞利浦 | 198 |
|  | (3+2)组合万能插座 | 250V，≥10A | 8个 | 中国、飞利浦 | 45 |
|  | 穿线管、盒接等 | 直径=25mm，强电配管 镀锌 | 120米 | 中国、好运龙 | 29 |
|  | 金属防火线槽及敷设 | 300*100*1.5 镀锌 | 30米 | 中国、好运龙 | 115 |
| 三． | 防雷工程 |  |  |  |  |
|  | 接地工程 | 40*4mm的等电位接地母排；BVR2*50mm的接地铜线 纯铜 | 1项 | 中国、 | 16580 |
|  | 防雷器 | 在机房的低压配电柜内安装，用于机房交换机、服务器、UPS等系统的输入防雷，最大通流容量≥20KA，响应时间≤25纳秒，残余电压低于标准要求的保护水平，35mm标准导轨安装，模块式结构，安装简单，方便维护 | 2个 | 中国、雷安 | 4550 |
|  | 等电位箱 | 用于消除机房内各设备的电位差 | 3套 | 中国、 | 800 |
| 四． | UPS系统 |  |  |  |  |
|  | UPS主机 | ★可随数据中心的扩充扩展到最高 160kW/16kVA 的模块化高效 3 相UPS。 | 1台 | 中国、APC | 248000 |
|  | UPS系统维护旁路柜 | UPS主机配套系统维护旁路柜 | 1台 | 中国、APC | 37500 |
|  | UPS功率模块 | ★16KW 功率模块, 400V | 2套 | 中国、APC | 55500 |
|  | 电池 | 12V 100AH蓄电池 在线时间≥60分钟 #需要提供原厂的授权和质保证书。 | 32块 | 中国、APC | 980 |
|  | 电池连线及开关(80-120KVA) | 定制 | 1套 | 中国、APC | 8800 |
|  | UPS配件 | 96/160KW 400V | 1项 | 中国、APC | 19800 |
|  | UPS配件 | 32 kW UPS with PDU/XR | 1项 | 中国、APC | 15800 |
|  | UPS配件 | 32 kW UPS with PDU/XR | 1项 | 中国、APC | 6800 |
|  | 三年原厂免费服务 | ★所有设备提供三年原厂免费维保 | 1项 | 中国、APC | 0 |
|  | 电池架 | 电池线缆连接 | 1套 | 中国、定制 | 6000 |
|  | 镀锌钢板 | 散力架上铺 | 1套 | 中国、定制 | 3000 |
|  | UPS及电池散力架 | 8#槽钢散力架，防锈漆、UPS主机、电池组下用 | 1套 | 中国、定制 | 5800 |
|  | PDM列头柜 | 最大总负载电流 ≥ 400A；输入额定输入电压 400V 3PH；输入频率50 Hz； | 1台 | 中国、APC | 48600 |
|  | PDM 16A模块 | ≥ 16A 1P | 8套 | 中国、APC | 4680 |
|  | PDM 32A模块 | ≥ 32A 1P | 1套 | 中国、APC | 5980 |
|  | 16A PDU电源 | ≥16A输入、220v ≥8个C13 | 22套 | 中国、突破 | 628 |
| 五． | 消防系统 |  |  |  |  |
|  | 消防瓶 | 七氟丙烷灭火装置 ≥120L ≥2.5MPa | 5套 | 中国、天津正安 | 17800 |
|  | 气动主机 | 气体灭火控制器是智能化的火灾报警和气体灭火一体控制设备，火灾报警控制器经过公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子产品质量监督检验中心依据GB4717-2005《火灾报警控制器》、GB/T19001-2000《质量管理体系要求》检验和审核，符合认证要求，取得消防产品3C认证。 气体灭火控制器经过公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子产品质量监督检验中心依据GB16806-2006《消防联动控制系统》、GB/T19001-2000《质量管理体系要求》检验和审核，符合认证要求，取得消防产品3C认证。 | 1台 | 中国、天津正安 | 29580 |
|  | 点型光电感烟火灾探测器 | 点型光电感烟火灾探测器采用红外技术，内置单片机，具有现场参数采集的能力，能准确分析火情、辨别真伪，降低误报率。可以与火灾报警控制系统配合使用。 经公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子产品质量监督检验中心按照GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》、GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》检验和审核，符合认证要求，取得消防产品3C认证。 | 20个 | 中国、天津正安 | 398 |
|  | 点型差定温火灾探测器 | 可以与火灾报警控制系统配合使用。经公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子产品质量监督检验中心按照GB4716-2005《点型感温火灾探测器》、GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》检验和审核，符合认证要求，取得消防产品3C认证。 | 20个 | 中国、天津正安 | 398 |
|  | 火灾声光报警器、指示牌等 | 与消防探测系统联动，在火灾时进行声光报警和指示 | 2套 | 中国、天津正安 | 498 |
|  | 紧急启动/停止按钮 | 消防气瓶的紧急手动启动/停止按钮 | 2个 | 中国、天津正安 | 380 |
|  | 中间继电器 | 二位二通 用于消防启动火灾控制器与消防气瓶之间的开关互联。 | 1个 | 中国、天津正安 | 320 |
|  | 备用电源 | ≥7Ah 12V | 2个 | 中国、天津正安 | 480 |
|  | 安全泄压阀 | 1500m³/h | 3套 | 中国、天津正安 | 4500 |
|  | 气瓶底座 | 与5.1配套使用 | 5套 | 中国、天津正安 | 450 |
| 六． | 无人值守自动监控系统 |  |  |  |  |
|  | 环境监测调控服务器 | 性能不低于E5-2603v2，内存≥ 8G, 硬盘≥2x300G， 企业级远程控制卡，3年维保； | 1台 | 中国、赛斯通 | 16680 |
|  | 客户终端 | 性能不低于E5-2403 v2，内存≥ 8G,硬盘≥2x300,DVD, 企业级远程控制卡，3年维保； | 2台 | 中国、赛斯通 | 13200 |
|  | 分布式环境监控服务器系统（2D） | 采用B/S及模块化结构可在远程使用IE浏览器随时访问监控服务器，查看到设备的运行数据、修改监控配置等，且界面与现场监控服务器保持一致。网络监测平台具有短信，电话，现场语音等多种报警功能，具有LED大屏输出的功能。支持批处理能力，可通过安卓手机APP监测系统实实监测机房状态。★与学校现有监控软件系统实现对接，实现统一管理。 | 1套 | 中国、赛斯通 | 21960 |
|  | C/S监控、网管客户端软件 | 机房综合监控、管理、配置客户端 | 10个 | 中国、赛斯通 | 600 |
|  | B/S浏览监控用户数授权 | 机房综合监控B/S用户LICENCE及并发访问数量 | 10个 | 中国、赛斯通 | 600 |
|  | 短信、语音告警模块 | 提供手机短信报警、桌面弹窗报警、多媒体语音报警、EMAIL报警功能 | 1套 | 中国、赛斯通 | 4980 |
|  | 2D仿真图示定位告警界面定制 | 针对各机房、设备间的受控安防监控状况，环境监控状况、在主控服务器上可实现基于拓扑图或电子地图的图示定位报警，一旦出现特定受控状况，主控服务器可在图上出现状况点的图示变化；工作人员可迅速定位状况地点和状况性质。以及客户要求的其他软件功能。 | 1套 | 中国、赛斯通 | 25050 |
|  | 动力、环境、视频综合监控工作站主机 | 内嵌多路对应多路的联动信号输出功能；双路远程服务器地址指向（双数据流）；≥4路光隔离遥信接口输入；≥4路光隔离继电器遥控输出；≥4路模拟线性信号遥测接口输入；1个10M/100M自适应以太口（物理接口： RJ-45插座）；1路内嵌复用的RS232串口数据转以太服务器；1路内嵌复用的RS485串口数据转以太服务器；1个4路DIP拨码开关（DIP_1位ON，2位OFF为485串口模式；DIP_1位OFF，2位ON为232串口模式；DIP_3位ON为本地蜂鸣报警功能；DIP_4位ON为默认IP 192.168.0.253设置）；提供开放软件接口，XML数据格式协议；内置程序可以通过网络直接升级；支持TELNET远程配置。★与现有系统实现互联、互通。 | 1套 | 中国、赛斯通 | 13580 |
|  | 三相电力监测仪 | 内置设定按键，适合用于主回路、二次回路的变量显示和电气参数的测量，可以导轨和面板安装，面板保护等级：IP40，可连接6－35 mm2线直接测量90A电流 | 1台 | 中国、赛斯通 | 3250 |
|  | UPS联动 | 联动整合监控软件；实现机房UPS基于通讯协议的整合监控 | 1套 | 中国、赛斯通 | 2800 |
|  | 精密空调联动 | 实现机房空调的开机/关机、运行/待机状态及出风温度监测；实现机房空调的开机/关机、运行模式设定、运行基准温度设定的网络化集中控制；实现机房空调的来电自启； | 4套 | 中国、赛斯通 | 2800 |
|  | 数字化温、湿度传感器 | T+H. 测量精度：温度-20℃~50℃ ，湿度0～100%rh；输出范围：温度LCD display -20℃~70℃，湿度LCD display 0～100%rh； | 8台 | 中国、赛斯通 | 600 |
|  | 门禁系统模块 | 双门双向智能门禁控制器、门禁读卡器、电磁力锁DC12V/拉力≥250Kg、闭门器、钥匙扣型卡（10张）； ★门禁系统需要学校一卡通系统相连，需要原厂开具的授权书。 | 2套 | 中国、新中新 | 4995 |
|  | 彩色摄像云镜球型一体机 | 类型：网络型 ≥1/4" CCD。水平解析度：≥800 TVL。彩色最低照度≤0.7LUX、光学变倍≥18X、数字变倍≥12×；快门1/1—1/10000S；带背光补偿、信噪比〉50db；水平355°，垂直90°；步进云台电机； 符合GB/T28181-2011标准 | 2台 | 中国、海康威视 | 2150 |
|  | 彩色半球视频监控头 | 类型：网络型 信号制式: PAL/NTSC 分辨率（水平中心）：≥1200TVL 最低照度: ≤ 0LUX(红外灯开启） 信噪比: ≥48dB 视频输出幅度: 1.0Vp-p/75Ω 自动增益控制: 自动 白平衡方式: 自动跟踪 逆光补偿方式: 自动 曝光模式: 电子曝光 电子快门: 1/50(1/60) - 1/100000 秒 伽马校正:0.45 同步方式: 内同步 红外线作用距离： 15m-25m 符合GB/T28181-2011标准 | 10台 | 中国、海康威视 | 1310 |
|  | 红外探测器 | 被动红外双鉴移动物体监测，防误报>20Kg，监测直径10米 消耗电流 ：40mAmax电源电压 DC13.8V-24V AC11V-18V 环境温度 ：-25°C ～ +55°C 光 源 ：长波段双光束红外LED 报警输出 ：1C继电器接点输出， 接点容量 ：DC30V/0.5A MAX 感应速度 ：50-700msec可变 | 2个 | 中国、赛斯通 | 450 |
|  | 水浸适配器 | 灵敏度:4档可调，输出形式：干接点，水浸检出时输出ON/OFF可跳线选，Ø 短路时阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜30mA ， 静态电流：<45mA 告警电流：<65mA | 4台 | 中国、赛斯通 | 720 |
|  | 消防联动监控模块组 | 消防联动状态监测模块组，按用户方设备提供的的接口或协议状况：消防告警通告、放气延时警告、放气、设备故障、设备正常运行等状态信息。 | 1台 | 中国、赛斯通 | 2360 |
|  | 烟感探测器 | 光电式、光学迷宫、防尘、手动测试、手动复位、灵敏度1级 工作温度：-10℃～+50℃ 报警浓度：0.65～15.5%FT 工作湿度：10～90% 工作电源：12VDC/9VDC 信号输出：常开/常闭 安装方式：吸顶 外壳：阻燃树脂 | 4台 | 中国、赛斯通 | 350 |
|  | 网络型短消息报警机 | 通过以太网收发短信, 内置GSM模块,12V电源供电,支持UDP/TCP网络协议,可以通过网络来扩展短信服务器的数量,可实现网络共享, 支持Windows、Linux等流行操作系统,接口：10Base-T Ethernet RJ45网口 | 1套 | 中国、赛斯通 | 5700 |
|  | 配件及线缆线材 | 线槽、线管，国标配电电缆、信号电缆及所有其它系统附配件等 | 1项 | 中国 | 2000 |
| 七． | 综合布线 |  |  |  |  |
|  | 服务器机柜 | 600mm*1200mm*2100mm 承重≥1000Kg 配备所需零配件及PDU | 22台 | 中国、鑫奥顺 | 4800 |
|  | 金属理线器 | （19寸机架式） | 40个 | 中国、俊通灵 | 80 |
|  | 六类线缆 | 非屏蔽六类线缆（305米/箱） | 24箱 | 中国、俊通灵 | 980 |
|  | 六类配线架 | 六类24口数据配线架 | 40套 | 中国、俊通灵 | 1080 |
|  | 48口ODF配线架 | 汉维 配LC-LC法兰，熔接盘、尾纤等 | 8套 | 中国、俊通灵 | 3980 |
|  | 12口ODF配线架 | 汉维 配LC-LC法兰，熔接盘、尾纤等 | 40套 | 中国、俊通灵 | 1120 |
|  | 万兆多模光纤 | 汉维 12芯50/125万兆室内光缆 | 600米 | 中国、俊通灵 | 18 |
|  | 棚顶用线槽 | 国标200*100MM | 120米 | 中国、好运龙 | 168 |
|  | 机房网格式走线架 | 卡波菲式走线架S2c300*100（包含支架、导线板、铝制H型支架和相应安装辅材） | 30米 | 中国、双龙盛 | 425 |
|  | 其他敷料 | 包含胶布、工具、扎带、标签纸、灭火器、塑料模、防尘罩、螺丝等 | 1项 | 中国、 | 1149 |
|  | 备品备件 |  | 1 |  | 1200 |
|  | 专用工具 |  | 1 |  | 1850 |
|  | 安装、调试、检验 |  | 1 |  | 1900 |
|  | 培训 |  | 1 |  | 1500 |
|  | 技术服务 |  | 1 |  | 3400 |
|  | 至最终目的地运保费 |  | 1 |  | 2800 |
|  | 其它 |  | 1 |  | 1000 |